      (Segunda Sección) 
DIARIO OFICIAL
Lunes 12 de noviembre de 2012 
Lunes 12 de noviembre de 2012 
DIARIO OFICIAL
(Segunda Sección)       

SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ENERGIA

RESPUESTA a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilización), publicado el 27 de julio de 2012.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.

LUZ AURORA ORTIZ SALGADO, Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas y Directora General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares, con fundamento en los artículos 33 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38 fracción IV, y 47 fracciones II y III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 2, A fracción I, 8 fracciones XII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; publica las respuestas a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilización),
CONSIDERANDO

Primero.- Que de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Norma Oficial Mexicana  NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas (Utilización), entró al proceso de revisión quinquenal a que refiere dicho dispositivo legal.

Segundo.- Que tal como lo establece el artículo 51 anterior se dio aviso al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización de los resultados de la revisión, dentro del término legal establecido para tal efecto, posterior a la terminación del periodo quinquenal correspondiente.

Tercero.- Que de conformidad con el artículo 46 fracción I del ordenamiento en cita, con fecha 21 de marzo de 2011 se presentó el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE, Instalaciones Eléctricas (Utilización) al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas para sus observaciones, acompañado de la Manifestación de Impacto Regulatorio, misma que fue presentada con esta fecha a la Secretaría de Economía a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Cuarto.- Que en términos del artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó íntegramente en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilización) el día 27 de julio de 2012, a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas.
Quinto.- Que de conformidad con el referido artículo 47 en su fracción III, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas en su sesión extraordinaria 02/2012 celebrada el 23 de octubre de 2012, aprobó las respuestas fundadas y motivadas a los comentarios recibidos en la consulta pública, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, fracción IV de las Reglas de Operación del mencionado Comité Consultivo y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

	No.
	Sección
	Promovente
	Comentario (SIC)
	Respuesta


	1.
	Nombre de la NOM
	Carlos Leyva Salas
	Dice

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION)

Debe Decir

INSTALACIONES ELECTRICAS, UTILIZACION CON SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS PERSONAS Y BIENES MATERIALES DE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION)

Comentario

El mencionado proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) tiene la clave o código NOM-001-SEDE-2012, con la denominación INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION), esta denominación se estableció y definió con la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMP-1999 publicada en el DOF el día Lunes 27 de Septiembre de 1999, conservándose en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 la cual es motivo de revisión con el resultado del proyecto en comento.

En el contenido del texto del proyecto de esta NOM hace énfasis a la seguridad y protección de las personas, animales y los bienes materiales (el texto en itálica, comillas y subrayado es por el suscrito para resaltarlo), que transcribo a continuación para señalarlas:

“El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades . . . . “, definición textual que aparece en el punto 1.1.1 del TITULO 1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION.

“Los requisitos establecidos en este capítulo tienen el propósito de garantizar la seguridad de las personas, animales y los bienes contra los riesgos que puedan resultar de la utilización de las instalaciones eléctricas. . . . . “, definición textual que aparece en el punto 4.1.1 del TITULO 4 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.

En la denominación de la NOM se omite hace referencia al objetivo y propósito de esta norma en cuanto a que las INSTALACIONES ELECTRICAS que se rigen bajo esta NOM tienen el propósito de garantizar la seguridad de las personas, animales y los bienes contra los riesgos que puedan resultar de la utilización de las instalaciones eléctricas, situación que a prevalecido desde la publicación con esta denominación en la norma NOM-001-SEMP-1999, NOM-001-SEDE-2005 y continuarla en esta NOM que nos ocupa.

Por lo que mi comentario es la propuesta de adecuar y modificar la denominación de la NOM que ponga en evidencia desde la misma denominación de la Norma Oficial Mexicana de INSTALACIONES ELECTRICAS a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades. 
	NO PROCEDE
El detalle propuesto se encuentra considerado en el campo de aplicación del proyecto

	2.
	General
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Los títulos de los Apéndices y sus referencias aparecen como Anexos y en el capítulo 100 en la definición de Envolvente dice Apéndice.
Debe Decir

Cambiar palabra Anexo por Apéndice
Comentario

De acuerdo con el Reglamento a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su Artículo 28, Sección III, señala lo siguiente:
III. Deberán ser redactadas y estructuradas de acuerdo a lo que establezcan las normas mexicanas expedidas para tal efecto. No obstante, cuando a juicio del comité consultivo nacional de normalización correspondiente, dichas normas no constituyan un medio eficaz para tales efectos, podrán utilizarse otras reglas de redacción y estructuración previstas en normas o lineamientos internacionales expedidos en materia de redacción y estructuración de normas o regulaciones técnicas.
En este sentido, la Norma Mexicana NMX-Z-013/1-1977, el título de 3.4.1 es “Apéndices”, en ninguno otro lugar de dicha norma se menciona la palabra Anexo.
	PROCEDE
Se cambia la denominación de los Anexos por Apéndices.


	3.
	General
	David Malagón
Empresa: Bticino de México, S.A. de C.V.

Cargo: G. Normalización & Certificación

Fecha de recepción:

09/08/2012
	Dice

El objetivo de este anteproyecto de norma es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones eléctricas destinadas a la utilización de la energía eléctrica…..
Debe Decir

Solicitamos eliminar todas las especificaciones de construcción de los productos, ya que este es un anteproyecto de instalaciones eléctricas, y no de especificaciones de construcción del producto. En varios artículos del anteproyecto se establecen especificaciones de construcción para los productos.
DE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION)El Anteproyecto NOM-001-SEDE-2012, hace referencia a características de construcción de productos. Por ser una traducción del NEC2011, solo están considerados los requisitos de construcción establecidos en las normas UL/NEMA, sin considerar los requisitos de las Normas Internacionales IEC. Por ejemplo, los artículos 312-10 (b), 314-40, 314-41, 404-9 (c), 404-6 (a) y (c), etc. que hacen referencia a espesores.
Las especificaciones de construcción de los productos están establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y/o normas mexicanas de productos (NMX), mismas que son complementarias a la norma de Instalaciones Eléctricas.
Fundamento del comentario
	NO PROCEDE
La información que se menciona en la norma respecto a las características de los productos es con el fin de clarificar los aspectos de seguridad

	4.
	General
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

…..equipo eléctrico…
Debe Decir

…..equipo eléctrico y electrónico…….
Comentario
	NO PROCEDE
La propuesta no precisa el impacto en todo el documento.


	5.
	General
	Ing. Telésforo Trujillo Sotelo
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

En la propuesta de NOM se incluye el concepto de carga
1- Carga Máxima (210-22)

 2- Carga portátil (625-18)

 3 - Carga Conectada (220-11)

 4 - Carga Demandada (210-21)

 5 - Carga Calculada (220-12)

 6 - Carga total calculada (210-11)

 7 - Carga servida (210-11 a)

 8 - Carga alimentada (220-23)

 9- Carga Total Conectada (215-2)

10 - Cargas permisibles (210-23).
11 - Carga nominal total del equipo (210-23)
12 - Carga neta máxima calculada (220-61)

Debe Decir

Unificar conceptos a:

Carga Instalada

Demanda
Demanda máxima
Capacidad
Comentario

En el PEC publicado 26 julio 2012 dice:

 4.6 Carga Instalada:
6.2. Recibida …… datos de la instalación eléctrica a verificar.

11.
Características de la instalación eléctrica a verificar.

a.
Carga instalada en kilowatts (kW).

6.3. Una vez que la UVIE
Para instalaciones eléctricas con una carga instalada menor a 100 kW:

CFE para realizar el contrato hace referencia a carga instalada y demanda a contratar
	NO PROCEDE
Los diferentes Artículos y Secciones establecen un contexto determinado y requisitos específicos.

	6.
	Introducción
	Ing. Telésforo Trujillo Sotelo
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

INTRODUCCION

La estructura de esta Norma Oficial Mexicana (en adelante NOM), responde a las necesidades técnicas que requiere la utilización de la energía eléctrica en las instalaciones eléctricas en el ámbito nacional

Debe Decir

INTRODUCCION

La estructura de esta Norma Oficial Mexicana (en adelante NOM), responde a las necesidades técnicas que requiere la Transportación utilización de la energía eléctrica en las instalaciones eléctricas en el ámbito nacional

Comentario

Las instalaciones eléctricas no utilizan energía eléctrica sólo la transportan.

Si la utilizan en que la transforman?
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
INTRODUCCION

La estructura de esta Norma Oficial Mexicana (en adelante NOM), responde a las necesidades técnicas que se requieren para la utilización de la energía eléctrica en las instalaciones eléctricas en el ámbito nacional; se cuida el uso de vocablos y se respetan los términos habituales para evitar confusiones en los conceptos. Asimismo, se han ordenado los textos procurando claridad de expresión y unidad de estilo para una mejor comprensión. Lo que hará más fácil la comprensión de sus disposiciones. 


	7.
	Introducción
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

Introducción

El Título 5 “Especificaciones”, contiene los requisitos técnicos cuya observancia tienen por objeto asegurar la conformidad de las instalaciones eléctricas a los principios fundamentales del Título 4 de esta NOM.
Debe Decir

El Título 5 “Especificaciones”, contiene una solución técnica cuya correcta aplicación asegura la conformidad de las instalaciones eléctricas a los principios fundamentales del Título 4 de esta NOM. Las Ingenierías e instaladores podrán aplicar otras soluciones técnicas siempre que demuestren la conformidad y cumplimiento con los principios fundamentales del Título 4

Comentario

Al ser el Título 5 una adaptación de un estándar realizado por la NFPA de Estados Unidos se transforma en México en regulación obligatoria en México al Incluirlo en una NOM., por lo que un estándar voluntario de US, se transforma en obligatorio en México con todos los inconvenientes legales que comporta en cuanto a interpretación técnica versus interpretación legal, recomendación versus obligación, lo que comporta inseguridad Jurídica y frenos al desarrollo tecnológico.
La realidad del mercado en México y lo establecido en el párrafo 4.3.1 hacen necesario una revisión de este párrafo incluyendo otras soluciones que también cumplan con los requisitos fundamentales del Título 4, revertir la prueba de cumplimiento a quién adopte otras soluciones ofrece la 9nformación suficiente a las unidades de verificación

Para garantizar la instalación de productos en conformidad con lo establecido en el apartado 4.3.1, es necesario que estos productos se puedan instalar, por lo que otras soluciones que cumplan con los principios fundamentales deben permitirse. El reconocimiento del cumplimiento con el Título 4 si se aplican las soluciones del Artículo 5, se mantiene como una facilidad a las Unidades de verificación

El mantenimiento del párrafo actual crea una gran inseguridad jurídica, ya que una interpretación legal estricta deja fuera de mercado todos los productos que no cumplan íntegramente las normas realizadas por ANSI/UL.
	NO PROCEDE
La propuesta ya está considerada en el numeral 4.4.1.8.

	8.
	1.1.1
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

1.1.1 El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la protección contra:

-
Las descargas eléctricas,

-
Los efectos térmicos,

-
Las sobrecorrientes,

-
Las corrientes de falla y

-
Las sobretensiones.

El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM promueve el uso de la energía eléctrica en forma segura; asimismo esta NOM no intenta ser una guía de diseño, ni un manual de instrucciones para personas no calificadas.
Debe Decir

1.1.1 El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones, requerimientos mínimos y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la protección contra:

-
Las descargas eléctricas,

-
Los efectos térmicos,

-
Las sobrecorrientes,

-
Las corrientes de falla y

-
Las sobretensiones.

El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM promueve el uso de la energía eléctrica en forma segura; asimismo esta norma no debe ser considerada como una guía de diseño, ni como un manual de instrucciones y si de requerimientos mínimos que deben satisfacer las instalaciones eléctricas para garantizar la seguridad de las personas y sus propiedades.
Comentario
-No se especifica que el objetivo de la NOM cubre los requerimientos mínimos a considerar en el diseño o construcción de instalaciones eléctricas.

En el párrafo final del numeral 1.1.1 de la NOM existe un ambigüedad en la redacción del párrafo final, al señalar que no intenta ser una guía de diseño, sin embargo, consideramos en la CFE que todo el alcance incluido en la NOM si debe ser considerada una guía de diseño.
	NO PROCEDE
La idea establecida en el proyecto es para aclarar que la NOM no debe considerarse como una guía de diseño, ni un manual de instrucciones para personas no calificadas.


	9.
	1.2.1 (a)
	Ing. Telésforo Trujillo Sotelo
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

1.2 Campo de aplicación

1.2.1 Esta NOM cubre a las instalaciones destinadas para la utilización de la energía eléctrica en:

a) Propiedades industriales, comerciales, residenciales y de vivienda, cualquiera que sea su uso, públicas y privadas, y en cualquiera de los niveles de tensión de operación, incluyendo las utilizadas para el equipo eléctrico conectado por los usuarios. Instalaciones en edificios utilizados por las empresas suministradoras, tales como edificios de oficinas, almacenes, estacionamientos, talleres mecánicos y edificios para fines de recreación.

Debe Decir

1.2 Campo de aplicación

1.2.1 Esta NOM cubre a las instalaciones destinadas para la utilización de la energía eléctrica en:

a) Propiedades industriales, comerciales, residenciales y de vivienda, de uso habitacional, cualquiera que sea su uso, públicas y privadas, y en cualquiera de los niveles de tensión de operación, incluyendo las utilizadas para el equipo eléctrico conectado por los usuarios. Instalaciones en edificios utilizados por las empresas suministradoras, tales como edificios de oficinas, almacenes, estacionamientos, talleres mecánicos y edificios para fines de recreación.

Comentario

No tiene caso dividir en residenciales o de vivienda o tiene un significado diferente en la NOM?
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
1.2.1 Esta NOM cubre a las instalaciones destinadas para la utilización de la energía eléctrica en:

a) Propiedades industriales, comerciales, de vivienda, cualquiera que sea su uso, públicas y privadas, y en cualquiera de los niveles de tensión de operación, incluyendo las utilizadas para el equipo eléctrico conectado por los usuarios. Instalaciones en edificios utilizados por las empresas suministradoras, tales como edificios de oficinas, almacenes, estacionamientos, talleres mecánicos y edificios para fines de recreación.

	10.
	Título 1
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

TITULO 1

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

1.1 Objetivo

1.1.1 El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la protección contra:

-
Las descargas eléctricas,

-
Los efectos térmicos,

-
Las sobrecorrientes,

-
Las corrientes de falla y

-
Las sobretensiones.

El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM promueve el uso de la energía eléctrica en forma segura; asimismo esta NOM no intenta ser una guía de diseño, ni un manual de instrucciones para personas no calificadas.

Debe Decir

TITULO 1

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

1.1 Objetivo

1.1.1 El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la protección contra:

-
Las descargas eléctricas,

-
Los efectos térmicos,

-
Las sobrecorrientes,

-
Las corrientes de falla y

-
Las sobretensiones

- 
Las perturbaciones electromagnéticas conducidas y radiadas de baja y alta frecuencia.

NOTA: Se consideran básicamente: Incrementos o decrementos repentinos de tensión, interrupciones de la tensión, armónicas, interarmónicas y microcortes de tensión y corriente, desbalances de tensión y corriente, parpadeo (flicker), transitorios de alta y baja frecuencia y otras que considere la normatividad aplicable que afectan la calidad de la energía.
El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM promueve el uso de la energía eléctrica en forma segura; asimismo esta NOM no intenta ser una guía de diseño, ni un manual de instrucciones para personas no calificadas.

Comentario

Las cargas no lineales electrónicas, los hornos de inducción, las descargas eléctricas atmosféricas, la conexión y desconexión, de cargas de gran capacidad, etc. causan perturbaciones electromagnéticas que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.


	11.
	Título 2


	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

REFERENCIAS

Para la correcta utilización de esta NOM, es necesario consultar los siguientes documentos, vigentes o los que los sustituyan:

NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.

NOM-063-SCFI-2001, Productos eléctricos-Conductores-Requisitos de seguridad.

NMX-J-098-ANCE-1999, Sistemas eléctricos de potencia-Suministro-Tensiones Eléctricas Normalizadas.
Debe Decir

REFERENCIAS

Para la correcta utilización de esta NOM, es necesario consultar los siguientes documentos, vigentes o los que los sustituyan:

NOM-008-SCFI-Sistema General de Unidades de Medida.

NOM-063-SCFI- Productos eléctricos-Conductores-Requisitos de seguridad.

NOM 003-SCFI - Productos Eléctricos-Especificaciones de Seguridad

NMX-J-098-ANCE-1999, Sistemas eléctricos de potencia-Suministro-Tensiones Eléctricas Normalizadas.

Para las Normas Oficiales Mexicanas citadas son de aplicación las actualizadas vigentes o las que las reemplacen
Para las normas de producto con fecha es de aplicación la norma con la fecha de edición indicada, para las normas de producto sin fecha es de aplicación la última edición de la misma, a efectos de inspección se consideraran tres años adicionales a la fecha de edición.

La Secretaría de Energía aprobará y publicara las actualizaciones de edición de las normas de producto
Comentario

El cumplimiento con las NOM vigentes es obligatorio y todas las NOM tienen el mismo rango regulatorio, por lo que no es conveniente poner la fecha de edición de la NOM ya que si esta cambiara habría que modificar todos los textos de todas las NOM en las que la modificada o reemplazada se citase con año de edición.

En el campo de actuación de la Norma Oficial Mexicana NOM 003 SCFI están incluidos los productos utilizados en las instalaciones eléctricas y en estos momentos los productos de instalación se certifican conforme a esta NOM, por lo que sería necesario incluirla.

Respecto a la utilización de normas de producto sin fecha de edición es estrictamente necesario para facilitar el progreso tecnológico, no obstante en algunos casos en los que el contenido de la norma de producto afecte o este íntimamente ligado con el objeto de la NOM (p.e. NMX-J-098-ANCE-1999, Sistemas eléctricos de potencia-Suministro-Tensiones Eléctricas Normalizadas.) en estos casos es necesario referenciar la fecha de edición.

Finalmente la Secretaría de Energía puede supervisar los cambios en las normas de producto.
	NO PROCEDE
El proyecto indica que se debe utilizar la norma vigente.

Se modifica para quedar como sigue:

Para la correcta utilización de esta NOM, es necesario consultar los siguientes documentos vigentes o los que los sustituyan:



	12.
	Título 4
	Ing. Héctor Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Varios requisitos enunciados en el Título 4 con la palabra “debe”, no están regulados con carácter de obligatoriedad en el Título 5 del proyecto de la NOM. Ver ejemplos *
Debe Decir

Los requisitos señalados en el Título 4 como obligatorios deben traducirse como recomendaciones para realizar un buen proyecto de instalaciones eléctricas.
Comentario

En el mismo proyecto de la NOM se establece que este documento regulatorio no debe considerarse como “un manual de diseño”
	NO PROCEDE
El Título 5 Especificaciones técnicas de la NOM es un medio para cumplir el Título 4 Principios fundamentales, el cual es el objetivo de esta NOM.

	13.
	Título 4
	Ing. Héctor Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

En varias partes del Título 4 se indica el término “tensión” y “sobretensión”
Debe Decir

A efecto de ser consistente con los términos utilizados en el proyecto de NOM, considero que debe cambiarse el término de “tensión” por el de “voltaje” y el de “sobretensión” por el de “sobrevoltaje”
Comentario

En todo el proyecto de NOM se usan los términos: “voltaje” y “sobrevoltaje”
	NO PROCEDE
El vocablo tensión utilizado en la NOM está sustentado en las normas internacionales.(IEC)


	14.
	4.1.2
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

4.1.2 Protección contra las descargas eléctricas
4.1.2.1 Protección contra los contactos directos

Debe Decir

4.1.2 Protección contra choque eléctrico
4.1.2.1 Protección principal (protección contra contacto directo)
Comentario

INCLUIR texto
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
4.1.2 Protección contra choque eléctrico
4.1.2.1 Protección principal (protección contra contacto directo)


	15.
	4.1.2.1
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

Las personas y los animales deben protegerse contra los riesgos que puedan resultar por el contacto con las partes vivas de la instalación.

Debe Decir

La protección para las personas o animales debe proporcionarse contra los peligros que pueden resultar por el contacto con las partes vivas de la instalación.

Comentario

MODIFICAR el término “riesgo” para utilizar el término “peligro”, con base en las definiciones siguientes:
Peligro: fuente potencial de daño.

Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de daño y la severidad de ese daño.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
La protección para las personas y animales debe proporcionarse contra los peligros que pueden resultar por el contacto con las partes vivas de la instalación.


	16.
	4.1.2.2
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

4.1.2.2 Protección contra contactos indirectos
Debe Decir

4.1.2.2 Protección contra falla (protección contra contacto indirecto)
Comentario
MODIFICAR texto.
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
4.1.2.2 Protección contra falla (protección contra contacto indirecto)

NOTA: Para las instalaciones, sistemas y equipo de baja tensión, la protección contra falla corresponde generalmente a la protección contra contacto indirecto, principalmente con respecto a la falla de aislamiento principal.

	17.
	4.1.2.2

1o. y 2o. párrafo
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

Las personas y los animales deben protegerse contra riesgos que puedan resultar por el contacto indirecto con las partes conductoras expuestas en caso de falla.
Esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes
Debe Decir

La protección para las personas o animales debe proporcionarse contra los peligros que pueden presentarse de contacto indirecto con las partes conductoras expuestas en caso de falla.
Esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes:
Comentario

MODIFICACION: Modificar riesgo por peligro, con base en las definiciones siguientes:
Peligro: fuente potencial de daño.

Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de daño y la severidad de ese daño.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
La protección para las personas o animales debe proporcionarse contra los peligros que pueden presentarse de contacto indirecto con las partes conductoras expuestas en caso de falla.
Esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes:



	18.
	4.1.2.2

3o., 4o. y 5o. párrafo
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

- Previniendo que una corriente de falla pase a través del cuerpo de una persona o de un animal;

- Limitando la corriente de falla que pueda pasar a través del cuerpo a un valor inferior al de la corriente de choque.

- Efectuando la desconexión automática de la alimentación en determinado tiempo, evitando que se siga alimentando la falla por un periodo de tiempo que alcance el valor de la corriente de choque.

NOTA - En relación con la protección contra los contactos indirectos, la aplicación del método de conexión de puesta a tierra, constituye un principio fundamental de seguridad.
Debe Decir

a) Disposiciones para el paso de corriente que resulte de una falla y que pueda pasar a través del cuerpo de una persona
b) Limitando la magnitud de la corriente que resulte de una falla, a un valor no peligroso, la cual puede pasar a través del cuerpo
c) Limitando la duración de la corriente que resulte de una falla, que puede pasar a través del cuerpo, a un periodo no peligroso

Comentario

MODIFICAR texto. Los efectos de la corriente en el cuerpo humano dependen de la magnitud y duración de la corriente eléctrica.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
- Disposiciones para el paso de corriente que resulte de una falla y que pueda pasar a través del cuerpo de una persona
- Limitando la magnitud de la corriente que resulte de una falla, a un valor no peligroso, la cual puede pasar a través del cuerpo
- Limitando la duración de la corriente que resulte de una falla, que puede pasar a través del cuerpo, a un periodo no peligroso.


	19.
	4.1.3
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

4.1.3 Protección contra los efectos térmicos
La instalación eléctrica debe realizarse de tal forma que se minimice el riesgo de ignición de materiales inflamables debido a las altas temperaturas o a los arcos eléctricos. Además, durante la operación normal del equipo eléctrico, no debe haber riesgo de que las personas o animales sufran quemaduras.

Debe Decir

4.1.3 Protección contra efectos térmicos
La instalación eléctrica debe disponerse de forma que se minimice el riesgo de daño o ignición de materiales inflamables, que se originan por altas temperaturas o por arcos eléctricos. Además, durante el funcionamiento normal del equipo eléctrico, no debe haber riesgo de que las personas o animales sufran quemaduras.
Comentario

MODIFICAR la redacción para referirse a “daños”.
Daño: lesión física o afectación a la salud de las personas, deterioro de las propiedades o deterioro del ambiente.
Fuente: Guía ISO/IEC 51, Safety aspects- Guidelines for their inclusion in standards.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
La instalación eléctrica debe disponerse de forma tal que se minimice el riesgo de daño o ignición de materiales inflamables, que se originan por altas temperaturas o por arcos eléctricos. Además, durante el funcionamiento normal del equipo eléctrico, no debe haber riesgo de que las personas o animales sufran quemaduras.


	20.
	4.1.4
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

4.1.4 Protección contra sobrecorriente
Las personas y los animales deben protegerse contra lesiones y los bienes contra daños debidos a temperaturas excesivas o esfuerzos electromecánicos ocasionados por cualquier sobrecorriente que pueda ocurrir en los conductores vivos.

Debe Decir

4.1.4 Protección contra sobrecorriente
Las personas y los animales deben protegerse contra daños y a las propiedades contra temperaturas excesivas o esfuerzos electromecánicos que se originan por cualquier sobrecorriente que pueda producirse en los conductores.
Comentario

MODIFICAR parte del texto para no contraponerse con 230-90.
En 230-90 se señala:

b) ... En un conductor de recepción del suministro puesto a tierra no se debe intercalar ningún dispositivo de protección contra sobrecorriente, excepto un interruptor automático que abra simultáneamente a todos los conductores del circuito.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

Las personas y los animales deben protegerse contra daños y las propiedades contra temperaturas excesivas o esfuerzos electromecánicos que se originan por cualquier sobrecorriente que pueda producirse en los conductores.



	21.
	4.1.4

2o. párrafo
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

Esta protección puede obtenerse, por uno de los métodos siguientes:

- La desconexión automática antes de que la sobrecorriente alcance un valor peligroso considerando su duración;

- Limitando la máxima sobrecorriente a un valor seguro considerando su duración.

Debe Decir

La protección puede obtenerse al limitar la sobrecorriente a un valor o una duración segura.

Comentario

MODIFICAR parte del texto.
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
La protección puede obtenerse al limitar la sobrecorriente a un valor o una duración segura.



	22.
	4.1.5
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

4.1.5 Protección contra las corrientes de falla

Los conductores que no sean los conductores vivos, y las otras partes diseñadas para conducir una corriente de falla, deben poder conducir estas corrientes sin alcanzar una temperatura superior a la máxima permisible para los conductores.

NOTA 1: Se recomienda dar atención particular a las corrientes de falla a tierra y a las corrientes de fuga.

NOTA 1: Para los conductores vivos, el cumplimiento con 4.1.4 asegura su protección contra sobrecorrientes causadas por fallas.
Debe Decir

4.1.5 Protección contra las corrientes de falla
Los conductores que no sean los conductores activos, y las otras partes que se diseñan para conducir una corriente de falla, deben poder conducir estas corrientes sin alcanzar una temperatura excesiva. El equipo eléctrico, incluyendo a los conductores, debe proveerse con protección mecánica contra esfuerzos electromecánicos causados por las corrientes de falla, para prevenir lesiones o daños a las personas, animales o sus propiedades.
Los conductores vivos deben protegerse contra las sobrecorrientes de acuerdo con 4.1.4.
Comentario

MODIFICAR parte del texto.
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.


	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
4.1.5 Protección contra las corrientes de falla
Los conductores que no sean los conductores activos, y las otras partes que se diseñan para conducir una corriente de falla, deben poder conducir estas corrientes sin alcanzar una temperatura excesiva. El equipo eléctrico, incluyendo a los conductores, debe proveerse con protección mecánica contra esfuerzos electromecánicos causados por las corrientes de falla, para prevenir lesiones o daños a las personas, animales o sus propiedades.
Los conductores vivos deben protegerse contra las sobrecorrientes de acuerdo con 4.1.4.


	23.
	4.1.5
	Eduardo Mojica

Empresa:
Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Los conductores que no sean los conductores vivos, y las otras partes diseñadas para conducir una corriente de falla, deben poder conducir estas corrientes sin alcanzar una temperatura superior a la máxima permisible para los conductores.

NOTA 1: Se recomienda dar atención particular a las corrientes de falla a tierra y a las corrientes de fuga.

NOTA 1: Para los conductores vivos, el cumplimiento con
Debe Decir

Los conductores que no sean los conductores vivos, y las otras partes diseñadas para conducir una corriente de falla, deben poder conducir estas corrientes sin alcanzar una temperatura superior a la máxima permisible para los conductores.

NOTA 1: Se recomienda dar atención particular a las corrientes de falla a tierra y a las corrientes de fuga.

NOTA 2: Para los conductores vivos, el cumplimiento con
Comentario

Corrección editorial
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
4.1.5 Protección contra las corrientes de falla
Los conductores que no sean los conductores activos, y las otras partes que se diseñan para conducir una corriente de falla, deben poder conducir estas corrientes sin alcanzar una temperatura excesiva. El equipo eléctrico, incluyendo a los conductores, debe proveerse con protección mecánica contra esfuerzos electromecánicos causados por las corrientes de falla, para prevenir lesiones o daños a las personas, animales o sus propiedades.
Los conductores vivos deben protegerse contra las sobrecorrientes de acuerdo con 4.1.4.

	24.
	4.1.6
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

4.1.6 Protección contra sobretensiones

Debe Decir

4.1.6 Protección contra disturbios de tensión y disposiciones contra influencias electromagnéticas
4.1.6.1 Las personas y los animales deben protegerse contra lesiones, y las propiedades deben protegerse contra cualquier efecto dañino como consecuencia de una falla entre las partes vivas de circuitos alimentados a distintas tensiones.

Comentario

MODIFICAR texto.
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
4.1.6 Protección contra disturbios de tensión y disposiciones contra influencias electromagnéticas
4.1.6.1 Las personas y los animales deben protegerse contra daños, y las propiedades deben protegerse contra cualquier efecto dañino como consecuencia de una falla entre las partes vivas de circuitos alimentados a distintas tensiones.


	25.
	4.1.6
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

4.1.6 Protección contra sobretensiones

Las personas y los animales deben protegerse contra lesiones y los bienes contra daños que sean consecuencia de una tensión excesiva motivada por fenómenos atmosféricos, electricidad estática, problemas de compatibilidad electromagnética, fallas en la operación de los equipos de interrupción o bien por fallas entre partes vivas de circuitos alimentados a tensiones diferentes
Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en la sección correspondiente del Título 4 Principios Fundamentales.



	26.
	4.1.6.2
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

Las personas y los animales deben protegerse contra lesiones y los bienes contra daños que sean consecuencia de una tensión excesiva motivada por fenómenos atmosféricos, electricidad estática, fallas en la operación de los equipos de interrupción o bien por fallas entre partes vivas de circuitos alimentados a tensiones diferentes.

Debe Decir

4.1.6.2 Las personas, los animales y las propiedades deben protegerse contra daños como consecuencia de sobretensiones que se originan por eventos atmosféricos (tormentas eléctricas) o por maniobras.
NOTA – Para mayor información sobre la protección contra las tormentas eléctricas puede consultarse el Anexo D.

Comentario

MODIFICAR parte del texto
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
4.1.6.2 Las personas, los animales y las propiedades deben protegerse contra daños como consecuencia de sobretensiones que se originan por fenómenos atmosféricos o por maniobras.
NOTA – Para mayor información sobre la protección contra las tormentas eléctricas puede consultarse el APENDICE B1, TABLA B1.2


	27.
	4.1.6.3
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

Debe Decir

4.1.6.3 Las personas, los animales y las propiedades deben protegerse contra daños como consecuencia de una baja tensión y de cualquier recuperación subsecuente de la misma.
Comentario

INCLUIR texto.
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
4.1.6.3 Las personas, los animales y las propiedades deben protegerse contra daños como consecuencia de una baja tensión y de cualquier recuperación subsecuente de la misma.



	28.
	4.1.6.4
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice
Debe Decir

4.1.6.4 La instalación debe tener un nivel de inmunidad contra disturbios electromagnéticos de manera que funcione correctamente en un entorno determinado. El diseño de la instalación debe tomar en consideración las emisiones electromagnéticas que se prevén puedan generarse por la instalación eléctrica o por el equipo que se utiliza, el cual debe tomar en cuenta dichos para la instalación eléctrica o que se conecta a ella.
Comentario

INCLUIR texto.
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
4.1.6.4 La instalación debe tener un nivel de inmunidad contra disturbios electromagnéticos de manera que funcione correctamente en el ambiente específico. De manera anticipada, el diseño de la instalación debe tomar en consideración las emisiones electromagnéticas que se generan por la instalación o por el equipo que se conecta, que debe ser acorde para el equipo que se utiliza o que se conecta a la instalación

	29.
	4.1.6.7
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice
Debe Decir

4.1.7 Protección contra la interrupción en la fuente de suministro
En el caso de que exista la probabilidad de que se presente peligro o daño debido a una interrupción en la fuente de suministro, deben tomarse en cuenta las previsiones adecuadas a realizarse en la instalación o en el equipo que se instala.

Comentario

INCLUIR texto.
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
	PROCEDE PARCIALMENTE.
Se modifica para quedar como sigue:
4.1.7 Protección contra interrupciones de la fuente de suministro
En el caso de que exista la probabilidad de que se presente peligro o daño debido a una interrupción en la fuente de suministro, deben tomarse en cuenta las previsiones adecuadas a realizarse en la instalación o en el equipo que se instala.


	30.
	4.1.7
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

4.1.7 Protección contra perturbaciones electromagnéticas conducidas y radiadas de baja alta frecuencia.

Las personas y los animales deben protegerse contra lesiones y los bienes contra daños, que sean consecuencia de una operación anormal de los elementos de las instalaciones provocadas por perturbaciones electromagnéticas, para evitar los riesgos que puedan resultar de la utilización de los materiales eléctricos, equipos eléctricos y electrónicos.

Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluirá el tema en la sección correspondiente del Título 4 Principios Fundamentales.



	31.
	4.1.7
	ANCE

Empresa: ANCE
Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice
Debe Decir

4.1.7 Protección contra la interrupción en la fuente de suministro
En el caso de que exista la probabilidad de que se presente peligro o daño debido a una interrupción en la fuente de suministro, deben tomarse en cuenta las provisiones a realizarse en la instalación o en el equipo que se instala.
Comentario

INCLUIR texto.
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
	PROCEDE PARCIALMENTE.
Se modifica para quedar como sigue:
4.1.7 Protección contra interrupciones de la fuente de suministro
En el caso de que exista la probabilidad de que se presente peligro o daño debido a una interrupción en la fuente de suministro, deben tomarse en cuenta las previsiones adecuadas a realizarse en la instalación o en el equipo que se instala. 

	32.
	4.2.2
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

4.2.2 Características de la alimentación o alimentaciones disponibles
Para el diseño de una instalación eléctrica en necesario conocer las características que tendrá el suministro de energía, tales como tensión y frecuencia.

Debe Decir

4.2.2 Características de la fuente de suministro o del suministrador disponible
Las instalaciones eléctricas deben diseñarse de acuerdo con las características de la fuente de suministro. La información específica de la fuente de alimentación es necesaria para diseñar una instalación segura. Las características de la fuente de alimentación deben incluirse en la documentación para demostrar cumplimiento con la presente norma. Si las características del sistema cambian ésta puede afectar la seguridad de la instalación.

Comentario

INCLUIR texto.
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
	PROCEDE PARCIALMENTE.
Se modifica para quedar como sigue:
4.2.2 Características de la fuente de suministro o del suministrador disponible
Las instalaciones eléctricas deben diseñarse de acuerdo con las características de la fuente de suministro. La información específica de la fuente de suministro es necesaria para diseñar una instalación segura.
Las características de la fuente de suministro deben incluirse en la documentación para demostrar cumplimiento con la presente NOM. Se puede afectar la seguridad de la instalación si las características del sistema cambian.


	33.
	4.2.2.2
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

4.2.2.2 Naturaleza y número de conductores:

-
Para corriente alterna:

Conductores de fase;


Conductor neutro o puesto a tierra;


Conductor de puesta a tierra;
Debe Decir

4.2.2.2 Función de conductores:

a)
Para corriente alterna:

- Conductor (es) de fase;

- Conductor neutro;

- Conductor de puesta a tierra (Conductor de protección).
Comentario

MODIFICAR texto.
El conductor de protección provee de una trayectoria de baja impedancia para fines de protección contra contacto indirecto.
De acuerdo con el segundo inciso de 4.1.2.2, la protección contra el choche eléctrico puede obtenerse
-
Limitando la corriente de falla que pueda pasar a través del cuerpo a un valor inferior al de la corriente de choque.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:
4.2.2.2 Función de conductores:


Para corriente alterna:

- Conductores de fase;

- Conductor neutro;

- Conductor de puesta a tierra 
(Conductor de protección).




	34.
	4.2.2.2
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice


Para corriente continua:


Conductor no puesto a tierra;


Conductor neutro o puesto a tierra;


Conductor de puesta a tierra.
Debe Decir

b)
Para corriente continua:

- Conductor(s) de fase;

- Conductor del punto medio;

- Conductor de puesta a tierra (Conductor de protección).
Comentario

MODIFICAR. Para los sistemas de corriente continua no es aplicable el neutro.
La corriente continua o corriente directa (CC en español, en inglés DC, de Direct Current) es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna (CA en español, AC en inglés), en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección (es decir, los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos). Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con la corriente constante (por ejemplo la suministrada por una batería), es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Para corriente continua:

- Conductor de línea;

- Conductor del punto medio;

- Conductor de puesta a tierra 

(Conductor de protección).


	35.
	4.2.2.3
	Ing. Telésforo Trujillo Sotelo
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

4.2.2.3 Valores y tolerancias:

-
Tensiones y tolerancias que no excedan de ± 10 por ciento y tiendan a reducirse progresivamente;

-
Frecuencia, con una tolerancia de ± 0.8 por ciento;

-
Interrupciones, fluctuaciones y caídas de tensión;

-
Corriente máxima admisible;

-
Impedancia de falla a tierra hasta el punto de conexión de la instalación;

-
Corrientes probables de cortocircuito.

Debe Decir

4.2.2.3 Valores y tolerancias:

-
Tensiones y tolerancias que no excedan de ± 10 por ciento de la tensión de suministro y tiendan a reducirse progresivamente;

-
Frecuencia, con una tolerancia de ± 0.8 por ciento de la frecuencia de suministro;

-
Interrupciones, fluctuaciones y caídas regulación de tensión;

-
Corriente máxima admisible;

-
Impedancia equivalente de falla a tierra hasta el punto de conexión de la instalación;

-
Corrientes probables de cortocircuito.

Comentario

Si se da un valor en porciento debe mencionarse cuál es la base.

Para el caso de acometida se maneja el % de regulación y no el % de caída de tensión.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
4.2.2.3 Valores:
- Valor de la tensión y tolerancia.

- Frecuencia y tolerancia.

- Frecuencia de interrupciones,

 -fluctuaciones y caídas de tensión.

- Corriente máxima admisible.

- Impedancia de falla a tierra.

- Corrientes probables de cortocircuito.



	36.
	4.2.2.3
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

4.2.2.3 Valores y tolerancias:
- Tensiones y tolerancias que no excedan de ± 10 porciento y tiendan a reducirse progresivamente;
Debe Decir

4.2.2.3 Valores y tolerancias:
a) Valor de la tensión hasta ± 10 porciento;
b) Frecuencia, con una tolerancia de ± 0.8 por ciento; preparar redacción.

Comentario

ELIMINAR parte de texto.

El destinatario de la NOM no es responsable de tender a disminuir la variación de la tensión de alimentación.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
4.2.2.3 Valores y tolerancias:
- Valor de la tensión y tolerancia.

- Frecuencia y tolerancia.

- Frecuencia de interrupciones.

- fluctuaciones y caídas de tensión.

- Corriente máxima admisible.

- Impedancia de falla a tierra.

- Corrientes probables de cortocircuito.


	37.
	4.2.2.3
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

4.2.2.3 Valores y tolerancias:

-
Tensiones y tolerancias que no excedan de ± 10 por ciento y tiendan a reducirse progresivamente;

-
Frecuencia, con una tolerancia de ± 0.8 por ciento;

-
Interrupciones, fluctuaciones y caídas de tensión;

-
Corriente máxima admisible;

-
Impedancia de falla a tierra hasta el punto de conexión de la instalación;

-
Corrientes probables de cortocircuito.

Debe Decir

4.2.2.3 Valores y tolerancias:

-
Tensiones y tolerancias que no excedan de ± 10 por ciento y tiendan a reducirse progresivamente;

-
Frecuencia, con una tolerancia de ± 0.8 por ciento;

-
Interrupciones, fluctuaciones y caídas de tensión;

-
Corriente máxima admisible;

-
Impedancia de falla a tierra hasta el punto de conexión de la instalación;

- 
Corrientes probables de cortocircuito

Comentario
	NO PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
4.2.2.3 Valores:
- Valor de la tensión y tolerancia.

- Frecuencia y tolerancia.

- Frecuencia de interrupciones,

- Fluctuaciones y caídas de tensión.

- Corriente máxima admisible.

- Impedancia de falla a tierra.

- Corrientes probables de cortocircuito.


	38.
	4.2.2.4
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

4.2.2.4 Medidas de protección inherentes en la alimentación; como por ejemplo: conductor neutro puesto a tierra, o conductor de puesta a tierra del punto medio o en el vértice de una fase (en un sistema delta abierto o cerrado). Para el caso de los fenómenos electromagnéticos conducidos y radiados de baja y alta frecuencia es necesario el equipo de mitigación correspondiente.
4.2.2.6 Fenómenos electromagnéticos:


4.2.2.6.1 Fenómenos conducidos de baja frecuencia:

-Armónicos, interarmónicos y microcortes de tensión y corriente;

-Distorsiones de tensión ocasionadas por la transmisión de señales por la red eléctrica;

-Variaciones rápidas de tensión, fluctuaciones de tensión y parpadeo (variaciones de tensión que se detectan con la vista);

-Decrementos e incrementos repentinos de la tensión e interrupciones de la tensión;

-Desbalance de tensión y corriente;

-Variaciones de la frecuencia nominal;

-Tensiones inducidas de baja frecuencia;

-Componentes de c.d. en redes de c.a.

4.2.2.6.2 Fenómenos radiados de baja frecuencia:

-Campos magnéticos;

-Campos eléctricos.

4.2.2.6.3 Fenómenos conducidos de alta frecuencia:

-Corrientes o tensiones inducidas de onda continúa;

-Transitorios unidireccionales;

-Transitorios oscilatorios.

4.2.2.6.4 Fenómenos radiados de alta frecuencia:

-Campos magnéticos;

-Campos eléctricos;

-Campos electromagnéticos de onda continúa o transitorios.

4.2.2.6.5 Fenómenos de descarga electrostática:

-Por contacto;

-En el aire;

-Descarga a objetos adyacentes.

Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en la sección correspondiente del Título 4 Principios Fundamentales.



	39.
	
	Ing. Leobardo Espinosa Magaña

Empresa: UVSEIE – 339 A

Fecha de Recepción: 21/08/2012
	Dice

No existe

Debe Decir

pararrayos, considero que sería conveniente mencionarlos y remitir para su aplicación a la NMX- J-549-ANCE-2005 “Sistemas de Protección contra tormentas eléctricas …”.
Comentario

En el objetivo de la NOM se hace mención a las sobretensiones, término que aparece 21 veces en el texto de la misma, en el Principio 4.1.6 Protección contra sobretensiones, se mencionan los fenómenos atmosféricos, sin embargo, en la NOM no se especifica nada sobre el uso e instalación, de pararrayos, considero que sería conveniente mencionarlos y remitir para su aplicación a la NMX- J-549-ANCE-2005 “Sistemas de Protección contra tormentas eléctricas …”.
	NO PROCEDE
El proyecto no contempla requisitos para puntas pararrayos


	40.
	4.2.5
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

4.2.5 Condiciones ambientales
Deben considerarse las condiciones ambientales a las que va a estar sometida la instalación eléctrica.

Debe Decir

4.2.5 Condiciones ambientales y de ruido electromagnético

Deben considerarse las condiciones ambientales a las que va a estar sometida la instalación eléctrica, incluyendo el ambiente electromagnético.

Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	41.
	4.2.6

	Eduardo Mojica

Empresa:
Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

4.2.6 Area de la sección transversal de los conductores

NOTA: Los puntos enumerados anteriormente, conciernen en primer lugar, a la seguridad de las instalaciones eléctricas. Es deseable tener áreas de sección transversal de los conductores mayores que las requeridas para la seguridad y para una operación económica.
Debe Decir

NOTA: Los puntos enumerados anteriormente, conciernen en primer lugar, a la seguridad de las instalaciones eléctricas. Es deseable tener áreas de sección transversal de los conductores mayores que las requeridas para la seguridad y para una operación adecuada.

Comentario

Mejorar redacción
	NO PROCEDE
La propuesta no aporta valor agregado a lo especificado en el proyecto


	42.
	4.2.8
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

4.2.8 Dispositivos de protección

Las características de los dispositivos de protección, deben determinarse con respecto a su función, la cual puede ser por ejemplo, la protección contra los efectos de:

-
Sobrecorrientes (sobrecargas, cortocircuito);

-
Corrientes de falla a tierra;

-
Sobretensiones;

-
Bajas tensiones o ausencia de tensión.

Los equipos de protección deben operar a los valores de corriente, tensión y tiempo convenientes de acuerdo con las características de los circuitos y a los peligros posibles.
Debe Decir


4.2.8 Dispositivos de protección

Las características de los dispositivos de protección, deben determinarse con respecto a su función, la cual puede ser por ejemplo, la protección contra los efectos de:

-
Sobrecorrientes (sobrecargas, cortocircuito);

-
Corrientes de falla a tierra;

-
Sobretensiones;

-
Bajas tensiones o ausencia de tensión.

 -
Armónicos, interarmónicos y microcortes de tensión y corriente;

-
Distorsiones de tensión ocasionadas por la transmisión de señales por la red eléctrica;

-
Variaciones rápidas de tensión, fluctuaciones de y parpadeo tensión (variaciones de tensión que se detectan con la vista);

-
Decrementos e incrementos repentinos de la tensión e interrupciones de la tensión;

-
Desbalance de tensión y corriente;

-
Variaciones de la frecuencia nominal;

-
Tensiones inducidas de baja frecuencia;

-
Componentes de c.d. en redes de c.a;

-
Campos magnéticos radiados de baja frecuencia;

-
Campos eléctricos radiados de baja frecuencia;

-
Corrientes o tensiones inducidas de onda continúa de alta frecuencia;

-
Transitorios unidireccionales conducidos de alta frecuencia;

-
Transitorios oscilatorios conducidos de alta frecuencia;

-
Campos magnéticos radiados de alta frecuencia;

-
Campos eléctricos radiados de alta frecuencia;

-
Campos electromagnéticos de onda continúa o transitorios radiados de alta frecuencia;

-
Descargas electrostáticas por contacto, en el aire y a objetos adyacentes.
Los equipos de protección o mitigación deben operar a los valores de corriente, tensión y tiempo convenientes de acuerdo con las características de los circuitos y a los peligros posibles.
Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	43.
	4.2.1
	Ing. Telésforo Trujillo Sotelo
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

4.2.1 Generalidades
Funcionamiento satisfactorio de la instalación eléctrica acorde a la utilización prevista.
Debe Decir

4.2.1 Generalidades
Funcionamiento satisfactorio de las cargas y dispositivos conectados a la instalación eléctrica
Comentario

No concibo el funcionamiento de la instalación eléctrica quien funcionan son los dispositivos o cargas.
	NO PROCEDE
El concepto establecido en el proyecto concuerda con el concepto de la norma internacional.


	44.
	4.2.13
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Técnico

Dice

.....
También se ilustran acometidas, alimentadores y algunas canalizaciones de circuitos derivados y cables. El diagrama unifilar normalmente indica el tipo de canalización o cable y el tamaño comercial, el número de conductores, sus tamaños y cualquier otra información especial; además puede indicar el nivel de tensión, las capacidades de las barras conductoras, la corriente de interrupción, las capacidades nominales de fusibles o interruptores, la puesta a tierra del sistema, medidores, relevadores y cualquier otra información para ayudar a identificar el sistema eléctrico. Un diagrama unifilar completo mostrará las acometidas, alimentadores y las cargas y equipos principales hasta el nivel del panel de sub-distribución. Por lo general, el diagrama unifilar no muestra información más allá de un panel de sub-distribución
Debe decir

....
También se ilustran acometidas, alimentadores y algunas canalizaciones de circuitos derivados y cables. El diagrama unifilar normalmente indica el tipo de canalización o cable y el tamaño comercial, el número de conductores, sus tamaños y cualquier otra información especial; además puede indicar el nivel de tensión, las capacidades de las barras conductoras, la corriente de interrupción, las capacidades nominales de fusibles o interruptores, la puesta a tierra del sistema, medidores, relevadores y cualquier otra información para ayudar a identificar el sistema eléctrico. Un diagrama unifilar completo mostrará las acometidas, alimentadores y las cargas y equipos principales.

Comentario

No existe en el Proyecto definición alguna de un PANEL DE SUB-DISTRIBUCION, y por otra parte se dice que “Un diagrama unifilar completo mostrará las acometidas, alimentadores y las cargas y equipos principales”, por lo que se sugiere eliminar el texto que lo menciona, ya que no aporta o aclara algo.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

....

También se ilustran acometidas, alimentadores y algunas canalizaciones de circuitos derivados y cables. El diagrama unifilar normalmente indica el tipo de canalización o cable y el tamaño comercial, el número de conductores, sus tamaños y cualquier otra información especial; además puede indicar el nivel de tensión, las capacidades de las barras conductoras, la corriente de interrupción, las capacidades nominales de fusibles o interruptores, la puesta a tierra del sistema, medidores, relevadores y cualquier otra información para ayudar a identificar el sistema eléctrico. Un diagrama unifilar completo mostrará las acometidas, alimentadores y las cargas y equipos principales


	45.
	4.2.13
	Ing. Leobardo Espinosa Magaña

Empresa: UVSEIE – 339 A

Fecha de Recepción: 21/08/2012
	Dice

Toda instalación eléctrica debe contar con un proyecto eléctrico (planos y memorias técnico descriptivas).
Debe Decir

En el principio fundamental 4.2.13 Proyecto Eléctrico, se debe mencionar que éste deberá ser elaborado por un Ingeniero Electricista ó Mecánico Electricista de manera contundente,
Comentario

En el principio fundamental 4.2.13 Proyecto Eléctrico, insisto en que es necesario e indispensable que se mencione que éste deberá ser elaborado por un Ingeniero Electricista ó Mecánico Electricista de manera contundente, para reafirmar el principal objetivo de la NOM que es la seguridad, ya que en la práctica se han encontrado en algunas ocasiones planos firmados por Ingenieros Civiles, ó Ingenieros Mecánicos y hasta por Arquitectos, profesionales que en mi opinión no tienen un conocimiento suficiente de los riesgos que implica una instalación eléctrica mal diseñada y/o mal ejecutada.

Fundamento del comentario
	NO PROCEDE
La propuesta no es objeto de la NOM

	46.
	4.2.13.
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

En este numeral se afirma que: “Muchos proyectos para oficinas, plazas comerciales y residenciales no tienen calculada más que la carga de acometida y los detalles de la instalación se resuelven en campo para cumplir con las necesidades del arrendatario o destino final del local”.
Debe Decir

Eliminar este concepto
Comentario

Un buen proyecto eléctrico normalmente da por resultado una buena instalación eléctrica. Si esto prevalece causa confusión con lo previsto en 6.2 del PEC vigente o con 7.2 del PEC modificado.
	NO PROCEDE
La información que se proporciona en este numeral promueve el uso de la energía eléctrica en forma segura de acuerdo con el objetivo de la NOM.

	47.
	4.2.13.
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

…….. .Se representan equipos tales como paneles de distribución, ……….
Debe Decir

…….. .Se representan equipos tales como tableros de distribución, ……….
Comentario

Ser consistentes con la terminología empleada en el Artículo 408 del proyecto de NOM.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
…….. .Se representan equipos tales como tableros de distribución, ……….



	48.
	4.2.13.
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Un diagrama unifilar………… hasta el nivel del panel de sub-distribución. Por lo general, el diagrama unifilar …………. más allá de un panel de sub-distribución.
Debe Decir

Un diagrama unifilar………… hasta el nivel de los tableros secundarios. Por lo general, el diagrama unifilar …………. más allá de un tablero secundario.
Comentario

El término: “panel de sub-distribución” no está reconocido en el Título 5 del proyecto de NOM.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
Un diagrama unifilar completo mostrará las acometidas, alimentadores y las cargas y equipos principales



	49.
	4.3.1
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

4.3.1 Generalidades
En las instalaciones eléctricas a que se refiere la presente NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas, las internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante.
Debe Decir

4.3.1 Generalidades
En las instalaciones eléctricas a que se refiere la presente NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas. Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante.

Comentario

MODIFICAR el requisito para no contraponerse con lo que señala el Artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
ARTICULO 53.- Cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma.
Para tal efecto, los productos o servicios a importarse deberán contar con el certificado o autorización de la dependencia competente para regular el producto o servicio correspondiente, o de las personas acreditadas y aprobadas por las dependencias competentes para tal fin conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas,  las del fabricante.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
4.3.1 Generalidades
En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas, con las normas mexicanas y, a falta de éstas, ostentar las especificaciones internacionales, las del país de origen o en su caso las del fabricante con las que cumplen.



	50.
	4.3.1
	Ing. Rogelio Cortez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

4.3.1 Generalidades

En las instalaciones eléctricas a que se refiere la presente NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas, las internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante.

Debe Decir

4.3.1 Generalidades

En las instalaciones eléctricas a que se refiere la presente NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas, las internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las de otros países que el del fabricante demuestre su cumplimiento en concordancia con la normatividad (Especificaciones técnicas) de la CFE aprobadas por la SENER.

Comentario


	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
4.3.1 Generalidades
En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas, con las normas mexicanas y, a falta de éstas, ostentar las especificaciones internacionales, las del país de origen o en su caso las del fabricante con las que cumplen.


	51.
	4.3.2
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

4.3.2 Características
Cada equipo eléctrico seleccionado debe corresponder a las condiciones y características previstas para la instalación eléctrica; éstas deben en particular cumplir con los requisitos siguientes, cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002:
Debe Decir

4.3.2 Características
Cada producto eléctrico que se selecciona debe tener características acorde con los valores y las condiciones para los cuales está previsto el diseño de la instalación eléctrica, y deben cumplir con los requisitos que se señalan a continuación.
Comentario

ELIMINAR parte del texto. La MOM-008-SCF-2002 es de observancia obligatoria.
El requisito sería aplicable a producto, no a la instalación eléctrica.
Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos están contempladas en las NOM o NMX aplicables a producto.
Ver objetivo y campo de aplicación de la NOM.
Por otra parte, en términos de atribuciones, es importante señalar lo siguiente:
El Artículo 19, Fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, señala lo siguiente:
Expedir las disposiciones administrativas de carácter técnico, incluyendo normas oficiales mexicanas, que rijan a la industria eléctrica en las áreas de distribución y abastecimiento de energía eléctrica, que constituyan servicio público, y las que rijan en materia de instalaciones eléctricas; así como participar y, en su caso, presidir los Comités Consultivos Nacionales de Normalización en dichas áreas.
Por otra parte, la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala lo siguiente:
Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

…

XIII.- Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad comercial; así como las normas y especificaciones industriales.

…

En este sentido, el reglamento Interior de la Secretaría de Economía señala lo siguiente:
ARTICULO 19.- Son atribuciones de la Dirección General de Normas:

I.- Formular, revisar, expedir, modificar, cancelar y difundir las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas en el ámbito de competencia de la Secretaría, así como determinar la fecha de su entrada en vigor;
El acotar la NOM en términos de su objetivo y de las atribuciones de SENER, facilitará su aplicación y cumplimiento.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
4.3.2 Características
Cada producto eléctrico que se selecciona debe tener características acorde con los valores y las condiciones para los cuales está previsto el diseño de la instalación eléctrica, y deben cumplir con los requisitos que se señalan a continuación:


	52.
	4.3.2
	Ing. Rogelio Cortez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

4.3.2 Características
Cada equipo eléctrico seleccionado debe corresponder a las condiciones y características previstas para la instalación eléctrica, éstas deben en particular cumplir con los requisitos siguientes, cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002:

Debe Decir

4.3.2 Características
Cada equipo eléctrico seleccionado debe corresponder a las condiciones y características previstas para la instalación eléctrica, así como su compatibilidad electromagnética; éstas deben en particular cumplir con los requisitos siguientes, cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002:

Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	53.
	4.3.2.1
	Ing. Rogelio Cortez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

4.3.2.1 Tensión

Los equipos eléctricos deben ser adecuados para el valor máximo de la tensión a la cual van a operar (valor eficaz en corriente alterna), así como también a las sobretensiones que pudieran ocurrir.

NOTA: Para ciertos equipos puede ser necesario tomar en cuenta la tensión más baja que pudiera presentarse.

Debe Decir

4.3.2.1 Tensión

Los equipos eléctricos y electrónicos deben ser adecuados para los el valores máximos y mínimos de la tensión a la cual van a operar (valor eficaz en corriente alterna), así como también a las sobretensiones perturbaciones electromagnéticas (*) que pudieran ocurrir en condiciones anormales, y el periodo de tiempo de operación de los dispositivos de protección durante el cual puede esperarse que se mantengan.

NOTA: Para ciertos equipos puede ser necesario tomar en cuenta la tensión más baja que pudiera presentarse.

Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	54.
	4.3.2.2
	Ing. Rogelio Cortez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

4.3.2.2 Corriente

Todos los equipos eléctricos deben seleccionarse considerando el valor máximo de la intensidad de corriente (valor eficaz en corriente alterna), que conducen en servicio normal, y considerando la corriente que pueda conducir en condiciones anormales, y el periodo de tiempo (por ejemplo, tiempo de operación de los dispositivos de protección, si existen) durante el cual puede esperarse que fluya esta corriente.

Debe Decir

4.3.2.2 Corriente

Todos los equipos eléctricos y electrónicos deben seleccionarse considerando ellos valores máximos y mínimos de la intensidad de corriente (valor eficaz en corriente alterna), que conducen en servicio normal, y considerando la corriente que pueda conducir en condiciones anormales provocadas por perturbaciones electromagnéticas, y el periodo de tiempo (por ejemplo, tiempo de operación de los dispositivos de protección, si existen) durante el cual puede esperarse que fluya esta corriente.

Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	55.
	4.3.3
	ANCE

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

4.3.3 Condiciones de instalación
Todos los equipos eléctricos deben seleccionarse para poder soportar con seguridad los esfuerzos y las condiciones ambientales (ver el 4.2.5) característicos del lugar en donde se van a instalar, y a las que puedan someterse.

Debe Decir

4.3.3 Condiciones de la instalación
Todo equipo eléctrico debe seleccionarse para soportar con seguridad los esfuerzos y condiciones ambientales características de su ubicación y a las que puede estar sometido. Sin embargo, si un elemento del equipo no tiene por diseño las características correspondientes para su ubicación, éste puede utilizarse siempre y cuando se proteja por una protección complementaria, la cual sea parte de la instalación terminada.

Comentario

INCLUIR texto para no limitar productos por sus características de diseño.
La seguridad de la instalación eléctrica está relacionada tanto con las características de los productos, como con las de instalación.
	PROCEDE PARCIALMENTE.
Se modifica para quedar como sigue:
4.3.3 Condiciones de la instalación
Todo equipo eléctrico debe seleccionarse para soportar con seguridad los esfuerzos y condiciones ambientales características de su ubicación y a las que puede estar sometido. Si un equipo no tiene las características de diseño correspondientes para su ubicación, éste puede utilizarse siempre y cuando se proteja por medios complementarios, los cuales sean parte de la instalación terminada.



	56.
	4.3.4
	Ing. Rogelio Cortez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

4.3.4 Prevención de los efectos nocivos

Todos materiales los equipos eléctricos deben seleccionarse de manera tal que no causen efectos nocivos a otros equipos y a la alimentación durante condiciones normales de operación, incluyendo las maniobras de conexión y desconexión.

En este contexto, los factores que pueden tener una influencia son:

-
El factor de potencia;

-
La corriente de arranque;

-
El desequilibrio de fases;

-
Las armónicas.

Sobretensiones transitorias generadas por los equipos de la instalación eléctrica.

Debe Decir

4.3.4 Prevención de los efectos nocivos

Todos materiales los equipos eléctricos y electrónicos, y los materiales eléctricos deben seleccionarse de manera tal que las condiciones de su funcionamiento anormal incluyendo las descargas eléctricas atmosféricas, las maniobras de conexión y desconexión por citar algunas, no causen efectos nocivos a personas, animales, otros equipos, instalaciones y a la alimentación eléctrica durante condiciones normales de operación y cumplan también con la normatividad asociada a la compatibilidad electromagnética y a la calidad de la energía eléctrica en las instalaciones eléctricas., incluyendo las maniobras de conexión y desconexión.
En este contexto, los factores y no limitativos que pueden tener una influencia son:

-
El factor de potencia;

-
La corriente de arranque (corrientes inducidas);

-
El desequilibrio de fases;

-
Las armónicas.

–
Sobretensiones transitorias generadas por los equipos de la instalación eléctrica.

 Las perturbaciones electromagnéticas conducidas y radiadas de baja y alta frecuencia.

Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.

	57.
	4.3.4
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Todos materiales los equipos eléctricos...........

Debe Decir

Todos los materiales y equipos eléctricos…..

Comentario

Para mejorar la lectura
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
Todos los materiales y equipos eléctricos…..


	58.
	4.4.1.1
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants

Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

4.4.1.1 Son esenciales para la construcción de las instalaciones eléctricas la mano de obra de personal calificado y la utilización de materiales aprobados.
Y en

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas, las internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante.

Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento señalado en el párrafo anterior, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y aprobado.

Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.
Debe Decir

4.4.1.1 Son esenciales para la construcción de las instalaciones eléctricas la mano de obra de personal calificado y la utilización de materiales adecuados.
Y en

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas, las internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante.

Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.
Reemplazar en todo el texto “aprobado/s” por “adecuado/s”

Comentario

Ni en esta NOM ni en su PEC, se desarrolla el procedimiento de certificación basado en los requisitos del apartado 4.3.1 y se desconoce cuáles son los organismos de certificación aprobados, por lo que es imposible cumplir con esta prescripción regulatoria. En resumen se prescribe el cumplimiento de requisitos sin desarrollar el procedimiento, por tanto:

De mantenerse el texto actual no podría instalarse ningún producto ya que ninguna empresa podría obtener la certificación requerida en 4.4.1.1.

La industria Europea está convencida de la necesidad de certificación de productos para demostrar el cumplimiento con las regulaciones y apoya firmemente esta prescripción. No obstante solicita que sea introducida en próxima revisión, como un artículo transitorio, cuando se hayan fijado los procedimientos de certificación y aprobado los organismos de Certificación dando suficiente plazo para el trámite y obtención de los certificados.
	NO PROCEDE
La sección resuelve los posibles escenarios para la aprobación de los productos.




	59.
	4.4.1.1
	ANCE

Empresa: ANCE
Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

4.4.1.1 Son esenciales para la construcción de las instalaciones eléctricas la mano de obra de personal calificado y la utilización de materiales aprobados.

Debe Decir

4.4.1.1 La construcción de instalaciones eléctricas debe ejecutarse por personas calificadas y con productos aprobados. El equipo eléctrico debe instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación que se proporcionan por el fabricante del producto

Comentario

MODIFICAR texto con la finalidad de establecer el requisito a cumplir. El texto del proyecto sólo señala que algo es “esencial”, lo cual resulta ambiguo.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:
4.4.1.1 La construcción de instalaciones eléctricas debe ejecutarse por personas calificadas y con productos aprobados. El equipo eléctrico debe instalarse de acuerdo con sus instrucciones de instalación.

	60.
	4.4.1.1
	Eduardo Mojica

Empresa:
Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

4.4.1.1 Son esenciales para la construcción de las instalaciones eléctricas la mano de obra de personal calificado y la utilización de materiales aprobados.

Debe Decir

4.4.1.1 Son esenciales para la construcción de las instalaciones eléctricas la mano de obra de personal calificado o certificado y la utilización de materiales aprobados.

Comentario

Certificación es el procedimiento por el cual una tercera parte asegura por escrito que un producto, proceso o servicio esta conforme con requisitos especificados.
	NO PROCEDE
Sin perjuicio de lo considerado en la Ley Federal del Trabajo, La Ley General de Profesiones y demás marco legal sobre la materia, para efectos de esta norma la definición establecida es la que describe el perfil requerido.

	61.
	4
	ANCE
Empresa: ANCE

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice
Debe Decir

4.5 EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES
La evaluación de las características generales de la instalación debe realizarse de acuerdo con lo siguiente:
a) Los propósitos para los que la instalación se pretende utilizar, su estructura general y sus fuentes de alimentación;
b) Las influencias externas a las cuales la instalación está expuesta;
c) La compatibilidad de su equipo;
d) Su programa de mantenimiento.
Estas características generales deben considerarse en la elección de los métodos de protección para la seguridad y en la construcción y selección del equipo.

Comentario

INCLUIR texto
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
No implica una nueva disposición regulatoria.
Cabe señalar que no se establece un nuevo requisito. El Proyecto en su Título 5, Especificaciones, ya toma en cuenta estos principios fundamentales, sin embargo es importante señalar estos principios como parte fundamental de la regulación en su título 4.
Ver Artículo 110.
	NO PROCEDE
No se cuenta con elementos suficientes para hacer un análisis exhaustivo de la propuesta.


	62.
	4
	ANCE

Empresa: ANCE

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice
Debe Decir

4.6
Propósitos, suministros y estructuras
4.6.1 Demanda máxima
Para el diseño económico y confiable de una instalación dentro de los límites térmicos y de caída de tensión, es esencial determinar la demanda máxima.
4.6.2 Arreglo de conductores y sistemas de puesta a tierra
Deben tomarse en cuenta las características siguientes:
a) Arreglos de los conductores portadores de corriente, bajo condiciones normales de funcionamiento;
b) Tipos de sistemas de puesta a tierra.

Comentario

INCLUIR texto
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
No implica una nueva disposición regulatoria.
Cabe señalar que no se establece un nuevo requisito. El Proyecto en su Título 5, Especificaciones, ya toma en cuenta estos principios fundamentales, sin embargo es importante señalar estos principios como parte fundamental de la regulación en su título 4.
	NO PROCEDE
No se cuenta con elementos suficientes para hacer un análisis exhaustivo de la propuesta.

	63.
	4
	ANCE

Empresa: ANCE

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice
Debe Decir

4.7 Suministro
4.7.1 Generalidades
4.7.1.1 Las características siguientes del suministro o suministros, de cualquier fuente, y en el caso de que aplique el intervalo normal de estas características, debe determinarse por cálculo, medición, investigación o inspección:
a) La (s) tensión (es) nominal (es);
b) La naturaleza de la corriente y de la frecuencia;
c) La corriente prospectiva de cortocircuito en el origen de la instalación;
d) La impedancia del retorno de falla a tierra del sistema externo de la instalación;
e) La coordinación de los requisitos de la instalación, incluyendo la demanda máxima; y
f) El tipo y el intervalo del dispositivo de protección contra sobrecorriente que actúa en el origen de la instalación.
Estas características deben comprobarse para un suministro externo y debe determinarse por una fuente privada. Estos requisitos son igualmente aplicables a los suministros principales y a los servicios de seguridad y a los suministros de reserva.

Comentario

INCLUIR texto
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
No implica una nueva disposición regulatoria.
Cabe señalar que no se establece un nuevo requisito. El Proyecto en su Título 5, Especificaciones, ya toma en cuenta estos principios fundamentales, sin embargo es importante señalar estos principios como parte fundamental de la regulación en su título 4.
Ver Artículo 230.
	NO PROCEDE
No se cuenta con elementos suficientes para hacer un análisis exhaustivo de la propuesta.


	64.
	4
	ANCE

Empresa: ANCE

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice
Debe Decir

4.7.2 Suministro para los servicios de seguridad y para los sistemas de reserva
En el caso de que los servicios de seguridad sean requeridos, por ejemplo, por alguna regulación o autoridad referente a las precauciones de fuego y otras condiciones para la evacuación de la emergencia de las propiedades, y/o en el caso de que la disposición de suministros de reserva es requerida por la persona que especifica la instalación, las características de las fuentes de suministro para los servicios de seguridad y/o los sistemas de reserva deben determinarse por separado. Tales suministros deben tener la capacidad, confiabilidad e intervalos y tiempo de interrupción para la operación específica.
Para otros requisitos del suministro de los servicios de seguridad, debe cumplir con lo que se indica en 35. Para los sistemas reserva, esta norma no contempla requisitos particulares.

Comentario

INCLUIR texto
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
No implica una nueva disposición regulatoria.
Cabe señalar que no se establece un nuevo requisito. El Proyecto en su Título 5, Especificaciones, ya toma en cuenta estos principios fundamentales, sin embargo es importante señalar estos principios como parte fundamental de la regulación en su título 4.
	NO PROCEDE
No se cuenta con elementos suficientes para hacer un análisis exhaustivo de la propuesta.

	65.
	4
	ANCE

Empresa: ANCE

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice
Debe Decir

4.6
Propósitos, suministros y estructuras
4.6.1 Demanda máxima
Para el diseño económico y confiable de una instalación dentro de los límites térmicos y de caída de tensión, es esencial determinar la demanda máxima.
4.6.2 Arreglo de conductores y sistemas de puesta a tierra
Deben tomarse en cuenta las características siguientes:
a) Arreglos de los conductores portadores de corriente, bajo condiciones normales de funcionamiento;
b) Tipos de sistemas de puesta a tierra.

Comentario

INCLUIR texto
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
No implica una nueva disposición regulatoria.
Cabe señalar que no se establece un nuevo requisito. El Proyecto en su Título 5, Especificaciones, ya toma en cuenta estos principios fundamentales, sin embargo es importante señalar estos principios como parte fundamental de la regulación en su título 4.
	NO PROCEDE
No se cuenta con elementos suficientes para hacer un análisis exhaustivo de la propuesta.


	66.
	4
	ANCE

Empresa: ANCE

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice
Debe Decir

4.9 Clasificación de las influencias externas
4.9.1 Influencias externas
4.9.1.1 El equipo eléctrico debe seleccionarse e instalarse de acuerdo con las características de influencias externas (temperatura, humedad, altitud, presencia de agua), las cuales indican las características necesarias del equipo en función de las influencias externas a las cuales el equipo puede someterse.
Las características del equipo deben determinarse ya sea por el grado de protección o por la conformidad con pruebas.
4.9.1.2 Si el equipo no tiene las características correspondientes para las influencias externas de su instalación, debido a sus características de construcción, puede utilizarse bajo la condición de que sea provisto con protección adicional apropiada en la instalación. Tal protección no debe afectar de manera adversa la operación del equipo que así se protege.
4.9.1.3 En el caso de que ocurra de manera simultánea diferentes influencias externas, éstas pueden tener un efecto independiente o mutuo, por lo que debe proveerse un grado de protección correspondiente para estas influencias.
4.9.1.4 La selección del equipo de acuerdo con las influencias externas es necesaria no sólo para un funcionamiento apropiado, sino también para asegurar la confiabilidad de las medidas de protección para la seguridad que cumplen con los principios fundamentales de seguridad que se establecen en esta norma. Las medidas de protección que se ofrecen por la construcción del equipo son válidas únicamente para las condiciones dadas de las influencias externas si las pruebas correspondientes al equipo se realizan en tales condiciones de las influencias externas.

Comentario

INCLUIR texto
En concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
No implica una nueva disposición regulatoria.
Cabe señalar que no se establece un nuevo requisito. El Proyecto en su Título 5, Especificaciones, ya toma en cuenta estos principios fundamentales, sin embargo es importante señalar estos principios como parte fundamental de la regulación en su título 4.
	NO PROCEDE
No se cuenta con elementos suficientes para hacer un análisis exhaustivo de la propuesta.

	67.
	4
	ANCE

Empresa: ANCE

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice
Debe Decir

4.10 Compatibilidad
4.10.1 Compatibilidad de las características
Debe realizarse un análisis o cálculo sobre cualquier característica del equipo que probablemente pueda presentar efectos dañinos sobre otros equipos eléctricos u otros servicios o probablemente deteriore el suministro, por ejemplo, la coordinación con las partes involucradas. Estas características incluyen, por ejemplo:
– Sobretensiones transitorias;
– Caídas de tensión;
– Cargas desequilibradas;
– Cargas con fluctuaciones rápidas;
– Corrientes de arranque;
– Corrientes armónicas;
– Retornos de corriente directa (continua continua);

– Oscilaciones de alta frecuencia;
– Corrientes de falla a tierra;
– Necesidad para conexiones adicionales a tierra;
– Corrientes excesivas en el conductor de protección, PE, pero no debidas a fallas.

Comentario

INCLUIR texto
Se señalan los aspectos esenciales de compatibilidad requeridos para fines de la seguridad en las instalaciones eléctricas en concordancia con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, y con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
No implica una nueva disposición regulatoria.
Cabe señalar que no se establece un nuevo requisito. El Proyecto en su Título 5, Especificaciones, ya toma en cuenta estos principios fundamentales, sin embargo es importante señalar estos principios como parte fundamental de la regulación en su título 4.
Ver 220-12, 210-4, 210 B, 310-15 (5), 285.
	PROCEDE PARCIALMENTE
4.10 Compatibilidad
4.10.1 Compatibilidad de las características
Es conveniente que, de manera anticipada, durante la etapa de diseño de la instalación se tomen en cuenta las características de compatibilidad, así como posibles emisiones electromagnéticas generadas por la instalación o el equipo que se instalará, para que el equipo de la instalación sea adecuado a las condiciones seguras de utilización, así como al equipo que se conectará a la misma. Estas características incluyen, por ejemplo:
– Sobretensiones transitorias;
– Caídas de tensión;
– Cargas desequilibradas;
– Cargas con fluctuaciones rápidas;
– Corrientes de arranque;
– Corrientes armónicas;
– Componentes de corriente continua;

– Oscilaciones de alta frecuencia;
– Corrientes de fuga;
– Necesidad para conexiones adicionales a tierra;
– Corrientes excesivas en el conductor de protección, PE, pero no debidas a fallas.




	68.
	4
	ANCE

Empresa: ANCE

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice
Debe Decir

4.10.2 Compatibilidad electromagnética
De todo equipo eléctrico deben conocerse los requisitos referente a compatibilidad electromagnética (EMC), y debe estar de acuerdo con las normas específicas de EMC.
El proyectista y diseñador de las instalaciones eléctricas debe considerar en los cálculos o mediciones, la reducción del efecto de los disturbios de tensión e interferencias electromagnéticas inducidas (EMI).

Comentario

INCLUIR este principio de seguridad en las instalaciones eléctricas, con base en la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, en concordancia con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
No implica una nueva disposición regulatoria.
Cabe señalar que no se establece un nuevo requisito. El Proyecto en su Título 5, Especificaciones, ya toma en cuenta estos principios fundamentales, sin embargo es importante señalar estos principios como parte fundamental de la regulación en su título 4.
	NO PROCEDE
No se cuenta con elementos suficientes para hacer un análisis exhaustivo de la propuesta.

	69.
	100
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas

Fecha de recepción:

31/07/2012


	Tipo de comentario

Técnico

Dice

Aparato: Equipo de utilización, que usualmente se fabrica en tamaños y tipos normalizados y que se instala o conecta como una unidad para realizar una o más funciones, como lavar ropa, acondicionar aire, mezclar alimentos, freír, etcétera.

Debe decir

Aparato o Artefacto: Equipo de utilización, que usualmente se fabrica en tamaños y tipos normalizados y que se instala o conecta como una unidad para realizar una o más funciones, como lavar ropa, acondicionar aire, mezclar alimentos, freír, etcétera.

Comentario

Se sugiere poner como sinónimo la palabra artefacto o poner la definición de Artefacto.

Fundamento del comentario
En el texto del Proyecto existen 103 lugares donde se usa la palabra Artefacto, y no tiene definición.
	NO PROCEDE
No se acepta, ya que un aparato y un artefacto no son lo mismo, un artefacto sirve para permitir o evitar la circulación de corriente eléctrica, alimentar otros aparatos eléctricos, permitir una conexión segura a las fuentes o que forma parte de un sistema de señalización y secuencia de operación, pero que no consume energía eléctrica; por el contrario de aparato que es aquel que consume energía eléctrica para cumplir con su uso destinado.



	70.
	100
	Ing. Leobardo Espinosa Magaña

Empresa: UVSEIE – 339 A

Fecha de Recepción: 21/08/2012
	Dice

Debe Decir

Definición de Boveda y Blindaje

Comentario

El Alcance del Artículo 100 Definiciones, dice que sólo se definen aquellos términos utilizados en 2 ó más Artículos, sin embargo, no se encuentran los siguientes términos:


Blindaje se repite 102 veces
Y el término: Bóveda 
se repite 125 veces en el texto de la NOM en diferentes contextos, y tiene una definición en la Sección  923-2, que crea confusión:
La palabra bóveda, tal como se entiende en México y como se define en el diccionario, se aplica a las cámaras acorazadas, caja de caudales de los bancos, y a los espacios en que se instalan los transformadores bajo piso en instalaciones subterráneas, mi opinión es que se redefina para unificar criterios o se cambie por otra más adecuada, como por ejemplo: local para subestación.

Para dar énfasis a mi comentario, hago notar que en la Sección 923-2 del Proyecto en comento, se define a la bóveda como:
Bóveda: Recinto subterráneo de amplias dimensiones, accesible desde el exterior, donde el personal puede ejecutar maniobras de instalación, operación y mantenimiento de cables, accesorios y equipos.

En las Secciones 924-3 y 924-7, entre otras se mencionan a los espacios que ocupan las subestaciones como locales o espacios.

Como podrá notarse existe incongruencia que crea confusión.
	NO PROCEDE
La definición de bóveda está ubicada correctamente en el capítulo 9.

En el alcance del Artículo 100, se establece que en algunos artículos se incluyen definiciones de aplicación particular en el propio artículo.

	71.
	100
	Ing. Rogelio Cortez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar

Debe Decir

Calidad de la energía eléctrica. Características de la energía eléctrica (tensión, corriente y sus relaciones) en función del tiempo y de la frecuencia en un punto dado del sistema eléctrico de potencia típicamente se considera el punto de acoplamiento común, que se evalúan contra las desviaciones permisibles que se utilizan como referencia en normas y reglamentos aplicables.

Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	72.
	100
	Ing. Rogelio Cortez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar

Debe Decir

Compatibilidad electromagnética (CEM o siglas en inglés EMC). Aptitud de un dispositivo, equipo o sistema para funcionar en su ambiente electromagnético de manera satisfactoria, sin producir perturbaciones electromagnéticas intolerables para todo lo que se encuentra en su ambiente.

Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	73.
	100
	Ing. Octavio Rivera Hernández

Empresa: CFE

Fecha de recepación: 04/09/2012 
	Dice

Conductores de acometida: Conductores comprendidos desde el punto de recepción del suministro hasta el medio de desconexión de la instalación.
Debe Decir

Conductores de acometida: Conductores comprendidos desde el punto de acometida hasta el medio de desconexión de la instalación.
Comentario

Debido a que en el Proyecto de NOM se definió el: Punto de acometida: Punto de conexión entre las instalaciones del suministrador y las del usuario, el cual se localiza en el equipo de medición cuando este se encuentra en el inmueble, y en caso de que el medidor se encuentre en la red del suministrador, el punto de recepción del suministro es en el medio de desconexión.
Y debido a que en el Proyecto de NOM no existe la definición de punto de recepción del suministro, es necesario actualizar la definición de Conductores de Acometida: 
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
Conductores de acometida: Conductores comprendidos desde el punto de acometida hasta el medio de desconexión de la instalación.



	74.
	100
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

Contacto: Dispositivo de contacto eléctrico instalado en una salida para la conexión de una clavija. Un contacto sencillo es un dispositivo de un sólo juego de contactos. Un contacto múltiple es aquel que contiene dos o más dispositivos de contacto en el mismo chasis.

Debe Decir

Contacto: Dispositivo de conexión eléctrica instalado en una salida para la inserción de una clavija. Un contacto sencillo es un dispositivo de un sólo juego de contactos. Un contacto múltiple es aquel que contiene dos o más dispositivos de contacto en el mismo chasis.

Comentario

En el proyecto se utilizan palabras diferentes para referirse a la parte que soporta el contacto a la caja, chasis, en ingles yoke, por ejemplo en los artículos 210-7, 220-14 i), 406-5 a) y b) se indican las palabras yugo, puente o fleje, por lo que solicito que el término sea homologado. Sugiero que se utilice el término de chasis.

Con el objeto de no definir un término con la misma palabra se sugiere cambiar las palabras contacto eléctrico por conexión eléctrica.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
Contacto: Dispositivo de conexión eléctrica instalado en una salida para la inserción de una clavija. Un contacto sencillo es un dispositivo de un sólo juego de contactos. Un contacto múltiple es aquel que contiene dos o más dispositivos de contacto en el mismo chasis o yugo.


	75.
	100
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas

Fecha de recepción:

31/07/2012


	Tipo de comentario

Editorial

Dice

Corriente de cortocircuito: Posible corriente de falla simétrica a nivel de tensión nominal, a la cual un aparato o un sistema puede estar conectado sin sufrir daños que exceda los criterios de aceptación definidos.

Debe decir

Corriente de cortocircuito: Posible corriente de falla simétrica a la tensión nominal a la cual un aparato o un sistema puede estar conectado, sin sufrir daños que excedan los criterios de aceptación definidos.

Comentario

Se corrige la traducción. Los daños son los que no debe exceder los criterios de aceptación definidos.

En el NEC dice:
Short-Circuit Current Rating. The prospective symmetrical fault current at a nominal voltage to which an apparatus or system is able to be connected without sustaining damage exceeding defined acceptance criteria.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
Corriente de cortocircuito: Posible corriente de falla simétrica a la tensión nominal a la cual un aparato o un sistema puede estar conectado sin sufrir daños que excedan los criterios de aceptación definidos.



	76.
	100
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Caja de paso: Parte de un sistema de canalización…… sistema de canalización.

NOTA: Las cajas comúnmente denominadas FS y FD o de dimensiones mayores, de metal fundido o cajas de lámina metálica, no se clasifican como cajas de paso.

Debe Decir

Eliminar la Nota.

Comentario

El NEC reconoce a las “cajas de paso” como cajas de serie ovalada (mal llamadas “condulet”) y esa es la razón de la Nota, ya que señala que las cajas FS y FD no se clasifican como cajas de paso.
	NO PROCEDE
La propuesta se regula en el Artículo 314 de la NOM.

	77.
	100
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Conductor neutro: Conductor conectado al punto neutro de un sistema que está destinado a transportar corriente en condiciones normales.

Debe Decir

Conductor neutro: Conductor conectado al punto neutro de un sistema con conexión estrella que está destinado a transportar corriente en condiciones normales.

Comentario

Precisar que solo en la conexión estrella se obtiene un conductor denominado “neutro”
	NO PROCEDE
Para efectos de esta NOM la definición de conductor neutro se complementa con la definición de punto neutro.

	78.
	100
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Conductor Neutro: CONDUCTOR AISLADO COLOR BLANCO O GRIS NATURAL QUE SE CONECTA DESDE LOS BORNES AISLADOS DE TODOS LOS EQUIPOS DE UTILIZACION O SALIDAS,HASTA EL PUNTO NEUTRO.

Comentario

- Este concepto es utilizado en La sección 200-4 y en otras del Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
La propuesta ya está considerada en el proyecto.

	79.
	100
	Ing. Rogelio Cortez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar

Debe Decir

Degradación del funcionamiento. Desviación o alteración no deseada de las características de funcionamiento de un dispositivo, equipo o sistema en analogía a sus características de funcionamiento al cual se destina.

Comentario

PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.

	80.
	100
	Ing. Rogelio Cortez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar

Debe Decir

Emisión electromagnética. Fenómeno por el cual emana energía electromagnética desde una fuente.

Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.

	81.
	100
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

Inmunidad a una perturbación electromagnética. Aptitud de un dispositivo, equipo o sistema de operar, sin degradación en su funcionamiento, en presencia de una perturbación electromagnética.
Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.


	82.
	100
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Energizado(a): Es, o está conectado(a) a una fuente de tensión.
Debe Decir

Energizado(a): Una parte conductora que tiene una diferencia de potencial eléctrico con respecto de un potencial de referencia.
NOTA: El potencial de referencia es generalmente la tierra o un potencial diferente.
Comentario

La conexión a una fuente de tensión no garantiza la circulación de intensidad de corriente por el circuito, ni la energización del artefacto o equipo, ya que la fuente puede estar fuera de funcionamiento; en dicha condición, aun con la conexión física hecha, la energización no se llevará a cabo.
	NO PROCEDE
La manera como está definido el vocablo energizado describe el concepto que se utiliza a lo largo del proyecto.

	83.
	100
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Equipo de utilización: Equipo que utiliza la energía eléctrica para propósitos de electrónica, electro-mecánicos, químicos, de calefacción, de alumbrado y otros similares.
Debe Decir

Equipo de utilización: Equipo que transforma, con cierta eficiencia, la energía eléctrica en energía mecánica,

química, calorífica, luminosa o otra similar.
Comentario

La propuesta es retomar la definición de la norma vigente, ya que la definición que contiene el proyecto es ambigua, la NMX- Z-013-1977 señala lo siguiente en 5.1.5:
5.1.5 Definiciones
Los términos por definirse en una norma deben colocarse en letras negrillas en la publicación impresa, al principio del renglón, empezando con minúscula y finalizando con (:). Los sinónimos deben ser separados con (;). Las definiciones deben tener la forma de una definición de diccionario sin repetir el término que se está definiendo y sin ninguna frase intermedia; sin embargo, puede usarse un artículo definido o indefinido para evitar ambigüedades, ejemplo:
pinzas; alicates; tenazas instrumento generalmente de metal compuesto de dos brazos trabados por un eje que permite abrirlos o cerrarlos, con el propósito de sujetar un objeto.
De acuerdo con el principio de termodinámica.
	NO PROCEDE
La definición de este concepto en el proyecto está enfocada al proceso de utilización de energía eléctrica.

	84.
	100
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Envolvente: Caja o chasis de un aparato o la cerca o paredes que rodean una instalación para prevenir que las personas tengan contacto accidental con partes energizadas o para protección de los equipos contra daño físico.
NOTA: Véase la Tabla 430-91 y Apéndice D

para ejemplos de tipos de envolventes.
Debe Decir

Envolvente: Caja o chasis de un aparato o la cerca o paredes que rodean una instalación para prevenir que las personas tengan contacto accidental con partes energizadas o para protección de los equipos contra daño físico.
NOTA: Véase Artículo 110-28 y Apéndice

D para ejemplos de tipos de envolventes
Comentario

La nota hace referencia a la tabla 430-91, la cual no existe en el proyecto de NOM, la referencia correcta es la tabla 110-28.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
Envolvente: Caja o chasis de un aparato o la cerca o paredes que rodean una instalación para prevenir que las personas tengan contacto accidental con partes energizadas o para protección de los equipos contra daño físico.

NOTA: Véase 110-28 y Apéndice D para ejemplos de tipos de envolventes.




	85.
	100
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular
Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Líquido volátil inflamable: Líquido inflamable con punto de inflamación menor a 38 °C. Líquido inflamable cuya temperatura está por encima de su punto de inflamación, o un combustible líquido de Clase II con una presión de vapor no mayor que 276 kPa a 38 °C, y cuya temperatura está por encima de su punto de inflamación.
Debe Decir

Líquido volátil inflamable: Líquido con punto de ignición menor a 38 °C a presión especifica
Comentario

El punto de inflamación de un líquido no existe, el término correcto es “punto de ignición”.
Además, no se define lo que es un líquido clase II. la NMX-Z-013-1977 señala lo siguiente en 5.1.5:

5.1.5 Definiciones
Los términos por definirse en una norma deben colocarse en letras negrillas en la publicación impresa, al principio del renglón, empezando con minúscula y finalizando con (:). Los sinónimos deben ser separados con (;). Las definiciones deben tener la forma de una definición de diccionario sin repetir el término que se está definiendo y sin ninguna frase intermedia; sin embargo, puede usarse un artículo definido o indefinido para evitar ambigüedades, ejemplo:
pinzas; alicates; tenazas instrumento generalmente de metal compuesto de dos brazos trabados por un eje que permite abrirlos o cerrarlos, con el propósito de sujetar un objeto.
Este término debe corregirse en toda la norma.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
Líquido volátil inflamable: Líquido con punto de ignición menor a 38 °C. Líquido cuya temperatura está por encima de su punto de ignición, o un combustible líquido con una presión de vapor no mayor que 276 kilopascales a 38 °C y cuya temperatura está por encima de su punto de ignición.


	86.
	100
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

Nivel de perturbación electromagnética. Nivel máximo de una perturbación electromagnética que se especifica para utilizarse como un nivel de referencia para la coordinación en el establecimiento de los límites de emisión e inmunidad.
Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	87.
	100
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Neutro multiaterrizado: TAMBIEN ESPECIFICADO COMO NEUTRO CORRIDO, ES EL CONDUCTOR AEREO O SUBTERRANEO QUE PROVIENE DEL SISTEMA DE TIERRA DE UNA SUBESTACION DE DISTRIBUCION DEL SUMINISTRADOR Y SE CONECTA A UN ELECTRODO DE TIERRA EN VARIOS PUNTOS DE UN CIRCUITO DE MEDIA TENSION.

Comentario

- Este concepto es utilizado en los Artículos 922, 923 y aparece en 250-184c) y280-24a2).
	NO PROCEDE
El concepto es claro y de uso común y repetido en el ámbito de las instalaciones eléctricas.



	88.
	100
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

Persona calificada: Persona con habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos y que ha recibido capacitación en seguridad para reconocer y evitar los peligros implicados.

Debe decir

Persona calificada. Es aquella persona física cuyos conocimientos y facultades especiales para intervenir en el proyecto, cálculo, construcción, operación o mantenimiento de una determinada instalación eléctrica han sido comprobados en términos de la legislación vigente o por medio de un procedimiento de evaluación de la conformidad bajo la responsa​bilidad del usuario o propietario de las instalaciones.

Comentario

Considerando la Ley Federal del Trabajo, es mejor la definición de la NOM-001-SEDE-2005 que la que se traduce del NEC, por lo que se sugiere no cambiar la definición.
O, por lo menos se sugiere que diga: “conocimientos relacionados con la construcción, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones”, ya que en las empresas no son las mismas personas las que operan o las que mantienen las instalaciones y equipos
	NO PROCEDE
Sin perjuicio de lo considerado en la Ley Federal del Trabajo, La Ley General de Profesiones y demás marco legal sobre la materia, para efectos de esta norma la definición establecida es la que describe el perfil requerido.

	89.
	100-1
	Eduardo Mojica

Empresa:
Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Persona calificada: Persona con habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos y que ha recibido capacitación en seguridad para reconocer y evitar los peligros implicados.
Debe Decir

Persona Calificada o Certificada: Persona con habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos y que ha recibido capacitación en seguridad para reconocer y evitar los peligros implicados y cuyas competencias incluyen diagnosticar la instalación y efectuar su puesta en marcha.
Comentario

Actualmente existe un estándar de competencia laboral para certificar electricistas. ECO118
	NO PROCEDE
Sin perjuicio de lo considerado en la Ley Federal del Trabajo, La Ley General de Profesiones y demás marco legal sobre la materia, para efectos de esta norma la definición establecida es la que describe el perfil requerido.


	90.
	100
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

Perturbación electromagnética. Cualquier disturbio o fenómeno electromagnético que puede crear una degradación en el funcionamiento de un dispositivo, equipo o sistema, capaz de afectar desfavorablemente la materia viva o inerte.

Nota.-Una perturbación Electromagnética puede ser un ruido electromagnético, una señal no deseado una modificación del medio de propagación en si misma y la interferencia es el efecto de la acción de la perturbación en el dispositivo, equipo o sistema.
Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	91.
	100
	Ing. Santiago Villegas Morín
Empresa:
Villegas Verificadores, S.C.

Fecha de Recepción: 04/09/2012 
	Dice

Punto de acometida: Punto de conexión entre las instalaciones del suministrador y las del usuario, el cual se localiza en el equipo de medición cuando este se encuentra en el inmueble, y en caso de que el medidor se encuentre en la red del suministrador, el punto de recepción del suministro es en el medio de desconexión.
Debe Decir

Punto de acometida: Punto de conexión entre las instalaciones del suministrador y las del usuario, el cual se localiza en el equipo de medición cuando este se encuentra en el inmueble, y en caso de que el medidor se encuentre en la red del suministrador, el punto de recepción del suministro es en el medio de desconexión.

Cuando el suministro es en media o alta tensión, se define como punto de acometida el punto de conexión de las líneas del suministrador con el medio de desconexión y protección del usuario, ( corta circuitos fusible generalmente).
Comentario

Se ha generado una gran controversia por la indefinición de la parte de la instalación que se debe construir como aportación con base en el RLSPEE en Materia de Aportaciones y la CFE ha generalizado esta consideración, haciendo que todas las acometidas sean motivo de aportación, encareciendo innecesariamente con esta medida el servicio al usuario y retrasando en varios meses y aún en años la puesta en servicio de las instalaciones.
	NO PROCEDE
La propuesta queda fuera del alcance del proyecto.

	92.
	100
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

Sistemas eléctricos eólicos. El total de componentes y subsistemas que, combinados, se denominan aerogeneradores que convierten la energía del viento en energía eléctrica apropiada para conectar una carga de utilización.
Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	93.
	100
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

Susceptibilidad electromagnética. Incapacidad de un dispositivo, equipo o sistema de funcionar sin degradación en presencia de una perturbación electromagnética.
Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.

	94.
	100
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012
	Tipo de comentario

Técnico
Dice

Caja de corte (baja tensión): Envolvente diseñada para montaje superficial que tiene puertas abatibles o cubiertas superficiales sujetas en forma telescópica a las paredes de las cajas.
Debe decir

Comentario

La sugerencia es eliminar la definición ya que no se usa ese término en parte alguna del Proyecto de norma.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
Caja de desconexión (baja tensión): Envolvente diseñada para montaje superficial que tiene puertas abatibles o cubiertas superficiales sujetas en forma telescópica a las paredes de las cajas.


	95.
	100
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión al cual un circuito opera puede variar del nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser cualquier tensión entre 110 y 127 volts.
Debe Decir

Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión al cual un circuito opera puede variar del nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.
Comentario

En el Título 3, en la sección 3.3, se señala que:
“Las disposiciones de carácter obligatorio indicadas en esta NOM, son aquellas que identifican acciones exigidas o prohibidas específicamente y se caracterizan por el uso del término “debe” o “no
debe”, o por el tiempo gramatical en futuro. Las notas aclaratorias no son disposiciones obligatorias, sólo intentan aclarar conceptos o proporcionar información adicional que permite comprender lo indicado en la disposición que le antecede o bien proporciona referencias a otras disposiciones en la NOM.”
Por lo que, por definición, la tensión de 127 V no estaría contemplada en los requisitos de la NOM.
Por lo que debe eliminarse la nota de este párrafo.
El documento PROASOL (Procedimiento para la Atención de Solicitudes de Servicio de Energía Eléctrica) de la Comisión Federal de Electricidad, en su sección de “Selección de medidores según circuito de alimentación” reconoce tanto valores de tensión de 120 V y 127 V.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica la nota en la definición de tensión nominal para quedar de la siguiente manera:
Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera puede variar de la nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser 120 ó 127 volts.



	96.
	100
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

Unión:
Debe Decir

Mover posición de párrafo hacia debajo de tensión nominal
Comentario

corregir orden alfabético
Fundamento del comentario
	PROCEDE


	97.
	100
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

Ventilado
Debe Decir

Mover posición de párrafo hacia debajo de tensión nominal
Comentario

corregir orden alfabético
Fundamento del comentario
	PROCEDE


	98.
	100
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

29/08/2012

	Tipo de comentario

Editorial

Dice

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser cualquier tensión entre 110 y 127 volts.
Debe decir

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser cualquier tensión entre 110 y 127 volts. Asimismo, donde se lea 277 volts, podrá ser 254 ó 277 volts.
Comentario

El NEC está hecho con tensión nominales de 480 V, por lo que en el PROY-NOM-001-SEDE-2012 dice 277 V, y en nuestro país aún muchas fábricas utilizan 440 Y/ 254 V. Por lo que se sugiere incluir las tensiones utilizadas en nuestro país.
Ejemplo:
240-83. Marcado

a) Duradero y visible. Los interruptores automáticos deben estar marcados con su capacidad de corriente de forma duradera y visible después de instalarlos. Se permitirá que tales marcas sean visibles al remover la tapa o la cubierta.

b) Ubicación. Los interruptores automáticos de 100 amperes o menos y de 600 volts o menos deben tener su valor nominal en amperes moldeado, estampado, grabado o marcado de algún modo similar en sus palancas o en el área que rodee la palanca.

c) Valor nominal de interrupción. Todos los interruptores automáticos con valor nominal de interrupción distinta de 5000 amperes, deben llevar visible su valor de interrupción. No se debe exigir que este valor nominal de interrupción vaya marcada en interruptores automáticos usados para protección suplementaria.

d) Usados como desconectadores. Los interruptores automáticos usados como desconectadores en circuitos de alumbrado fluorescente de 120 volts y 277 volts deben estar aprobados y marcados con las letras "SWD" o “HID”. Los interruptores automáticos usados como desconectadores en circuitos de alumbrado de descarga de alta intensidad deben ser aprobados y estar marcados con las letras “HID”
	NO PROCEDE
Las modificaciones a la NOM en la NOTA se refieren exclusivamente a tensiones de 120 volts, el resto de la tensiones se mantuvieron tal y como están en la NOM-001-SEDE-2005


	99.
	110-2
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas, las internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante.

Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento señalado en el párrafo anterior, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y aprobado.

Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.
Debe decir

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas o las internacionales.

Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento señalado en el párrafo anterior, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y aprobado.

Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.

Comentario

Existen en el mercado muchos productos cuyo único certificado es bajo la NOM-003-SCFI-2000, Productos Eléctricos – Especificaciones de Seguridad, y que no cumplen siquiera una norma internacional de producto.
Si se pide finalmente que cumplan con las normas del fabricante, ¿para qué se pide el certificado mencionado en el segundo párrafo?
Hay que notar que en todos los países del mundo por seguridad de los usuarios hay organismos de certificación de productos eléctricos, y el nuestro no es excepción.
Por ello se sugiere eliminar que cualquier producto se use en nuestro país sin certificado alguno.
	NO PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1.
Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y en su caso aprobado.

Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.


	100.
	110-2
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Aprobación. En las instalaciones………. o a falta de éstas, las del fabricante.
Debe Decir

Aprobación. En las instalaciones………. o a falta de éstas, las especificaciones del fabricante.
Comentario

No necesariamente el fabricante debe contar con Normas para la manufactura de sus productos
	NO PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1.
Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y en su caso aprobado.

Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.


	101.
	110-2
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones…………. y aprobado.
Debe Decir

Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones…………. y aprobado, siempre y cuando exista un laboratorio acreditado para realizar las pruebas que en su caso se requieran, así como un Organismo Certificador debidamente acreditado.
Comentario

La propuesta del cambio es con la finalidad de que sea ágil el procedimiento de verificación.
	NO PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1.

Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y en su caso aprobado.

Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.

	102.
	110-2
	Fabricantes de conductores eléctricos y de telecomunicaciones
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas, las internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante.
Debe Decir

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas. En caso de no existir cualquiera de las anteriores, las internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante en este orden.
Comentario

Claridad en el concepto. Se requiere clarificar este concepto de jerarquía de normas acorde a lo indicado en la LFMN artículos: 52, 53 y 54 para no inducir al usuario de la norma a un error.
	NO PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1.
Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y en su caso aprobado.

Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.

	103.
	110-2
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas, las internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante.

Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento señalado en el párrafo anterior, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y aprobado.

Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.
Debe Decir

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas, las internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las de otros países que el del fabricante demuestre su cumplimiento en concordancia con la normatividad (Especificaciones técnicas) de la CFE aprobadas por la SENER.

Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento señalado en el párrafo anterior, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y aprobado.

Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.
Comentario

Dar validez a la normatividad de CFE con las normas de referencia y especificaciones etc. que se entregan a los usuarios y a los Permisionarios. Atención al decreto reformas y adiciones diversas disposiciones al RLSPEE en su Artículo 2o Fracción IV
	NO PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1.

Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y en su caso aprobado.

Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.




	104.
	110-2.
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas, las internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante.

Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento señalado en el párrafo anterior, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y aprobado.

Debe Decir

110-2- Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere la presente NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con de otros países que el del fabricante demuestre su cumplimiento en concordancia con la normatividad (Especificaciones técnicas) de la CFE aprobadas por la SENER.

Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento señalado en el párrafo anterior, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y aprobado.

Comentario
	NO PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1.

Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y en su caso aprobado.

Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.

	105.
	110-2
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas, las internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante. Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento señalado en el párrafo anterior, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y aprobado. Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.
Debe Decir

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas. Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento señalado en el párrafo anterior, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y aprobado. Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.
Comentario

No hay fundamento legal para exigir la certificación de un producto con una norma internacional, con la del país del origen o con las del fabricante.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1.

Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y en su caso aprobado.

Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.


	106.
	110-3

(a)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

110-3. Evaluación, identificación, instalación y uso del equipo.

a) Selección. Para la selección de los elementos que conformarán la instalación eléctrica, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

(1)
Conveniencia para instalación y uso de conformidad con las disposiciones de esta NOM.
NOTA: La conveniencia del uso de un equipo puede ser identificada mediante una descripción marcada en o suministrada con un producto, que permite identificar la conveniencia de ese producto para un uso, medio ambiente o aplicación específicos. Condiciones especiales de uso u otras limitaciones y otra información pertinente puede ser marcada sobre el equipo, incluida en las instrucciones del producto, o incluida en el etiquetado.

(2)
Resistencia mecánica y durabilidad, incluyendo, para las partes diseñadas para encerrar y proteger otro equipo, la calidad de la protección suministrada.

(3)
Espacio para doblar y conectar los alambres.

(4)
El aislamiento eléctrico.

(5)
Efectos del calentamiento en condiciones normales de uso y también en condiciones anormales que puedan presentarse durante el servicio.

Debe decir

110-3. Evaluación, identificación, instalación y uso del equipo.

a) Selección. Para la selección de los elementos que conformarán la instalación eléctrica, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

(1)
Conveniencia para instalación y uso de conformidad con las disposiciones de esta NOM.
NOTA: La conveniencia del uso de un equipo puede ser identificada mediante una descripción marcada en o suministrada con un producto, que permite identificar la conveniencia de ese producto para un uso, medio ambiente o aplicación específicos. Condiciones especiales de uso u otras limitaciones y otra información pertinente puede ser marcada sobre el equipo, incluida en las instrucciones del producto, o incluida en el etiquetado.

(2)
Resistencia mecánica y durabilidad, incluyendo, para las partes diseñadas para encerrar y proteger otro equipo, la calidad de la protección suministrada.

(3)
Espacio para doblar y conectar los conductores.

(4)
El aislamiento eléctrico.

Efectos del calentamiento en condiciones normales de uso y también en condiciones anormales que puedan presentarse durante el servicio.
Comentario

No es lo mismo un cable que un alambre. Un cable está formado por varios alambres.

Fundamento del comentario:

La palabra inglesa WIRING en español se traduce como CABLEADO, y WIRES como CONDUCTORES para incluir los cables y los alambres.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
110-3. Evaluación, identificación, instalación y uso del equipo.

a) Selección. Para la selección de los elementos que conformarán la instalación eléctrica, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

(1)
Conveniencia para instalación y uso de conformidad con las disposiciones de esta NOM.
NOTA: La conveniencia del uso de un equipo puede ser identificada mediante una descripción marcada en o suministrada con un producto, que permite identificar la conveniencia de ese producto para un uso, medio ambiente o aplicación específicos. Condiciones especiales de uso u otras limitaciones y otra información pertinente puede ser marcada sobre el equipo, incluida en las instrucciones del producto, o incluida en el etiquetado.

(2)
Resistencia mecánica y durabilidad, incluyendo, para las partes diseñadas para encerrar y proteger otro equipo, la calidad de la protección suministrada.

(3)
Espacio para doblar y conectar los conductores.

(4)
El aislamiento eléctrico.

(5)
Efectos del calentamiento en condiciones normales de uso y también en condiciones anormales que puedan presentarse durante el servicio


	107.
	110-3
	Eduardo Mojica

Empresa:
Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

b) Instalación y uso. Los equipos etiquetados se deben instalar y usar de acuerdo con las instrucciones incluidas en la etiqueta.
Debe Decir

b) Instalación y uso. Los equipos etiquetados se deben instalar y usar de acuerdo con las instrucciones incluidas en la etiqueta y/o instructivo del fabricante.
Comentario

Ya que no todas las etiquetas tienen espacio para incluir las instrucciones de instalación.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

b) Instalación y uso. Los equipos etiquetados se deben instalar y usar de acuerdo con las instrucciones incluidas en la etiqueta y/o instructivo




	108.
	110-4
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

110-4. Tensiones. En toda esta NOM, las tensiones consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos. Las tensiones utilizadas de corriente alterna son: 120, 127, 120/240, 208Y/120, 220/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 o 600. La tensión nominal de un equipo eléctrico no debe ser menor a la tensión real del circuito al que está conectado.
Debe Decir

110-4. Tensiones eléctricas. A lo largo de esta NOM, las tensiones eléctricas consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos. La tensión eléctrica nominal de un equipo eléctrico no debe ser inferior al intervalo de tensión real del circuito al que está conectado (tolerancia para el valor de tensión y caída de tensión).
Tensión eléctrica nominal. Es el valor asignado a un sistema, parte de un sistema, un equipo o a cualquier otro elemento y al cual se refieren ciertas características de operación o comportamiento de éstos.
Tensión eléctrica nominal del sistema. Es el valor asignado a un sistema eléctrico. Como ejemplos de tensiones normalizadas, se tienen:
120/240 V; 220Y/127 V; 480Y/277 V; 480 V como valores preferentes
2 400 V como de uso restringido
440 V como valor congelado
NOTA: La tensión eléctrica nominal de un sistema es el valor cercano al nivel de tensión al cual opera normalmente el sistema. Debido a contingencias de operación, el sistema opera a niveles de tensión del orden de +10% de la tensión eléctrica nominal del sistema para la cual los componentes del sistema están diseñados (véase la figura 110-4).
Tensión eléctrica nominal de utilización. Es el valor para determinados equipos de utilización del sistema eléctrico. Los valores de tensión eléctrica de utilización son:
En baja tensión: 115/230 V; 208Y/120 V; 460Y/265 y 460 V; como valores preferentes.
Nota: Véase NMX-J-098-ANCE tensiones normalizadas.
Centtrrall de
Generraciión
Siisttema de  diisttrriibuciión
P rriimarriio  rregullado
Líínea  de
ttrransmiisiión
Subesttaciión                                                                                                                                                                    Siisttema de
Subesttaciión                                                                                                  Disttrriibuciión
secundarriio
Ciirrcuiitto derriivado
Trransfforrmadorr de diisttrriibuciión
E quiipo de uttiilliizzaciión
FIGURA 110-4.- Sistema eléctrico típico para la generación, transmisión, distribución y utilización de energía eléctrica
Para otros niveles de tensión eléctrica y para complementar la información referente a tensiones normalizadas, debe consultarse la Norma Mexicana correspondiente.

	NO PROCEDE
La referencia a la norma NMX-J-098-ANCE-1999, ya considera lo propuesto.


	
	
	
	Comentario

El artículo 100 de definiciones del proyecto de NOM-001-SEDE establece la definición de tensión nominal como el valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión, dentro de un margen que permita el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

La aclaración que se señala en la segunda oración hace concebir dos valores de tensión, el valor nominal de tensión al que el circuito o sistema se diseña para satisfacer las necesidades de los equipos, y el valor nominal de tensión al que el equipo se diseña para cumplir con su función (uso destinado).

Por efecto del fenómeno de caída de tensión, no es posible concebir el mismo nivel de tensión en el punto de conexión del sistema y en la salida en la cual el equipo se conecta, por lo anterior, es necesario hacer una diferencia entre los valores de tensión a la cual el servicio se entrega al usuario (tensión nominal del sistema) y el valor de tensión al cual el equipo se somete durante su servicio (tensión nominal de utilización); aunque en cualquier caso los valores de tensión no deben ser mayores o menores que 10 % de su tensión nominal del sistema, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Servicio Público Eléctrico de Energía.

La NMX-J-098-ANCE contiene los valores de tensión nominales del sistema y los valores de tensión eléctrica de servicio, los cuales también están contenidos en diversas normas de producto, algunos ejemplos se proporcionan a continuación:

La NOM-003-SCFI-2000 especifica lo siguiente:

a)
Que los aparatos electrométricos deben cumplir con la Norma Mexicana NMX-J-521/1-ANCE, en la versión vigente de dicha norma se especifica lo siguiente:

4 Requisitos generales
Los aparatos deben diseñarse de manera que al utilizarse normalmente funcionen con seguridad, de forma que no presente
peligro a las personas o al entorno, incluso en el caso del uso negligente que pueda ocurrir durante el funcionamiento normal.
Los aparatos deben diseñarse para operar a las tensiones eléctricas normalizadas que se establecen en NMX-J-098-ANCE.
b) 
Que las herramientas portátiles operadas por motor y de propósitos generales deben cumplir con la Norma Mexicana NMX-J-524/1-ANCE, en la versión vigente de dicha norma se especifica lo siguiente:

4 Requisitos generales
Los aparatos deben diseñarse de manera que al utilizarse normalmente funcionen con seguridad, de forma que no presente peligro a las personas o al entorno, incluso en el caso del uso negligente que pueda ocurrir durante el funcionamiento normal.
Los aparatos deben diseñarse para operar a las tensiones eléctricas normalizadas que se establecen en NMX-J-098-ANCE.
	


	109.
	110-4
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

110-4. Tensiones. En toda esta NOM, las tensiones consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos. Las tensiones utilizadas de corriente alterna son: 120, 127, 120/240, 208Y/120, 220/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 o 600. La tensión nominal de un equipo eléctrico no debe ser menor a la tensión real del circuito al que está conectado.
Debe Decir

110-4. Tensiones. En toda esta NOM, las tensiones consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos. Las tensiones utilizadas de corriente alterna son: 120 V, 127 V, 120/240 V, 208Y/120 V, 220/127 V, 240 V, 480Y/277 V, 480 V, 600Y/347 V o 600 V. La tensión nominal de un equipo eléctrico no debe ser menor a la tensión real del circuito al que está conectado.
Comentario

Indicar la unidad de medida.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Las tensiones utilizadas de corriente alterna son: 120, 127, 120/240, 208Y/120, 220Y/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 ó 600 volts.

	110.
	110-4.
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

110-4. Tensiones. En toda esta NOM, las tensiones consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos. Las tensiones utilizadas de corriente alterna son: 120, 127, 120/240, 208Y/120, 220/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 o 600. La tensión nominal de un equipo eléctrico no debe ser menor a la tensión real del circuito al que está conectado.
Debe Decir

110-4. Tensiones. En toda esta NOM, las tensiones consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos. Las tensiones utilizadas de corriente alterna son: 120, 127, 120/240, 208Y/120, 220/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 o 600 Volts. La tensión nominal de un equipo eléctrico y electrónico no debe ser menor a la tensión real del circuito al que está conectado

Comentario

Redacción y agregar al equipo eléctrico el electrónico-
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
110-4. Tensiones. En toda esta NOM, las tensiones consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos. Las tensiones utilizadas de corriente alterna son: 120, 127, 120/240, 208Y/120, 220Y/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 ó 600 volts. La tensión nominal de un equipo no debe ser menor a la tensión real del circuito al que está conectado. 

	111.
	110-4
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice

… La tensión nominal de un equipo eléctrico no debe ser menor a la tensión real del circuito al que está conectado.

Debe Decir

La tensión nominal de un equipo eléctrico NO debe ser menor a la tensión real del circuito al que está conectado.

Comentario

- Siempre la tensión del sistema debe ser MAYOR a la tensión de utilización del equipo en el punto de utilización del mismo.

- Ejemplo: Tensión del sistema 480 V. vs Tensión del equipo 460 V.
	NO PROCEDE
La tensión a la cual un circuito opera puede variar del nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.




	112.
	110-4
	Ing. Octavio Rivera Hernández
Empresa: CFE

Fecha de recepación: 04/09/2012 
	Dice

110-4. Tensiones. En toda esta NOM, las tensiones consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos. Las tensiones utilizadas de corriente alterna son: 120, 127, 120/240, 208Y/120, 220/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 ó 600. La tensión nominal de un equipo eléctrico no debe ser menor a la tensión real del circuito al que está conectado.

Debe Decir

110-4. Tensiones eléctricas. A lo largo de esta NOM, las tensiones eléctricas consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos. La tensión eléctrica nominal de un equipo eléctrico no debe ser inferior a la tensión eléctrica real del circuito al que está conectado.

Tensión eléctrica nominal. Es el valor asignado a un sistema, parte de un sistema, un equipo o a cualquier otro elemento y al cual se refieren ciertas características de operación o comportamiento de éstos.

Tensión eléctrica nominal del sistema. Es el valor asignado a un sistema eléctrico. Como ejemplos de tensiones normalizadas, se tienen:

120/240 V; 220Y/127 V; 480Y/277 V; 480 V como valores preferentes

2 400 V como de uso restringido

440 V como valor congelado

NOTA: La tensión eléctrica nominal de un sistema es el valor cercano al nivel de tensión al cual opera normalmente el sistema. Debido a contingencias de operación, el sistema opera a niveles de tensión del orden de SYMBOL 177 \f "Symbol" \s 810% de la tensión eléctrica nominal del sistema para la cual los componentes del sistema están diseñados (véase la figura 110-4).

Tensión eléctrica nominal de utilización. Es el valor para determinados equipos de utilización del sistema eléctrico. Los valores de tensión eléctrica de utilización son:

En baja tensión: 115/230 V; 208Y/120 V; 460Y/265 y 460 V; como valores preferentes.

Nota: Véase NMX-J-098-ANCE tensiones normalizadas.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
110-4. Tensiones. En toda esta NOM, las tensiones consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos. Las tensiones utilizadas de corriente alterna son: 120, 127, 120/240, 208Y/120, 220Y/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 ó 600 volts. La tensión nominal de un equipo no debe ser menor a la tensión real del circuito al que está conectado.

Véase NMX-J-098-ANCE




[image: image1.png]LA R R
—j‘__‘_. =

FGURA 1104 sitems skeneotpcs prs 13 gnsrcion, e, atucon
S akaon o e

o e i g snson sy s SampETSnT 3 o ST s TSI, 080 Cnita
(s o oenas e

Comantan

1104 s s iy 2 s romes e s, s sugee el 1 Snsnes e s, como e en





	113.
	110-5
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

NOTA: Véase 310-15, conductores de aluminio.
Debe Decir

NOTA: Véase 310-104, b), para conductores de aluminio.
Comentario

Corregir referencia y agregar inciso en 310-104


	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
110-5. Conductores. Los conductores normalmente utilizados para transportar corriente deben ser de cobre, a no ser que en esta NOM, se indique otra cosa. Si no se especifica el material del conductor, el material y las secciones transversales que se indiquen en esta NOM se deben aplicar como si fueran conductores de cobre. Si se utilizan otros materiales, los tamaños deben cambiarse conforme a su equivalente en cobre como se señala en 310-15.

	114.
	110-11
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Los equipos no identificados para uso en exterior y el equipo identificado para uso interior únicamente, por ejemplo en “lugares secos”, “para uso interior únicamente”, en “lugares húmedos” o envolventes de tipos 1, 2, 5, 12, 12K y/o 13 se deben proteger contra daños causados por estar a la intemperie durante la construcción.
Debe Decir

Los equipos no identificados para uso en exterior y el equipo identificado para uso interior únicamente, por ejemplo en “lugares secos”, “para uso interior únicamente”, en “lugares húmedos” o envolventes de tipos 1, 2, 5, 12, 12K y/o 13 se deben proteger contra daños causados por estar a la intemperie durante la construcción.
Eliminar lo tachado.
Comentario
No limitar al tipo de envolvente, ya que la norma contempla tanto envolventes tipo nema como envolventes de clasificación IP. Con este cambio de redacción no se limita el tipo de tecnología.
Cabe señalar que en México se tiene normalizados diversos tipos de envolventes tales como los tipo NEMA y las clasificaciones internacionales IP, como es el caso de las Normas Mexicanas NMX-J-235/1-ANCE, NMX-J-235/2-ANCE para envolventes tipo NEMA y la Norma Mexicana NMX-J-529- ANCE para las clasificaciones IP.
	NO PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
Los equipos no identificados para uso en exterior y el equipo identificado para uso interior únicamente, por ejemplo en “lugares secos”, “para uso interior únicamente”, en “lugares húmedos” se deben proteger contra daños que pudieran ser causados por estar a la intemperie durante la construcción.

	115.
	110-11

NOTA 3.
	Ing. Santiago Villegas Morín
Empresa:
Villegas Verificadores, S.C.

Fecha de recepción: 04/09/2012 
	Dice

Ver Tabla 118-28 para las designaciones apropiadas de los envolventes.
Debe Decir

Tabla 110-28 ya que la tabla 118-28 no existe.
Comentario
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
NOTA 3: Ver Tabla 110-28 para las designaciones apropiadas de los envolventes.



	116.
	110-12


	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

NOTA 3: Ver Tabla 118-28 para las designaciones apropiadas de los envolventes.
Debe Decir

NOTA 3: Ver Tabla 110-28 para las designaciones apropiadas de los envolventes.
Comentario

No existe tabla 118-28, su correspondiente es la tabla 110-28,
Ver las normas NMX-J-235/1-ANCE y NMX-J-235/2-ANCE y NMX-J-627-ANCE para las designaciones apropiadas de los envolventes.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
NOTA 3: Ver Tabla 110-28 para las designaciones apropiadas de los envolventes.




	117.
	110-14
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

110-14. Conexiones eléctricas. Debido a que metales distintos tienen características diferentes, las terminales a compresión, empalmes a compresión y terminales soldadas se deben identificar para el material del conductor y se deben instalar y usar apropiadamente. No se deben utilizar, en una terminal o en un empalme, conductores de metales distintos cuando haya contacto físico entre ellos (como por ejemplo, cobre y aluminio, cobre y aluminio revestido de cobre o aluminio y aluminio revestido de cobre), a menos que el dispositivo esté identificado para ese fin y esas condiciones de uso. Si se utilizan materiales como soldadura, fundentes, inhibidores y compuestos, estos deben ser adecuados para el uso y deben ser de un tipo que no afecte negativamente a los conductores, la instalación o el equipo.

Conectores y terminales para conductores más finamente trenzados que los Clase B y Clase C mostrados en el Capítulo 9, Tabla 10, se deben identificar para la clase o clases específicas de conductores.
Debe Decir

110-14. Conexiones eléctricas. Debido a que metales distintos tienen características diferentes, las terminales a compresión, empalmes a compresión y terminales soldadas se deben identificar para el material del conductor y se deben instalar y usar apropiadamente. No se deben utilizar, en una terminal o en un empalme, conductores de metales distintos cuando haya contacto físico entre ellos (como por ejemplo, cobre y aluminio, cobre y aluminio revestido de cobre o aluminio y aluminio revestido de cobre), a menos que el dispositivo esté identificado para ese fin y esas condiciones de uso. Si se utilizan materiales como soldadura, fundentes, inhibidores y compuestos, estos deben ser adecuados para el uso y deben ser de un tipo que no afecte negativamente a los conductores, la instalación o el equipo.

Conectores y terminales para conductores con cableados más flexibles que los de Clase B y Clase C mostrados en el Capítulo 9, Tabla 10, se deben identificar para la clase o clases específicas de conductores.
Comentario

Redacción técnica correcta.


	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
110-14. Conexiones eléctricas. Debido a que metales distintos tienen características diferentes, las terminales a compresión, empalmes a compresión y terminales soldadas se deben identificar para el material del conductor y se deben instalar y usar apropiadamente. No se deben utilizar, en una terminal o en un empalme, conductores de metales distintos cuando haya contacto físico entre ellos (como por ejemplo, cobre y aluminio, cobre y aluminio revestido de cobre o aluminio y aluminio revestido de cobre), a menos que el dispositivo esté identificado para ese fin y esas condiciones de uso. Si se utilizan materiales como soldadura, fundentes, inhibidores y compuestos, estos deben ser adecuados para el uso y deben ser de un tipo que no afecte negativamente a los conductores, la instalación o el equipo.

Conectores y terminales con cableados más flexibles que los de Clase B y Clase C mostrados en el Capítulo 10, Tabla 10, se deben identificar para la clase o clases específicas de conductores.

NOTA: En muchas terminales y equipo se indica su par de apriete.


	118.
	110-14
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

1) Disposiciones para el equipo. La determinación de las disposiciones para las terminales del equipo se deben basar en 110-14(c)(1)(a) o (c)(1)(b). A menos que el equipo esté aprobado y marcado de forma diferente, la ampacidad del conductor utilizada para determinar las disposiciones para los terminales del equipo se debe basar en la Tabla 310-15(b)(16) y según las modificaciones adecuadas de 310-15(b)(7).

a. Las terminales de equipos para circuitos de 100 amperes o menos o marcadas para conductores con tamaño 2.08 mm2 a 42.4 mm2 (14 AWG a 1 AWG), deben utilizarse solamente en uno de los siguientes:

(1) Conductores con aislamiento de valor nominal de temperatura de 60 ºC.

(2) Conductores con valores nominales de temperatura mayores, siempre y cuando la ampacidad de estos conductores se determine tomando como base la ampacidad a 60 °C del tamaño del conductor usado.

(3) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, si el equipo está aprobado e identificado para tales conductores.

(4) Para motores marcados con las letras de diseño B, C, D o E, se permite el uso de conductores que tienen un aislamiento con temperatura de operación de 75 ºC o mayor siempre y cuando la ampacidad de tales conductores no exceda de la ampacidad para 75 ºC.
Viernes 27 de julio de 2012 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 27

b. Las disposiciones para las terminales del equipo para circuitos con un valor nominal mayor que 100 amperes, o marcados para conductores de tamaño mayor que 42.4 mm2 (1 AWG) se deben usar solamente para uno de los siguientes:

(1) Conductores con aislamiento de valor nominal de temperatura de 75 ºC.

(2) Conductores con valores nominales de temperatura más altos, siempre que la ampacidad de tales conductores no exceda la ampacidad a 75 °C del tamaño del conductor usado, o hasta su ampacidad si el equipo es aprobado e identificado para uso con tales conductores.
Debe Decir

1) Disposiciones para el equipo. La determinación de las disposiciones para las terminales del equipo se deben basar en  110-14(c)(1)(a) o (c)(1)(b). A menos que el equipo esté aprobado y marcado de forma diferente, la ampacidad del conductor utilizada para determinar las disposiciones para los terminales del equipo se debe basar en la Tabla 310-15(b)(16) y según las modificaciones adecuadas de 310-15(b)(7).

a. Las terminales de equipos para circuitos de 100 amperes o menos o marcadas para conductores con tamaño 2.08 mm2 a 42.4 mm2 (14 AWG a 1 AWG), deben utilizarse solamente en alguno de los siguientes casos:

 (1) Conductores con temperatura de operación del aislamiento de 60 ºC.

 (2) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, siempre y cuando la ampacidad de estos conductores se determine tomando como base la ampacidad a 60 °C.

 (3) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, si el equipo está aprobado e identificado para tales conductores.
 (4) Para motores marcados con las letras de diseño B, C, D o E, se permite el uso de conductores que tienen un aislamiento con temperatura de operación de 75 ºC o mayor siempre y cuando la ampacidad de tales conductores no exceda de la ampacidad para 75 ºC.
 b. Las disposiciones para las terminales del equipo para circuitos con un valor nominal mayor que 100 amperes, o marcados para conductores de tamaño mayor que 42.4 mm2 (1 AWG) se deben usar solamente para uno de los siguientes:

 (1) Conductores con temperatura de operación del aislamiento de 75 ºC.

 (2) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, siempre y cuando la ampacidad de estos conductores se determine tomando como base la ampacidad a 75 °C. Este tipo de conductores también pueden utilizarse si el equipo está aprobado e identificado para uso con tales conductores.
Comentario

Mejora de la redacción y precisión técnica a los incisos a. y b.
	NO PROCEDE
La temperatura del conductor se refiere como un conjunto metal-aislamiento, no solamente al aislamiento.


	119.
	110-14 (c)
	Ing. Jorge ugalde olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice

… para las terminales, mediante ajuste o corrección de su ampacidad o ambas.
Debe Decir

Substituir:

… para las terminales, SI SE UTILIZAN LOS FACTORES DEmediante ajuste o corrección de su ampacidad o ambas.

Comentario

- La palabra mediante es ambigua.

- Precisar con la palabra factores.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
c) Limitaciones por temperatura. La temperatura nominal de operación del conductor, asociada con su ampacidad, debe seleccionarse y coordinarse de forma que no exceda la temperatura nominal más baja de cualquier terminal, conductor o dispositivo conectado. Se permite el uso de conductores con temperatura nominal mayor que la especificada para las terminales, cuando se utilizan factores de ajuste por temperatura o de corrección por ampacidad o ambos.

	120.
	110-14 (c)(1)(4)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

(4) Para motores marcados con las letras de diseño B, C, D o E, se permite el uso de conductores que tienen un aislamiento con temperatura de operación de 75 ºC o mayor siempre y cuando la ampacidad de tales conductores no exceda de la ampacidad  para 75 ºC.
Debe Decir

(4) Para motores de bajo par o de alta velocidad, se permite el uso de conductores que tienen un aislamiento con temperatura de operación de 75 ºC o mayor siempre y cuando la ampacidad de tales conductores no exceda de la ampacidad para 75 ºC.
Comentario

Establecer el requisito a regular y no la utilización de productos específicos.
La norma NMX-J-075/1-ANCE, define este tipo de motores como motores que tienen par de arranque desde 70 Nm hasta  380 Nm en potencias desde 0,187 kW y hasta 373 kW
	NO PROCEDE
El proyecto no establece la utilización de productos específicos, sino que regula los requisitos de seguridad.

	121.
	110-21.
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

110-21. Marcado. En todos los equipos eléctricos se debe colocar el nombre del fabricante, la marca comercial u otra marca descriptiva mediante la cual se pueda identificar a la empresa responsable del producto. Debe haber otras marcas que indiquen la tensión, la corriente, la potencia u otros valores nominales, tal como se especifica en otras secciones de esta NOM. El marcado debe ser suficientemente durable para resistir las condiciones ambientales involucradas.
Debe Decir

Añadir:

Nota: Los productos y equipos fabricados conformes a las NOM y NMX correspondientes, cumplen con esta prescripción
Comentario

Seguridad Jurídica y coherencia regulatoria

Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos están contempladas en las NOM y NMX aplicables a producto.
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	122.
	110-26 (c)(2)(a)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

a) Salida no obstruida
Debe Decir

a Salida no obstruida
Comentario

Las subsecuencias al nivel 3 deben ser: a, b, c, etc.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
a Salida no obstruida


	123.
	110-26 (c)(2)(a)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

b) Espacio adicional de trabajo
Debe Decir

b Espacio adicional de trabajo
Comentario

Las subsecuencias al nivel 3 deben ser: a, b, c, etc.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
b Espacio adicional de trabajo



	124.
	110-26 (d)
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Iluminación. Debe haber iluminación suficiente …………… controlada únicamente por medios.
Debe Decir

Iluminación. Debe haber iluminación suficiente ……… controlada únicamente por medios automáticos.
Comentario

Precisar el requisito obligatorio.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
Iluminación. Debe haber iluminación suficiente……… controlada únicamente por medios automáticos.


	125.
	110-26 (d)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

d) Iluminación. Debe haber iluminación suficiente en todos los espacios de trabajo alrededor de los equipos de acometida, tableros de distribución, paneles de distribución o de los centros de control de motores instalados en interiores y la iluminación no debe estar controlada únicamente por medios. No se requerirán salidas adicionales para iluminación, cuando el espacio de trabajo esté iluminado por una fuente de luz adyacente o como es permitido en 210-70(a)(1), Excepción 1, para contactos controlados por un apagador de pared.

Debe Decir

d) Iluminación. Debe haber iluminación suficiente en todos los espacios de trabajo alrededor de los equipos de acometida, tableros de distribución, paneles de distribución o de los centros de control de motores instalados en interiores y la iluminación no debe estar controlada únicamente por medios automáticos. No se requerirán salidas adicionales para iluminación, cuando el espacio de trabajo esté iluminado por una fuente de luz adyacente o como es permitido en 210-70(a)(1), Excepción 1, para contactos controlados por un apagador de pared.

Comentario

NEC 2011

Falto la palabra automáticos

110-26(d) illumination.

Dice en el párrafo:

And sall not be controlled by automatic means only.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
Iluminación. Debe haber iluminación suficiente……… controlada únicamente por medios automáticos.


	126.
	110-28
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

110-28. Tipos de envolvente. Los envolventes (diferentes de cercas o muros circundantes) de tableros de distribución, tableros de alumbrado y control, paneles de control industrial, centros de control de motores, medidores enchufables, interruptores con envolvente, interruptores de transferencia, salidas de energía eléctrica, interruptores automáticos, sistema de accionamiento de velocidad ajustable, interruptores de arranque, equipo de distribución de energía eléctrica portátil, cajas de terminación, transformadores de uso general, controladores de la bomba contra incendios, motores de la bomba contra incendios y controladores de motores, con tensión no mayor que a 600 volts y previstos para tales lugares, deben estar marcados con un número del tipo de envolvente acorde con la Tabla 110-28.
Debe Decir

110-28. Tipos de envolvente. Los envolventes (diferentes de cercas o muros circundantes) de tableros de distribución, tableros de alumbrado y control, paneles de control industrial, centros de control de motores, medidores enchufables, interruptores con envolvente, interruptores de transferencia, salidas de energía eléctrica, interruptores automáticos, sistema de accionamiento de velocidad ajustable, interruptores de arranque, equipo de distribución de energía eléctrica portátil, cajas de terminación, transformadores de uso general, controladores de la bomba contra incendios, motores de la bomba contra incendios y controladores de motores, con tensión no mayor que a 600 volts y previstos para tales lugares, deben marcarse de acuerdo con su norma de producto y en su defecto conforme con lo establecido en la norma NMX-J-529-ANCE.

NOTA: Los productos que se fabrican de acuerdo con las normas NMX-J-023/1ANCE, NMX-J-235/1-ANCE y NMX-J-235/2-ANCE y NMX-J-627-ANCE y los productos ensayados conforme a la norma NMX-J-529-ANCE, cumplen con este requisito y

Comentario

Coherencia Regulatoria

La clasificación de tipos citada en la tabla 110-28 está realizada conforme a normas de UL (US), en México los ensayos y clasificaciones se realizan conforme a las normas citadas en la nota.

En una regulación Mexicana deberían usarse las normas Mexicanas

Ver en apéndice A nueva tabla propuesta
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica apéndice D:

Se incluyen dos tablas de identificación de envolventes.




	127.
	110-28
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

110-28. Tipos de envolvente. Los envolventes (diferentes de cercas o muros circundantes) de tableros de distribución, tableros de alumbrado y control, paneles de control industrial, centros de control de motores, medidores enchufables, interruptores con envolvente, interruptores de transferencia, salidas de energía eléctrica, interruptores automáticos, sistema de accionamiento de velocidad ajustable, interruptores de arranque, equipo de distribución de energía eléctrica portátil, cajas de terminación, transformadores de uso general, controladores de la bomba contra incendios, motores de la bomba contra incendios y controladores de motores, con tensión no mayor que a 600 volts y previstos para tales lugares, deben estar marcados con un número del tipo de envolvente acorde con la Tabla 110-28.

Debe Decir

110-28. Tipos de envolvente. Los envolventes (diferentes de cercas o muros circundantes) de tableros de distribución, tableros de alumbrado y control, paneles de control industrial, centros de control de motores, medidores enchufables, interruptores con envolvente, interruptores de transferencia, salidas de energía eléctrica, interruptores automáticos, sistema de accionamiento de velocidad ajustable, interruptores de arranque, equipo de distribución de energía eléctrica portátil, cajas de terminación, transformadores de uso general, controladores de la bomba contra incendios, motores de la bomba contra incendios y controladores de motores, con tensión no mayor que a 600 volts y previstos para tales lugares, deben estar marcados con un número del tipo de envolvente acorde con la Tabla 110-28. Se permite que los envolventes se marquen con el grado de protección proporcionado por el envolvente (código IP) de acuerdo con lo establecido en el apéndice D.

Comentario

Con el objeto de que el proyecto de norma mexicana se incluyente solicito que se permita el uso de los envolventes marcados y diseñados en base a la norma internacional, por lo que propongo modificar la sección 110-28 del anteproyecto de norma conforme a lo indicado en la propuesta de cambio, lo anterior con fundamento en lo siguiente:
1.
El párrafo cuarto, del artículo 44 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, establece: Para la elaboración de normas oficiales mexicanas se deberá revisar si existen otras relacionadas, en cuyo caso se coordinarán las dependencias correspondientes para que se elabore de manera conjunta una sola norma oficial mexicana por sector o materia. Además se tomarán en consideración las normas mexicanas y las internacionales, y cundo estas últimas no constituyan un medio eficaz o apropiado para cumplir con las finalidades establecidas en el artículo 40, la dependencia deberá comunicarlo a la Secretaría antes de que se publique el proyecto en los términos del artículo 47, fracción 1.

2.
Que la norma internacional IEC 605029 Degrees of protection provided by enclosures (IP code), establece las especificaciones, métodos de prueba y marcado del envolvente en base a los grados de protección que éstos proporcionan a los equipos eléctricos.

3.
Que la norma mexicana NMX-J-529-ANCE- 2006 grados de protección proporcionados por los envolventes (código IP), establece las especificaciones, métodos de prueba y marcado del envolvente en base a los grados de protección que éstos proporcionan a los equipos eléctricos.

Los tipos de envolvente mencionados en el artículo 110-28 se especifican en las normas mexicanas NMX-J-235/1-ANCE y NMX-J-235/2-ANCE, sin embargo, el Proyecto de Norma no debe ser excluyente por lo que debe incluir las reglas de instalación de todos los diseños de envolventes que se utilizan en las instalaciones eléctricas nacionales.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica el pie de nota en la Tabla 110-28, para quedar como sigue:
* El mecanismo debe ser operable cuando está cubierto con hielo.

El término hermético a la lluvia generalmente se usa junto con envolventes tipo 3, 3S, 3SX, 3X, 4, 4X, 6 y 6P. El término a prueba de lluvia generalmente se usa junto con envolventes tipo 3R y 3RX. El término hermético al agua generalmente se usa junto con envolventes tipo 4, 4X, 6, 6P. El término hermético al goteo generalmente se usa junto con envolventes tipo 2, 5, 12, 12K y 13. El término hermético al polvo generalmente se usa junto con envolventes tipo 3, 3S, 3SX, 3X, 5, 12, 12K  y 13.
Los rangos de protección contra el acceso (IP) se pueden consultar en el Apéndice D.2 Clasificación IEC.


	128.
	110-28
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice
Debe Decir

TABLA – Tipos de envolvente (Clasificación IEC).
Comentario

- La referencia ya estaba en la antigua sección 430-91(a)ya existía en la NOM-2005.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica el pie de nota en la Tabla 110-28, para quedar como sigue:
* El mecanismo debe ser operable cuando está cubierto con hielo.

El término hermético a la lluvia generalmente se usa junto con envolventes tipo 3, 3S, 3SX, 3X, 4, 4X, 6 y 6P. El término a prueba de lluvia generalmente se usa junto con envolventes tipo 3R y 3RX. El término hermético al agua generalmente se usa junto con envolventes tipo 4, 4X, 6, 6P. El término hermético al goteo generalmente se usa junto con envolventes tipo 2, 5, 12, 12K y 13. El término hermético al polvo generalmente se usa junto con envolventes tipo 3, 3S, 3SX, 3X, 5, 12, 12K y 13.
Los rangos de protección contra el acceso (IP) se pueden consultar en el anexo D.2 Clasificación IEC.

	129.
	110-28 Tabla
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

Todo su contenido
Debe Decir

Remplazar la tabla por la del Apéndice A
Comentario

La clasificación de los productos corresponde a las normas NMX-J-023_ANCE, NMX-J-235/1-ANCE y NMX-J-2-ANCE y NMX-J-627-ANCE y los productos ensayados conforme a la norma NMX-J-529-ANCE
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica apéndice D:

Se incluyen dos tablas de identificación de envolventes. 


[image: image2.png]Ing. ector sanchez
mprses: o
Focha o ecspton:

vors o )

o en syega s





	131.
	110-34 (a) TABLA
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

TABLA 110-34(a)

Donde las condiciones son las siguientes:

1. Partes vivas expuestas en un lado y no activas o conectadas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lados protegidas eficazmente por materiales aislantes.

Debe Decir

TABLA 110-34(a)

Donde las condiciones son las siguientes:

1. Partes vivas expuestas en un lado y no activas ni conectadas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lados protegidas eficazmente por materiales aislantes.

Comentario

La condición 1, aplica cuando enfrente del tablero hay partes no activas y que no estén puestas a tierra.

En la condición 2 es cuando aplica que enfrente del tablero existan partes conectadas a tierra.

Y esta misma condición 1 aplica en la tabla 110-26(a) en la cual esta correcta
	NO PROCEDE
El concepto en el proyecto es lo que se quiere especificar

	132.
	110-40
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

110-40. Límites de temperatura en las terminales.
Se permite que la ampacidad de los conductores sea calculada de acuerdo con lo indicado en las Tablas 310-67 a 310-86, ya que los conductores llegan a terminales de dispositivos clasificados a 90 °C, a menos que otra cosa se especifique.
Debe Decir

110-40. Limitaciones de temperatura aplicables a las terminales.
Se permite que la ampacidad y temperatura de los conductores se determine de acuerdo con la tabla 310-60(c)67 a la tabla 310-60(c)86, con base en la temperatura de 90 °C, a menos que se identifique otra temperatura.
Comentario

Se precisa el requisito.

La capacidad de conducción de los conductores se determina con base en la temperatura de las terminales del equipo, aún y cuando su aislamiento sea de 90°. Además, se corrige la numeración de las tablas
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
110-40. Límites de temperatura en las terminales.
Se permite que los conductores lleguen a terminales de 90 °C si se determina su ampacidad de acuerdo a la temperatura nominal como se especifica en las Tablas 310-60(c)(67) a 310-60(c)(86), a menos que otra cosa se especifique. 

	133.
	110-54 (a)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

a) Puesta a tierra y unión. Todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos eléctricos y todas las canalizaciones metálicas y envolturas de cable, se deben ser unidos y puestos a tierra, sólidamente, a todos los tubos y rieles metálicos en el portal, y a intervalos que no superen los 300 metros a lo largo del túnel.
Debe Decir

a) Unión y Puesta a tierra. Todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos eléctricos y todas las canalizaciones metálicas y envolturas de cable, deben ser unidos y puestos a tierra, sólidamente, a todos los tubos y rieles metálicos en el portal, y a intervalos que no superen los 300 metros a lo largo del túnel.
Comentario

En el tema de la puesta a tierra de instalaciones eléctricas la parte más importante es la Unión (bonding), es por eso que el Artículo 250 debe tener el Título: Unión y Puesta a Tierra.

Y de acuerdo al diagrama de la figura 250-1 muestra que todas las partes que componen el Artículo 250 se unen con la parte E Unión, que es la parte medular del mismo artículo, por eso se propone que se haga referencia primeramente a la unión.

En segundo lugar de acuerdo a las estadísticas en Estados Unidos y en México, el inicio de los incendios ha sido provocado por un cortocircuito y esto es debido a que no se realizó en obra la Unión de las partes metálicas que normalmente no llevan corriente eléctrica.
	NO PROCEDE
El orden en el que está escrito en el proyecto no establece jerarquías, ya que se deben cumplir todos los requisitos.


	134.
	110-33 (a)(2)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

2) Protección. Cuando haya partes energizadas desnudas de cualquier tensión o partes energizadas aisladas arriba de 600 volts a tierra cerca de dichas entradas, deben estar adecuadamente protegidas.

Debe Decir

2) Protección. Cuando haya partes energizadas desnudas de cualquier tensión o partes energizadas aisladas de más 600 volts a tierra cerca de dichas entradas, deben estar adecuadamente protegidas.

Comentario

Solo se aclara la redacción.

Y en otras secciones del proyecto se indica la palabra: más de 600 Volts.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:
2) Protección. Cuando haya partes energizadas desnudas de cualquier tensión o partes energizadas aisladas de más de 600 volts a tierra cerca de dichas entradas, deben estar adecuadamente protegidas



	135.
	200-4
	Ing. Jorge ugalde olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice

- No debe usarse un conductor neutro para más de un circuito derivado, para más de un circuito derivado multiconductor o para más de un conjunto de conductores de fase de un alimentador, a menos que se permita en alguna parte de esta NOM
Debe Decir

- No debe usarse un conductor neutro para más de un circuito derivado, para más de un circuito derivado multiconductor o para más de un conjunto de conductores de fase de un alimentador, a menos que se permita en alguna parte de esta NOM
Comentario

- El mayor problema de la presencia de cargas no lineales es la excesiva corriente que circula por el neutro.

- Las previsiones están en la sección 220-61 – Carga del neutro del alimentador o de la acometida.

- La NOM permite paralelar conductores de neutro existentes de calibre de 33.60 mm2 (2 AWG) en la sección 310-10 h1) Excepción 2, con la justificación de la Nota a la Excepción 2 (… gran contenido de armónicas).

- Es riesgo dejar la frase propuesta a eliminación.
	NO PROCEDE
La condición que se expone en el comentario debe tenerse en cuenta durante el diseño de la instalación.

	136.
	200-6
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

b) Tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o mayores. Un conductor aislado puesto a tierra de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG), o mayor debe identificarse por medio de uno de los siguientes medios:

(1) Forro exterior o aislamiento de color blanco en toda su longitud.

(2) Forro exterior o aislamiento de color gris claro en toda su longitud.

(6) Un cable con un solo conductor resistente a la luz solar y con clasificación de intemperie, que se utilice como conductor puesto a tierra en los sistemas solares fotovoltaicos, tal como se permite en 690-31, debe identificarse en el momento de la instalación mediante una marca blanca distintiva en todos sus terminaciones.
Debe Decir

b) Tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o mayores. Un conductor aislado puesto a tierra de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG), o mayor debe identificarse por medio de uno de los siguientes medios:

 (1) Cubierta o aislamiento de color blanco en toda su longitud.

 (2) Cubierta o aislamiento de color gris claro en toda su longitud.

 (6) Un cable con un solo conductor con aislamiento resistente a la luz solar y con clasificación de intemperie, que se utilice como conductor puesto a tierra en los sistemas solares fotovoltaicos, tal como se permite en 690-31, debe identificarse en el momento de la instalación mediante una marca blanca distintiva en todos sus terminaciones.
Comentario

Se cambio la palabra “Forro” por “cubierta”, para dar mas claridad al concepto tecnicamente.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
(1)
Cubierta o aislamiento de color blanco en toda su longitud.

(2)
Cubierta o aislamiento de color gris claro en toda su longitud.


	137.
	200-7 (c)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

c) Circuitos de 50 volts o mas… se establece en (1) y (2)
Debe Decir

c) Circuitos de 50 volts o mas… se establece en (1) y (2):
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (2) son parte de un listado, se deben usar (:) en lugar de (.)
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
c) Circuitos de 50 volts o más… se establece en (1) y (2):



	138.
	200-10 (a) y siguientes
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Técnico
Dice

200-10. Identificación de las terminales

a) Terminales de dispositivos. Todos los dispositivos, excluyendo los paneles de distribución, dotados de terminales para la conexión de conductores y destinados para conectarlos a más de un lado del circuito, deben tener terminales debidamente marcadas para su identificación, a menos que la conexión eléctrica de la terminal destinada para conectarse al conductor puesto a tierra sea evidente.

Debe decir

200-10. Identificación de las terminales

a) Terminales de dispositivos. Todos los dispositivos, excluyendo los tableros de distribución, dotados de terminales para la conexión de conductores y destinados para conectarlos a más de un lado del circuito, deben tener terminales debidamente marcadas para su identificación, a menos que la conexión eléctrica de la terminal destinada para conectarse al conductor puesto a tierra sea evidente.

Comentario

No existe algo llamado “panel de distribución”. Se sugiere cambiar en todos los lugares donde aparece.
Fundamento del comentario:

Está mal traducido PANELBOARD. En las definiciones del artículo 100 está correcto, dice: TABLERO DE DISTRIBUCION.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
200-10. Identificación de las terminales

a) Terminales de dispositivos. Todos los dispositivos, excluyendo los tableros de distribución, dotados de terminales para la conexión de conductores y destinados para conectarlos a más de un lado del circuito, deben tener terminales debidamente marcadas para su identificación, a menos que la conexión eléctrica de la terminal destinada para conectarse al conductor puesto a tierra sea evidente.



	139.
	200-10 (b)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Técnico
Dice

200-10. Identificación de las terminales

..

b) Contactos, clavijas y conectores. En los contactos, clavijas polarizadas y conectores de cordones para clavijas polarizadas, debe identificarse la terminal destinada para la conexión del conductor puesto a tierra como sigue:

1) La identificación debe hacerse por un metal o recubrimiento metálico de color similar al blanco o con la palabra "Blanco” o la letra “B” situada cerca de la terminal identificada.

2) Si la terminal no es visible, el orificio de entrada del conductor para la conexión debe pintarse de blanco o señalarse con la palabra "Blanco” o la letra “B”.
Debe decir

200-10. Identificación de las terminales

..

b) Contactos, clavijas y conectores. En los contactos, clavijas polarizadas y conectores de cordones para clavijas polarizadas, debe identificarse la terminal destinada para la conexión del conductor puesto a tierra como sigue:

1) La identificación debe hacerse por un metal o recubrimiento metálico de color similar al blanco o con la palabra "White” o la letra “W” situada cerca de la terminal identificada.

2) Si la terminal no es visible, el orificio de entrada del conductor para la conexión debe pintarse de blanco o señalarse con la palabra "White” o la letra “W”.
Comentario

No existen en el mercado los equipos mencionados en 200-10b. Se sugiere corregir para que coincida con el marcado de los equipos de Norteamérica.
Fundamento del comentario:

En la Introducción del Proyecto de NOM-001-SEDE-2012 se lee: La estructura de esta Norma Oficial Mexicana (en adelante NOM), responde a las necesidades técnicas que requiere la utilización de la energía eléctrica en las instalaciones eléctricas en el ámbito nacional.
En el caso de esta regulación, el marcado requerido es una barrera no arancelaria para el uso de equipos eléctricos que cumplen con las necesidades técnicas y de seguridad que requieren nuestras instalaciones a nivel nacional.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Contactos, clavijas y conectores. En los contactos, clavijas polarizadas y conectores de cordones para clavijas polarizadas, debe identificarse la terminal destinada para la conexión del conductor puesto a tierra como sigue:

(1)
La identificación debe hacerse por un metal o recubrimiento metálico de color similar al blanco o con la palabra "Blanco” o cualquiera de las letras “B”, “N” o “W” situada cerca de la terminal identificada.

(2)
Si la terminal no es visible, el orificio de entrada del conductor para la conexión debe pintarse de blanco o señalarse con la palabra "Blanco” o cualquiera de las letras “B”, “N” o “W”.

NOTA: Véase 250-126, para identificación de las terminales de conexión de los conductores de puesta a tierra de equipos.



	140.
	200-10 (b)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino
Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

b) Contactos, clavijas y conectores. En los contactos, clavijas polarizadas y conectores de cordones para clavijas polarizadas, debe identificarse la terminal destinada para la conexión del conductor puesto a tierra como sigue:

(1)
La identificación debe hacerse por un metal o recubrimiento metálico de color similar al blanco o con la palabra "Blanco” o la letra “B” situada cerca de la terminal identificada.

(2)
Si la terminal no es visible, el orificio de entrada del conductor para la conexión debe pintarse de blanco o señalarse con la palabra "Blanco” o la letra “B”.

NOTA: Véase 250-126, para identificación de las terminales de conexión de los conductores de puesta a tierra de equipos.

Debe Decir

b) Contactos, clavijas y conectores. En los contactos, clavijas polarizadas y conectores de cordones para clavijas polarizadas, debe identificarse la terminal destinada para la conexión del conductor puesto a tierra como sigue:

(1)
La identificación debe hacerse por un metal o recubrimiento metálico de color similar al blanco o con la palabra "Blanco” o la letra “B” o “N” situada cerca de la terminal identificada.

(2)
Si la terminal no es visible, el orificio de entrada del conductor para la conexión debe pintarse de blanco o señalarse con la palabra "Blanco” o la letra “B” o “N”.

NOTA: Véase 250-126, para identificación de las terminales de conexión de los conductores de puesta a tierra de equipos.

Comentario

Unificar de acuerdo las normas mexicanas específicas de producto

El marcado de la letra N para identificar la terminal del conductor puesto a tierra es una práctica común en los productos instalados en las instalaciones eléctricas.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Contactos, clavijas y conectores. En los contactos, clavijas polarizadas y conectores de cordones para clavijas polarizadas, debe identificarse la terminal destinada para la conexión del conductor puesto a tierra como sigue:

(3)
La identificación debe hacerse por un metal o recubrimiento metálico de color similar al blanco o con la palabra "Blanco” o cualquiera de las letras “B”, “N” o “W” situada cerca de la terminal identificada.

(4)
Si la terminal no es visible, el orificio de entrada del conductor para la conexión debe pintarse de blanco o señalarse con la palabra "Blanco” o cualquiera de las letras “B”, “N”  o “W”.

NOTA: Véase 250-126, para identificación de las terminales de conexión de los conductores de puesta a tierra de equipos. 


	141.
	200-10 (b)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

200-10. Identificación de las terminales

b) Contactos, clavijas y conectores. En los contactos, clavijas polarizadas y conectores de cordones para clavijas polarizadas, debe identificarse la terminal destinada para la conexión del conductor puesto a tierra como sigue:

(1)
La identificación debe hacerse por un metal o recubrimiento metálico de color similar al blanco o con la palabra "Blanco” o la letra “B” situada cerca de la terminal identificada.

(2)
Si la terminal no es visible, el orificio de entrada del conductor para la conexión debe pintarse de blanco o señalarse con la palabra "Blanco” o la letra “B”.
Debe Decir

200-10. Identificación de las terminales

b) Contactos, clavijas y conectores. En los contactos, clavijas polarizadas desmontables y conectores de cordones para clavijas polarizadas desmontables, debe identificarse la terminal destinada para la conexión del conductor puesto a tierra

1)
La identificación debe hacerse por un metal o recubrimiento metálico de color similar al blanco o con la palabra "Blanco”, la letra “B” o la letra “N” situada cerca de la terminal identificada.

(2)
Si la terminal no es visible, el orificio de entrada del conductor para la conexión debe pintarse de blanco o señalarse con la palabra "Blanco”, la letra “B” o la letra “N”

Nota: Los contactos, clavijas y los conectores conforme a la NMX-J-412/1-ANCE, cumplen con esta prescripción
Comentario

La prescripción es solo aplicable a los productos desmontables,
La prescripción de identificación de terminales (bornas) de conexión está en los productos que se compran en el mercado

La identificación del terminal al que debe ser conectado el conductor puesto a tierra puede identificarse o por el color del cable o por la función del conductor en la Instalación en este caso NEUTRO, las normas IEC utilizan la función del conductor para identificar los terminales N, l1, L2, L3 y el símbolo de tierra , también utilizado en México.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Contactos, clavijas y conectores. En los contactos, clavijas polarizadas y conectores de cordones para clavijas polarizadas, debe identificarse la terminal destinada para la conexión del conductor puesto a tierra como sigue:

(5)
La identificación debe hacerse por un metal o recubrimiento metálico de color similar al blanco o con la palabra "Blanco” o cualquiera de las letras “B”, “N” o “W” situada cerca de la terminal identificada.

(6)
Si la terminal no es visible, el orificio de entrada del conductor para la conexión debe pintarse de blanco o señalarse con la palabra "Blanco” o cualquiera de las letras “B”, “N” o “W”.

NOTA: Véase 250-126, para identificación de las terminales de conexión de los conductores de puesta a tierra de equipos. 

	142.
	200-14 (h)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

h) Ensambles fijos de múltiples salidas… salidas de contacto.
Debe Decir

h) Ensambles fijos de múltiples salidas… salidas de contacto:
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (3) son parte de un listado
	NO PROCEDE
No existe la referencia en el proyecto

	143.
	200-14 (j)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

Alojamientos… para estas salidas.
Debe Decir

Alojamientos… para estas salidas:
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (3) son parte de un listado
	NO PROCEDE
No existe la referencia en el proyecto 


	144.
	210-3
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

210-3. Clasificación. Los circuitos derivados de los que trata este Artículo deben clasificarse según el rango en amperes máximo permitido o los ajustes del dispositivo de sobrecorriente. La clasificación de los circuitos derivados que no sean individuales debe ser de 15, 20, 30, 40 y 50 amperes. Cuando se usen por cualquier razón conductores de mayor ampacidad, la clasificación del circuito debe estar determinada por el rango en amperes máximo permitido o de los ajustes del dispositivo contra sobrecorriente.

Debe Decir

210-3. Clasificación. Los circuitos derivados de los que trata este Artículo deben clasificarse según el rango en amperes máximo permitido o los ajustes del dispositivo de sobrecorriente. La clasificación de los circuitos derivados que no sean individuales debe ser de 15, 16, 20, 25, 30, 32, 40 y 50 amperes. Cuando se usen por cualquier razón conductores de mayor ampacidad, la clasificación del circuito debe estar determinada por el rango en amperes máximo permitido o de los ajustes del dispositivo contra sobrecorriente.

Comentario

El Proyecto NOM-001-SEDE-2012, hace referencia a características de construcción de productos. Por ser una traducción del NEC2011, solo están considerados los requisitos de construcción establecidos en las normas UL/NEMA, sin considerar los requisitos de las Normas Internacionales IEC, por lo que solicito que se incluyan los valores de las corrientes asignadas a los interruptores automáticos diseñados en base a las normas internacionales IEC.

Los interruptores automáticos diseñados en base a IEC son ampliamente utilizados en las instalaciones eléctricas diseñadas bajo la NOM-001-SEDE vigente, adicionalmente es necesario comentar que los productos están normalizados con la norma mexicana NMX-J-569-ANCE-2005 Accesorios eléctricos – Interruptores automáticos para protección contra sobre corriente en instalaciones domésticas y similares
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
210-3. Clasificación. Los circuitos derivados de los que trata este Artículo deben clasificarse según el rango en amperes máximo permitido o los ajustes del dispositivo de sobrecorriente. La clasificación de los circuitos derivados que no sean individuales debe ser de 15 hasta 50 amperes. Cuando se usen por cualquier razón conductores de mayor ampacidad, la clasificación del circuito debe estar determinada por el rango en amperes máximo permitido o de los ajustes del dispositivo contra sobrecorriente.



	145.
	210-3
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

210-3. Clasificación. Los circuitos derivados de los que trata este Artículo deben clasificarse según el rango en amperes máximo permitido o los ajustes del dispositivo de sobrecorriente. La clasificación de los circuitos derivados que no sean individuales debe ser de 15, 20, 30, 40 y 50 amperes
Debe Decir

210-3. Clasificación. Los circuitos derivados de los que trata este Artículo deben clasificarse según el rango en amperes máximo permitido o los ajustes del dispositivo de sobrecorriente. La clasificación de los circuitos derivados que no sean individuales debe ser de 15/16, 20, 30, 40 y 50 amperes

Nota: Los interruptores de protección contra sobre corrientes conforme a las Normas NMX-J-569-ANCE para In=16A y NMX-J-266-ANCE para In=15A, proveen protección adecuada a los circuitos derivados
Comentario

Es restrictivo para algunos productos Normalizados en México, las Normas NMX-J-569-ANCE, para In=16A y NMX-J-266-ANCE para In=15A proporcionan la seguridad adecuada a los conductores AWG 14 (2,08 mm2) Que se utilizan en estas líneas, y a los contactos conforme a la NMX-J-412/1-ANCE
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
210-3. Clasificación. Los circuitos derivados de los que trata este Artículo deben clasificarse según el rango en amperes máximo permitido o los ajustes del dispositivo de sobrecorriente. La clasificación de los circuitos derivados que no sean individuales debe ser de 15 hasta 50 amperes. Cuando se usen por cualquier razón conductores de mayor ampacidad, la clasificación del circuito debe estar determinada por el rango en amperes máximo permitido o de los ajustes del dispositivo contra sobrecorriente. 


[image: image3.png]) Masos 5 e, S pemis it o i et g5 e G g5 ok e, |
e e, et s oo

) Wasos 5 carision. S pemis it o e e 55 e G g5 ok e, |
5o rmireans, et u o mecce.

G popss 10 s crssene 0





[image: image4.png]o] | e

| o o Yoy
ooy [-¢ oRRy| oy | VHNILL
= = e SomTIoN
o ouaag| oopmeag] quaag omang 0w
ooy o | oneg| o ownay]
e dog| oy
sy my
| oy stov
] WY

sou|

=5¢ 59¢

0| U ot|  saorswa|

_Se recomienda uiilzar cOdge G Colores, Sfempa-

et | aer | ver | v [ am #_| s

= rcamensacolocarenn apanae f o e cores iz ismacnamente.
<2z g 77 (Regamento oo g netstscions Siscrcss Repunica ge Coanots)





	147.
	210-6
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

210-6. Limitaciones de tensión de los circuitos derivados. La tensión de los circuitos derivados no debe exceder los valores permitidos en (a) hasta (e).

a) Limitaciones por razón de la ocupación. En las unidades de vivienda y en las habitaciones de huéspedes de los hoteles, moteles y locales similares, la tensión no debe superar 120 volts entre los conductores que suministren corriente a las terminales de:

(1) Elementos de alumbrado.
(2) Cargas de 1440 voltamperes o menos, o motores de menos de 187 watts (¼ HP), conectadas con cordón y clavija.
Debe Decir

210-6. Limitaciones de tensión de los circuitos derivados. La tensión de los circuitos derivados no debe exceder los valores permitidos en (a) hasta (e).

a) Limitaciones por razón de la ocupación. En las unidades de vivienda y en las habitaciones de huéspedes de los hoteles, moteles y locales similares, la tensión eléctrica nominal del sistema no debe superar 127 volts (+10 %) entre los conductores que suministren corriente a las terminales de:

(1) Elementos de alumbrado.

(2)
Cargas de 1440 voltamperes o menos, o motores de menos de 187 watts (¼ HP), conectadas con cordón y clavija.
Comentario

Para este caso, por razones de seguridad resulta aplicable señalar el valor de tensión eléctrica nominal del sistema de 127 V +10 % como un valor límite para propósitos de protección. Las solicitudes y/o contratos de CFE contemplan la tensión de 127 V con tolerancia de ± 10 %.
	NO PROCEDE
La propuesta ya se encuentra considerada en la NOTA de definición del Artículo 100 de Tensión nominal.
El proyecto no regula las variaciones del valor de tensión.

	148.
	210-6 (a)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

a) Limitaciones por razón de la ocupación. En las unidades de vivienda y en las habitaciones de huéspedes de los hoteles, moteles y locales similares, la tensión no debe superar 120 volts entre los conductores que suministren corriente a las terminales de: ….
Debe Decir

a) Limitaciones por razón de la ocupación. En las unidades de vivienda y en las habitaciones de huéspedes de los hoteles, moteles y locales similares, la tensión no debe superar ¿140? volts entre los conductores que suministren corriente a las terminales de: ….
Comentario

NO PROCEDE

Requisito imprescindible para el diseño y la seguridad de los productos

120 máximo es para una tensión de suministro de 110 V ±10%, en México la tensión de suministro es 127 V ±10%, debería ser 140V o 139 V (lo que se decida) pero limitar a 120V sólo se puede conseguir por caída de tensión, reduciendo la sección de los conductores con lo que la Impedancia del bucle de falla no permitirá el disparo del Breaker en menos de 0,4 seg.
	NO PROCEDE
Ya quedo establecido en el proyecto dentro de la definición de tensión nominal que donde se lea 120 volts podrá ser 120 ó 127 volts. 

	149.
	210-6 (b)
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

b) De 120 volts entre conductores. Está permitido que los circuitos que no superen 120 volts entre conductores suministren energía a:
Debe Decir

b) De 133 volts entre conductores. Está permitido que los circuitos que no superen 133 volts entre conductores suministren energía a:
Comentario

NO PROCEDE

Requisito imprescindible para el diseño y la seguridad de los productos

Debería ser (127+10%)-(caída de tensión máxima permitida) aproximadamente 133 V
	NO PROCEDE
Ya quedó establecido en el proyecto dentro de la definición de tensión nominal que donde se lea 120 volts podrá ser 120 ó 127 volts.


	150.
	210-6 (b)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

b) De 120 volts entre conductores. Está

permitido que los circuitos que no superen 120 volts entre conductores suministren energía a:

(1)
Las terminales de portalámparas que estén dentro de su rango de tensión.
(2)
Los equipos auxiliares de lámparas de descarga.

(3)
Los equipos de utilización conectados con cordón y clavija o permanentemente.
Debe Decir

b) De 127 volts entre conductores. Está permitido que los circuitos que no superen una tensión eléctrica nominal del sistema mayor que 127 volts + 10 % entre conductores suministren energía a:
(1)
Las terminales de portalámparas que estén dentro de su rango de tensión.

(2)
Los equipos auxiliares de lámparas de descarga.
(3)
Los equipos de utilización conectados con cordón y clavija o permanentemente.
Comentario

Para este caso, por razones de seguridad resulta aplicable señalar el valor de tensión eléctrica nominal del sistema de 127 V +10 % como un valor límite para propósitos de protección.
Las solicitudes y/o contratos de CFE contemplan la tensión de 127 V con tolerancia de ± 10 %.
	NO PROCEDE
La propuesta ya se encuentra considerada en la NOTA de definición del Artículo 100 de Tensión nominal.
El proyecto no regula las variaciones del valor de tensión.

	151.
	210-6 (c)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

c) De 277 volts a tierra. Está permitido que los circuitos de más 120 volts entre conductores sin exceder 277 volts a tierra, suministren energía a:
(1)
Luminarias de descarga eléctrica o luminarias del tipo de diodos emisores de luz, debidamente aprobadas.
(2)
Luminarias tipo incandescente aprobadas, cuando son alimentadas a 120 volts o menos de la salida de un autotransformador reductor que es un componente integral de la luminaria y la terminal externa del portalámpara esté eléctricamente conectada al conductor puesto a tierra del circuito derivado.
(3)
Equipo de alumbrado equipado con portalámparas de base mogul.

(4)
Portalámparas diferentes de los de casquillo roscados, dentro de su rango de tensión.

(5)
Equipo auxiliar de lámparas de descarga. (6)
Equipo de utilización conectado con cordón y clavija o permanentemente.
Debe Decir

c) De 277 volts a tierra. Está permitido que los circuitos de más 127 volts de tensión eléctrica nominal del sistema entre conductores, sin exceder 277 volts a tierra, suministren energía a:

(1)
Luminarias de descarga eléctrica o luminarias del tipo de diodos emisores de luz, debidamente aprobadas.

(2)
Luminarias tipo incandescente aprobadas, cuando son alimentadas a 127 volts de tensión eléctrica nominal de sistema o menos de la salida de un autotransformador reductor que es un componente integral de la luminaria y la terminal externa del portalámpara esté eléctricamente conectada al conductor puesto a tierra del circuito derivado.

(3)
Equipo de alumbrado equipado con portalámparas de base mogul.
(4)
Portalámparas diferentes de los de casquillo roscados, dentro de su rango de tensión.

(5)
Equipo auxiliar de lámparas de descarga.
(6) Equipo de utilización conectado con cordón y clavija o permanentemente.
Comentario

Para este caso, por razones de seguridad resulta aplicable señalar el valor de tensión eléctrica nominal del sistema de 127 V +10 % como un valor límite para propósitos de protección.
Las solicitudes y/o contratos de CFE contemplan la tensión de 127 V con tolerancia de ± 10 %.
	NO PROCEDE
La propuesta ya se encuentra considerada en la NOTA de definición del Artículo 100 de Tensión nominal.




	152.
	210-8 (a)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Unidades de vivienda. Todos los contactos en instalaciones monofásicas de 120 volts de 15 y 20 amperes, instalados en los lugares que se especifican en 1) hasta 8) siguientes, deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra.
(1) 
Cuartos de baño.

(2) 
Cocheras y también edificios auxiliares con un nivel situados sobre o debajo del nivel del piso, que no estén previstos como cuartos habitables y estén limitados a áreas de almacenamiento, áreas de trabajo y áreas de uso similar.

(3) En exteriores.
Debe Decir

a) Unidades de vivienda. Todos los contactos en instalaciones monofásicas de hasta 127 volts + 10 % de tensión nominal de sistema, de 15 y 20 amperes, instalados en los lugares que se especifican en 1) hasta 8) siguientes, deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra.
(1) Cuartos de baño.
(2) Cocheras y también edificios auxiliares con un nivel situados sobre o debajo del nivel del piso, que no estén previstos como cuartos habitables y estén limitados a áreas de almacenamiento, áreas de trabajo y áreas de uso similar.

(3) En exteriores.
Comentario

Para este caso, por razones de seguridad resulta aplicable señalar el valor de tensión eléctrica nominal del sistema de 127 V +10 % como un valor límite para propósitos de protección.
Las solicitudes y/o contratos de CFE contemplan la tensión de 127 V con tolerancia de ± 10 %.
	NO PROCEDE
La propuesta ya se encuentra considerada en la NOTA de definición del Artículo 100 de Tensión nominal.
El proyecto no regula las variaciones del valor de tensión.

	153.
	210-8 (b)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

b) Edificios que no sean viviendas. Todos los contactos en instalaciones monofásicas de 120 volts de 15 y 20 amperes, instalados en los lugares que se especifican en(1) hasta (8) siguientes, deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra.

(1) Cuartos de baño. (2) Cocinas.

(3) Azoteas.

(4) En exteriores.
Debe Decir

b) Edificios que no sean viviendas. Todos los contactos en instalaciones monofásicas de hasta 127 volts + 10 % de tensión nominal de sistema, de 15 y 20 amperes, instalados en los lugares que se especifican en(1) hasta (8) siguientes, deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra.

(1) Cuartos de baño. (2) Cocinas.

(3) Azoteas.

(4) En exteriores.
Comentario

Para este caso, por razones de seguridad resulta aplicable señalar el valor de tensión eléctrica nominal del sistema de 127 V +10 % como un valor límite para propósitos de protección.
Las solicitudes y/o contratos de CFE contemplan la tensión de 127 V con tolerancia de ± 10 %.
	NO PROCEDE
La propuesta ya se encuentra considerada en la NOTA de definición del Artículo 100 de Tensión nominal.
El proyecto no regula las variaciones del valor de tensión.


	154.
	210-8
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

Excepción a (1), (2) y (3): Se permite utilizar contactos normales si se instala protección por falla a tierra al principio del circuito derivado en unidades de vivienda popular hasta de 60 m2
Debe Decir

Suprimir la excepción y añadir la nota al continuación de la prescripción a)Unidades de vivienda (antes del párrafo 1)

Nota:

La protección se puede conseguir mediante la utilización de contactos con protección por falla a tierra incorporado conformes a la norma (NMX-J-520- ANCE) o mediante la instalación en Circuito derivado de Interruptores de protección contra falla de tierra Conformes a las Norma IEC 61008 (NMX-J-575-ANCE) y IEC 61009-1 (NMX-J-620/1-ANCE)
Comentario

La redacción de la Excepción favorece claramente a los productos de US conformes a norma UL, y direcciona la instalación de estos productos a determinados tipos de vivienda, además es limitativa de las soluciones técnicas a aplicar e impide la utilización de productos con función combinada sobrecorriente y corriente de falla como los IEC 61009, Los interruptores de protección contra falla a tierra conforme a las Norma IEC 61008 (NMX-J-575-ANCE) y IEC 61009-1 (NMX-J-620/1-ANCE) suministran las condiciones de seguridad contra el contacto Indirecto establecidas en el Articulo 4 de esta NOM.
	NO PROCEDE
La intención de la excepción es que para vivienda popular de hasta 60 m² se instale al menos un dispositivo de protección contra falla a tierra para la seguridad contra choque eléctrico, sin elevar su costo.

	155.
	210-8
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

Excepción a (6) y (7): En unidades de vivienda popular hasta de 60 m2. Se permite utilizar contactos normales siempre y cuando se instale protección por falla a tierra en el origen del circuito derivado
Debe Decir

Suprimir la excepción, está cubierta por la Nota
Comentario

La redacción de la Excepción favorece claramente a los productos de US conformes a norma UL, y direcciona la instalación de estos productos a determinados tipos de vivienda, además es limitativa de las soluciones técnicas a aplicar e impide la utilización de productos con función combinada sobrecorriente y corriente de falla como los IEC 61009, Los interruptores de protección contra falla a tierra conforme a las Norma IEC 61008 (NMX-J-575-ANCE) y IEC 61009-1 (NMX-J-620/1-ANCE) suministran las condiciones de seguridad contra el contacto Indirecto establecidas en el Articulo 4 de esta NOM.
	NO PROCEDE
La intención de la excepción es que para vivienda popular de hasta 60 m² se instale al menos un dispositivo de protección contra falla a tierra para la seguridad contra choque eléctrico, sin elevar su costo.

	156.
	210-8 (a)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

a) Unidades de vivienda. Todos los contactos en instalaciones monofásicas de 120 volts de 15 y 20 amperes, instalados en los lugares que se especifican en 1) hasta 8) siguientes, deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra.
Debe Decir

a) Unidades de vivienda. Todos los contactos en instalaciones monofásicas de 127 volts de 15/16 y 20 amperes, instalados en los lugares que se especifican en 1) hasta 8) siguientes, deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra.
Comentario

127 es la tensión de suministro en México

15/16 La Utilización de circuitos de 15 A únicamente es tendenciosa y favorece productos US / UL, los “Breakers” conformes a la Normas NMX-J-569-ANCE, para In=16A y NMX-J-266-ANCE para In=15Aproporcionan la seguridad adecuada a los conductores AWG 14 (2,08 mm2) Que se utilizan en estas líneas, y a los contactos conforme a la NMX-J-412/1-ANCE
	NO PROCEDE
Ya quedó establecido en el proyecto dentro de la definición de tensión nominal que donde se lea 120 volts podrá ser 120 ó 127 volts.

	157.
	210-8.
	Eduardo Mojica

Empresa:
Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Unidades de vivienda. Todos los contactos en instalaciones monofásicas de 120 volts de 15 y 20 amperes, instalados en los lugares que se especifican en 1) hasta 8) siguientes, deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra.

(1)
Cuartos de baño.
Debe Decir

a) Unidades de vivienda. Todos los contactos en instalaciones monofásicas de 120 volts de 15 y 20 amperes, instalados en los lugares que se especifican en 1) hasta 8) siguientes, deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra.

(1)
Cuartos de baño, fregadero, cuarto de lavado y en general donde estén expuestos al contacto con el agua o humedad.
Comentario

Cualquier área húmeda deben de ponerse protecciones de falla a tierra.
	NO PROCEDE
En el contenido de la NOM se encuentran contemplados estos lugares.


	158.
	210-8 (a)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

a) Unidades de vivienda … de circuito por falla a tierra.
Debe Decir

a) Unidades de vivienda … de circuito por falla a tierra:
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (8) son parte de un listado
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
a) Unidades de vivienda … de circuito por falla a tierra:


	159.
	210-8 (b)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

b) Edificios que no sean … circuito por falla a tierra.
Debe Decir

b) Edificios que no sean … circuito por falla a tierra:
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (8) son parte de un listado
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Edificios que no sean … circuito por falla a tierra:


	160.
	210-8 (b)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

b) Edificios que no sean viviendas. Todos los contactos en instalaciones monofásicas de 120 volts de 15 y 20 amperes, instalados en los lugares que se especifican en(1) hasta (8) siguientes, deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra.
Debe Decir

b) Edificios que no sean viviendas. Todos los contactos en instalaciones monofásicas de 127 volts de 15/16 y 20 amperes, instalados en los lugares que se especifican en(1) hasta (8) siguientes, deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra.
Comentario

127 es la tensión de suministro en México

15/16 La Utilización de circuitos de 15 A únicamente es tendenciosa y favorece productos US / UL, los “Breakers” conformes a la Normas NMX-J-569-ANCE, para In=16A y NMX-J-266-ANCE para In=15Aproporcionan la seguridad adecuada a los conductores AWG 14 (2,08 mm2) Que se utilizan en estas líneas, y a los contactos conforme a la NMX-J-412/1-ANCE
	NO PROCEDE
Ya quedó establecido en el proyecto dentro de la definición de tensión nominal que donde se lea 120 volts podrá ser 120 ó 127 volts.

	161.
	210-8

(a)(3) Excepción
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

el Articulo 426-28 o 427-22
Debe Decir

en 426-28 o 427-22
Comentario

426-28 y 427-22 indican secciones de los Artículos 426 y 427 el termino Articulo se usa en otras partes de la NOM para indicar numero de un Articulo no de una sección
Fundamento del comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
en 426-28 ó 427-22


	162.
	210-8
	Ing. Jorge ugalde olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice

… en un lugar fácilmente accesible.
Debe Decir

CON APERTURA DE 6 mA. MAXIMO.

Comentario

- Existen en el mercado interruptores y/o contactos con apertura de 30 mA. que pudieran ser fatales al cruzar esa corriente por el corazón.
	PROCEDE PARCIALMENTE
En la norma de producto se establece que estos dispositivos deben ser CLASE A (6mA), mayor información sobre este concepto se encuentra en el Apéndice B en la Tabla B.1.2 

	163.
	210-8 (a)
	Ing. Jorge ugalde olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… monofásicas de 120 V o 127 V de 15 A y 20 A.
Debe Decir

Y BIFASICAS DE 220 V. Y 240 V. de 15 A y 20 A, 30 A Y 40 A.
Comentario

- Existen en el mercado interruptores de 2 polos y hasta 40 A.

- Existen equipos como lavadoras y/o secadoras de ropa o lavatrastos que son bifásicos.

- La secciónno se limita a contactos, su titulo es: “interruptores de circuito”
	NO PROCEDE
La sección 210-8 (a) aplica exclusivamente a contactos de 120 volts en unidades de vivienda.




	164.
	210-8(b)
	Ing. Jorge ugalde olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… monofásicas de 120 V de 15 A y 20 A.
Debe Decir

… monofásicas de 120 V o 127 V, Y BIFASICAS DE 220 V. Y 240 V. de 15 A y 20 A, 30 A Y 40 A
Comentario

- Existen en el mercado interruptores de 2 polos y hasta 40 A.

- Existen equipos como lavadoras y/o secadoras industriales de ropa o lavatrastos u otros equipos húmedos que son bifásicos.

- La sección no se limita a contactos, su titulo es: “interruptores de circuito”
	NO PROCEDE
La sección 210-8(b) aplica exclusivamente a contactos de 120 volts en edificios que no sean viviendas.

	165.
	210-8 (b)
	Ing. Jorge ugalde olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

1) Cuartos de baño 2) Cocinas, 3) Azoteas, 4) En exteriores
Debe Decir

1) Cuartos de baño y SANITARIOS

5) LAVANDERIAS

6) AREAS HUMEDAS

7) PROCESOS INDUSTRIALES HUMEDOS.
Comentario

- Algunos diseñadores e instaladores no aceptan colocar interruptores de falla a tierra en los contactos o receptáculos o equipos en estas áreas porque en esta sección 210-8b) edificios que no sean viviendas no las marca.
	NO PROCEDE
En el proyecto ya se contemplan los incisos (5), (6) y (7), además que en la definición de cuartos en baño se incluyen los sanitarios.

	166.
	210-11 (c) Exc
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Técnico
Dice

c) Unidades de vivienda

1) Circuitos derivados para aparatos pequeños. Además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se deben instalar dos o más circuitos derivados de 20 amperes para aparatos pequeños, para los contactos especificados en 210-52 (b).

2) Circuitos derivados para lavadora. Además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se debe instalar al menos un circuito derivado de 20 amperes para alimentar los contactos de la lavadora que se exigen en 210-52 (f). Este circuito no debe tener otras salidas.

3) Circuitos derivados para cuartos de baño. Además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se debe instalar al menos un circuito derivado de 20 amperes para alimentar los contactos del cuarto de baño. Estos circuitos no deben tener otras salidas.

Excepción: Esta subsección (c), no es aplicable a unidades de vivienda popular de hasta 60 m2
Excepción: Cuando un circuito de 20 amperes alimenta un solo cuarto de baño, se permitirán otras salidas para otros equipos dentro del mismo cuarto de baño de acuerdo con 210-23(a)(1) y (a)(2).

Debe decir

c) Unidades de vivienda

1) Circuitos derivados para aparatos pequeños. Además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se deben instalar dos o más circuitos derivados de 20 amperes para aparatos pequeños, para los contactos especificados en 210-52 (b).

2) Circuitos derivados para lavadora. Además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se debe instalar al menos un circuito derivado de 20 amperes para alimentar los contactos de la lavadora que se exigen en 210-52 (f). Este circuito no debe tener otras salidas.

3) Circuitos derivados para cuartos de baño. Además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se debe instalar al menos un circuito derivado de 20 amperes para alimentar los contactos del cuarto de baño. Estos circuitos no deben tener otras salidas.

Excepción 1: Esta subsección (c), no es aplicable a unidades de vivienda popular de hasta 60 m2
Excepción 2: Cuando un circuito de 20 amperes alimenta un solo cuarto de baño, se permitirán otras salidas para otros equipos dentro del mismo cuarto de baño de acuerdo con 210-23(a)(1) y (a)(2).

Comentario

Se sugiere agregar el número de excepción por claridad. 
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
c) Unidades de vivienda

1) Circuitos derivados para aparatos pequeños. Además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se deben instalar dos o más circuitos derivados de 20 amperes para aparatos pequeños, para los contactos especificados en 210-52 (b).

2) Circuitos derivados para lavadora. Además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se debe instalar al menos un circuito derivado de 20 amperes para alimentar los contactos de la lavadora que se exigen en 210-52 (f). Este circuito no debe tener otras salidas.

3) Circuitos derivados para cuartos de baño. Además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se debe instalar al menos un circuito derivado de 20 amperes para alimentar los contactos del cuarto de baño. Estos circuitos no deben tener otras salidas.

Excepción 1: Esta subsección (c), no es aplicable a unidades de vivienda popular de hasta 60 m2
Excepción 2: Cuando un circuito de 20 amperes alimenta un solo cuarto de baño, se permitirán otras salidas para otros equipos dentro del mismo cuarto de baño de acuerdo con 210-23(a)(1) y (a)(2).




	167.
	210-11 (c)(3)
	Ing. Héctor Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Existen dos Excepciones sin numerar
Debe Decir

Numerar las dos Excepciones
Comentario

Es conveniente numerarlas a fin de hacer una referencia concreta cuando proceda aplicar cualquiera de las dos Excepciones
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
3) Circuitos derivados para cuartos de baño...

Excepción 1: Esta subsección (c), no es aplicable a unidades de vivienda popular de hasta 60 m2
Excepción 2: Cuando un circuito de 20 amperes alimenta un solo cuarto de baño, se permitirán otras


	168.
	210-12
(a)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular
Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Unidades de vivienda. Todos los circuitos

derivados de 120 volts, de 15 y 20 amperes que alimenten salidas monofásicas instaladas en unidades de vivienda en: habitaciones familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, alcobas, solarios, salones para recreación, armarios, pasillos o cuartos o áreas similares, se podrán proteger con un interruptor de circuito por fallas de arco o un interruptor diferencial, tipo combinación, instalado para brindar protección al circuito derivado.
Debe Decir

a) Unidades de vivienda. Todos los circuitos

derivados de hasta 127 volts + 10 % de tensión nominal de sistema, de 15 y 20 amperes que alimenten salidas monofásicas instaladas en unidades de vivienda en: habitaciones familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, alcobas, solarios, salones para recreación, armarios, pasillos o cuartos o áreas similares, se podrán proteger con un interruptor de circuito por fallas de arco o un interruptor diferencial, tipo combinación, instalado para brindar protección al circuito derivado.
Comentario

Para este caso, por razones de seguridad resulta aplicable señalar el valor de tensión eléctrica nominal del sistema de 127 V +10 % como un valor límite para propósitos de protección.
Las solicitudes y/o contratos de CFE contemplan la tensión de 127 V con tolerancia de ± 10 %.
	NO PROCEDE
La propuesta ya se encuentra considerada en la NOTA de definición del Artículo 100 de Tensión nominal.
El proyecto no regula las variaciones del valor de tensión.

	169.
	210-12 (a)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

a) Unidades de vivienda. Todos los circuitos derivados de 120 volts, de 15 y 20 amperes que alimenten salidas monofásicas instaladas en unidades de vivienda en: habitaciones familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, alcobas, solarios, salones para recreación, armarios, pasillos o cuartos o áreas similares, se podrán proteger con un interruptor de circuito por fallas de arco o un interruptor diferencial, tipo combinación, instalado para brindar protección al circuito derivado.
Debe Decir

a)
Unidades de vivienda. Todos los circuitos derivados de 127 volts, de 15/16 y 20 amperes que alimenten salidas monofásicas instaladas en unidades de vivienda en: habitaciones familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, alcobas, solarios, salones para recreación, armarios, pasillos o cuartos o áreas similares, se podrán proteger con un interruptor de circuito contra fallas de arco y un interruptor contra fallas a tierra tipo combinación, instalado para brindar protección al circuito derivado.

Nota

Los productos fabricados conforme a la norma IEC 62606 cumplen con esta prescripción
Comentario

127 es la tensión de suministro en México

15/16 La Utilización de circuitos de 15 A únicamente es tendenciosa y favorece productos US / UL, los “Breakers” conformes a la Normas NMX-J-569-ANCE, para In=16A y NMX-J-266-ANCE para In=15Aproporcionan la seguridad adecuada a los conductores AWG 14 (2,08 mm2) Que se utilizan en estas líneas, y a los contactos conforme a la NMX-J-412/1-ANCE

Los interruptores de falla de arco protegen contra degradaciones del aislamiento los interruptores contra falla a tierra (diferencial) protegen contra los contactos indirectos, no son productos alternativos sino complementarios. Y la protección se debe brindar contra ambos fenómenos
La obligación de instalar un interruptor contra a fallas a tierra de tipo combinado va contra la elección del sistema de protección escogido, por lo que debe suprimirse.
	NO PROCEDE
Ha quedado establecido en el proyecto dentro de la definición de tensión nominal que donde se lea 120 volts podrá ser 120 ó 127 volts.


	170.
	210-12 (b)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

b) Modificaciones o extensiones de circuitos derivados-Unidades de vivienda. En cualquiera de las áreas especificadas en (a) anterior, cuando el alambrado del circuito derivado se modifica, reemplaza o amplía, se podrá proteger el circuito derivado con una de las siguientes opciones:

(1)
Un interruptor de circuito por falla de arco tipo combinación aprobado, localizado en el origen del circuito derivado.

(2)
Un interruptor de circuito por falla de arco tipo salida aprobado, localizado en la primera salida del circuito derivado existente.
Debe Decir

b) Modificaciones o extensiones de circuitos derivados-Unidades de vivienda. En cualquiera de las áreas especificadas en (a) anterior, cuando el alambrado del circuito derivado se modifica, reemplaza o amplía, se podrá proteger el circuito derivado con una de las siguientes opciones:

(1) Un interruptor de circuito por falla de arco tipo combinación aprobado, localizado en el origen del circuito derivado.

Nota: Cumple con esta prescripción los productos fabricados conforme a Norma IEC 62606

(2) Un interruptor de circuito por falla de arco tipo salida aprobado, localizado en la primera salida del circuito derivado existente.

(3) Un interruptor de circuito por falla a tierra, localizado en el origen del circuito derivado.

Nota: Cumple con esta prescripción los productos fabricados conforme a Norma IEC 61008 (NMX-J-575-ANCE) y IEC 61009-1 (NMX-J-620/1-ANCE)
Comentario

La prescripción que permite la instalación en cabecera (tablero) de los Interruptores contra falla de Arco debe ser extendida a los interruptores contra falla a tierra.

Al restringir aplicaciones en la cabecera del circuito (tablero) se perjudica claramente a este tipo de productos y es tendenciosa a Productos US /UL,
Toda ampliación de circuitos comporta una variación en la impedancia del bucle de falla, lo que comporta variaciones del tiempo de disparo para protección contra contactos indirectos, para mantener los tiempos de disparo por debajo de 0.4 s es imprescindible la instalación de un interruptor de circuito por falla a tierra
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	171
	210-12
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco o un interruptor diferencial.

a) Unidades de vivienda. Todos los circuitos derivados de 120 volts, de 15 y 20 amperes que alimenten salidas monofásicas instaladas en unidades de vivienda en: habitaciones familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, alcobas, solarios, salones para recreación, armarios, pasillos o cuartos o áreas similares, se podrán proteger con un interruptor de circuito por fallas de arco o un interruptor diferencial, tipo combinación, instalado para brindar protección al circuito derivado.
Debe Decir

210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco.

a) Unidades de vivienda. Todos los circuitos derivados de 120 volts, de 15 y 20 amperes que alimenten salidas monofásicas instaladas en unidades de vivienda en: habitaciones familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, alcobas, solarios, salones para recreación, armarios, pasillos o cuartos o áreas similares, se podrán proteger con un interruptor de circuito por fallas de arco instalado para brindar protección al circuito derivado.
Comentario

Está sección debe solo tratar el interruptor de circuito por falla de arco, debido a las estadísticas de incendio provocadas por los arcos eléctricos en las unidades de vivienda.

En esta sección se exige que los circuitos derivados sean protegidos por un interruptor de circuito por falla de arco, la función de este interruptor es proteger la instalación eléctrica cuando exista una falla de arco eléctrico en los cables o dispositivos eléctricos, que es muy diferente a la función del interruptor diferencial.

La aplicación del interruptor diferencial queda dentro de la sección 210-8 que su función principal desenergizar el circuito eléctrico cuando exista una corriente de fuga a tierra, lo cual es debido principalmente a un aislamiento dañado del conductor.
Además este tipo de interruptor diferencial ya se trata en la sección 215-9.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco.

a) Unidades de vivienda. Todos los circuitos derivados de 120 volts, de 15 y 20 amperes que alimenten salidas monofásicas instaladas en unidades de vivienda en: habitaciones familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, alcobas, solarios, salones para recreación, armarios, pasillos o cuartos o áreas similares, se podrán proteger con un interruptor de circuito por fallas de arco, instalado para brindar protección al circuito derivado.



	172.
	210-12
	CANAME

Empresa: CANAME
Fecha de recepción: 10/08/2012
	Dice

210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco o interruptor diferencial. 
Debe Decir

210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco

Comentario

El interruptor diferencial no es equivalente al interruptor de circuito por falla de arco, no ofrece las mismas características de seguridad. Por lo que se debe eliminar de todos los incisos donde se maneja como equivalente al interruptor de circuito por falla de arco.5
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco.

a) Unidades de vivienda. Todos los circuitos derivados de 120 volts, de 15 y 20 amperes que alimenten salidas monofásicas instaladas en unidades de vivienda en: habitaciones familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, alcobas, solarios, salones para recreación, armarios, pasillos o cuartos o áreas similares, se podrán proteger con un interruptor de circuito por fallas de arco, instalado para brindar protección al circuito derivado.

	173.
	210-12
	Eduardo Mojica

Empresa:
Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco o interruptor diferencial.
Debe Decir

210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco
Comentario

El interruptor diferencial no es equivalente al interruptor de circuito por falla de arco, no ofrece las mismas características de seguridad. Por lo que se debe eliminar de todos los incisos donde se maneja como equivalente al interruptor de circuito por falla de arco.


	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco.

a) Unidades de vivienda. Todos los circuitos derivados de 120 volts, de 15 y 20 amperes que alimenten salidas monofásicas instaladas en unidades de vivienda en: habitaciones familiares, comedores, salas de estar, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, alcobas, solarios, salones para recreación, armarios, pasillos o cuartos o áreas similares, se podrán proteger con un interruptor de circuito por fallas de arco, instalado para brindar protección al circuito derivado.

	174.
	210-5 (c)(1)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar otro párrafo:
PARA CONDUCTORES HASTA 13.3 MM2 (6 AWG), SE PODRAN IDENTIFICAR PARA CADA SISTEMA DE TENSION CON COLORES DIFERENTES, DEBIENDO DE SEÑALIZARSE EN UN CODIGO PARTICULAR DE CADA INMUEBLE.
Comentario

- En el mercado nacional de conductores existe disponibilidad de varios colores.
	NO PROCEDE
En 210-5 (c)(2) del proyecto establece la forma de identificación de los conductores.


	175.
	210-18
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… huéspedes que tienen equipamiento permanente para cocinar, deben ….
Debe Decir

… huéspedes que tienen equipamiento permanente para cocinar, deben….
Comentario

- En USA es común que las cocinas sean eléctricas, en México no es así.

- El riesgo de falla por arco de los conductores es similar en una habitación de huéspedes similar a una habitación de unidad de vivienda.
	NO PROCEDE
El proyecto contempla el uso de diferentes tipos de tecnologías, en México existen cocinas eléctricas especialmente en hoteles.

	176.
	210-19 (a)(1)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar:
Nota 5 SE CALCULARA LA CAIDA DE TENSION UTILIZANDO LOS VALORES DE LA TABLA 9 Y DEMAS CONSIDERACIONES PARTICULARES PARA CADA CIRCUITO DERIVADO.
Comentario

Motivos:

- En México es común calcular la caída de tensión sin procedimiento ni sustento de valores.

- Utilización de la Tabla 9.
	NO PROCEDE
El método de cálculo de la caída de tensión no es normativo.


	177.
	210-21 (b)(2) Tabla
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

TABLA 210-21 (b)(2).- Carga máxima conectada a un contacto por medio de un cordón y clavija.

Capacidad nominal del circuito

Amperes

15 o 20

Debe Decir

TABLA 210-21 (b)(2).- Carga máxima conectada a un contacto por medio de un cordón y clavija.

Capacidad nominal del circuito

Amperes

15/16 o 20

Comentario

La Utilización de circuitos de 15 A únicamente es tendenciosa y favorece productos US / UL, los “Breakers” conformes a la Normas NMX-J-569-ANCE, para In=16A y NMX-J-266-ANCE para In=15Aproporcionan la seguridad adecuada a los conductores AWG 14 (2,08 mm2)
El principio fundamental de protección contra sobrecorrientes, obliga a proteger los conductores con un magnetotérmico de intensidad nominal igual o inferior a la ampacidad del cable (este principio se utiliza en toda la NOM), la ampacidad de un cable AWG 14 es 20 A por lo que la protección suministrada por un CB (“breaker”) conforme a NMXD-J-266 ANCE In=20 A es

20 Ax1,35= 27A
y para un CB conforme a la Norma NMX-J-569_ANCE IN=16 A es
16 Ax1,45 = 23.5 A 
La prescripción de usar un CB de In=15 A que proporciona sobre protección al cable es una simplificación del redactor del estándar para promover un determinado tipo de productos, la utilización de un método simplificado puede ser permitido por una regulación pero nunca debe tener prioridad respecto al método de cálculo completo, en especial cuando impide la utilización de productos que satisfacen los requisitos fundamentales del Título 4.
	NO PROCEDE
Ha quedado establecido en el proyecto dentro de la definición de tensión nominal que donde se lea 120 volts podrá ser 120 ó 127 volts.

	178.
	210-21 (b)(3) Tabla
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

TABLA 210-21(b)(3).- Capacidad nominal de contactos en circuitos de varias capacidades

Capacidad nominal del circuito

Capacidad nominal del contacto

Amperes

15

No más de 15

Debe Decir

TABLA 210-21(b)(3).- Capacidad nominal de contactos en circuitos de varias capacidades

Capacidad nominal del circuito

Capacidad nominal del contacto 

Amperes

15/16

No más de 15

Comentario

La Utilización de circuitos de 15 A únicamente es tendenciosa y favorece productos US / UL, los “Breakers” conformes a la Normas NMX-J-569-ANCE, para In=16A y NMX-J-266-ANCE para In=15ª proporcionan la seguridad adecuada a los conductores AWG 14 (2,08 mm2 )

Ver justificación Técnica en comentario anterior
	NO PROCEDE
Ha quedado establecido en el proyecto dentro de la definición de tensión nominal que donde se lea 120 volts podrá ser 120 ó 127 volts.


	179.
	210-23
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

210-23. Cargas permisibles. En ningún caso la carga debe exceder a la capacidad nominal del circuito derivado. Está permitido que un circuito derivado individual alimente cualquier carga dentro de su valor nominal. Un circuito derivado que suministre energía a dos o más contactos osalidas , sólo debe alimentar las cargas de acuerdo con su tamaño, como se especifica en (a) hasta (d) y como se resume en 210-24 y en la Tabla 210-24.

Debe Decir

210-23. Cargas permisibles. En ningún caso la carga debe exceder a la capacidad nominal del circuito derivado. Está permitido que un circuito derivado individual alimente cualquier carga dentro de su valor nominal. Un circuito derivado que suministre energía a dos o más contactos o salidas , sólo debe alimentar las cargas de acuerdo con su tamaño, como se especifica en (a) hasta (d) y como se resume en 210-24 y en la Tabla 210-24.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	180.
	
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Circuitos derivados de 15 y 20 amperes. Se permite que los circuitos derivados de 15 ó 20 amperesalimenten a unidades de alumbrado, otros equipos de utilización o una combinación de ambosy debe cumplir con lo que se establece en(1) y (2) siguientes.

Debe Decir

a) Circuitos derivados de 15 y 20 amperes. Se permite que los circuitos derivados de 15 ó 20 amperes alimenten a unidades de alumbrado, otros equipos de utilización o una combinación de ambos y debe cumplir con lo que se establece en(1) y (2) siguientes.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	181.
	
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

b) Circuitos derivados de 30 amperes. Se permite que los circuitos derivados de 30 amperes suministren energía a unidades fijas de alumbrado con portalámparas de servicio pesado, en lugares que no sean viviendas o equipo de utilización en cualquier ocupación. La capacidad nominal de cualquier equipo de utilización conectado con cordón y clavija no debe exceder 80 porciento de la capacidad nominal del circuito derivado.

Debe Decir

b) Circuitos derivados de 30 amperes. Se permite que los circuitos derivados de 30 amperes suministren energía a unidades fijas de alumbrado con portalámparas de servicio pesado, en lugares que no sean viviendas o equipo de utilización en cualquier ocupación. La capacidad nominal de cualquier equipo de utilización conectado con cordón y clavija no debe exceder 80 por ciento de la capacidad nominal del circuito derivado.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	182.
	
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

c) Circuitos derivados de 40 y 50 amperes. Se permite que un circuito derivado de 40 ó 50 amperes suministre energía a equipo de cocina fijo en cualquier lugar. En edificios que no sean viviendas, se permite que tales circuitos suministren energía a unidades de alumbrado fijas con portalámparas de servicio pesado, unidades de calefacción por infrarrojos u otros equipos de utilización.

Debe Decir

c) Circuitos derivados de 40 y 50 amperes. Se permite que un circuito derivado de 40 ó 50 amperes suministre energía a equipo de cocina fijo en cualquier lugar. En edificios que no sean viviendas, se permite que tales circuitos suministren energía a unidades de alumbrado fijas con portalámparas de servicio pesado, unidades de calefacción por infrarrojos u otros equipos de utilización.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF


	183.
	
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

d) Circuitos derivados de más de 50 amperes. Los circuitos de más de 50 amperes sólo deben suministrar energía a cargas que no sean salidas para alumbrado.

Debe Decir

d) Circuitos derivados de más de 50 amperes. Los circuitos de más de 50 amperes sólo deben suministrar energía a cargas que no sean salidas para alumbrado.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	184.
	210-24 Tabla
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

TABLA 210-24.- Resumen de requisitos de los circuitos derivados

Clasificación de circuito (amperes)

15

Protección contra sobrecorriente (amperes)

15
Carga Máxima

15
Debe Decir

TABLA 210-24.- Resumen de requisitos de los circuitos derivados

Clasificación de circuito (amperes)

15/16

Protección contra sobrecorriente (amperes)

15/16
Carga Máxima

15
Comentario

La Utilización de circuitos de 15 A únicamente es tendenciosa y favorece productos US / UL, los “Breakers” conformes a la Normas NMX-J-569-ANCE, para In=16A y NMX-J-266-ANCE para In=15ª proporcionan la seguridad adecuada a los conductores AWG 14 (2,08 mm2) Ver justificación Técnica en comentario anterior
	NO PROCEDE
Ha quedado establecido en el proyecto dentro de la definición de tensión nominal que donde se lea 120 volts podrá ser 120 ó 127 volts.


[image: image5.png]comantano

o/ o o et o e g st aumstos con s e smpars et an e 3 s rmscrs,
ot e oy 5 roms oo 3 15 PR & B PORESs 5 o, s e o0 RS & |
S

= parto cuat, s sl ¢ s 13 Ley Fece) s Mermogs y Namatzzon, sitecs: s 13 eoacen g o
e e s e 5 ek o7t o, £n iy 0 ornari o epersenass sorepardns
o e 2 St o s S U 3 T S P ot Lt S PAETS. OB o e o e
s maanat y 5 e abirce  fra 5 7S 3 o SEL 1 o 1 o S5t 5 BT o |
ot oo s i . i e coicro 13 St e ¢ PR 1oy

o mosrca o guercomo s
|1t o 1 i e e .
[HOrs: se peme que s proscoon corl
ot 55 o o o e 5
rorer e e o s





	
	
	
	Que la norma internacional IEC 60898-1 Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation, establece las especificaciones, los valores normalizados y los métodos de prueba para los interruptores automáticos para protección contra sobrecarga.
Que la norma mexicana NMX-J-569-ANCE- 2005 Accesorios eléctricos – Interruptores automáticos para protección contra sobrecorriente en instalaciones domésticas y similares – Interruptores automáticos para operación con c.a. (Norma alternativa a la NMX-J-266-ANCE), establece las especificaciones, los valores normalizados y los métodos de prueba para los interruptores automáticos para protección contra sobrecarga.
	


	186.
	210-50
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Generalidades. En las unidades de vivienda,en cada cuarto de cocina, sala de estar, sala, salón, biblioteca, cuarto de estudio, solario, comedor, recibidor, vestíbulo, biblioteca, terraza, recámara, cuarto de recreo o cualquier habitación similar, deben instalarse salidas para contactos de acuerdo con las disposiciones siguientes:

Debe Decir

a) Generalidades. En las unidades de vivienda, en cada cuarto de cocina, sala de estar, sala, salón, biblioteca, cuarto de estudio, solario, comedor, recibidor, vestíbulo, biblioteca, terraza, recámara, cuarto de recreo o cualquier habitación similar, deben instalarse salidas para contactos de acuerdo con las disposiciones siguientes:

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	187.
	210-52
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

210-52. Salidas para contactos en unidades de vivienda. Esta sección proporciona los requisitos para las salidas de contactos de 120 volts, 15 y 20 amperes. Los contactos exigidos por esta sección deben ser adicionales a cualquier contacto que:
Debe Decir

210-52. Salidas para contactos en unidades de vivienda. Esta sección proporciona los requisitos para las salidas de contactos de hasta 127 volts + 10 % de tensión nominal de sistema, 15 y 20 amperes. Los contactos exigidos por esta sección deben ser adicionales a cualquier contacto que:
Comentario

Para este caso, por razones de seguridad resulta aplicable señalar el valor de tensión eléctrica nominal del sistema de 127 V +10 % como un valor límite para propósitos de protección.
Las solicitudes y/o contratos de CFE contemplan la tensión de 127 V con tolerancia de ± 10 %.
	NO PROCEDE
La propuesta ya se encuentra considerada en la NOTA de definición del Artículo 100 de Tensión nominal.
El proyecto no regula las variaciones del valor de tensión.

	188.
	210-52
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

210-52. Salidas para contactos en unidades de vivienda. Esta sección proporciona los requisitos para las salidas de contactos de 120 volts, 15 y 20 amperes. Los contactos exigidos por esta sección deben ser adicionales a cualquier contacto que:
Debe Decir

210-52. Salidas para contactos en unidades de vivienda. Esta sección proporciona los requisitos para las salidas de contactos de 127 volts, 15/16 y 20 amperes. Los contactos exigidos por esta sección deben ser adicionales a cualquier contacto que:
Comentario

127V es la tensión de suministro en MX

16 : La Utilización de circuitos de 15 A únicamente es tendenciosa y favorece productos US / UL, los “Breakers” conformes a la Normas NMX-J-569-ANCE, para In=16A y NMX-J-266-ANCE para In=15ª proporcionan la seguridad adecuada a los conductores AWG 14 (2,08 mm2) Ver justificación Técnica en comentario anterior
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	189.
	210-52
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

Excepción 2: Se permitirá que la salida de contactos para equipos de refrigeración se alimente de un circuito derivado independiente de 15 amperes o mayor.
Debe Decir

Excepción 2: Se permitirá que la salida de contactos para equipos de refrigeración se alimente de un circuito derivado independiente de 15/16 amperes o mayor.
Comentario

La Utilización de circuitos de 15 A únicamente es tendenciosa y favorece productos US / UL, los “Breakers” conformes a la Normas NMX-J-569-ANCE, para In=16A y NMX-J-266-ANCE para In=15ª proporcionan la seguridad adecuada a los conductores AWG 14 (2,08 mm2) Ver justificación Técnica en comentario anterior
	NO PROCEDE
Ha quedado establecido en el proyecto dentro de la definición de tensión nominal que donde se lea 120 volts podrá ser 120 ó 127 volts

	190.
	210-52 (c)(5) exc.
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

Excepción a(5)… su base de apoyo.
Debe Decir

Excepción a(5)… su base de apoyo:
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (2) son parte de un listado
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
Excepción a(5)… su base de apoyo:



	191.
	210-52 y otros
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Técnico
Dice

210-52. Salidas para contactos en unidades de vivienda. Esta sección proporciona los requisitos para las salidas de contactos de 127 volts, 15 y 20 amperes
Debe decir

210-52. Salidas para contactos en unidades de vivienda. Esta sección proporciona los requisitos para las salidas de contactos de 127 ó 120 volts, 15 y 20 amperes
Comentario

Se sugiere agregar la otra tensión de norma en México
Fundamento del comentario:

La NOM-001-SEDE-2005 si considera las dos tensiones de norma en México, y siempre dice 127 ó 120 V.

Si se deja fuera la tensión de 120 V, a todas las casas en fraccionamientos nuevos a lo largo y ancho del país suministrados con transformadores 120/240 V no les aplicará esta sección.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica la nota en la definición de tensión nominal para quedar de la siguiente manera:
Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera puede variar de la nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser 120 ó 127 volts.


	192.
	210-53
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar:
-SE DEBERA INSTALAR UN CONTACTO POR CADA PUESTO DE TRABAJO O ESCRITORIO, EN EL CASO DE AREAS INDEFINIDAS DE MOBILIARIO PARA OFICINAS, SE COLOCARA UN CONTACTO A CADA 1.80 M. EN AMBAS DIRECCIONES, RESPETANDO LOS PASILLOS DE CIRCULACION.
Comentario

- Es un riesgo el que se trate de solucionar el problema de falta de contactos en oficinas con extensiones y/o multicontactos.

- Esto incrementa las probabilidades de sobrecarga, falla de circuitos derivados e incendios
	NO PROCEDE
Las protecciones contra sobrecargas en circuitos que alimentan contactos consideran la ampacidad de los conductores y la carga máxima que se establece en la tabla 210-24

	193.
	210-63
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

210-63. Salidas para equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Debe instalarse una salida para contacto monofásica de 120 volts y 15 o 20 amperes en un lugar accesible para el mantenimiento de los equipos de calefacción, refrigeración y aire acondicionado en las azoteas, áticos y espacios de poca altura. La salida para contacto debe estar situada al mismo nivel y a una distancia no mayor de 7.50 metros del equipo de calefacción, refrigeración o aire acondicionado. La salida para contacto no debe conectarse del lado de la carga del medio de desconexión del equipo
Debe Decir

210-63. Salidas para equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Debe instalarse una salida para contacto monofásica de 120 volts o 127 volts de tensión nominal de sistema y 15 o 20 amperes en un lugar accesible para el mantenimiento de los equipos de calefacción, refrigeración y aire acondicionado en las azoteas, áticos y espacios de poca altura. La salida para contacto debe estar situada al mismo nivel y a una distancia no mayor de 7.50 metros del equipo de calefacción, refrigeración o aire acondicionado. La salida para contacto no debe conectarse del lado de la carga del medio de desconexión del equipo.
Comentario

Para este caso, por razones de seguridad resulta aplicable señalar el valor de tensión eléctrica nominal del sistema de 127 V como un valor límite para propósitos de protección.
	NO PROCEDE
La propuesta ya se encuentra considerada en la NOTA de definición del Artículo 100 de Tensión nominal.
El proyecto no regula las variaciones del valor de tensión.

	194.
	210-63
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

210-63. Salidas para equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Debe instalarse una salida para contacto monofásica de 120 volts y 15 o 20 amperes en un….
Debe Decir

210-63. Salidas para equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Debe instalarse una salida para contacto monofásica de 127 volts y 15/16 o 20 amperes en un….
Comentario

127V es la tensión de suministro en MX

16 : La Utilización de circuitos de 15 A únicamente es tendenciosa y favorece productos US / UL, los “Breakers” conformes a la Normas NMX-J-569-ANCE, para In=16A y NMX-J-266-ANCE para In=15ª proporcionan la seguridad adecuada a los conductores AWG 14 (2,08 mm2) Ver justificación Técnica en comentario anterior
	NO PROCEDE
Ha quedado establecido en el proyecto dentro de la definición de tensión nominal que donde se lea 120 volts podrá ser 120 ó 127 volts


	195.
	210-63
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

210-63. Salidas para equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Debe instalarse una salida para contacto monofásica de 120 volts y 15 o 20 amperes en un lugar accesible para el mantenimiento de los equipos de calefacción, refrigeración y aire acondicionado en las azoteas, áticos y espacios de poca altura. La salida para contacto debe estar situada al mismo nivel y a una distancia no mayor de 7.50 metros del equipo de calefacción, refrigeración o aire acondicionado. La salida para contacto no debe conectarse del lado de la carga del medio de desconexión del equipo.
Debe decir

210-63. Salidas para equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Debe instalarse una salida para contacto monofásica de 120 ó 127 volts y 15 o 20 amperes en un lugar accesible para el mantenimiento de los equipos de calefacción, refrigeración y aire acondicionado en las azoteas, áticos y espacios de poca altura. La salida para contacto debe estar situada al mismo nivel y a una distancia no mayor de 7.50 metros del equipo de calefacción, refrigeración o aire acondicionado. La salida para contacto no debe conectarse del lado de la carga del medio de desconexión del equipo.
Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica la nota en la definición de tensión nominal para quedar de la siguiente manera:
Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera puede variar de la nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser 120 ó 127 volts.


	196.
	210-70
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Excepcióna a), b) y c): En pasillos, escaleras y accesos exteriores, se permite el control remoto, central o automático del alumbrado.

Debe Decir

Excepción a), b) y c): En pasillos, escaleras y accesos exteriores, se permite el control remoto, central o automático del alumbrado.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	197.
	215-2 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar:

Nota 4SE CALCULARA LA CAIDA DE TENSION UTILIZANDO LOS VALORES DE LA TABLA 9 Y DEMAS CONSIDERACIONES PARTICULARES PARA CADA CIRCUITO DERIVADO.
Comentario

- En México es común calcular la caída de tensión sin procedimiento ni sustento de valores.

- Utilización de la Tabla 9.
	NO PROCEDE
El método de cálculo de la caída de tensión no es normativo.

	198.
	215-2 (a)(2)
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

2. Conductor puesto a tierra. El tamaño del conductor puesto a tierra del circuito alimentador ……….. cuando los conductores puestos a tierra estén instalados en paralelo.
Debe Decir

2. Conductor de puesta a tierra. El tamaño del conductor de puesta a tierra del circuito alimentador ……….. cuando los conductores de puesta a tierra estén instalados en paralelo.
Comentario

En esta sección se hace referencia a la sección 122 del Artículo 250 que tiene que ver con el tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos y no con el conductor puesto a tierra.
	NO PROCEDE
El requisito aplica para el conductor puesto a tierra (neutro) y no al conductor de puesta a tierra.

	199.
	215-2 (a)(4)
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

NOTA 2. Los conductores de los alimentadores ……………
Debe Decir

Debe ser NOTA 1
Comentario

Se suprimió la NOTA 1 del NEC
	NO PROCEDE
Efectivamente no existe NOTA 1, la numeración a las NOTAS 2 y 3 se conserva porque en la NOM se hace referencia a ellas.

	200.
	215-2 (a)(4)
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

NOTA 3. Los conductores de los alimentadores ……………
Debe Decir

Debe ser NOTA 2
Comentario

Se suprimió la NOTA 1 del NEC
	NO PROCEDE
Efectivamente no existe NOTA 1, la numeración a las NOTAS 2 y 3 se conserva porque en la NOM se hace referencia a ellas.


	201.
	215-2 (b)
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

b) Alimentadores de más de 600 volts. La ampacidad de …………… corresponda. El tamaño del conductor puesto a tierra del circuito ………… cuando los conductores puestos a tierra estén ……
Debe Decir

b) Alimentadores de más de 600 volts. La ampacidad de …………… corresponda. El tamaño del conductor de puesta a tierra del circuito………… cuando los conductores de puesta a tierra estén ……
Comentario

En esta sección se hace referencia a la sección 122 del Artículo 250 que tiene que ver con el tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos y no con el puesto a tierra
	NO PROCEDE
El requisito aplica para el conductor puesto a tierra (neutro) y no al conductor de puesta  a tierra.

	202.
	215-4
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Propuesta: Eliminar la sección:
Comentario

- La sección 200-4 del Proyecto de NOM marca que no debe usarse un conductor neutro para más de un circuito alimentador.

- Aún no se tiene la precaución del manejo de armónicos por el conductor Neutro.

- Y si estos circuitos alimentadores son para cargas no lineales, el conductor neutro debe de ser del doble de sección respecto a los conductores de fase.

- Y peores cuando ese conductor neutro es común para varios alimentadores.
	NO PROCEDE
El conductor neutro se calcula en base al máximo desbalanceo de los circuitos alimentadores

	203.
	215-5
	Ing. Alejandro de Jesus Nepote Barba
Empresa:
Particular

Fecha de recepción: 24/09/2012 
	Dice

215-5. Diagramas de alimentadores. Antes de la instalación de los circuitos alimentadores debe de elaborarse un diagrama que muestre los detalles de dichos circuitos. Este diagrama debe mostrar la superficie en metros cuadrados del edificio u otra estructura alimentada por cada alimentador; la carga total conectada antes de aplicar los factores de demanda; los factores de demanda aplicados; la carga calculada después de aplicar los factores de demanda y el tipo y tamaño de los conductores utilizados.

Debe Decir

Decir que se debe anotar en el diagrama de alimentadores de menos lo siguiente:


De la acometida: voltaje y número de fases


De la subestación (transformador): tipo de subestación, potencia de transformador, voltajes, % impedancia considerada


De equipos en subestación: características principales


De alimentadores: tipo de conductor, calibre de conductores de fase, longitud en metros


De equipos de protección: tipo del equipo, rango en Ampers nominales, rango del voltaje admisible, capacidad interruptiva en Acc


De las cargas conectadas: suma de Watts en cada tablero, factor de demanda considerado y Watts resultantes aplicando factor

Comentario

Conviene ser mas específico en la información que debe tener el diagrama de alimentadores, de lo contrario cada quien pone los detalles que se le antojen.
	NO PROCEDE
Las propuestas realizadas ya se encuentran en el Título 4 Principios Fundamentales, numeral 4.2.13 Proyecto eléctrico.

	204.
	215-5
	Ing. Alejandro de Jesus Nepote Barba
Empresa:
Particular

Fecha de recepción: 24/09/2012 
	Dice
Debe Decir

Conviene pedir que en diagrama de alimentadores la información se escriba siempre de izquierda a derecha (como se debe leer).

Comentario

Evitar leer de arriba hacia abajo o viceversa.

No es correcto que tengamos que torcernos o hacer algún esfuerzo extra para leer algunas leyendas de documentos de importancia.

Pedir a quien elabora el diagrama que él sea quien haga el esfuerzo haciendo legible y accesible su proyecto, que diseñe los circuitos alimentadores en líneas horizontales para acompañarlo con texto en forma horizontal u alguna otra solución sin modificar la manera de leer en nuestro idioma.
	NO PROCEDE
La propuesta queda fuera del alcance del proyecto.


	205.
	215-5
	Ing. Alejandro de Jesus Nepote Barba
Empresa:
Particular

Fecha de recepción: 24/09/2012 
	Dice
Debe Decir

Evitar dibujar y poner datos de circuitos secundarios en el diagrama de alimentadores.

Comentario

En Artículo 215, la Sección 215-5 se llama Diagramas de Alimentadores. Su contenido es exclusivo para ese tipo de circuitos.

Cuando sea necesario referir a otro tipo de circuito, la redacción correcta debe de enviarnos a ese otro Artículo o Sección o Subsección de la NOM-001-SEDE-2012.

No existe en el proyecto de NOM-001-SEDE-2012 (ni de las normas anteriores), alguna redacción dentro del Artículo 210 Circuitos derivados, que mencione algo del diagrama de circuitos derivados. La experiencia dice que para estos circuitos derivados es mas útil presentar información en cuadros de carga y en dibujo de trayectorias de canalizaciones.
	NO PROCEDE
La propuesta queda fuera del alcance del proyecto.

	206.
	215-5
	Ing. Leobardo Espinosa Magaña

Empresa: UVSEIE – 339 A

Fecha de Recepción: 21/08/2012
	Dice

Debe Decir

Comentario

En la Sección 215-5, ya no se hace referencia a que el Diagrama Unifilar, ahora denominado Diagrama de Alimentadores, deba mostrar además de lo ya señalado, la longitud de los conductores utilizados en los circuitos, y la caída de tensión en los circuitos mostrados en él.
Debe indicarse que tipo de Diagrama se debe elaborar, recordemos que también existen diagramas de otro tipo, por ejemplo: trifilares, entre otros, aun cuando en el principio fundamental 4.2.13 se hace un relato de cómo y que información tienen los diagramas y se menciona que el más común es el unifilar.
	NO PROCEDE
El Artículo 215 versa sobre los alimentadores por lo que hace mención al diagrama de alimentadores y no al diagrama unifilar. Además no se incluye el requisito de la caída de tensión y longitud de los conductores ya que no se especifica en la NOM.

	207.
	215-5
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Cambiar título: DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
Además agregar al final del párrafo: Y LA CAIDA DE TENSION DE CADA CIRCUITO DERIVADO Y CIRCUITO ALIMENTADOR.

Comentario

- Este párrafo ya existía en la NOM-2005
Motivos:

- La costumbre en U.S.A. es hacer solo un diagrama de alimentadores porque el contratista-instalador certificado resuelve y es responsable de los detalles de la instalación.

- La costumbre en México es el de hacer un proyecto completo que incluye el diagrama unifilar general, cuadros de carga y detalles, ya que no se tienen ni proyectistas, ni instaladores certificados.
	NO PROCEDE
El requisito de caída de tensión es para circuitos alimentadores y no para circuitos derivados.

	208.
	215-5
	Ing. José Antonio López Aguayo
Empresa:
CIME Jalisco
Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Antes de la instalación de los circuitos alimentadores debe de elaborarse un diagrama que muestre los detalles de dichos circuitos. Este diagrama debe mostrar la superficie en metros cuadrados del edificio u otra estructura alimentada por cada alimentador; la carga total conectada antes de aplicar los factores de demanda; los factores de demanda aplicados; la carga calculada después de aplicar los factores de demanda y el tipo y calibre de los conductores utilizados.

Debe Decir

Antes de la instalación de los circuitos alimentadores debe de elaborarse un diagrama unifilar que muestre los detalles de dichos circuitos. Este diagrama debe mostrar; la carga total conectada antes de aplicar los factores de demanda; los factores de demanda aplicados; la carga calculada después de aplicar los factores de demanda y el tipo y calibre de los conductores utilizados.

Comentario

El dato de la superficie no es relevante, puesto que no tiene nada que ver con la seguridad para las personas y sus propiedades. Las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica deben de cumlir con las especificaciónes y lineamientos de carácter técnico, independientemente de la superficie del local.
	NO PROCEDE
Existen diversos requisitos en el proyecto que se establecen con base en la superficie del edificio o estructura.

	209.
	215-10
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Excepción 1: Las disposiciones de esta sección no se deben aplicar a medios de desconexión para un proceso industrial continuo, cuando una parada no programada introducirá peligros mayores o adicionales.
Debe Decir

Excepción 1: Las disposiciones de esta sección no se deben aplicar a medios de desconexión para un proceso industrial continuo, UN CENTRO DE EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, UN CENTRO DE CONTACTO TELEFONICO, cuando una parada no programada introducirá peligros mayores o adicionales, EXISTIENDO LA POSIBILIDAD DE INSTALAR SEÑALIZACION VISIBLE Y AUDIBLE AL PRESENTARSE LA FALLA A TIERRA, SIN LA OPERACION AUTOMATICA DE DESCONEXION.
Comentario

- Se podrá saber y monitorear la presencia de una falla a tierra analizando el personal calificado, el nivel de riesgo y decidiendo la acción.
	NO PROCEDE
La protección contra falla a tierra es un requisito de protección para la seguridad y no para la funcionalidad de determinados equipos o procesos.


	210.
	215-12 (c)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar Notas:

Nota 1: LOS COLORES DEL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES DE 13.3 mm2 (6 AWG) Y MENORES, SE PODRAN IDENTIFICAR PARA LOS SISTEMAS DE 220/127 V, 208/120 V, CON ROJO, NEGRO Y AZUL Y PARA SISTEMAS DE 480/277 V, 440/254 V, CON CAFE, NARANJA, AMARILLO.
Nota 2: PARA CONDUCTORES DE 21.2 mm2 (4 AWG) Y MAYORES LA IDENTIFICACION SERA POR CINTA O ETIQUETA CON LOS MISMOS COLORES DE LA NOTA 1.
Comentario

- Se aclara posibilidades de identificación.
	NO PROCEDE
El proyecto en 215-12 (c) establece las diferentes formas de identificar los conductores de fase de los alimentadores.

	211.
	220-1 FIGURA
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Modificar Figura:

- Esta repetido el cuadro de UNICAMENTE UNIDADES DE VIVIENDA AGRICOLAS. (Sin marcar la Parte no Sección correspondiente)

- El cuadro de la Parte B – CIRCUITOS DERIVADOS esta unido con línea solida a los cuadros de las Partes C y D que se refieren a ALIMENTADORES

- Falta un cuadro para la sección 220-87 – CARGAS ADICIONALES EN INSTALACIONES EXISTENTES.
Comentario

- Aclarar la figura.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica figura.



	212.
	220-3 TABLA
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Adecuar el Titulo:

Sección 220-3 Aplicación de otros artículos:
Comentario

- Diferencia de títulos entre la Sección y la Tabla, refiriéndose a lo mismo.
	NO PROCEDE
La propuesta es de forma de interpretación de la tabla.

	213.
	220-5

(a)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Tensiones. Si no se especifican otras tensiones, para el cálculo de cargas del alimentador y de los circuitos derivados, deben aplicarse las tensiones de 120, 120/240, 220Y/127, 208Y/120, 220, 240, 347, 440, 460, 480Y/277, 480, 600Y/347 y 600 volts.
Debe Decir

a) Tensiones. Si no se especifican otras tensiones, para el cálculo de cargas del alimentador y de los circuitos derivados, deben aplicarse las tensiones de 120, 120/240, 220Y/127, 208Y/120, 220, 240, 347, 440, 460, 480Y/277, 480, 600Y/347 y 600 volts.
Comentario

La tensión de 600Y/347 V y 600 V no es un valor normalizado para las instalaciones eléctricas de utilización en México.
	NO PROCEDE
El valor de Tensión 600/347 está referido en la sección 110-4.

	214.
	220-14 (i)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

…. en el mismo puente o yugo.
Debe Decir

Agregar al final:
DE USO GENERAL.
Comentario

- Algunos diseñadores consideran 180 voltamperes por salida para computadora personal en oficinas, o para contactos con uso específico, cual implica que los circuitos derivados se sobrecalienten, porque estos equipos pueden consumir más de ese valor.
	NO PROCEDE
El tipo de cargas propuestas están consideradas desde el inciso (a) hasta (k)


	215.
	220-20
	Ing. Jorge ugalde olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

NUEVA SECC. 220-20) Carga de circuitos derivados con cargas no lineales.
Propuesta: Agregar:

PARA CIRCUITOS DERIVADOS DE ALUMBRADO O RECEPTACULOS QUE ABASTEZCAN CARGAS NO LINEALES ELECTRONICAS O QUE GENEREN ARMONICOS, SE DEBERA DE CONSIDERAR EL EFECTO DEL SOBRECALENTAMIENTO DE LOS CONDUCTORES POR LA CIRCULACION DE ESAS CORRIENTES.
Comentario

- Es una realidad la existencia de balastros electrónicos, equipos de cómputo y otras cargas que generan armónicos y el proyecto de NOM no marca requerimientos o advertencias para los circuitos derivados con esas características.
- Si existe la Sección 220-61 específicamente para alimentador o acometida.
	NO PROCEDE
La propuesta sale del alcance del artículo.

	216.
	220-61
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

(2) La parte de la carga desbalanceada mayor de 200 amperes cuando el suministro del alimentador proviene de un sistema de corriente continua de 3 hilos o de corriente alterna de 1 fase, 2 hilos o de un sistema de 3 fases, 4 hiloso de 2 fases, 3 hilos; o de un sistema de 2 fases, 5 hilos.

Debe Decir

(2) La parte de la carga desbalanceada mayor de 200 amperes cuando el suministro del alimentador proviene de un sistema de corriente continua de 3 hilos o de corriente alterna de 1 fase, 2 hilos o de un sistema de 3 fases, 4 hilos o de 2 fases, 3 hilos; o de un sistema de 2 fases, 5 hilos.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	217.
	220-61 (b)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

b) Recaudaciones permitidas… el calculo básico.
Debe Decir

b) Recaudaciones permitidas… el calculo básico:
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (2) son parte de un listado
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Recaudaciones permitidas… el cálculo básico:


	218.
	220-82 (c)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

c) Cargas de Calefacción… (cargas en kiloamperes).
Debe Decir

c) Cargas de Calefacción… (cargas en kiloamperes):
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (6) son parte de un listado
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
c) Cargas de Calefacción… (cargas en kiloamperes):


	219.
	220-82 (a)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Carga del alimentador y de la acometida. Esta sección se aplica a unidades de vivienda cuya carga total conectada esté alimentada por un solo conjunto de tres conductores a 120/240 volts o 208Y/120 volts en el alimentador o en la entrada de acometida con una ampacidad de 100 amperes o más. Está permitido calcular las cargas del alimentador y de la acometida de acuerdo con esta sección en lugar del método especificado en la Parte C de este Artículo. La carga calculada debe ser el resultado de sumar las cargas de 220-82(b) y (c). Se permite que los conductores de los alimentadores y de la entrada de la acometida cuya carga calculada sea determinada por este cálculo opcional, tengan la carga del neutro determinada como se indica en 220-61.
Debe Decir

a) Carga del alimentador y de la acometida. Esta sección se aplica a unidades de vivienda cuya carga total conectada esté alimentada por un solo conjunto de tres conductores de un sistema 120/240 volts ó 208Y/120 volts ó 220Y/127 volts en el alimentador o en la entrada de acometida con una ampacidad de 100 amperes o más. Está permitido calcular las cargas del alimentador y de la acometida de acuerdo con esta sección en lugar del método especificado en la Parte C de este Artículo. La carga calculada debe ser el resultado de sumar las cargas de 220-82(b) y (c). Se permite que los conductores de los alimentadores y de la entrada de la acometida cuya carga calculada sea determinada por este cálculo opcional, tengan la carga del neutro determinada como se indica en 220-61.
Comentario

Es indispensable que se contemple el sistema 220Y/127 V, ya que es un sistema normalizado, de uso común y preferente del suministrador.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
a) Carga del alimentador y de la acometida. Esta sección se aplica a unidades de vivienda cuya carga total conectada esté alimentada por un solo conjunto de tres conductores a 120/240 ó 220Y/127 volts en el alimentador o en la entrada de acometida con una ampacidad de 100 amperes o más. Está permitido calcular las cargas del alimentador y de la acometida de acuerdo con esta sección en lugar del método especificado en la Parte C de este Artículo. La carga calculada debe ser el resultado de sumar las cargas de 220-82(b) y (c). Se permite que los conductores de los alimentadores y de la entrada de la acometida cuya carga calculada sea determinada por este cálculo opcional, tengan la carga del neutro determinada como se indica en 220-61. 


	220.
	220-84
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

TABLA 220-84.- Cálculo opcional - Factores de demanda para tres o más viviendas en unidades multifamiliarescon
Debe Decir

TABLA 220-84.- Cálculo opcional - Factores de demanda para tres o más viviendas en unidades multifamiliares con
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	221.
	220-87
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar:
Excepción 2 EN INSTALACIONES EXISTENTES EN GIROS INDUSTRIALES, SE DEBERA RECABAR ALGUNA AUTORIZACION DEL RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE PLANTA O DEL REPRESENTANTE LEGAL, RESPECTO A LA VALIDEZ DE LOS DATOS BASE DE LA DEMANDA MAXIMA VERDADERA QUE PUDIERAN SER DE UN PERIODO MENOR A 30 DIAS.
Comentario

- Algunas plantas industriales utilizan energía con demanda variable según múltiples motivos, tales como: época del año, diversos productos a producir o condiciones de mercado.

- Con esas variables sería necesario que alguien compenetrado de la operación industrial debería responsabilizarse de la validez de los datos y no el diseñador y menos la UVIE, quien hasta el momento acepta los datos proporcionados obrando de buena fe.
	NO PROCEDE
La propuesta es de procedimiento lo cual no contribuye a la seguridad de la instalación, y está fuera del alcance del proyecto.

	222.
	220-89
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar:

- LOS CIRCUITOS DERIVADOS DE CONTACTOS DE USO GENERAL Y DE SALIDAS PARA EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL SERAN MAXIMO DE 2,000 VA., CONECTADAS A 120 o 127 V., CON PROTECCION DE 20 A.

- LOS CIRCUITOS CON SALIDAS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINAS SE PUEDEN CONSIDERAR COMO CARGAS CONTINUAS Y CUMPLIR LO MARCADO EN 210-20a)
Comentario

- Es una advertencia de cálculo opcional para las instalaciones con esas características.
	NO PROCEDE
Las protecciones contra sobrecargas en circuitos que alimentan contactos consideran la ampacidad de los conductores y la carga máxima que se establece en la tabla 210-24

	223.
	225-14

(b)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

en la Tabla 110-36 y 490-24
Debe Decir

EN 110-36 y 490-24
Comentario

no existe en la NOM una tabla 116-36 y si existe una sección 110-36
Fundamento del comentario
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
b) De más de 600 volts. Los conductores de más de 600 volts deben cumplir las separaciones establecidas en 110-36 y 490-24.


	224.
	225-52
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Ubicación. Un medio de desconexión de un edificioo estructura se debe ubicar de acuerdo con 225-32,o se debe operar eléctricamente mediante un dispositivo decontrol remoto ubicado en forma similar.
Debe Decir

a) Ubicación. Un medio de desconexión de un edificio o estructura se debe ubicar de acuerdo con 225-32,o se debe operar eléctricamente mediante un dispositivo de control remoto ubicado en forma similar.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	225.
	230-23 (b)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Excepción: En instalaciones que tengan únicamente cargas limitadas… no deben ser menores a 3.31 mm2 (12 AWG)
Debe Decir

Eliminar excepción:

Comentario

- La compañía suministradora mínimo instala acometidas aéreas de 8.37 mm2 (8 AWG) de cobre.

- En ningún caso instala 3.31 mm2 (12 AWG), es irrelevante la excepción.
	NO PROCEDE
El objetivo del proyecto es establecer los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones por lo que instalar elementos con márgenes mayores de seguridad cumple con los requisitos establecidos.


	226.
	230-1
	Ing. Octavio Rivera Hernández
Empresa: CFE

Fecha de recepción: 04/09/2012 
	Dice

Parte D Conductores de entrada de acometida
Debe Decir

Parte D Conductores de acometida
Comentario

Por lo anterior, en la figura 230-1.- Acometidas se debe renombrar Parte D Conductores de entrada de acometida a Parte D Conductores de acometida, como dice el titulo del apartado D. 
	PROCEDE
Se modifica la figura 230-1, para incluir lo propuesto

	227.
	230-1
	Ing. Octavio Rivera Hernández
Empresa: CFE

Fecha de recepción: 04/09/2012 
	Dice
Debe Decir

Agregar en la figura 230-1.- Acometidas, la alternativa de medidor en poste y medidor en red subterránea

Comentario

Debido a que el 24 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y en especifico el ARTICULO 27 Bis, es necesario agregar en la figura 230-1.- Acometidas, la alternativa de medidor en poste y medidor en red subterránea, como lo indica el ARTICULO 27 Bis. 
	PROCEDE
Se modifica la figura 230-1, para incluir lo propuesto

	228.
	230-2
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

230-2. Número de acometidas. En general, un edificio u otra estructura a la que se suministre energía debe tener sólo una acometida, excepto lo que se permita en (a), (c) y (d) siguientes. Para el propósito de 230-40, Excepción 2 solamente, se debe considerar que los conjuntos de conductores subterráneos de calibre 53.5 mm² (1/0 AWG) o mayory que están conectados entre si en el lado fuente, pero no están conectados entre sí en el lado carga, alimentan una sola acometida.

Debe Decir

230-2. Número de acometidas. En general, un edificio u otra estructura a la que se suministre energía debe tener sólo una acometida, excepto lo que se permita en (a), (c) y (d) siguientes. Para el propósito de 230-40, Excepción 2 solamente, se debe considerar que los conjuntos de conductores subterráneos de calibre 53.5 mm² (1/0 AWG) o mayor y que están conectados entre si en el lado fuente, pero no están conectados entre sí en el lado carga, alimentan una sola acometida.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	229.
	230-9
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

230-9. Distancia encima de los edificios. Los conductoresde acometida y los tramos finales deben cumplir con (a), (b) y (c) siguientes.
Debe Decir

230-9. Distancia encima de los edificios. Los conductores de acometida y los tramos finales deben cumplir con (a), (b) y (c) siguientes.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	230.
	230-42 (a)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

a) Generalidades… el cual fueron aprobados.
Debe Decir

a) Generalidades… el cual fueron aprobados:
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (2) son parte de un listado
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
a) Generalidades… el cual fueron aprobados:


	231.
	230-24
	Eduardo Mojica

Empresa:
Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

230-24. Libramientos. Los conductores de acometida aérea no deben ser fácilmente accesibles y, en las acometidas de tensiones menores a 600 volts, deben cumplir con (a) hasta (e) siguientes:

b) Libramiento vertical para conductores de acometida aérea. Los conductores de acometida aérea de hasta 600 volts, deben cumplir la siguiente distancia mínima desde el nivel de piso terminado:

(4)
5.50 metros sobre la vía pública, calles o avenidas, zonas de estacionamiento con tráfico de vehículos de carga, vialidad en zonas no residenciales y otras áreas atravesadas por vehículos, tales como sembradíos, bosques, huertos o pastizales.
Debe Decir

230-24. Libramientos. Los conductores de acometida aérea no deben ser fácilmente accesibles y, en las acometidas de tensiones menores a 600 volts, deben cumplir con (a) hasta (e) siguientes:

b) Libramiento vertical para conductores de acometida aérea. Los conductores de acometida aérea de hasta 600 volts, deben cumplir la siguiente distancia mínima desde el nivel de piso terminado:

(4)
4.80 metros sobre la vía pública, calles o avenidas, zonas de estacionamiento con tráfico de vehículos de carga, vialidad en zonas no residenciales y otras áreas atravesadas por vehículos, tales como sembradíos, bosques, huertos o pastizales.
Comentario

Para ser homogéneos con lo que especifica CFE.
	NO PROCEDE
El proyecto estable los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas de utilización.


	232.
	230-54
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

b) Cables de recepción de suministro equipados con mufa. Los cables de recepción de suministro debenestar equipadoscon una mufa. La mufa será aprobada para su uso en lugares mojados.
Debe Decir

b) Cables de recepción de suministro equipados con mufa. Los cables de recepción de suministro deben estar equipados con una mufa. La mufa será aprobada para su uso en lugares mojados.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	233.
	230-71 (a)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

a) Generalidades (2o. párrafo) para lo establecido en… del suministro.
Debe Decir

a) Generalidades (2o. párrafo) para lo establecido en… del suministro:
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (4) son parte de un listado
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
a) Generalidades (2o. párrafo) para lo establecido en… del suministro:


	234.
	230-79 (c)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Técnico
Dice

c) Viviendas unifamiliares. En viviendas unifamiliares, el medio de desconexión de los conductores de recepción del suministro debe tener una capacidad no menor que 30 amperes, en viviendas populares de hasta 60 m2, de 60 ó 100 amperes de tres polos, según la carga conectada.
Debe decir

c) Viviendas unifamiliares. En viviendas unifamiliares, el medio de desconexión de los conductores de recepción del suministro debe tener una capacidad no menor que 30 amperes.
Comentario

Eliminar este requisito para las viviendas populares
Fundamento del comentario:

Con la primera parte de este inciso, quedan cubiertos los casos de las viviendas de interés social. Además, ¿porqué querer que las viviendas populares tengan un medio de desconexión más grande (60 ó 100 A), que el resto de las viviendas (30 A)
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
c) Viviendas unifamiliares. En viviendas unifamiliares, el medio de desconexión de los conductores de recepción del suministro debe tener una capacidad según la carga conectada.
En viviendas populares de hasta 60 m2 no debe ser menor que 30 amperes.



	235.
	230

Parte G
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

G. Equipo de recepción del suministro - Protección contra sobrecorriente
Debe Decir

G. Equipo de acometida - Protección contra sobrecorriente
Comentario

De acuerdo con el Artículo 100, el término correcto es acometida.
En varios lugares del proyecto de la NOM sigue apareciendo el término recepción de suministro, éste debe sustituirse por

Acometida.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
G. Equipo de acometida - Protección contra sobrecorriente



	236.
	230-90
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

230-90. Cuándo es necesario. Todos los conductores de fase de recepción del suministro deben tener protección contra sobrecorriente.
Debe Decir

230-90. Protección contra sobrecorriente. Todos los conductores de fase de recepción del suministro deben tener protección contra sobrecorriente.
Comentario

El título 230-90 no es correcto, la regulación debe especificar en qué caso es necesario; esto tomando en cuenta las condiciones de seguridad que debe contemplar las instalaciones.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
230-90. Cuando es necesario. Todos los conductores de fase de recepción del suministro deben tener protección contra sobrecarga.




	237.
	230-90 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Excepción 3 …Se permite que la suma de las capacidades de los interruptores automáticos o fusibles supere la ampacidad de los conductores de acometida, ….
Debe Decir

. … Se permite que la suma de las capacidades de los interruptores automáticos o fusibles NO supere la ampacidad de los conductores de acometida, ….
Comentario

- La excepción puede confundir al colocar protecciones de mucho más capacidad que los conductores de acometida.

- Los conductores de acometida deben ser más que suficientes para cualquier posible ampliación.
	NO PROCEDE
La excepción condiciona que la suma de las capacidades de los interruptores automáticos o fusibles supere la ampacidad de los conductores de acometida, siempre que la carga no supere la ampacidad de los mismos.



	238.
	230-90 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Excepción5 …del suministro monofásico de 3 hilos, 120/240 volts….
Debe Decir

. … del suministro BIFASICOmonofásico de 3 hilos, 120/240 volts….
Comentario

- En México la costumbre es nombrar a los circuitos de 2 hilos de fase como bifásicos.

- A diferencia de los USA que la nombran monofásico, cuando en realidad son 2 fases.
	NO PROCEDE
El proyecto se refiere a un circuito monofásico que tiene una derivación en el punto medio de un devanado.

	239.
	230-202 (b)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… que se indican en 300-37 y 300-50.
Debe Decir

Y LOS ARTICULLOS 399, 922 Y 923.
Comentario

- Referenciar a otros Artículos de este Proyecto de NOM.

- La Sección 920-1 Objetivo y campo de aplicación del Capítulo 9 INSTALACIONES DESTINADAS AL SERVICIO PUBLICO, permite en el 2o. Párrafo: … así como a instalaciones similares propiedad de los usuarios,…por lo que los artículos 922 y 923 pueden ser aplicables a acometidas de usuarios.
	NO PROCEDE
Los Artículos a los que hace referencia el comentario no contienen métodos de alambrado, por lo que los requisitos de dichos Artículos no aplican para esta sección.

	240.
	230-209
	Ing Roberto Ruelas

Empresa:
Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica)

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

230-209. Apartarrayos (Pararrayos). En cada conductor de fase de acometida aérea, se permite instalar apartarrayos de acuerdo con el Artículo 280.

Debe Decir

230-209. Apartarrayos. En cada conductor de fase de acometida aérea, se permite instalar apartarrayos de acuerdo con el Artículo 280.

Comentario

Aunque en otras partes de Latinoamérica así se conocen esos aparatos. En México lo usual es decirles APARTARRAYOS, por lo que se sugiere eliminar la palabra Pararrayos porque aquí tiene otro significado.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
230-209. Apartarrayos. En cada conductor de fase de acometida aérea, se permite instalar apartarrayos de acuerdo con el Artículo 280. 


	241.
	230-205 (b)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Técnico
Dice

b) Tipo. Cada medio de desconexión de acometida debe desconectar simultáneamente a todos los conductores de fase de acometida … que dependan de él, y debe tener una corriente de interrupción no menor que la corriente máxima de cortocircuito posible en las terminales de alimentación.
Debe decir

b) Tipo. Cada medio de desconexión de acometida debe desconectar simultáneamente a todos los conductores de fase de la acometida que dependan de él, y debe tener una corriente de interrupción no menor que la corriente máxima de cortocircuito posible en las terminales de alimentación.

Excepción: En acometidas sirviendo un transformador tipo intemperie abierto o pedestal de 500 kVA o menor, o a un banco de transformadores monofásicos de 500 kVA o menor, tipo abierto o pedestal.
Comentario

Se sugiere agregar en esa sección esa excepción.

Fundamento del comentario:

Los interruptores de operación simultánea (en grupo) no se justifican ni técnicamente, ni económicamente en subestaciones en media tensión tipo poste, o pedestal de 15 kVA, 45 kVA… hasta 500 kVA. Ni siquiera CFE los pone, y con este requisito, los tendrá que colocar también.

Estamos copiando un requisito de los Estados Unidos, donde en la mayoría de los casos los transformadores son propiedad de la compañía suministradora. Vean los dibujos siguientes tomados del Handbook del NEC 2011, donde se observa que los transformadores de los usuarios tienen un desconectador en el transformador mismo, y, a los transformadores de la compañía suministradora no se les pide ese mismo requisito. Eso tiene su explicación porque el NEC no aplica a la compañía suministradora (aplica el NESC publicado por el IEEE), pero en nuestro país solo tenemos una norma, la NOM-001-SEDE-2005.

Se recuerda que no es nueva la excepción propuesta,
La Sección 2401-5 de la NOM-001-SEMP-1994 que establecía que: “Toda subestación debe tener en el lado primario (acometida) un medio de desconexión general, de operación simultánea que sea adecuado a la tensión y corriente nominal del servicio, en adición a cualquier otro medio de interrupción.”

Excepción 2. En subestaciones tipo intemperie abierto o pedestal con un solo transformador trifásico de 500 kVA o menor, o un banco de transformadores monofásicos equivalentes tipo abierto o pedestal.

En la Sección 924-2 de la NOM-001-SEDE-1999, instalaciones eléctricas (utilización), se establecía que ““Toda subestación de acometida debe tener en el lado primario (acometida), un medio de desconexión general. El medio de desconexión general debe ser de operación simultánea en subestaciones siguientes:”

a) Compactas.

b) Abiertas o pedestales mayores de 500 kVA.
	NO PROCEDE
Esta sección corresponde a un aspecto de seguridad para la instalación eléctrica del usuario y no para el sistema del suministrador, para no sacar lo especificado de contexto en necesario tener presente la sección
230-200. Generalidades. Los conductores y equipos de recepción del suministro utilizado en circuitos de más de 600 volts deben cumplir las disposiciones aplicables de todas las secciones anteriores de este Artículo y las siguientes, que complementan o modifican a las anteriores. En ningún caso se deben aplicar lo establecido en la Parte H a los equipos instalados en el lado línea del punto de recepción del suministro.


	242.
	240-1
	Ing. Octavio Vazquez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Alcance. Las Partes A hasta G de este Artículo proveen los requisitos generales para la protección contra sobrecorriente y los dispositivos de protección contra sobrecorriente para no mas de 600 volts. La Parte H cubre de la protección contra sobrecorriente para aquellas partes de instalaciones industriales supervisadas que operan a 600 volts o menos. La Parte I trata de la protección contra sobrecorriente arriba de 600 volts.
Debe Decir

Alcance. Las Partes A hasta G de este Artículo proveen los requisitos generales para la protección contra sobrecorriente y los dispositivos de protección contra sobrecorriente para equipos de fuerza de tensiones hasta 600 volts. La Parte H cubre de la protección contra sobrecorriente para aquellas partes de instalaciones industriales supervisadas que operan a tensiones de 600 volts o menos. La Parte I trata de la protección contra sobrecorriente para equipos de fuerza de tensiones mayores de 600 volts
Comentario
mejorar la redaccion del parrfo.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
240-1. Alcance. Las Partes A hasta G de este Artículo proporcionan los requisitos generales para la protección contra sobrecorriente para tensiones hasta de 600 volts. La Parte H versa sobre la protección contra sobrecorriente para aquellas partes de instalaciones industriales supervisadas que operan a 600 volts o menos. La Parte I considera la protección contra sobrecorriente para tensiones mayores que 600 volts. 

	243.
	240-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Conductores en derivación
Debe Decir

Agregar otro párrafo:
SON CONDUCTORES DERIVADOS QUE SE UNEN POSITIVA Y PERMANENTEMENTE A OTROS CONDUCTORES PRINCIPALES O A DUCTOS CON BARRAS (ELECTRODUCTOS) O A CAJAS DE BARRAS APLICANDO LA SECCION 110-14
Comentario

. - Estaba escrito en la antigua sección 240-3d), ya existía en la NOM-2005.

- Algunas personas se confunden con la definición de circuito derivado.

- Este método de alambrado se continúa aplicando en instalaciones industriales pequeñas y/o medianas en México, desconociéndose las reglas para su adecuada protección.
	NO PROCEDE
La definición del proyecto describe de manera general los conductores en derivación.


	244.
	240-4 (b)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Modificar:
Dispositivos de sobrecorriente de 500800 amperes o menos.
Comentario

- Los rangos de capacidades normalizadas son de 50 A para protecciones hasta 500 A y de 100 A para protecciones hasta 800 A.

- Por lo que podría circular ampacidad en los conductores muy superior quizá de 99 A siendo permitida por la capacidad de las protecciones inmediatas superiores entre 501 A y 800 A.
- Esta situación podría suceder por tiempo prolongado, propiciando el deterioro del aislamiento de los conductores.

- Esta condición resultaría inaceptable en comparación con los valores de la Tabla 310-15(b)(16).
	NO PROCEDE
La selección del dispositivo de protección se realiza de acuerdo con las características de las cargas y de los equipos, teniendo en cuenta los requisitos mínimos de seguridad, que en este caso corresponde a un valor máximo de corriente permisible.


	245.
	240-6 (a)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino
Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

a) Fusibles e interruptores automáticos de disparo fijo. Los valores en amperes estandarizados para los fusibles e interruptores automáticos de circuito de tiempo inverso, son: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 y 6000 amperes. Los valores en amperes estandarizados adicionales para fusibles deben ser de 1, 3, 6, 10 y 601. Se permitirá el uso de fusibles e interruptores automáticos de tiempo inverso con valores en amperes no estandarizados.
Debe Decir

a) Fusibles e interruptores automáticos de disparo fijo. Los valores en amperes estandarizados para los fusibles e interruptores automáticos de circuito de tiempo inverso, son: 15, 16, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 y 6000 amperes. Los valores en amperes estandarizados adicionales para fusibles deben ser de 1, 3, 6, 10 y 601. Se permitirá el uso de fusibles e interruptores automáticos de tiempo inverso con valores en amperes no estandarizados.
Comentario

Con el objeto de permitir el uso de interruptores automáticos con valores en amperes diseñados en base a la norma internacional, solcito modificar el anteproyecto de norma conforme a lo indicado en la propuesta de cambio, lo anterior con fundamento en lo siguiente:
El párrafo cuarto, del artículo 44 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, establece: Para la elaboración de normas oficiales mexicanas se deberá revisar si existen otras relacionadas, en cuyo caso se coordinarán las dependencias correspondientes para que se elabore de manera conjunta una sola norma oficial mexicana por sector o materia. Además se tomarán en consideración las normas mexicanas y las internacionales, y cundo estas últimas no constituyan un medio eficaz o apropiado para cumplir con las finalidades establecidas en el artículo 40, la dependencia deberá comunicarlo a la Secretaría antes de que se publique el proyecto en los términos del artículo 47, fracción 1.
Que la norma internacional IEC 60898-1 Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation, establece las especificaciones, los valores normalizados y los métodos de prueba para los interruptores automáticos para protección contra sobrecarga.
Que la norma mexicana NMX-J-569-ANCE- 2005 Accesorios eléctricos – Interruptores automáticos para protección contra sobrecorriente en instalaciones domésticas y similares – Interruptores automáticos para operación con c.a. (Norma alternativa a la NMX-J-266-ANCE), establece las especificaciones, los valores normalizados y los métodos de prueba para los interruptores automáticos para protección contra sobrecarga.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
a) Fusibles e interruptores automáticos de disparo fijo. Los valores de corriente normalizados para los fusibles e interruptores automáticos de circuito de tiempo inverso, son: 15, 16, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 y 6000 amperes. Los valores en amperes estandarizados adicionales para fusibles deben ser de 1, 3, 6, 10 y 601. Se permitirá el uso de fusibles e interruptores automáticos de tiempo inverso con valores en amperes no estandarizados.



	246.
	240-6 (a)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

a) Fusibles e interruptores automáticos de disparo fijo. Los valores en amperes estandarizados para los fusibles e interruptores automáticos de circuito de tiempo inverso, son: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 y 6000 amperes. Los valores en amperes estandarizados adicionales para fusibles deben ser de 1, 3, 6, 10 y 601. Se permitirá el uso de fusibles e interruptores automáticos de tiempo inverso con valores en amperes no estandarizados.
Debe Decir

a) Fusibles e interruptores automáticos de disparo fijo. Los valores en amperes estandarizados para los fusibles e interruptores automáticos de circuito de tiempo inverso, son: 6,10,15, 16, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 y 6000 amperes. Los valores en amperes estandarizados adicionales para fusibles deben ser de 1, 3, 6, 10 y 601. Se permitirá el uso de fusibles con valores en amperes no estandarizados.
Comentario

Los valores establecidos en el requisito, están basado en una norma UL.

En México existen las normas NMX-J-266-ANCE, NMX-J-569-ANCE, NMX-J-538/1- ANCE, NMX-J-538/1- ANCE, que cubren una amplia gama de Intensidades Nominales y que deben reflejarse en la prescripción

En una regulación Mexicana deberían utilizarse Normas Mexicanas y no extranjeras cuando las Mexicanas existen.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
a) Fusibles e interruptores automáticos de disparo fijo. Los valores de corriente normalizados para los fusibles e interruptores automáticos de circuito de tiempo inverso, son: 15, 16, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 y 6000 amperes. Los valores en amperes estandarizados adicionales para fusibles deben ser de 1, 3, 6, 10 y 601. Se permitirá el uso de fusibles e interruptores automáticos de tiempo inverso con valores en amperes no estandarizados. 


	247.
	240-23
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar:
Nota 1: LA REDUCCION DE CONDUCTORES PUEDE SER POR CONDUCTORES EN DERIVACION, VER 240-21

Nota 2: EL AUMENTO DE LOS CONDUCTORES PUEDE SER POR ALTA CAIDA DE TENSION PARA CIRCUITOS DERIVADOS, (VER 210-19a) O PARA CIRCUITOS ALIMENTADORES (VER 215-2a2) O PARA ACOMETIDAS (VER 215-2a3)O POR LA PRESENCIA DE CORRIENTES CON ARMONICOS, (VER 220-61).
Comentario

- Estaban escritas en la antigua sección 240-23), ya existía en la NOM-2005.
	NO PROCEDE
En el proyecto se establecen las condiciones para cuando haya cambio en el tamaño del conductor puesto a tierra. No todos los motivos para que ocurra este cambio están cubiertos por la propuesta.

	248.
	240-83
	Ing. Octavio Vazquez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

b) Ubicación. Los interruptores automáticos de 100 amperes o menos y de 600 volts o menos deben tener su valor nominal en amperes moldeado, estampado, grabado o marcado de algún modo similar en sus palancas o en el área que rodee la palanca.
Debe Decir

b) Ubicación. Los interruptores automáticos de corrientes menores de 100 amperes y tensiones de 600 volts deben tener su valor nominal en amperes, moldeado, estampado, grabado o marcado, en sus palancas o en el área que rodee la palanca
Comentario
mejorar la redaccion del parrfo.
	NO PROCEDE
La propuesta cambia el significado de la especificación.

	249.
	240-87
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

240-87. Disparo no instantáneo

Cuando un interruptor automático es utilizado sin disparo instantáneo, la documentación estará disponible para los encargados del el diseño, operación o inspección de las instalaciones, en el lugar de los interruptores del circuito.

Debe decir

240-87. Disparo no instantáneo

Cuando un interruptor automático es utilizado sin disparo instantáneo, la documentación estará disponible para los encargados del diseño, operación o inspección de las instalaciones, en el lugar de los interruptores del circuito.

Comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
240-87. Disparo no instantáneo

Cuando un interruptor automático es utilizado sin disparo instantáneo, la documentación estará disponible para los encargados del diseño, operación o inspección de las instalaciones, en el lugar de los interruptores del circuito.



	250.
	240-91
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

b) Dispositivos de más de 800 Amperes. Cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente es de más de 800 Amperes, la ampacidad de los conductores a proteger deben ser iguales o mayores que el 95 porciento de la capacidad del dispositivo de protección contra sobrecorriente especificado en 240-6 de acuerdo con (b) (1) y (2).
Debe Decir

b) Dispositivos de más de 800 Amperes. Cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente es de más de 800 Amperes, la ampacidad de los conductores a proteger deben ser iguales o mayores que el 95 por ciento de la capacidad del dispositivo de protección contra sobrecorriente especificado en 240-6 de acuerdo con (b) (1) y (2).
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF


	251.
	240-92 (b)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Editorial

Dice

b) Derivaciones del alimentador. En las derivaciones del alimentador que se especifican en 240-21(b)(2), (b)(3) y (b)(4), se debe permitir que los conductores de derivación sean dimensionados de acuerdo con la Tabla 240-92(b).
Debe decir

b) Derivaciones del alimentador. En las derivaciones del alimentador que se especifican en 240-21(b)(2), (b)(3) y (b)(4), los conductores de derivación deben ser dimensionados de acuerdo con la Tabla 240-92(b).
Comentario

En el punto 4.2.6 del PROY-NOM-001-SEDE-2012 dicen los requisitos para determinar el área de la sección transversal de los conductores, y no hay opciones al respecto del cálculo, por lo que se sugiere se cambie a DEBE.
Ese punto dice:
4.2.6 Area de la sección transversal de los conductores

El área de la sección transversal de los conductores debe determinarse tanto para operación normal como para condiciones de falla en función:

– De su temperatura máxima admisible;

– De la caída de tensión admisible;

– De los esfuerzos electromecánicos que puedan ocurrir en caso de falla a tierra y corrientes de cortocircuito;

– De otros esfuerzos mecánicos a los que puedan estar sometidos los conductores;

– El valor máximo de la impedancia que permita asegurar el funcionamiento de la protección contra el cortocircuito.
	NO PROCEDE
La propuesta es de forma

	252.
	240-92 (b) Tabla
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

Conductor de aluminio con aislamiento termoplástico, T2 = 150
Debe Decir

Eliminar el texto “Conductor de aluminio con aislamiento termoplástico, T2 = 150”
Comentario

Acorde a NOM-063-SCFI no se permiten conductores de aluminio con aislamiento termoplástico de cualquier tipo (por ejemplo: THW, THHW, THHN, etc)
	PROCEDE
Se eliminó texto


	253.
	250
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

ARTICULO 250

PUESTA A TIERRA Y UNION
Debe Decir

ARTICULO 250

UNION Y PUESTA A TIERRA
Comentario

En el tema de la puesta a tierra de instalaciones eléctricas la parte más importante es la Unión (bonding), es por eso que el Artículo 250 debe tener el Título: Unión y Puesta a Tierra.

Y de acuerdo al diagrama de la figura 250-1 muestra que todas las partes que componen el Artículo 250 se unen con la parte E Unión, que es la parte medular del mismo artículo, por eso se propone que se haga referencia primeramente a la unión.

En segundo lugar de acuerdo a las estadísticas en Estados Unidos y en México, el inicio de los incendios ha sido provocado por un cortocircuito y esto es debido a que no se realizó en obra la Unión de las partes metálicas que normalmente no llevan corriente eléctrica.

Además se tiene que ser congruente con la redacción por ejemplo el título de la sección 110-54 dice:

110-54. Unión y conductores de puesta a tierra de equipos
	NO PROCEDE
El orden en el que está escrito el proyecto no establece jerarquías, ya que se deben cumplir todos los requisitos.


	254.
	250
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Diferentes números de secciones respecto a la NOM-2005.
Debe Decir

Agregar en un Anexo:

- REFERENCIA CRUZADA ENTRE LAS SECCIONES DE ESTE PROYECTO DE NOM- 2012 Y LA ACTUAL NOM-2005
Comentario

- Facilitar el uso de la NOM-2012.
	NO PROCEDE
La propuesta queda fuera del alcance del proyecto.

	255.
	250-1 Figura
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Parte B Sistema de puesta a tierra

Parte DEnvolventes canalizaciones y cable de puesta a tierra de la acometida.

Parte FPuesta a tierra de equipo y cable de puesta a tierra de equipo.

Parte H Sistema de corriente

Parte IInstrumentos, medidores y relees.
Debe Decir

Parte B Sistema de puesta a tierra DE SISTEMAS

Parte DCONEXIONES DEEnvolventes canalizaciones y cable de puesta a tierra de la acometida.

Parte F Puesta a tierra de equipoS y CONDUCTOREScable de puesta a tierra de equipo

Parte H Sistemas de corrienteCONTINUA

Parte IInstrumentos, medidores y RELEVADORESrelees.
Comentario

- Congruencia con los títulos del proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
La propuesta no corresponde al proyecto.


[image: image6.png]£ ren n g e st progecio ol
e iy g s e
e < e





[image: image7.png]



	257.
	250-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar definición:

Corriente indeseable. ES LA CORRIENTE QUE PERMANENTEMENTE O POR TIEMPO PROLONGADO CIRCULA POR LOS CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA O LOS ELEMENTOS METALICOS QUE NORMALMENTE NO SEAN PORTADORES DE CORRIENTE.
Comentario

- Termino no definido que se marca en la sección 250-6 de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
La propuesta está implícita en 250-6 (a) Arreglo para prevenir una corriente indeseable. La puesta a tierra de sistemas eléctricos, conductores del circuito, apartarrayos, dispositivos de protección contra sobretensión y partes metálicas conductivas del equipo que normalmente no transportan corriente, se deben instalar y disponer de manera que se impida una corriente indeseable.

	258.
	250-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar definición:

Electrodo de puesta tierra. ES UN ELEMENTO METALICO UNITARIO COLOCADO EXPRESAMENTE PARA REFERENCIAR UN SISTEMA DE TENSION EN EL PLANETA.
Comentario

- Termino no definido que se marca en el Artículo 250, Parte C de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
La definición propuesta ya se encuentra en el Artículo 100 del proyecto.

	259.
	250-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar definición:

Sistema de puesta tierra. SON ELEMENTOS METALICOS UNIDOS ENTRE SI, DISEÑADOS Y COLOCADOS EXPRESAMENTE PARA REFERENCIAR UN SISTEMA DE TENSION EN EL PLANETA.
Comentario

- Termino no definido que se marca en las secciones 250-94, 250-104, 250-106, 250-191 de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
En la sección 250-4 (a) se establecen los requisitos generales que debe cumplir un sistema de puesta a tierra



	260.
	250-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar Nota:

Nota: EN GENERAL, CUANDO SE REFIERE AL TERMINO “PUESTO A TIERRA”, SIGNIFICA EL CONDUCTOR NEUTRO POSIBLEMENTE SE CONECTE A UN ELECTRODO O SISTEMA DE TIERRA Y AL TERMINO “PONERSE A TIERRA” O QUE “SE PONGA A TIERRA” O “PUESTA A TIERRA” ES UNA CONEXION DE PARTES METALICAS A UN SISTEMA DE TIERRA. 
Comentario

- Aclaración.
	NO PROCEDE
El concepto ya se encuentra definido en el artículo 100 del proyecto.

	261.
	250-2
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

250-2. Definiciones.

Puente de unión, lado línea. Un conductor instalado del lado del suministro de una acometida o en las envolventes del equipo de acometida, o de un sistema derivado separado, que asegura la conductividad eléctrica requerida entre las partes metálicas que se requiere que estén conectadas eléctricamente
Debe Decir

250-2. Definiciones.

Puente de unión, lado línea. Un conductor instalado del lado del suministro de una acometida o en las envolventes del equipo de acometida, o de un sistema derivado separadamente, que asegura la conductividad eléctrica requerida entre las partes metálicas que se requiere que estén conectadas eléctricamente
Comentario

Se cambia la palabra sistemas derivado separado por sistema derivado separadamente, como aparece en las secciones del artículo 250
	NO PROCEDE
El término en el proyecto es correcto


[image: image8.png]Roberto Rusias Gomez
Emprses: e sa e v
ngemeramecncs)

i

o —

Tipo de comentario
oo

1 cerasoy accousen poganaca o usrea

s ce . o s, o iz y e ampames, 3 e consores y s

[cses

(e ——— s
oo pacacanes s
e y s que cpean s mencs e <0 ot m
conuces paa samorn genea 0

conacosd 190 puesa3 sers asaiaes concores oo corany cavias e conmin

3¢ mostca o guercomo s
|conacos et 5o ce puesa 3 sema
e s o e o





[image: image9.png]oucecerasoy accoen poganasa seprsrca

o2 ce s o asposti, e s y o ampames, c3a e coroens y e
csee

o s s s

s pazcaves

st y s uecpean 3 s e oot

conuces pra amoran genea

oo i o o puesta3 e, aprases conesoes oo corny cavs s conson

comentaro





	263.
	250-4 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

5) Trayectoria efectiva de la corriente de falla a tierra.
(Al final) La tierra no se debe considerar como una trayectoria efectiva para la corriente de falla a tierra.

Debe Decir

EL TERRENO NATURALLa tierra no se debe considerar como una trayectoria efectiva para la corriente de falla a tierraA LA FUENTE.
Comentario

- El término terreno natural es específico y aclaratorio.

- El término aparece en la Sección 250-4b4) de este Proyecto de NOM.

- Estaba escrito en la antigua sección 250-91c), ya existía en la NOM-2005.

- Definir hacia adonde “regresa” la corriente de falla a tierra.
	NO PROCEDE
El concepto tierra es de uso común en el campo de las instalaciones eléctricas.



	264.
	250-6
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

e) Aislamiento de corrientes a tierra indeseables de corriente continua. Cuando se requiera aislar las corrientes a tierra indeseables de corriente continua de los sistemas de protección catódica, se permitirá un dispositivo de acoplamiento de corriente alterna/de aislamiento de corriente continua en el conductor de puesta a tierra de equipos, para proporcionar una trayectoria efectiva de retorno para las corrientes de falla a tierra de corriente alterna, mientras se bloquea la corriente de corriente continua.
Debe Decir

e) Aislamiento de corrientes a tierra indeseables de corriente continua. Cuando se requiera aislar las corrientes a tierra indeseables de corriente continua de los sistemas de protección catódica, se permitirá un dispositivo de acoplamiento de corriente alterna o aislamiento de corriente continua en el conductor de puesta a tierra de equipos, para proporcionar una trayectoria efectiva de retorno para las corrientes de falla a tierra de corriente alterna, mientras se bloquea la corriente de corriente continua.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	265.
	250-6
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar:
(5) POLARIZAR LOS CONTACTOS MONOFASICOS SEGUN 200-11.
Comentario

- Es el error más común que provoca corrientes indeseables en el conductor de puesta a tierra.
	NO PROCEDE
En la sección 406-4 del proyecto ya se establece que los contactos que se instalen deben ser del tipo polarizado y de puesta a tierra.

	266.
	250-6
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

c) Corrientes temporales no clasificadas como corrientes indeseables.
Debe Decir

c) Corrientes temporales no CONSIDERADASclasificadas como corrientes indeseables.
Comentario

- El término CLASIFICADAS se refiere en el Capitulo 5 a otros conceptos.

- Aclaración para no confundir.
	NO PROCEDE
La propuesta es de forma que no aporta claridad al proyecto.

	267.
	250-8
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

c)… de soldadura de bajo punto de fusión.
Debe Decir

c)… de soldadura de bajo punto de fusiónDEL TIPO ESTAÑO Y CAUTIN.
Comentario

- Aclaración.
	NO PROCEDE
La propuesta menciona solo un tipo de soldadura pudiendo quedar fuera otros tipos.

	268.
	250-8
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

250-8. Conexión del equipo de puesta a tierra y de unión.

Debe Decir

250-8. Conexión de la unión y puesta a tierra del equipo

Comentario

El titulo Conexión del equipo de puesta a tierra y de unión.,

Indica que hay un equipo de puesta a tierra y no es así, se habla de la unión y la puesta a tierra del equipo.
	NO PROCEDE
El orden en el que está escrito el proyecto no establece jerarquías, ya que debe cumplir todos los requisitos.


[image: image10.png]Bl

5 s s o amssts, o g, v 8 & NESED1

()mmmmms





	270.
	250-10
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar Nota:
Nota: LAS ABRAZADERAS O CONEXIONES MECANICAS A BASE DE TORNILLO Y TUERCA DEBEN DE ESTAR VISIBLES Y NO CUBIERTAS POR EL SUELO, CONCRETO O ASFALTO.
Comentario

- Aclaración para minimizar la corrosión entre los metales y la facilidad de inspección.
	NO PROCEDE
La sección 250-10 se refiere a terminales de conexión aprobadas que se utilizan en cualquier parte del sistema de puesta a tierra de la instalación. La propuesta está considerada en la sección 250-70 del proyecto.

	271.
	250-21 (b)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar Nota:
Nota: EN PROCESOS CONTINUOS INDUSTRIALES, DE CENTROS DE COMPUTO O COMUNICACIONES, DONDE LA OPERACION SEA CONTINUA, LOS DETECTORES DEBEN DE ESTAR ACCESIBLES PARA PODER SUPERVISARLOS.
Comentario

- Aclaración para facilidad de inspección.
	NO PROCEDE
El proyecto ya establece que los detectores de tierra deben instalarse lo más cercano posible a donde el sistema recibe la alimentación.

	272.
	250-24 (a)(1)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

5) Conexiones de puesta a tierra del lado de la carga. No se debe conectar un conductor puesto a tierra a las partes metálicas que normalmente no transportan corriente del equipo, ni al conductor de puesta a tierra de equipos, ni se debe reconectar a tierra del lado carga del medio de desconexión de acometida, excepto si otra cosa es permitida en este Artículo.
NOTA: Ver 250-30 para sistemas derivados separados, 250-32 para conexiones en edificios o estructuras separadas y 250-142 para el uso del conductor del circuito puesto a tierra para poner a tierra equipos.

Debe Decir

5) Conexiones de puesta a tierra del lado de la carga. No se debe conectar un conductor puesto a tierra a las partes metálicas que normalmente no transportan corriente del equipo, ni al conductor de puesta a tierra de equipos, ni se debe reconectar a tierra del lado carga del medio de desconexión de acometida, excepto si otra cosa es permitida en este Artículo.
NOTA: Ver 250-30 para sistemas derivados separadamente, 250-32 para conexiones en edificios o estructuras separadas y 250-142 para el uso del conductor del circuito puesto a tierra para poner a tierra equipos.

Comentario

De acuerdo a la definición debe ser sistemas derivados separadamente
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
NOTA: Ver 250-30 para sistemas derivados separadamente, 250-32 para conexiones en edificios o estructuras separadas y 250-142 para el uso del conductor del circuito puesto a tierra para poner a tierra equipos.



	273.
	250-26
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar Nota al final:
Nota: LOS CONDUCTORES NEUTROS PUESTOS A TIERRA Y LOS CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA DEBEN IDENTIFICARSE COMO SE ESPECIFICA EN LA SECCION 200-6.
Comentario

- Referencia a esa sección.
	NO PROCEDE
La sección 200-6 establece los medios de identificación de los conductores puestos a tierra.



	274.
	250-30
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

250-30. Puesta a tierra de sistemas de corriente alterna derivados separadamente.

Excepción 2: No se exigirá un conductor del electrodo de puesta a tierra para un sistema que alimenta un circuito Clase 1, Clase 2 o Clase 3 y que se derive de un transformador con una capacidad de no más de 1000 voltamperes, siempre y cuando el conductor puesto a tierra del sistema esté unido al chasis o a la envolvente del transformador por un puente dimensionado de acuerdo con (a)(1), Excepción 3 anterior, y el chasis o envolvente del transformador estén puestos a tierra por uno de los medios especificados en 250-134.

a.
Conductor del electrodo de puesta a tierra común. Se permitirá que el conductor del electrodo de puesta a tierra común sea uno de los siguientes:

(1)
Un conductor no menor al tamaño 85 mm2 (3/0 AWG) de cobre o de tamaño 250 kcmil de aluminio.

(2)
El acero estructural del edificio que cumpla con 250-52(a)(2) o que esté conectado al sistema de electrodos de puesta a tierra por un conductor de tamaño no menor a 85 mm2 (3/0 AWG) de cobre o de tamaño no menor a 250 kcmil de aluminio.

b. Tamaño del conductor derivado. El tamaño de cada conductor derivado debe estar de acuerdo con 250-66, basado en los conductores derivados de fase del sistema derivado separadamente que alimenta.

Excepción: Si un sistema derivado separadamente se origina en un equipo adecuado como equipo de acometida, el conductor del electrodo de puesta a tierra desde el equipo de acometida o del alimentador hasta el electrodo de puesta a tierra, se permitirá como conductor del electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separadamente, siempre y cuando el conductor del electrodo de puesta a tierra tenga un tamaño suficiente para el sistema derivado separadamente. Si la barra de puesta a tierra de equipos dentro del equipo, no es menor que el conductor del electrodo de puesta a tierra requerido para el sistema derivado separadamente, se permitirá que la conexión del electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separadamente, se haga en la barra.

c.
Conexiones. Todas las conexiones de las derivaciones, al conductor del electrodo de puesta a tierra común, se deben hacer en un lugar accesible mediante uno de los siguientes métodos:

(1)
Un conector aprobado como equipo para puesta a tierra y unión.

(2)
Conexiones aprobadas para barras principales de aluminio o cobre no menores que 6 x 50 milímetros. Si se utilizan barras principales de aluminio, la instalación debe cumplir con lo indicado en 250-64(a).

(3)
Por proceso de soldadura exotérmica.

Los conductores derivados se deben conectar al conductor del electrodo de puesta a tierra común de manera tal que el conductor del electrodo de puesta a tierra común permanezca sin empalmes o uniones.
Debe Decir

250-30. Puesta a tierra de sistemas de corriente alterna derivados separadamente.

Excepción 2: No se exigirá un conductor del electrodo de puesta a tierra para un sistema que alimenta un circuito Clase 1, Clase 2 o Clase 3 y que se derive de un transformador con una capacidad de no más de 1000 voltamperes, siempre y cuando el conductor puesto a tierra del sistema esté unido al chasis o a la envolvente del transformador por un puente dimensionado de acuerdo con (a)(1), Excepción 3 anterior, y el chasis o envolvente del transformador estén puestos a tierra por uno de los medios especificados en 250-134.

a)
Conductor del electrodo de puesta a tierra común. Se permitirá que el conductor del electrodo de puesta a tierra común sea uno de los siguientes:

(1)
Un conductor no menor al tamaño 85 mm2 (3/0 AWG) de cobre o de tamaño 250 kcmil de aluminio.

(2)
El acero estructural del edificio que cumpla con 250-52(a)(2) o que esté conectado al sistema de electrodos de puesta a tierra por un conductor de tamaño no menor a 85 mm2 (3/0 AWG) de cobre o de tamaño no menor a 250 kcmil de aluminio.


b) Tamaño del conductor derivado. El tamaño de cada conductor derivado debe estar de acuerdo con 250-66, basado en los conductores derivados de fase del sistema derivado separadamente que alimenta.

Excepción: Si un sistema derivado separadamente se origina en un equipo adecuado como equipo de acometida, el conductor del electrodo de puesta a tierra desde el equipo de acometida o del alimentador hasta el electrodo de puesta a tierra, se permitirá como conductor del electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separadamente, siempre y cuando el conductor del electrodo de puesta a tierra tenga un tamaño suficiente para el sistema derivado separadamente. Si la barra de puesta a tierra de equipos dentro del equipo, no es menor que el conductor del electrodo de puesta a tierra requerido para el sistema derivado separadamente, se permitirá que la conexión del electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separadamente, se haga en la barra.

c)
Conexiones. Todas las conexiones de las derivaciones, al conductor del electrodo de puesta a tierra común, se deben hacer en un lugar accesible mediante uno de los siguientes métodos:

(1)
Un conector aprobado como equipo para puesta a tierra y unión.

(2)
Conexiones aprobadas para barras principales de aluminio o cobre no menores que 6 x 50 milímetros. Si se utilizan barras principales de aluminio, la instalación debe cumplir con lo indicado en 250-64(a).

(3)
Por proceso de soldadura exotérmica.

Los conductores derivados se deben conectar al conductor del electrodo de puesta a tierra común de manera tal que el conductor del electrodo de puesta a tierra común permanezca sin empalmes o uniones.
Comentario

hay errores en el NEC 2011 después de 250-30 exc 2., solo hay que marcar con negritas los títulos.
	NO PROCEDE
El formato en el proyecto es correcto.


	275.
	250-32
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

(3) La conexión entre el conductor de puesta a tierra de equipos y el electrodo de puesta a tierra, en un edificio o estructura separada, se debe hacer en una caja de conexiones, en un tablero de distribución oen una envolvente similar, localizado inmediatamente adentro o afuera del edificio o estructura separada.
Debe Decir

(3) La conexión entre el conductor de puesta a tierra de equipos y el electrodo de puesta a tierra, en un edificio o estructura separada, se debe hacer en una caja de conexiones, en un tablero de distribución o en una envolvente similar, localizado inmediatamente adentro o afuera del edificio o estructura separada.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	276.
	250-36
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

(2) Hay detectores instalados en el sistema.
Debe Decir

(2) Hay detectores instalados en el sistema CONPOSIBILIDADES DE SER SUPERVISADOS.
Comentario

- Facilitar las actividades del personal calificado.
	NO PROCEDE
La instalación eléctrica debe conservarse en condiciones óptimas de seguridad, para lo cual es necesario que el dueño o usuario la supervise por los medios adecuados.

	277.
	250-36
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

b) Conductor puesto a tierra del sistema.

…. debe de tener aislamiento del 100 por ciento.
Debe Decir

…. debe de tener aislamiento EN TODA SU LONGITUD del 100 por ciento.
Comentario

- Precisión del concepto.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Conductor del sistema puesto a tierra. El conductor del sistema puesto a tierra desde el punto neutro del transformador o del generador hasta el punto de conexión a la impedancia de puesta a tierra, debe estar totalmente aislado.

	278.
	250-46
	Ing. Santiago Villegas Morín
Empresa:
Villegas Verificadores, S.C.

Fecha de recepación: 04/09/2012 
	Dice

AGREGAR
Debe Decir

NOTA: Se recomienda la aplicación de la Norma NMX-J-549-ANCE-2005 como sistema integral de protección contra tormentas eléctricas en edificios de uso común, con riesgo de fuego y explosión, con equipo sensible, de cualquier altura y con equipos y antenas asociados, estableciéndose su obligatoriedad en los edificios que adquieran, arrienden o contraten las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Comentario

Lo establece la LFSMYN en su Artículo 55.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
250-46. Separación de los conductores de bajada de los pararrayos. Las canalizaciones, envolventes, estructuras y partes metálicas de equipo eléctrico que no transporten normalmente corriente eléctrica, se deben mantener alejadas 1.80 metros como mínimo de los conductores de bajada de los electrodos de puesta a tierra de los pararrayos o deben unirse cuando la distancia a los conductores de bajada sea inferior a 1.80 metros.


	279.
	250-50
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

250-50. Sistema de electrodos de puesta a tierra.
Todos los electrodos de puesta a tierra que se describen en 250-52(a)(1) hasta (a)(7), que estén presentes en cada edificio o estructura alimentada, se deben unir entre sí para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra. Cuando no existe ninguno de estos electrodos de puesta a tierra, se debe instalar y usar uno o más de los electrodos de puesta a tierra especificados en 250-52(a)(4) hasta (a)(8).
Debe Decir

250-50. Sistema de electrodos de puesta a tierra.
Todos los electrodos de puesta a tierra que se describen en 250-52(a) (1) hasta (a) (7), que estén presentes en cada edificio o estructura alimentada, se deben unir entre sí para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra. Cuando no existe ninguno de estos electrodos de puesta a tierra, se debe instalar y usar uno o más de los electrodos de puesta a tierra especificados en 250-52(a) (4) hasta (a) (8). De cualquier forma en ningún caso, se permite que el valor de resistencia a tierra del sistema de electrodos de puesta a tierra sea mayor que 25 Ω.
Comentario

Es indispensable señalar el requisito mínimo a cumplir con objeto de dotar de certeza jurídica a esta disposición. De no establecerse este límite, no se proporcionan parámetros para la verificación del cumplimiento de la esta NOM.
El requisito de sistema de tierra tiene el fin de proteger a las personas contra contacto indirecto, ver 4.1.2.2, al especificar un requisito que no proporciona un valor mínimo de impedancia no se asegura que la resistencia del sistema sea lo suficientemente baja para evitar una corriente de valor menor a un valor peligroso.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
250-50. Sistema de electrodos de puesta a tierra. Todos los electrodos de puesta a tierra que se describen en 250-52(a)(1) hasta (a)(7), que estén presentes en cada edificio o estructura alimentada, se deben unir entre sí para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra. Cuando no existe ninguno de estos electrodos de puesta a tierra, se debe instalar y usar uno o más de los electrodos de puesta a tierra especificados en 250-52(a)(4) hasta (a)(8). De cualquier forma en ningún caso, se permite que el valor de resistencia a tierra del sistema de electrodos de puesta a tierra sea mayor que 25 ohms.

	280.
	250-50
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

al finalizar el párrafo: ...hasta (a)(8).
Debe Decir

: Agregar en otro párrafo:
LA UNION ENTRE LOS ELECTRODOS SE HARA INDEPENDIENTEMENTE DE LA UTILIZACION DE CADA UNO.

Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 250-81), ya existía en la NOM-2005.

- Continúa la confusión y la renuencia a conectar todos los elementos metálicos enterrados.

-Considero que este párrafo aclara la obligatoriedad marcada en esta sección de equipotencializar estos elementos en el caso de una falla a tierra, de algún transitorio o una descarga atmosférica.
	NO PROCEDE
La propuesta ya se incluye en la NOTA de las sección 250-50

	281.
	250-51 (a)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

a) Generalidades… estén puestos a tierra.
Debe Decir

a) Generalidades… estén puestos a tierra:
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (4) son parte de un listado
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
a) Generalidades… estén puestos a tierra:


	282.
	250-52 (a)
	Ing. Jorge ugalde olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

3) Electrodo recubierto de concreto

NOTA: … “en contacto directo” con la tierra el concreto…
Debe Decir

…“en contacto directo” con EL TERRENO NATURALla tierra, el concreto…
Comentario

- El término es específico y aclaratorio.

- El término aparece en la Sección 250-4b4) de este Proyecto de NOM.

- Estaba escrito en la antigua sección 250-91c), ya existía en la NOM-2005.
	NO PROCEDE
El concepto tierra es de uso común en el campo de las instalaciones eléctricas.


	283.
	250-52 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

4) Anillo de puesta a tierra. Un anillo en contacto directo con la tierra, que rodea el …
Debe Decir

Un anillo en contacto directo con EL TERRENO NATURALla tierra, que rodea el…
Comentario

- El término es específico y aclaratorio.

- El término aparece en la Sección 250-4b4) de este Proyecto de NOM.

- Estaba escrito en la antigua sección 250-91c), ya existía en la NOM-2005.
	NO PROCEDE
El concepto tierra es de uso común en el campo de las instalaciones eléctricas.

	284.
	250-52 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

4) Anillo de puesta a tierra.
Debe Decir

Agregar:
Nota: A ESTE ANILLO SE PUEDE CONECTAR EL ACERO ESTRUCTURAL COMO LO MARCA 250-52a2), Y OTROS ELECTRODOS O SISTEMAS DE TIERRAS, CON LAS CONEXIONES DE250-66.
Comentario

- Es común esta práctica de utilizar el anillo para conectar las columnas de acero perimetrales del edificio o las bajantes del sistema de pararrayos.

- Pero no existe el término legal que lo permita.
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en la misma sección 250-52 del proyecto.

	285.
	250-53
	Ing. Jorge ugalde olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

a) Electrodos de varilla, tubería y placa.
3) Electrodo adicional

Nota: La eficiencia de las varillas en paralelo es incrementada separándolas 2 veces la longitud de la varilla más larga.
Debe Decir

Agregar al final de la Nota:
… más largaCOLOCANDOLAS EN LINEA EN VEZ DE DELTA O CUADRO.
Comentario

- Es común colocar electrodos de varilla en delta, siendo la posición menos eficiente.

- La colocación en línea permite utilizar el terreno natural en 360º para cada varilla.
	NO PROCEDE
La propuesta es una cuestión de procedimiento.

	286.
	250-53
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

h) Electrodo de placa.
Los electrodos de placa se deben instalar a una distancia mínima de 75 centímetros por debajo de la superficie de la tierra.
Debe Decir

: Agregar:
Los electrodos de placa se deben instalar EN POSICION VERTICAL una distancia mínima de 75 centímetros por debajo de la superficie de la tierra.

Excepción: SI SE INSTALAN HORIZONTALMENTE DEBERAN DE ESTAR CUBIERTOS DE ROCA TRITURADA, CONCRETO O ASFALTO.
Comentario

- Es común colocar electrodos de placa horizontalmente en terreno natural o pasto.

- Por lo que podrían aparecer valores altos de las tensiones de paso y/o de toque.

- No dejar este riesgo de seguridad al criterio del instalador, siendo que la UVIE no tendría algún requerimiento legal de esta NOM.
	NO PROCEDE
La propuesta es una cuestión de procedimiento.

	287.
	250-54
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Excepción: pero la tierra no se debe usar como trayectoria eficaz de la corriente de fala a tierra, tal como se especifica en 250-4(a)(5) y 250-4(b)(4).
Debe Decir

Substituir:
Excepción: pero EL TERRENO NATURALla tierra no se debe usar como trayectoria eficaz de la corriente de fala a tierra, A LA FUENTEtal como se especifica en 250-4(a)(5) y 250-4(b)(4).
Comentario

- El término es específico y aclaratorio.

- El término aparece en la Sección 250-4b4) de este Proyecto de NOM.

- Estaba escrito en la antigua sección 250-91c), ya existía en la NOM-2005.
- Definir hacia adonde “regresa” la corriente de falla a tierra.
	NO PROCEDE
El concepto tierra es de uso común en el campo de las instalaciones eléctricas.


	288.
	250-56
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar:
CADA ELECTRODO APROBADO EN ESTA NOM DEBE TENER UNA RESISTENCIA A TIERRA DE 25 Ω O MENOR, UNA VEZ TERMINADO.

Excepción: DEBERA TENER UN VALOR MENOR SI ASI ES REQUERIDO POR SISTEMAS DE COMPUTO, TELECOMUNICACIONES, ELECTRONICA, DISIPACION DE ELECTRICIDAD ESTATICA, PARARRAYOS O CAPACIDAD DE LA SUBESTACION, (Ver 921-25b)
Nota: LOS ELECTRODOS DE PLACA SON ADECUADOS PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD ESTATICA Y PARARRAYOS, POR LA DISIPACION DE ENERGIA EN LOS FILOS.
Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 250-84), ya existía en la NOM-2005.

- Están marcados valores en la Sección 921-25b) de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
La especificación en el proyecto es que el sistema sea de 25 ohms o menor, lo cual se puede obtener con una o más varillas.



	289.
	250-60
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Substituir en el titulo:
250-60) Uso de LOS ELECTRODOSlas varillas de pararrayos.
Comentario

- El titulo de la sección refiere específicamente a varillas.

- En el contenido de la sección si se refiere a otro tipos de electrodos.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:
250-60. Uso de las terminaciones de las varillas de pararrayos. Los conductores y los electrodos de tuberías, varillas, o placa enterrados, usados para la puesta a tierra de varillas de pararrayos, no se deben utilizar en lugar de los electrodos de puesta a tierra exigidos en 250-50 para la puesta a tierra de sistemas de alambrado y equipo. Esta disposición no prohíbe los requerimientos de unión de los electrodos de puesta a tierra de los diferentes sistemas.

	290.
	250-60
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar al final:
Nota: LOS ELECTRODOS ADECUADOS PARA REFERENCIAR ENERGIA DE UN RAYO, SON LOS DE PLACA.
Comentario

- Es común colocar varillas de acero recubiertas de cobre para referir al planeta un sistema de pararrayos.

- Pero la experimentación indica que la corriente de alta frecuencia como las de los rayos se disipan más fácilmente en “filos” y no en varillas o tuberías circulares.
	NO PROCEDE
La propuesta es una cuestión de procedimiento.

	291.
	250-64
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Se permitirá el empalme del conductor del electrodo de puesta a tierra tipo conductor solamente por conectores de compresión irreversibles s aprobados como equipo de unión y de puesta a tierra o por el proceso de soldadura exotérmica.

Debe Decir

Se permitirá el empalme del conductor del electrodo de puesta a tierra tipo conductor solamente por conectores de compresión irreversibles aprobados como equipo de unión y de puesta a tierra o por el proceso de soldadura exotérmica.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	292.
	250-64 (d)(3)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

250-64. Instalación del conductor del electrodo de puesta a tierra.

3) Ubicación común. Se debe conectar un conductor del electrodo de puesta a tierra a los conductores puestos a tierra de acometida en un ducto u otra envolvente accesible en el lado fuente del medio de desconexión de acometida. La conexión se debe hacer con soldadura exotérmica o con un conector aprobado como equipo para para puesta a tierra y unión. El conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar dimensionado de acuerdo a 250-66, basado en los conductores de entrada de acometida en el lugar común donde se hace la conexión.
Debe Decir

250-64. Instalación del conductor del electrodo de puesta a tierra.

3) Ubicación común. Se debe conectar un conductor del electrodo de puesta a tierra a los conductores puestos a tierra de acometida en un ducto u otra envolvente accesible en el lado fuente del medio de desconexión de acometida. La conexión se debe hacer con soldadura exotérmica o con un conector aprobado como equipo para puesta a tierra y unión. El conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar dimensionado de acuerdo a 250-66, basado en los conductores de entrada de acometida en el lugar común donde se hace la conexión.
Comentario

Sobra la palabra para
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
...La conexión se debe hacer con soldadura exotérmica o con un conector aprobado como equipo para puesta a tierra y unión. El conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar dimensionado de acuerdo a 250-66, basado en los conductores de entrada de acometida en el lugar común donde se hace la conexión.



	293.
	250-64 (f)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

f) Instalacioon a electrodos… electrodos conectados a el.
Debe Decir

f) Instalacioon a electrodos… electrodos conectados a el:
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (3) son parte de un listado
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
f) Instalación a electrodos… electrodos conectados a el:


	294.
	250 Parte D
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

D. Conexiones de envolvente, canalización y cable de acometida.

Debe Decir

D. Puesta a tierra del envolvente, la canalización y cable de acometida

Comentario

No se realizo correctamente la traducción del título, el cual hace mención de la puesta a tierra de las envolventes, canalización y cables que se utilizan en la acometida.
	NO PROCEDE
El término en el proyecto es correcto.

	295.
	250-70
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

(4) Un medio adecuado equivalente.
Debe Decir

Agregar al final:
TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE CORROSION, EFECTO GALVANICO, MEDIO AMBIENTE O TIPO DE SUELO, PREVIENDO QUE NO SE MODIFIQUE LA RESISTENCIA INICIAL DE LA CONEXION DEL ELECTRODO.
Comentario

- Es común no prever desde la instalación posibles cambios de la resistencia de las conexiones.
	NO PROCEDE
La propuesta es una cuestión de diseño, instalación y mantenimiento.

	296.
	250-70
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

250-70. Métodos de unión y de puesta a tierra de la conexión del conductor a los electrodos. Los conductores de unión y de puesta a tierra se deben conectar al electrodo de puesta a tierra mediante soldadura exotérmica, lengüetas de conexión aprobadas, conectores de presión aprobados, abrazaderas, terminales u otros medios aprobados s. No se deben usar conexiones que dependan de soldadura. Las abrazaderas de puesta a tierra deben ser aprobadas como materiales del electrodo de puesta a tierra y para el conductor del electrodo de puesta a tierra, y cuando se usan en electrodos de tubería, varilla u otros electrodos enterrados, también deben estar s aprobadas para enterrarse directamente en el suelo o revestirse en concreto. No se debe conectar más de un conductor al electrodo de puesta a tierra mediante una abrazadera o conector sencillo, a menos que estos estén diseñados para múltiples conductores. Se debe usar uno de los siguientes métodos:
Debe Decir

250-70. Métodos de unión y de puesta a tierra de la conexión del conductor a los electrodos. Los conductores de unión y de puesta a tierra se deben conectar al electrodo de puesta a tierra mediante soldadura exotérmica, lengüetas de conexión aprobadas, conectores de presión aprobados, abrazaderas, terminales u otros medios aprobados. No se deben usar conexiones que dependan de soldadura. Las abrazaderas de puesta a tierra deben ser aprobadas como materiales del electrodo de puesta a tierra y para el conductor del electrodo de puesta a tierra, y cuando se usan en electrodos de tubería, varilla u otros electrodos enterrados, también deben estar aprobadas para enterrarse directamente en el suelo o revestirse en concreto. No se debe conectar más de un conductor al electrodo de puesta a tierra mediante una abrazadera o conector sencillo, a menos que estos estén diseñados para múltiples conductores. Se debe usar uno de los siguientes métodos:
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF


	297.
	250-83
	Ing. Santiago Villegas Morín
Empresa:
Villegas Verificadores, S.C.

Fecha de recepación: 04/09/2012 
	Dice

Agregar
Debe Decir

f) Electrodos magnetoactivos triangulares. Su instalación deberá llevarse a cabo cumpliendo con los requisitos que establece la sección 250, Puesta a Tierra y Unión.
Comentario

Existen en el mercado una gran cantidad de productos de esta naturaleza sin que se regule su instalación.
	NO PROCEDE
La propuesta se encuentra considerada en 250-52 (a)(6).

	298.
	250-96
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

b) Circuitos de puesta a tierra aislados. Cuando estén instalados para reducir el ruido eléctrico (interferencia electromagnética) en el circuito de puesta a tierra, se permitirá que el envolvente del equipo alimentado por un circuito derivado esté aislado de la canalización que contiene los circuitos que alimentan únicamente ese equipo, mediante uno o más de los accesorios no metálicos s para canalizaciones, localizados en el punto de fijación de la canalización al envolvente del equipo. La canalización metálica debe cumplir con las disposiciones de este Artículo y se debe complementar mediante un conductor de puesta a tierra aislado interno del equipo, instalado de acuerdo con 250-146(d) para la puesta a tierra el del envolvente del equipo.
Debe Decir

b) Circuitos de puesta a tierra aislados. Cuando estén instalados para reducir el ruido eléctrico (interferencia electromagnética) en el circuito de puesta a tierra, se permitirá que el envolvente del equipo alimentado por un circuito derivado esté aislado de la canalización que contiene los circuitos que alimentan únicamente ese equipo, mediante uno o más de los accesorios no metálicos para canalizaciones, localizados en el punto de fijación de la canalización al envolvente del equipo. La canalización metálica debe cumplir con las disposiciones de este Artículo y se debe complementar mediante un conductor de puesta a tierra aislado interno del equipo, instalado de acuerdo con 250-146(d) para la puesta a tierra el del envolvente del equipo.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	299.
	250-96 (b)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

250-96. Unión de otras envolventes.

b) Circuitos de puesta a tierra aislados. Cuando estén instalados para reducir el ruido eléctrico (interferencia electromagnética) en el circuito de puesta a tierra, se permitirá que la envolvente del equipo alimentado por un circuito derivado esté aislada de la canalización que contiene los circuitos que alimentan únicamente ese equipo, mediante uno o más de los accesorios no metálicos s para canalizaciones, localizados en el punto de fijación de la canalización a la envolvente del equipo.
Debe Decir

250-96. Unión de otras envolventes.

b) Circuitos de puesta a tierra aislados. Cuando estén instalados para reducir el ruido eléctrico (interferencia electromagnética) en el circuito de puesta a tierra, se permitirá que la envolvente del equipo alimentado por un circuito derivado esté aislada de la canalización que contiene los circuitos que alimentan únicamente ese equipo, mediante uno o más de los accesorios no metálicos para canalizaciones, localizados en el punto de fijación de la canalización a la envolvente del equipo.
Comentario

Sobra la letra s
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
b) Circuitos de puesta a tierra aislados. Cuando estén instalados para reducir el ruido eléctrico (interferencia electromagnética) en el circuito de puesta a tierra, se permitirá que la envolvente del equipo alimentado por un circuito derivado esté aislada de la canalización que contiene los circuitos que alimentan únicamente ese equipo, mediante uno o más de los accesorios no metálicos para canalizaciones, localizados en el punto de fijación de la canalización a la envolvente del equipo


	300.
	250-97
	Ing. Jorge ugalde olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Excepción: …….. proporcionar una unión confiable, se permitirán los siguientes métodos:
Debe Decir

Excepción: …….. proporcionar una unión confiable, SIN PINTURA, ESMALTE O RECUBRIMIENTO Yse permitirán los siguientes métodos:
Comentario

- Prever continuidad de las canalizaciones con las envolventes.
	NO PROCEDE
La excepción por sí misma indica que la unión se debe hacer con materiales aprobados para proporcionar una unión confiable.

	301.
	250-98
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

250-98. Unión de canalizaciones metálicas no unidas firmemente. Las juntas de expansión y secciones telescópicas de las canalizaciones metálicas se deben hacer eléctricamente continuos continuas mediante puentes de unión del equipo u otros medios.
Debe Decir

250-98. Unión de canalizaciones metálicas no unidas firmemente. Las juntas de expansión y secciones telescópicas de las canalizaciones metálicas se deben hacer eléctricamente continuas mediante puentes de unión del equipo u otros medios.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF


	302.
	250-104
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

c) Metal estructural. ….. uno o más de los electrodos de puesta a tierra usados.
Debe Decir

Agregar al final:
O AL ANILLO DE TIERRA QUE RODEE EL EDIFICIO
Comentario
	NO PROCEDE
La propuesta está implícita en el proyecto cuando menciona que la unión también puede hacerse a uno o más de los electrodos de puesta a tierra usados.

	303.
	250-106
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Las terminales de tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas se deben unir al sistema del electrodo de puesta a tierra del edificio o estructura.
Debe Decir

LOS ELECTRODOSLas terminales de tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas se deben unir al sistema del electrodo de puesta a tierra del edificio o estructuraO AL ANILLO DE TIERRA.
Comentario

- La sección se refiere a los electrodos, no a las terminales aéreas de la azotea del edificio.

- Utilización del anillo de tierra permitido por el Proyecto de NOM.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
250-106. Sistemas de protección contra descargas atmosféricas. Los electrodos de puesta a tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas se deben unir al sistema del electrodo de puesta a tierra del edificio o estructura.

	304.
	250-118
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

(2) Tubo conduit metálico rígido

(3) Tubo conduit metálico intermedio

(4) Tubería metálicaeléctrica

(5) Tubo conduit metálico flexible que cumpla todas las siguientes condiciones

(6) Tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos, cumpliendo todas las siguientes condiciones

(7) Tubería metálica flexible que termina en accesorios aprobados y que cumpletodas las siguientes condiciones

(8) La armadura del cable tipo AC como se establece en 320-108

(9) La cinta de cobre de cable con aislamiento mineral y cubierta de metal

(10) Cable tipo MC que brinda una….

(11) Charola para cables, como se permite en 392-10 y 392-60
Debe Decir

Intercalar:
(2) Tubo conduit metálico PESADO TIPO RMC (Articulo 344)rígido
(3) Tubo conduit metálico SEMIPESADO TIPO IMC (Articulo 342)intermedio
(4) TUBO CONDUITTubería metálica LIGERO TIPO EMT (Articulo 358)eléctrica
(5) Tubo conduit metálico flexible TIPO FMC (Articulo 348)que cumpla todas las siguientes condiciones

(6) Tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos, TIPO LFMC (Articulo 350)cumpliendo todas las siguientes condiciones

(7) TUBO CONDUITTubería metálica flexible LIGERO TIPO FMT (Articulo 360)que termina en accesorios aprobados y que cumple todas las siguientes condiciones

(8) La armadura del cable ARMADOtipo AC (Articulo 320)como se establece en 320-108

(9) La cinta de cobre de cable con aislamiento mineral y cubierta de metalTIPO MI (Articulo 332)
(10) Cable CON BLINDAJE METALICOtipo MC(Articulo 330)que brinda una ….

(11) Charola PORTACABLES (Articulo 392)para cables, como se permite en 392-10 y 392-60
Comentario

- Utilizar la nomenclatura exacta del índice del Proyecto de NOM.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
(1)

(2)
Tubo conduit metálico pesado Tipo RMC.

(3)
Tubo conduit metálico semipesado Tipo IMC.

(4)
Tubo conduit metálico ligero Tipo EMT.
(5)
Tubo conduit metálico flexible Tipo FMC, que cumpla todas las siguientes condiciones.

(6)
Tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos Tipo LFMC, cumpliendo todas las siguientes condiciones:

(7)
Tubo conduit metálico flexible ligero Tipo FMT, que termina en accesorios aprobados y que cumple todas las siguientes condiciones:

(8)
La armadura del cable armado Tipo AC, como se establece en 320-108.

(9)
La cinta de cobre de cable con aislamiento mineral y forro metalico Tipo MI.

(10)
Cable con blindaje metálico Tipo MC que brinda una trayectoria efectiva para la corriente de falla a tierra de acuerdo con uno o más de lo siguiente:

(11)
Charola portacables, como se permite en 392-10 y 392-60.

	305.
	250-119
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

a) Conductores de tamaño mayor…indicando en (1) y (2).
Debe Decir

a) Conductores de tamaño mayor…indicando en (1) y (2):
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (2) son parte de un listado
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
a) Conductores de tamaño mayor…indicando en (1) y (2):



	306.
	250-122
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

f) Conductores en paralelo

… en cada canalización o cable.
Debe Decir

Agregar al final del párrafo:
… en cada canalización o cableY CADA UNO DEBE SER DEL TAMAÑO SEGUN EL DISPOSITIVO DE PROTECCION (VER TABLA 250-122).
Comentario

- Aclarar la subsección para evitar que cada conductor colocado en cada canalización, se reduzca su tamaño.
	NO PROCEDE
La subsección (f) trata de la instalación del conductor de puesta a tierra utilizado con conductores de fase en paralelo, el tamaño del conductor está referido en el siguiente párrafo. 

	307.
	250-122
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

g) Derivaciones del alimentador

… que los conductores de la derivación.
Debe Decir

Intercalar:
… que los conductores DE FASEde la derivación.
Comentario

- Aclarar a que conductores se refiere la subsección.
	NO PROCEDE
El alimentador incluye conductores de línea, neutros, en su caso, y de puesta a tierra.

	308.
	250-122 Tabla
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

TABLA 250-122.- Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos
Debe Decir

TABLA 250-122.- Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos
(eliminación de secciones transversales para conductores de aluminio menores a 13,30 mm2 (6 AWG)
Comentario

Los conductores de aluminio con sección transversal menores que 13,30 mm2 no se permiten para las aplicaciones indicadas.
	PROCEDE

Se eliminan las secciones transversales en mm2 para cable de aluminio o aluminio cobre siguientes:

3.31; 5.26 y 8.37


	309.
	250-126
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

(3) Un conector de compresión para alambre de color verde. Si la terminal para el conductor de puesta a tierra no es visible, el agujero de entrada del conductor se debe marcar con las palabras verdeo tierra, las letras T o GR, un símbolo de puesta a tierra, o con otra identificación mediante un color verde distintivo. Si la terminal para el conductor de puesta a tierra de equipos es fácilmente removible, el área adyacente al terminal se debe marcar en forma similar.

Debe Decir

(3) Un conector de compresión para alambre de color verde. Si la terminal para el conductor de puesta a tierra no es visible, el agujero de entrada del conductor se debe marcar con las palabras verde o tierra, las letras T o GR, un símbolo de puesta a tierra, o con otra identificación mediante un color verde distintivo. Si la terminal para el conductor de puesta a tierra de equipos es fácilmente removible, el área adyacente al terminal se debe marcar en forma similar.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	310.
	250-126
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Identificación de las terminales de alambrado dedispositivos. La terminal para la conexión delconductor de puesta a tierra de equipos se debeidentificar mediante uno de los siguientes medios:(1) Una terminal de tornilloconcabezahexagonal, de color verde, no fácilmente removible.(2) Un terminal de tuerca hexagonal de colorverde, no fácilmente removible.
Debe Decir

Identificación de las terminales de alambrado dedispositivos. La terminal para la conexión delconductor de puesta a tierra de equipos se debeidentificar mediante uno de los siguientes medios:(1) Una terminal de tornillo con cabeza de colorverde, no fácilmente removible.(2)Unterminaldetuercadecolorverde,nofácilmente removible.
Comentario

El apartado contiene un requisito aplicable a producto, el cual no es del alcance de esta norma, ya que puede limitar el uso de nuevas tecnologías que demuestren su operación segura en las instalaciones eléctricas.


	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
250-126. Identificación de las terminales de alambrado de dispositivos. La terminal para la conexión del conductor de puesta a tierra de equipos se debe identificar mediante uno de los siguientes medios:

(1)
Una terminal de tornillo con cabeza de color verde, no fácilmente removible.

(2)
Un terminal de tuerca de color verde, no fácilmente removible. 


	311.
	250-142
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

a) Equipo del lado fuente
Debe Decir

Intercalar:
a) Equipo del lado DE SUMINISTRO, ACOMETIDA Ofuente
Comentario

- Aclarar posibilidades.
	NO PROCEDE
La subsección del proyecto acota las tres posibilidades propuestas. 

	312.
	250-146
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

d) Contactos aislados.

NOTA: … y de la caja de salida.
Debe Decir

Agregar al final:
NOTA: … y de la caja de salidaCON OTRO CONDUCTOR QUE PUEDE SER DESNUDO.
Comentario

- Aclarar la obligación de usar dos conductores de puesta a tierra en contactos aislados.
	NO PROCEDE
La nota de la sección considera lo que se está proponiendo.

	313.
	250-148
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

e) Soldadura

… de soldadura de bajo punto de fusión.
Debe Decir

Agregar al final:
… de soldadura de bajo punto de fusión DEL TIPO ESTAÑO Y CAUTIN.
Comentario

- Aclaración.
	NO PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
e) Soldadura. No se deben utilizar conexiones que dependan exclusivamente de soldadura.

	314.
	250-148
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Conexiones. Las conexiones y los empalmes se deben hacer según 110-14 (b), excepto que no se requiere requiera aislamiento.
Debe Decir

a) Conexiones. Las conexiones y los empalmes se deben hacer según 110-14 (b), excepto que no se requiera aislamiento.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	315.
	250-168
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

250-168. Puente de unión del sistema de corriente continua. Para sistemas de corriente continua que deben ser puestos a tierra, se debe usar un puente de unión sin empalmes para conectar el(los) conductor(es) de puesta a tierra de equipos al conductor puesto a atierra tierra en la fuente o en el primer medio de desconexión del sistema donde el sistema está puesto a tierra. El calibre del puente de unión no debe ser menor que el conductor del electrodo de puesta a tierra del sistema, especificado en 250-166 y debe cumplir con las disposiciones de 250-28(a), (b) y (c).
Debe Decir

250-168. Puente de unión del sistema de corriente continua. Para sistemas de corriente continua que deben ser puestos a tierra, se debe usar un puente de unión sin empalmes para conectar el(los) conductor(es) de puesta a tierra de equipos al conductor puesto a tierra en la fuente o en el primer medio de desconexión del sistema donde el sistema está puesto a tierra. El calibre del puente de unión no debe ser menor que el conductor del electrodo de puesta a tierra del sistema, especificado en 250-166 y debe cumplir con las disposiciones de 250-28(a), (b) y (c).
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	316.
	250

Parte J
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

J. Puesta a tierra de sistemas y circuitos de más de 1000 volts.
Debe Decir

J. Puesta a tierra de sistemas y circuitos de 1000 volts o más
Comentario

En 250-20(b) indica menos de 1000 Volts.

Si se cambia el titulo se debe cambiar en las secciones que indiquen en su contenido más de 1000 volts por 1000 volts o más.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
J. Puesta a tierra de sistemas y circuitos de 1000 volts o más


	317.
	250-180
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar al final:
Y LOAPLICABLE DEL ARTICULO 921.

Comentario

- Referenciar este artículo.

- Para ser congruente y mas especifico con otros artículos de este proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
La sección 250-180 establece los requisitos generales para instalaciones de utilización y el Artículo 921 es para instalaciones de servicio público.

	318.
	250-180
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

250-180. Generalidades. Cuando los sistemas de más de 1kV 1000 volts están puestos a tierra, deben cumplir con todas las disposiciones aplicables deanteriores a este Artículo, y con 250-182 hasta 250-191 250-190, las cuales complementan y modifican precedentes.
Debe Decir

250-180. Generalidades. Cuando los sistemas de más de 1kV 1000 volts están puestos a tierra, deben cumplir con todas las disposiciones aplicables de anteriores a este Artículo, y con 250-182 hasta 250-191 250-190, las cuales complementan y modifican precedentes.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	319.
	250-188
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

c) Corriente de falla a tierra. El voltaje desarrollado i entre el chasis del equipo móvil o portátil y la tierra, por el flujo de la máxima corriente de falla a tierra, no debe exceder a 100 volts.
Debe Decir

c) Corriente de falla a tierra. El voltaje desarrollado entre el chasis del equipo móvil o portátil y la tierra, por el flujo de la máxima corriente de falla a tierra, no debe exceder a 100 volts.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	320.
	250-191
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

250-191. Sistemas de puesta a tierra en subestaciones de corriente alterna. Para subestaciones de corriente alterna, el sistema de puesta a tierra deberá cumplir con la Parte C del Artículo 250.

NOTA: Para mayor información de puesta a tierra de subestaciones exteriores, ver NRF-011-CFE-2004

Debe Decir

250-191. Sistemas de puesta a tierra en subestaciones de corriente alterna. Para subestaciones de corriente alterna, el sistema de puesta a tierra deberá cumplir con la Parte C del Artículo 250.

NOTA: Para mayor información de puesta a tierra de subestaciones interiores y exteriores, ver NRF-011-CFE-2004

Comentario

La Norma de referencia NRF-011-CFE-2004 aplica también para subestaciones interiores, y esta norma de referencia es una traducción de la Norma IEEE-Std-80-2000.
	PROCEDE PARCIALMANTE
Se modifica para quedar como sigue:
NOTA: Para mayor información de  puesta a tierra de subestaciones, ver  NRF-011-CFE-2004


	321.
	280-4
	Ing. Jorge ugalde olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar:

Nota 3 PARA APARTARRAYOS DEL USUARIO EN LA ACOMETIDA, CONCILIAR CON EL SUMINISTRADOR.
Comentario

- La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica obliga a conciliar la acometida con el suministrador.
	NO PROCEDE
La sección 280-4 sólo trata la selección de apartarrayos en las instalaciones de utilización.

	322.
	280-4
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

b) Tipos de carburo de silicio. El valor nominal de un apartarrayos de tipo de carburo de silicio no debe ser menor al 125porciento del valor nominal que se especifica en 280-4(a).

Debe Decir

b) Tipos de carburo de silicio. El valor nominal de un apartarrayos de tipo de carburo de silicio no debe ser menor al 125 por ciento del valor nominal que se especifica en 280-4(a).

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF


	323.
	285
	Eduardo Mojica

Empresa:
Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Artículo 285: La referencia a SSTT’s tipo 1, 2 y 3 está fuera de contexto y no quedan correctamente definidos. Es importante que se indique la definición de cada uno de estos productos para evitar que se instalen en condiciones que no garanticen la seguridad de la instalación eléctrica.
Debe Decir

El NEC considera que los supresores Tipo 1, 2 y 3 son aquellos que satisfacen la definición (y las pruebas correspondientes) indicadas en la UL 1449 (Art. 285-5) y es por ello que refiere a la forma en que cada uno se puede instalar.

Es importante considerar que si el equipo, por su diseño, cuente con la protección adecuada para que al final de su vida útil la instalación eléctrica y los usuarios de los mismos no estén en riesgo, o bien, en un momento dado, que si el equipo no cuenta con estas disposiciones (por ejemplo fusibles individuales por cada componente supresor ) que la instalación eléctrica deberá considerar un medio de desconexión adicional que opere al final de la vida útil del equipo y cuya selección sea acorde al diseño del equipo.

Otro aspecto de seguridad para la instalación es el que se cuente con un medio indicador en el que se pueda reconocer cuando un SSTT ha llegado al final de su vida útil, esto brinda seguridad a los usuarios y a la instalación ya que de esta forma es posible detectar no sólo que el equipo ha dejado de funcionar sino que la instalación ya no cuenta con la protección que brinda el SSTT por lo cual se encuentra en riesgo de sufrir los efectos de las sobretensiones transitorias.
Comentario
	NO PROCEDE

No hay propuesta alguna

	324.
	285-12
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar:

Nota 1:EL TAMAÑO DE LOS CONDUCTORES DE FASE NO DEBERA SER MENOR AL ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO.

Nota 2: LALONGITUD EXCESIVA, AUMENTA LA IMPEDANCIA, PUDIENDO REDUCIR LA CAPACIDAD GLOBAL DEL (SSTT), CONSULTAR ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.
Comentario

- El Proyecto de NOM deja al arbitrio: … deben ser lo más cortos posible…
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
Se agrega nota en 285-1
NOTA 3: Es conveniente consultar las especificaciones del fabricante para la aplicación, selección e instalación de estos equipos para cada caso particular.

	325.
	300-1 (c) Tabla
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

Designación métrica
Tamaño comercial
Debe Decir

Designación métrica

(milímetros)

Tamaño comercial

(pulgadas)
Comentario

Asignar unidades de medida.
	NO PROCEDE
La tabla es solamente de referencia tal como se indica al pie de la misma


	326.
	300-1.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Tabla 300-1 (c) Designación métrica y tamaños comerciales

Designación métrica

Tamaño comercial

12

3/8

16

½

21

¾

27

1

35

1 ¼

41

1 ½

53

2

63

2 ½

78

3

91

3 ½

123

4

129

5

155

6

Debe Decir

Tabla 300-1 (c) Designación métrica y tamaños comerciales

Designación métrica

Tamaño comercial

12

3/8

16

½

21

¾

27

1

35

1 ¼

41

1 ½

53

2

63

2 ½

78

3

91

3 ½

123

4

129

5

155

6

200

8

250

10

300

12

Comentario
-
El pasado 3 de diciembre del 2009 se publicó en el DOF la norma de referencia NRF-057-CFE-2009 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRANEO, en la cual se incluyeron tuberías de mayores dimensiones a las que se tenían, agregándose 3 nuevas designaciones métricas: 200, 250 y 300 (tamaños comerciales de 8, 10  y 12).

Cabe precisar que las tuberías de 8 y 10 se han venido empleando en Obras subterráneas desde el 2001.
	NO PROCEDE
El proyecto establece que: Cuando no estén específicamente limitados por alguna sección del Capítulo 3, los métodos de alambrado de este Capítulo se aplicarán a instalaciones de 600 volts o menos. Estos métodos se permitirán en circuitos de más de 600 volts cuando esté expresamente permitido en cualquier otro lugar de esta NOM.

	327.
	300-2 (b)
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

b) Temperatura. Los límites de temperatura de los conductores deben estar de acuerdo con lo establecido en 310-15 (a) (3).
Debe Decir

b) Temperatura. Los límites de temperatura del aislamiento de los conductores deben estar de acuerdo con lo establecido en 310-15 (a) (3).
Comentario

Mejora de la redacción y precisión técnica.
	NO PROCEDE
Cuando se habla de la temperatura de los conductores obviamente el límite está dado por la temperatura máxima que soporta el aislamiento ya que la del metal será siempre mucho más elevada. 


	328.
	300-3 (c)(2)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar la subsección:
f) CUMPLIR CON LO APLICABLE DE LOS ARTICULOS 922 Y 923.
Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 300-3c2), ya existía en la NOM-2005.

- Para ser congruente y mas especifico con otros artículos de este proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
Los requisitos de los Artículos 322 y 923 aplican sólo para instalaciones de servicio público y similares.

	329.
	300-5

Tabla Notas


	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

5. Si se encuentra roca sólida que impide cumplir con la profundidad de la cubierta especificada en esta Tabla, el alambrado se debe instalar en canalizaciones metálicas o no metálicas permitidas para enterramiento directo. Las canalizaciones se deben cubrir con un mínimo de 5 centímetros de concreto que penetre hasta la roca.

Debe decir

5. Si se encuentra roca sólida que impide cumplir con la profundidad especificada en esta Tabla, el alambrado se debe instalar en canalizaciones metálicas o no metálicas permitidas para enterramiento directo. Las canalizaciones se deben cubrir con un mínimo de 5 centímetros de concreto que penetre hasta la roca.

Comentario

Fundamento: Por claridad.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
5. Si se encuentra roca sólida que impide cumplir con la profundidad especificada en esta Tabla, el alambrado se debe instalar en canalizaciones metálicas o no metálicas permitidas para enterramiento directo. Las canalizaciones se deben cubrir con un mínimo de 5 centímetros de concreto que penetre hasta la roca.


	330.
	300-8
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar al final:
Y PARA LA SEPARACION DE OTROS SERVICIOS VER 392-18i).
Comentario

- La sección 392-18i) es la propuesta de Jorge Ugalde Olloqui - 98

- Para ser congruente y mas especifico con otros artículos de este proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
La sección 300-8 no sólo aplica para charolas portacables.

	331.
	300-13 (b)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

b) Retiro de dispositivos. En los circuitos

derivados multiconductores, la continuidad de un conductor puesto a tierra no debe depender de las conexiones en los dispositivos tales como portalámparas, contactos, etc., cuando al retirar tales dispositivos se interrumpa la continuidad.300-

14 Longitud de los conductores libres en las salidas, puntos de conexiones y de interrupción. En cada salida, punto de conexiones y de interrupción se debe dejar libre, para empalmes o para la conexión de luminarias o dispositivos, una longitud de 15 centímetros como mínimo, medida desde el punto en la caja en donde el conductor sale de su canalización o forro del cable. Cuando la abertura para una salida, punto de conexiones o de interrupción es menor de 20 centímetros en cualquier dimensión, cada conductor debe tener la longitud suficiente para extenderse al menos 7.50 centímetros fuera de la abertura.
Debe Decir

b) Retiro de dispositivos. En los circuitos

derivados multiconductores, la continuidad de un conductor puesto a tierra no debe depender de las conexiones en los dispositivos tales como portalámparas, contactos, etc., cuando al retirar tales dispositivos se interrumpa la continuidad.
300-14 Longitud de los conductores libres en las salidas, puntos de conexiones y de interrupción. En cada salida, punto de conexiones y de interrupción se debe dejar libre, para empalmes o para la conexión de luminarias o dispositivos, una longitud de

15 centímetros como mínimo, medida desde el punto en la caja en donde el conductor sale de su canalización o forro del cable. Cuando la abertura para una salida, punto de conexiones o de interrupción es menor de 20 centímetros en cualquier dimensión, cada conductor debe tener la longitud suficiente para extenderse al menos 7.50 centímetros fuera de la abertura.
Comentario

Se propone separar los párrafos, ya que a simple lectura no se entiende, ambos párrafos tratan de temas diferentes.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Retiro de dispositivos. En los circuitos derivados multiconductores, la continuidad de un conductor puesto a tierra no debe depender de las conexiones en los dispositivos tales como portalámparas, contactos,

etc., cuando al retirar tales dispositivos se interrumpa la continuidad.
300-14 Longitud de los conductores libres en las salidas, puntos de conexiones y de interrupción. En cada salida, punto de conexiones y de interrupción se debe dejar libre, para empalmes o para la conexión de luminarias o dispositivos, una longitud de 15 centímetros como mínimo, medida desde el punto en la caja en donde el conductor sale de su canalización o forro del cable. Cuando la abertura para una salida, punto de conexiones o de interrupción es menor de 20 centímetros en cualquier dimensión, cada conductor debe tener la longitud suficiente para extenderse al menos 7.50 centímetros fuera de la abertura.

Excepción: No se exigirá que los conductores no empalmados o que no terminan en el punto de salida,

de conexiones o punto de interrupción cumplan con lo especificado en esta sección.


[image: image11.png]300-1 a) Tabla

nprse

s e o g
oo et

P
a7 e 5 )

aen 133 (€ ANG)
sy (19 G

g e 0 ANG)
o 157 o 4 ANG)

e e 17 4 )
rasa 17 e Gsoms)

e e 177 k)
s 25 o tooms)

e e 255 e )
e 2o ey

ayor e 300 e v

abta 30150 eparc

Tamano o sssgacion s concior

S e
oo 637 o A

Desoe e 133 (GG
o 535 e (19 AWG)

Deste e 574 e oG]
o 17 e (49 G

ar s 17 0 AN
o 17 o st

Narran 17 sy
ok 25 o v

Narrqm 253 o
a0 0o

o an s g omy)

o pcen s camoos s e .





[image: image12.png]Fus n o racuct o NEC 2011 y o s igunos tamanon o cabes
£ 300.19(4) Spacings for (

Conducor Sie

18 ANG through  AWG
6AWG tuough 1DAVG

20 AWG threush 40 AWG
Over 4DAWG theough 350 kel
Over 35 kel tvough 300 kel
Over SO0 kel o 750 kil
Over 750 kemil





	333.
	300-19 (a) Tabla
	Ing. Héctor Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Mayor que 13.3 mm2 (6 AWG)

Mayor que 67.4 mm2 (2/0 AWG)
Debe Decir

Mayor que 8.37 mm2 (8 AWG)

Mayor que 53.5 mm2 (1/0 AWG)

Comentario

Incluir el espaciamiento de sujeción de conductores de tamaños: 6 AWG y 2/0
	PROCEDE
Se hacen los cambios propuestos en la tabla.


[image: image13.png]emprses: s sa e v
i Saec
(i —
o —

Tipo de comentario

T30 30050 Raqiton g ponmas s

o | s | o || RS,

| oe mostca o guercomo s





	
	
	
	Debe decir

kilovolts
Comentario

Fundamento: NOM-008-SCFI-2002
	

	335.
	Nota Específica (b) de Tabla 300-50
	Ing. Héctor Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

b) Aprobado por una agencia de pruebas calificada, como adecuado……
Debe Decir

b) aprobado por un Organismo de Certificación acreditado, como adecuado…..
Comentario

No existe en México una “agencia de pruebas calificada”
	PROCEDE PARCIALMENTE
b) Aprobado para uso directamente enterrado. Todos los otros sistemas no metálicos requerirán 5 centímetros de concreto o su equivalente sobre el conduit, adicional a la profundidad que se indica en la tabla.



	336.
	300-50 Tabla
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Tabla 300-50. Requisitos de profundidad mínimaa
…
NOTAS ESPECIFICAS:
a) Profundidad mínima se define como la distancia más corta, en milímetros, medida entre un punto en la superficie superior de cualquier conductor, cable, tubo conduit u otra canalización enterrada directamente, y la superficie superior del nivel terminado del terreno, concreto u otra cubierta similar.

b) Aprobado por una agencia de pruebas calificada, como adecuado para enterramiento directo sin revestimiento. Todos los otros sistemas no metálicos requerirán 5 centímetros de concreto o su equivalente sobre el conduit, adicional a la profundidad que se indica en la tabla.
Debe Decir

Tabla 300-50. Requisitos de profundidad mínima a
…
NOTAS ESPECIFICAS:
a) Profundidad mínima se define como la distancia más corta, en milímetros, medida entre un punto en la superficie superior de cualquier conductor, cable, tubo conduit u otra canalización enterrada directamente, y la superficie superior del nivel terminado del terreno, concreto u otra cubierta similar.

b) El alambrado debe ser aprobado para enterramiento directo sin revestimiento. Todos los otros sistemas no metálicos requerirán 5 centímetros de concreto o su equivalente sobre el conduit, adicional a la profundidad que se indica en la tabla.
Comentario

El sistema de alambrado tiene que estar aprobado para
enterrarlo directamente en la suelo.
Con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en México se cuenta con Laboratorios de Prueba Acreditados, y no como agencias de pruebas calificadas.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Aprobado para uso directamente enterrado sin revestimiento. Todos los otros sistemas no metálicos requerirán 5 centímetros de concreto o su equivalente sobre el conduit, adicional a la profundidad que se indica en la tabla.



	337.
	310-10 (e)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

e) Blindaje. Se permitirán conductores aislados resistentes al ozono, no blindados, con una tensión máxima de fase a fase de 5000 volts en cables tipo MC en establecimientos industriales, donde las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que solo personas capacitadas atenderán la instalación. Para otros establecimientos, los conductores aislados dieléctricos sólidos que funcionan a más de 2000 volts en instalaciones permanentes, deben tener aislamiento resistente al ozono y deben estar blindados. Todos los blindajes metálicos del aislamiento se deben conectar a un conductor del electrodo de puesta a tierra, a un electroducto (busway) de puesta a tierra, a un conductor de puesta a tierra del equipo o a un electrodo de puesta a tierra.
Debe Decir

e) Blindaje. Se permitirán conductores aislados resistentes al ozono, no blindados, con una tensión máxima de fase a fase de 5000 volts en cables tipo MC en establecimientos industriales, donde las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que solo personas capacitadas atenderán la instalación. Para otros establecimientos, los conductores aislados dieléctricos sólidos que funcionan a más de 2000 volts en instalaciones permanentes, deben tener aislamiento resistente al ozono y deben estar blindados. Todos los blindajes metálicos del aislamiento se deben conectar a un conductor del electrodo de puesta a tierra, a una barra de puesta a tierra, a un conductor de puesta a tierra del equipo o a un electrodo de puesta a tierra.
Comentario

La traducción esta errónea, en el NEC no dice BUSWAY, dice BUSBAR, y se tradujo como BARRA en el artículo 250.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
...Para otros establecimientos, los conductores aislados dieléctricos sólidos que funcionan a más de 2000 volts en instalaciones permanentes, deben tener aislamiento resistente al ozono y deben estar blindados. Todos los blindajes metálicos del aislamiento se deben conectar a un conductor del electrodo de puesta a tierra, a una barra de puesta a tierra, a un conductor de puesta a tierra del equipo o a un electrodo de puesta a tierra.



	338.
	310-10 (e)
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

NOTA: los principales propósitos del blindaje son confinar los esfuerzos de la tensión al aislamiento, la corriente de fuga del aislamiento, así como transportar corriente de falla a tierra para facilitar la operación de los dispositivos de protección contra falla a tierra en el caso de una falla del cable eléctrico.
Debe Decir

NOTA: los principales propósitos del blindaje son confinar los esfuerzos de la tensión al aislamiento, conducir la corriente de carga capacitiva y la corriente de fuga del aislamiento a tierra, así como conducir corriente de falla a tierra para facilitar la operación de los dispositivos de protección contra falla a tierra en el caso de una falla del cable eléctrico.
Comentario

Mejora de la redacción y precisión técnica.
	PROCEDE

Se modifica para quedar de la siguiente manera:
NOTA: Los principales propósitos del blindaje son confinar los esfuerzos de la tensión al aislamiento, conducir la corriente de carga capacitiva y la corriente de fuga del aislamiento a tierra, así como conducir la corriente de falla a tierra para facilitar la operación de los dispositivos de protección contra falla a tierra en el caso de una falla del cable eléctrico.

	339.
	310-10 (h)(1) c, Nota a la Excepción 2
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

NOTA a la Excepción 2: La Excepción 2 ………… contenido de harmónicas.
Debe Decir

NOTA a la Excepción 2: La Excepción 2 ………… contenido de armónicas.
Comentario

Eliminar la letra h
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
NOTA a la Excepción 2: La Excepción 2 se puede aplicar para evitar sobrecalentamiento de conductores neutros en instalaciones existentes con gran contenido de armónicas

	340.
	310-15
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

1) Generalidades. Para la explicación de las letras usadas en las Tablas, y para los tamaños reconocidos de los conductores para los diferentes aislamientos de los conductores, véase las Tablas 310-104(a) y 310-104(b). Para los requisitos de las instalaciones, véase 310-1 a 310-15(a)(3) y los diferentes Artículos de esta NOM. Para cordones flexibles, véase Tablas 400-4, 400-5(a)(1) y 400-5(a)(2).
Debe Decir

1) Generalidades. Para la explicación de las letras usadas en las Tablas, y para los tamaños reconocidos de los conductores para los diferentes aislamientos de los mismos, véase las Tablas 310-104(a) y 310-104(b). Para los requisitos de las instalaciones, véase 310-1 a 310-15(a)(3) y los diferentes Artículos de esta NOM. Para cordones flexibles, véase Tablas 400-4, 400-5(a)(1) y 400-5(a)(2).
Comentario

Mejora de la redacción y precisión técnica.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
1) Generalidades. Para la explicación de las letras usadas en las Tablas, y para los tamaños reconocidos de los conductores para los diferentes aislamientos de los mismos, véase las Tablas 310-104(a) y 310-104(b). Para los requisitos de las instalaciones, véase 310-1 a 310-15(a)(3) y los diferentes Artículos de esta NOM. Para cordones flexibles, véase Tablas 400-4, 400-5(a)(1) y 400-5(a)(2).



[image: image14.png]2 Factorss o conseion s tampaatrs it
I = Correcciondeampacidadportemperaturaambiente
1= CorvecciondeampacidadentotablaporTyT,
T, = Temperaturadelconductor ('C)
T = Temperaturaambientenueva (<)
7. Temperaturammbienteusadasentablas (<€)
2 Factors 0 coracion dstmpaatrs ambints.

1 = Correccion de ampacidad por temperatura

1= Corrsccion do ampactdid n a abla
T2~ Femperatura det conductor ()

T'a Temperatura amblenta mueva (')
comantann

 Sarsan v g

o = Temperatara amblente usadas en ablas (€)

= conerro n comssponse 3 proyec
sk o & 50+





[image: image15.png]nprses: ons: [ ———
o= 7, = Temperaturadetconductor (€) S
oo o cspeion: emperaturagmbienteusadocniatabia (C)

Fae = Resttenctadecorrientecontinuadelcondictoralatemperatural,
V= Componontedsiaresistenciadocorrientealternadbidoalose ctos
Dorefectosuperficilyefectodsprovimidad

o = Resistenciatérmicsefectivnentreelcondictaryelam

T, = Temperatura del conductor ()

T, = Temperatura ambiente usado en la tabla (°C)

Ry = Resistencia de corriente continua del conductor
alatemperatura T,

¥, = Componente de la resistencia de corriente
alterna debida a los efectos

or efecto superficial y efecto de proximidad

Req = Resistencia térmica efectiva entre el conductor

y el ambiente que lorodea
comantann

[py—





	343.
	310-15 (a)(1)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… Véase 210-19a) Nota 4 para circuitos derivados y 215-2a).
Debe Decir

Agregar al final:
- … Véase 210-19a) Nota 4 para circuitos derivados y 215-2a)Nota 2.
Comentario

- Precisar la referencia de la Nota 2.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
NOTA 1: En las ampacidades suministradas en esta sección no se tiene en cuenta la caída de tensión. Véase 210-19 (a) Nota 4, para circuitos derivados y 215-2(a) Nota (2) para alimentadores.

	344.
	310-15 (a)(2) Excepción
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Excepción: Cuando se apliquen dos ………….más allá del punto de transición, hasta una distancia igual a 3.00 metros o 10 porciento de la longitud del circuito calificado de corriente más alta, el valor que sea menor.
Debe Decir

Excepción: Cuando se apliquen dos ……… más allá del punto de transición, se permitirá tomar la mayor siempre que la longitud del conductor de menor ampacidad no sea mayor de 3.00 metros o no mayor del 10% de la longitud total del conductor.
Comentario

La redacción del proyecto de NOM sobre este particular es confusa y puede inducir a errores en su interpretación.
	NO PROCEDE
El concepto de la NOM es claro y correcto.



	345.
	310-15 (b)(3)(a)(4) c
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

c.
Los conductores de tamaño 3.31 mm² (12 AWG)
Debe Decir

c.
Los conductores de tamaño 3.31 mm² (12 AWG), cobre
Comentario

Precisar el tipo de material conductor permitido.
	

	346.
	310-15 (b)(3)(b)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregaral final:
- PARA NO CAMBIAR LAS CONDICIONES DE REACTANCIA INDUCTIVA DEL CIRCUITO.
Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 310-15 g2), ya existía en la NOM-2005.
	NO PROCEDE
El requisito de mantener la distancia entre las canalizaciones es única y exclusivamente para permitir espacios para montar los accesos y las cajas. 


	347.
	310-15 (b)(3)(c)

Tabla
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario
Dice
Tabla 310-15(b)(3)(c) Ajustes a la temperatura ambiente para canalizaciones circulares expuestas a la luz solar en o por encima de azoteas

Distancia por encima del techo hasta la base del tubo conduit milímetros

Sumador de temperatura ºC

De 0 hasta 13
33

Más de 13 hasta 90
22

Más de 90 hasta 300
17

Más de 300 hasta 900
14

NOTA para la Tabla 310-15(b)(3)(c): Los ajustes de temperatura en esta tabla se basan en los resultados del promedio de las temperaturas ambiente
Debe decir

Tabla 310-15(b)(3)(c) Ajustes a la temperatura ambiente para canalizaciones circulares expuestas a la luz solar en o por encima de azoteas

Distancia por encima del techo hasta la base del tubo conduit milímetros

Sumador de temperatura ºC

De 0 hasta 13
33

Más de 13 hasta 90
22

Más de 90 hasta 300
17

Más de 300 hasta 900
14

NOTA para la Tabla 310-15(b)(3)(c): Los ajustes de temperatura en esta tabla se basan en los resultados de las temperaturas máximas promedio de los 3 meses más calurosos del año.
Nota: Una fuente de información de las temperaturas en la República es la CONAGUA
Comentario

Tomando como ejemplo Mexicali, la temperatura promedio anual es 22.3 C. Referencia: Datos de la Conagua: http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=118

En los Estados Unidos, se usa como base el Handbook de ASHRAE (ver que dice para la población de El Centro, vecina de Mexicali 104 F, equivalentes a 40 C), ya que hay una nota en el NEC 2011 que dice:
Informational Note: One source for the average ambient temperatures in various locations is the ASHRAE Handbook — Fundamentals.
	PROCEDE PARCIALMENTE
La nota de la tabla sólo informa de donde vienen los ajustes de temperatura propuestos. No es para determinar la temperatura ambiente para la selección de los conductores. Se elimina para evitar confusiones



[image: image16.png][Por o aninor. se propone usar 26 abias e lmperaturas 6¢ 3 CONAGUA que 02N para 26 Emperatiras Maximas promedo para

e 21200 e s opten-com coan ve-aeso-2e a1 7
CopiaidelEsiado  Ene Feb Mar Abr May hn Ju Ago Sep Oct Nov Dic Amal
luascatentes, Ags. 223 240 270 200 308 202 272 270 283 258 248 22 283
st 8.0 204 232 258 207 1 34 417 409 3.7 W8 255 200 N1

5 1samos ot mes s s 32417 .y romedamos cxenanos 07 . Temperar e s s 2 con 1 e
e Cabeatos ecimane n Wit ot 2.5 C pomeo.





	348.
	310-15 (b)(16) y (b)(17) Tabla
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

Tabla 310-15(b)(16) y

Tabla 310-15(b)(17), En las columnas de 75° C y 90° C para cobre, incluye el tipo LS0H
Debe Decir

Tabla 310-15(b)(16) y

Tabla 310-15(b)(17), En las columnas de 75° C y 90° C para cobre, eliminar el tipo LS0H
Comentario

No es un tipo de conductor, es un marcado que indica propiedades técnicas de un producto.
	PROCEDE
Se modifica Tabla


	349.
	310-15 (b)(16) y (b)(17) Tabla
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

Tabla 310-15(b)(16) y

Tabla 310-15(b)(17), En las columnas con conductores de aluminio de 60° C, 75° C y 90° C, incluye tipos de conductores con aislamiento termoplástico
Debe Decir

Tabla 310-15(b)(16) y

Tabla 310-15(b)(17), En las columnas con conductores de aluminio de 60° C, 75° C y 90° C, eliminar tipos de conductores con aislamiento termoplástico
Comentario

Acorde a NOM-063-SCFI no se permiten conductores de aluminio con aislamiento termoplástico de cualquier tipo (TW, THW-LS, THWN, THHW, THHW-LS, THW-2 THWN-2, THHN, THW)
	PROCEDE
Se modifica Tabla


	350.
	310-15 (b)(16) y (b)(17) Tabla
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

Tabla 310-15(b)(16) y

Tabla 310-15(b)(17), En la columna de 60° C para cobre, dice tipo W
Debe Decir

Tabla 310-15(b)(16) y

Tabla 310-15(b)(17), En la columna de 60° C para cobre, debe decir tipo TW
Comentario

Corregir el tipo de cable
	PROCEDE

Se modifica Tabla

Tipo TW


	351.
	310-15 (b)(16) Tabla
	Eduardo Mojica

Empresa:
Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Tabla 310-15(b)(16) Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30 °C*

TIPOS W, UF

Debe Decir

TIPOS W, UF, T
Comentario

Agregar tipo T
	PROCEDE

Se modifica Tabla, se incluye TW




	352.
	310-15 (b)(16) y (b)(17) Tabla
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

Tabla 310-15(b)(16) y

Tabla 310-15(b)(17), En la columna de 90° C para aluminio, dice tipo HWN-2
Debe Decir

Eliminar
Comentario

No existe ese tipo
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica Tabla


	353.
	310-15 (b)(16) y (b)(17) Tabla
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

Tabla 310-15(b)(16) y

Tabla 310-15(b)(17), En la columna de 90° C para aluminio, dice tipo HH, HHW-2
Debe Decir

Tabla 310-15(b)(16) y

Tabla 310-15(b)(17), En la columna de 90° C para aluminio, debe decir: tipo XHH, XHHW-2
Comentario

Corregir el tipo de cable
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica Tabla


	354.
	310-15 (b)(20) Tabla
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

Tabla 310-15(b)(20), En las columnas con conductores de aluminio de 75° C y 90° C, incluye tipos de conductores con aislamiento termoplástico
Debe Decir

Tabla 310-15(b)(20), En las columnas con conductores de aluminio de 75° C y 90° C. Eliminar tipos de conductores con aislamiento termoplástico
Comentario

Acorde a NOM-063-SCFI no se permiten conductores de aluminio con aislamiento termoplástico de cualquier tipo (TW, THW-LS, THWN, THHW, THHW-LS, THW-2 THWN-2, THHN, THW)
	PROCEDE

Se modifica Tabla




	355.
	310-15 (d)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

CUANDO LAS CAPACIDADES NOMINALES O EL AJUSTE DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE NO CORRESPONDAN CON LAS CAPACIDADES NOMINALES Y CON LOS VALORES PERMITIDOS DE LOS FACTORES PARA LOS CONDUCTORES, SE PERMITE TOMAR LOS VALORES INMEDIATAMENTE SUPERIORES SEGUN LO ESTABLECIDO EN 240-4 b).

Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 310-15 h), ya existía en la NOM-2005.

- Aclarar la subsección y hacer referencia al Art. 240.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
d) Protección contra sobre corriente. Cuando las capacidades nominales o el ajuste de los dispositivos de protección contra sobrecorriente no correspondan con las capacidades nominales y con los valores de ajuste permitidos para esos conductores, se permite tomar los valores inmediatamente superiores, según lo establecido en 240-3(b) y 240-3(c).

	356.
	310-60 Figura
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Detalle 1, 2, 3 y 5
Debe Decir

Falta el Detalle 4
Comentario

Incluir Detalle 4 o renumerarlos
	NO PROCEDE
Efectivamente no existe el detalle 4, la numeración de los otros detalles se conserva porque en la NOM se hace referencia a ellos.

	357.
	310-60
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

310-60 Conductores para tensiones de
2001 a 35 000 volts. a) Definiciones.
Ductos eléctricos. Como se usan en el Artículo 310, los ductos eléctricos deben incluir cualquiera de los tubos conduits eléctricos reconocidos en el Capítulo 3 como adecuados para uso subterráneo, y cualquier otra canalización de sección transversal redonda, aprobada para uso subterráneo, y embebidos en concreto o enterrados.

Resistividad térmica. Como se usa en esta NOM, es la habilidad de transferencia de calor a través de una sustancia, por conducción. Es el recíproco de la conductividad térmica, se designa como Rho y se expresa en unidades de °C-cm/watt.
Debe Decir

a) Definiciones.
sistema de ductos: sistema de

envolventes cerradas, que tiene una base y una cubierta desmontable provista para encerrar completamente a los conductores aislados, cables, cordones y para el alojamiento de otro equipo o artefacto eléctrico.
Comentario

Revisar definición, ya que se repite en varias secciones de 310, por ejemplo 310-2.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
310-60 Conductores para tensiones de 2001 a 35 000 volts.
a) Definiciones.

Ductos eléctricos. Como se usan en el Artículo 310, los ductos eléctricos deben incluir cualquiera de los tubos conduits eléctricos reconocidos en el Capítulo 3 como adecuados para uso subterráneo; además, cualquier otra canalización de sección transversal redonda, aprobada para uso subterráneo y embebidas en concreto o enterradas.


[image: image17.png]Enprse: ‘oonas: =1 coneraro o comsspose 3 proyec
o oonce: s en o0

[ —

[z T, = Temperaturadelconductor (-€)

Temperatiraambienteusadoeniatabla 'C)
ResistenciadecorvientecontinuadelcondictoralatemperaturaT,
Companentedelaresistenciadecorrientealternadebidanlosefectos
porefectosuperfictalyefectodeproximidad

Feo = Resistenciatérmicas fectivaentreelconductoryelam

T, = Temperatura del conductor (C)

T, = Temperatura ambiente usado en la tabla (°C)
Rye = Rosistencia de corriente continua del conductor
ala temperatura T,

¥, = Componente de la resistencia de corriente
alterna debidaa los efectos

por efecto superficial y efecto de proximidad

Req = Resistencia térmica of ctiva entre el conductor

v el ambiente que lo rodea
Comantan

 Sarsen v s





	359.
	310-60 (c)(1)
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

1) Blindajes puestos a tierra. Las ampacidades de las tablas 310-60 (c) (69), 310-60 (c) (70), 310-60 (c) (81) y 310-60 (c) (82) son para cables con blindajes puestos a tierra en un punto solamente. Cuando los blindajes están puestos a tierra en más de un punto, las ampacidades se deben ajustar para tener en cuenta el calentamiento debido a las corrientes en el blindaje.
Debe Decir

1) Pantallas metálicas puestas a tierra. Las ampacidades de las tablas 310-60 (c) (69), 310-60 (c) (70), 310-60 (c) (81) y 310-60 (c) (82) son para cables con pantallas metálicas puestas a tierra en un punto solamente. Cuando las pantallas metálicas están puestas a tierra en mas de un punto, las ampacidades se deben ajustar para tener en cuenta el calentamiento debido a las corrientes inducidas en la pantalla metalica.
Comentario

Mejora de la redacción y precisión técnica.
	PROCEDE

Se modifica para quedar de la siguiente manera:

1) Pantallas metálicas puestas a tierra. Las ampacidades de las Tablas 310-60(c)(69), 310-60(c)(70), 310-60(c)(81) y 310-60(c)(82) son para cables con pantallas metálicas puestas a tierra en un punto solamente. Cuando las pantallas metálicas están puestas a tierra en más de un punto, las ampacidades se deben ajustar para tener en cuenta el calentamiento debido a las corrientes inducidas en la pantalla metálica.


	360.
	Tablas 310-60 (c) (67)

310-60 (c) (68)

310-60 (c) (69)

310-60 (c) (70)

310-60 (c) (71)

310-60 (c) (72)

310-60 (c) (73)

310-60 (c) (74)

310-60 (c) (75)

310-60 (c) (76)

310-60 (c) (77)

310-60 (c) (78)

310-60 (c) (79)

310-60 (c) (80)

310-60 (c) (81)

310-60 (c) (82)

310-60 (c) (83)

310-60 (c) (84)

310-60 (c) (85)

310-60 (c) (86)

310-104 (c) y

328
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

Tipo de cable MV-90 o MV-105
Debe Decir

Debe decir tipo de cable MT
Comentario

En México el idioma oficial es el español y la frase: “media tensión”, lo correcto es abreviarla como MT, y de hecho así se hace.

En EUA país de habla inglesa, la frase: “medium voltage” es común abreviarla como MV.

Debe preferirse en ésta norma el idioma español.

En las tablas de capacidad de corriente además de incluir las siglas MV, se están incluyendo los tipos de cables: MV-90 y MV-105, los cuales corresponden a tipos de conductores de la norma americana UL-1072.

Esto limita el uso de los productos nacionales. Deben eliminarse estos tipos de productos americanos.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Donde diga “cable tipo MV”, “tipo MV” o “MV” se cambiará a
Cable de media tensión.


	361.
	310-60c(78), 310-60c(80), 310-60c(82), 310-60c(84) y 310-60c(86)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Un renglón de calibre 8 AWG (ALUMINIO) para 2001-5000 volts
Debe Decir

Borrarlo
Comentario

- Incongruencia con las Tablas 310-60c(68), 310-60c(70), 310-60c(72), 310-60c(74). 310-60c(76)que también son de aluminio y no marcan el 8 AWG.

- Incongruencia con la Tabla 310-106(a) Tamaño o designación mínimo de los conductores.

- No estaban escritos en ninguna Tabla de Aluminio, en la NOM-2005.
	PROCEDE
Se borra renglón


	362.
	310-104 (a) Tabla
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice
Debe Decir

VER TABLA ANEXA PROPUESTA POR CANAME AL FINAL DEL DOCUMENTO
Comentario

Precisar que esta tabla aplica a los tipos de aislamiento y por consiguiente a las aplicaciones de los conductores con tensión de 600 V. Se están precisando técnicamente las propiedades que tiene cada uno de los tipos de cables en función de los métodos de prueba que cumplen acorde a las normas de fabricación de los mismos, y que son sus características y propiedades.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Al pie de las tablas de todo el proyecto se identificarán las notas con el vocablo NOTAS y se modifica el numeral 3.3 del Título 3, para quedar como sigue:
3.3 DISPOSICIONES OBLIGATORIAS Y NOTAS
Las disposiciones de carácter obligatorio indicadas en esta NOM, son aquellas que identifican acciones exigidas o prohibidas específicamente y se caracterizan por el uso del término “debe” o “no debe”, o por el tiempo gramatical en futuro. Las notas no son disposiciones obligatorias a menos que se indique otra cosa en esta NOM, sólo intentan aclarar conceptos o proporcionar información adicional que permite comprender lo indicado en la disposición que le antecede o bien proporciona referencias a otras disposiciones en la NOM.
Se modifica el contenido de la tabla y el encabezado de la tercera columna quedando como sigue:

“Temperatura máxima del conductor”.

Se precisaron las notas quedando como sigue:
NOTAS:

1. Algunos aislamientos no requieren recubrimiento exterior.

2 Cuando las condiciones de diseño requieren que la temperatura máxima de operación del conductor sea superior a 90 °C.

3 Para circuitos de señalización que permiten un aislamiento de 300 volts.

4 Incluye una cubierta integral.

5 Para limitación de ampacidad, véase 340-80.

6 Para cables con un recubrimiento no metálico sobre conductores individualmente aislados con hule con una cubierta de aluminio o una cubierta de plomo o en cables multiconductores con algún tipo de estas cubiertas metálicas, no se requiere que sean retardantes de la flama. Para los cables de tipo MC, véase 330-104.
Para los cables de recubrimiento no metálico, véase el Artículo 334, Parte C.
Para los cables tipo UF, véase el Artículo 340, Parte C

 Se permite que los tipos de cables para utilizarse en temperaturas de operación 90º C en lugares secos y mojados se marquen con el sufijo "-2" por ejemplo: THW-2, XHHW-2, RHW-2, etc.

Los cables con aislamiento termofijo, sin contenido de halógenos, pueden tener un grabado “LS0H”.

Los cables que se graban como “LS” son no propagadores del incendio y de baja emisión de humos.


	363.
	310-104 (b) Tabla Notas
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

1 columna A: los aislamientos se limitan a goma natural, SBR y de goma butilo.

2 columna B: los aislamientos son de materiales tales como polietileno de cadena cruzada, goma de etileno propileno y compuestos de ellos.
Debe Decir

1 columna A: los aislamientos se limitan aislamientos de hule natural, SBR y hules a base de Butilo.

2 columna B: los aislamientos son de materiales tales como polietileno de cadena cruzada, etileno-propileno, aislamientos compuestos entre ellos.
Comentario

Mejora de la redacción y precisión técnica.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:
1Columna A: Los aislamientos se limitan a hule natural, SBR y de hules a base de butilo.

2Columna B: Los aislamientos son de materiales tales como polietileno de cadena cruzada, etileno propileno y aislamientos compuestos entre ellos.



[image: image18.png]=l T evemma T
[ e
s e 1. 104 ) At s s ot o 201 Vy VT O
e
oo F— pr—— Cuera
| TR J—
o | & | Mo s
- e R we )
o v e smo| Temepsno | TS
[meda | uT-105" | 105°C ‘mojadcs. temafic. metaica o
tensin amaura
e e G e T e G e
ES
e ettty pectin it





	365.
	310-104 (d) (e) Tablas
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

Eliminar tablas
Debe Decir
Comentario

En la norma de producto nacional NMX-J-142-1-ANCE-2011 se indican las especificaciones para la construcción de cables de media tensión diferentes a los indicados en esta tabla.

Esta norma es de instalaciones eléctricas y no de producto por lo tanto deben eliminarse detalles constructivos.
	PROCEDE PARCIALMENTE
En las Tablas 310-104(d) y (e) se pondrá la siguiente leyenda:
Esta tabla no es parte de los requerimientos y especificaciones de la NOM, se incluye únicamente con propósitos informativos.



	366.
	310-104 NOTA (b)
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

b) Material de los conductores. Si no se especifica otra cosa, los conductores a los que se refiere este Artículo deben ser de aluminio, aluminio recubierto de cobre o cobre.

Los cables de aluminio para secciones transversales desde 13.3 mm2 (6 AWG) hasta el 507 mm2 (1000 kcmil), marcados como tipo RHH, RHW, XHHW, THW, THW-LS, THHW, THHW-LS,THWN, THHN, deben estar hechos de aleación de aluminio de grado eléctrico serie AA-8000

No se permite el uso de conductores de aluminio o de aleación de aluminio en tamaños nominales menores a 13.3 mm2 (6AWG). Véanse las Tablas 310-16, 310-17

c) Conductores cableados. Cuando están instalados en canalizaciones, los conductores de tamaño 8.37 mm2 (8 AWG) y mayores deben ser cableados, a menos que específicamente se requiera que sean alambres en otra parte de esta NOM.

d) Aislados. Los conductores deben ser aislados, a menos que específicamente se requiera en otra parte de esta NOM que sean recubiertos o desnudos.

NOTA Véase 250-184 para el aislamiento de los conductores del neutro de un sistema de alta tensión sólidamente puesto a tierra.

Debe Decir

b) Material de los conductores. Los conductores normalmente utilizados para transportar corriente deben ser de cobre, a no ser que en esta NOM, se indique otra cosa. Si no se especifica el material del conductor, el material y las secciones transversales que se indiquen en esta NOM se deben aplicar como si fueran conductores de cobre. Si se utilizan otros materiales como aluminio, aluminio recubierto de cobre o cobre, los tamaños deben cambiarse conforme a su equivalente en cobre.
Conductores de aluminio. Los cables de aluminio para secciones transversales desde 13.3 mm2 (6 AWG) hasta el 507 mm2  (1 000 kcmil), marcados como tipo RHH, RHW, XHHW, THW, THW-LS, THHW, THHW-LS, THWN, THHN, deben estar hechos de aleación de aluminio de grado eléctrico serie AA-8000

No se permite el uso de conductores de aluminio o de aleación de aluminio en tamaños nominales menores a 13.3 mm2 (6 AWG). Véanse las Tablas 310-16, 310-17

c) Conductores cableados. Cuando están instalados en canalizaciones, los conductores de tamaño 8.37 mm2 (8 AWG) y mayores deben ser cableados, a menos que específicamente se requiera que sean alambres en otra parte de esta NOM.

d) Aislados. Los conductores deben ser aislados, a menos que específicamente se requiera en otra parte de esta NOM que sean recubiertos o desnudos.

NOTA Véase 250-184 para el aislamiento de los conductores del neutro de un sistema de alta tensión sólidamente puesto a tierra.
Comentario

Se precisa técnicamente lo que debe aplicar para conductores en la norma y en específico para los conductores de aluminio.
Acorde a NOM-063-SCFI no se permiten conductores de aluminio con aislamiento termoplástico de cualquier tipo (TW, THW-LS, THWN, THHW, THHW-LS, THW-2 THWN-2, THHN, THW)
	PROCEDE PARCIALMENTE
Para quedar de la siguiente manera:
b) Material de los conductores. Los conductores normalmente utilizados para transportar corriente deben ser de cobre, a no ser que en esta NOM, se indique otra cosa. Si no se especifica el material del conductor, el material y las secciones transversales que se indiquen en esta NOM se deben aplicar como si fueran conductores de cobre. Si se utilizan otros materiales como aluminio o aluminio recubierto de cobre, los tamaños deben cambiarse conforme a su equivalente en cobre.
Conductores de aluminio. Los cables de aluminio para secciones transversales desde 13.3 mm2 (6 AWG) hasta el 507 mm2 (1 000 kcmil), marcados como tipo RHH, RHW, XHHW, deben estar hechos de aleación de aluminio de grado eléctrico serie AA-8000
No se permite el uso de conductores de aluminio o de aleación de aluminio en tamaños nominales menores a 13.3 mm2 (6AWG). Véanse las Tablas 310-15(b)(16) y 310-15(b)(17).


	367.
	310-120 (b)(i)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

i) Marcado en la superficie… no superiores a 1.00 metro.
Debe Decir

i) Marcado en la superficie… no superiores a 1.00 metro:
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (5) son parte de un listado
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
i) Marcado en la superficie… no superiores a 1.00 metro:



	368.
	310-120
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

Marcado
Debe Decir

Los productos deben cumplir con lo que se especifica en la norma de producto correspondiente
Comentario

La norma NOM-001-SEDE es norma de instalaciones eléctricas y no de producto. La norma NOM-063-SCFI es la norma de conductores eléctricos.
	NO PROCEDE
Se modifica el punto 310-120 (a)(5) para quedar como sigue:
(6)
Los ensambles de cable en donde el conductor neutro es de menor tamaño que los conductores de fase, se identifican por la construcción y tamaño de los conductores para indicar tal condición.

	369.
	310-106
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

a) Calibre mínimo de los conductores. El calibre mínimo de los conductores debe ser como se presenta en la Tabla 310-106(a), excepto lo que se permita en otras partes de esta NOM.
Debe decir

310-16 Conductores

a)
Calibre mínimo de los conductores. El calibre mínimo de los conductores debe ser como se presenta en la Tabla 310-106(a), excepto lo que se permita en otras partes de esta NOM.

Comentario

Faltó el nombre de la sección.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
310-106. Conductores

a) Tamaño mínimo de los conductores. El tamaño mínimo de los conductores debe ser como se presenta en la Tabla 310-106(a), excepto lo que se permita en otras partes de esta NOM.


	370.
	312
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

GABINETES, CAJAS DE DESCONEXION YENVOLVENTES PARA MEDIDORES
Debe Decir

GABINETES, CAJAS DE DESCONEXION, YENVOLVENTES PARA MEDIDORES
Comentario

Corrección en la redacción (se agrega coma), ya que se trata de tres tipos de productos distintos.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
GABINETES, CAJAS DE DESCONEXION Y ENVOLVENTES PARA MEDIDORES

	371.
	312-1
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

312-1 Alcance. Este Artículo trata de lasespecificaciones de instalación y construcción degabinetes, cajas de desconexión y envolventes paramedidores.
Debe Decir

312-1 Alcance. Este Artículo trata de lasespecificaciones de instalación gabinetes, cajas dedesconexión y envolventes para medidores.
Comentario

Eliminar el requisito de construcción. Establecer el requisito a regular y no una forma en particular para cumplir con el requisito.
	NO PROCEDE
En algunos casos es necesario que se conozcan características de los productos para su identificación, para cumplir con los requisitos de seguridad.

	372.
	312-2
	Fernando Lecuona

Empresa:
Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

Lugares húmedos y mojados. En los lugares húmedos o mojados, los envolventes montados en superficie a que hace referencia este Artículo, deben estar colocadas o equipadas de modo que eviten que el agua o la humedad entren y se acumulen dentro del gabinete o caja para cortacircuitos, y deben ir montadas de modo que quede por lo menos 6.5 milímetros de espacio libre entre la envolvente y la pared u otra superficie de soporte. Los gabinetes o cajas para cortacircuitos instalados en lugares mojados, deben ser a prueba de intemperie. Se deben usar accesorios aprobados para lugares mojados en envolventes en lugares mojados o canalizaciones o cables que entran por encima del nivel de partes vivas no aisladas.
Debe Decir

Lugares húmedos y mojados. En los lugares húmedos o mojados, los envolventes montados en superficie a que hace referencia este Artículo, deben estar colocadas o equipadas de modo que eviten que el agua o la humedad entren y se acumulen dentro del gabinete o caja para cortacircuitos, y deben ir montadas de modo que quede por lo menos 6.5 milímetros de espacio libre entre la envolvente y la pared u otra superficie de soporte. Los gabinetes o cajas para cortacircuitos instalados en lugares mojados, deben ser a prueba de intemperie. Se deben usar accesorios aprobados para lugares mojados en envolventes en lugares mojados o canalizaciones o cables que entran por encima del nivel de partes vivas no aisladas.

Se considera apropiado para utilización en lugares mojados las envolventes clasificadas como IPX4 ”
Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica Apéndice D:

Se incluyen dos tablas de identificación de envolventes.


	373.
	312-6

(b)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

b) Espacio para doblar de los alambres en las terminales. El espacio para doblar el alambre en cada terminal debe cumplir con lo que se indica en los incisos (1) o (2).

Debe decir

b) Espacio para doblar de los conductores en las terminales. El espacio para doblar el conductor en cada terminal debe cumplir con lo que se indica en los incisos (1) o (2).

Comentario

No es lo mismo hablar de un alambre que un conductor. Y, la tabla 430-10b habla del ALAMBRADO, no de los ALAMBRES.

Un alambre es un conductor sólido. Un cable es un conjunto de alambres. Referencias: Normas NMX de cables. 
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Espacio para doblar los conductores en las terminales. El espacio para doblar el conductor en cada terminal debe cumplir con lo que se indica en los incisos (1) o (2).


	374.
	312-10 (b)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

b) Resistencia mecánica. Los gabinetes y las cajas para cortacircuitos deben estar construidos de modo que sean resistentes y rígidos. Si son de placa de acero, el espesor de la placa no debe ser menor que 0.8 milímetros sin recubrir.
Debe Decir

b) Resistencia mecánica. Los gabinetes y las cajas para cortacircuitos deben tener una resistencia y rigidez adecuada al uso previsto.
Nota: los gabinetes fabricados de acuerdo con las normas NMX-J-235/1-ANCE. Cumplen con esta prescripción
Comentario

Las prescripciones que contiene la norma NMX-J-235/1-ANCE cubren los requisitos que señala esta sección.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Resistencia mecánica. Los gabinetes y las cajas para cortacircuitos deben tener una resistencia y rigidez para el uso previsto.

	375.
	312-11
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

2) Puertas. Debe existir un espacio libre mínimo de2.5 centímetros entre cualquier parte metálica viva,incluidas las partes metálicas vivas de los fusibles, yla puerta.3) Partes vivas. Cuando la tensión no excede de250 volts, debe existir un espacio libre de por lomenos 15 milímetros entre las paredes, la parteposterior, la división de las canales, si son metálicos,o la puerta de cualquier gabinete o caja dedesconexión y la parte expuesta portadora decorriente más próxima de los dispositivos montadosdentro del gabinete. Esta separación se debeincrementar por lo menos a 2.5 centímetros paratensiones de 251 a 600 volts.
Debe Decir

2) Puertas. Las puestas no deben energizarsedurante su uso normal.En caso de que las puestas sean metálicas, y sinningún recubrimiento aislante aprobado, bebe existirun espacio libre mínimo de 2.5 centímetros entrecualquier parte metálica viva, incluidas las partesmetálicas vivas de los fusibles, y la puerta.3) Partes vivas. Las paredes no deben energizarsepor contacto con las partes vivas presente en elinterior del envolvente.En caso de que las paredes sean metálicas y sinningún recubrimiento aislante aprobado y la tensión noexcede de 250 volts, debe existir un espacio libre depor lo menos 15 milímetros entre las paredes, la parteposterior, la división de las canales, si son metálicos, ola puerta de cualquier gabinete o caja de desconexióny la parte expuesta portadora de corriente máspróxima de los dispositivos montados dentro delgabinete. Esta separación se debe incrementar por lomenos a 2.5 centímetros para tensiones de 251 a 600volts.
Comentario

La modificación tiene por objeto no limitar el uso de tecnologías.

Eliminar el requisito de construcción. Establecer el requisito a regular y no una forma en particular para cumplir con el requisito.

En la propuesta se establece el requisito que debe cumplirse en la instalación.
	NO PROCEDE
En algunos casos es necesario que se conozcan características de los productos para su identificación, para cumplir con los requisitos de seguridad.

	376.
	314-27 (a)(1)
	Ing. Héctor Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

1) Salidas de pared. Las cajas utilizadas ……………. la pared, cuando es diferente de 23 kilogramos.
Debe Decir

1) Salidas de pared. Las cajas utilizadas ……… la pared, cuando es mayor de 23 kilogramos.
Comentario

Precisar que cuando las cajas estén en la pared y soporten un luminario mayor a 23 kilogramos, deben estar marcadas
	NO PROCEDE
Pudiera darse el caso que de que la caja soporte un peso máximo menor a 23 kilogramos


	377.
	314-28 (b)
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

b) Conductores en cajas de paso o de empalme. En cajas …….. cableados o agrupados en un modo aprobado.
Debe Decir

b) Conductores en cajas de paso o de empalme. En cajas …….. cableados o agrupados.
Comentario

Eliminar la frase: “en un modo aprobado” o definir este ordenamiento.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
b) Conductores en cajas de paso o de empalme. En cajas de paso o cajas de empalme que tengan cualquiera de sus dimensiones mayor a 1.80 metros, todos los conductores deben estar cableados o agrupados.


	378.
	314-40 (b)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

b) Espesor del metal. Las cajas de lámina de acero con tamaño no mayor a 1640 cm3 se deben fabricar de acero cuyo espesor no sea menor a 1.6 milímetros. La pared de una caja o un cuerpo de tubo conduit de hierro maleable y una caja o cuerpo de tubo conduit de aluminio, latón, bronce, o cinc, troquelada o de moldeado permanente debe tener un espesor no menor a 2.38 milímetros. Las cajas o cuerpos de tubo conduit de otros metales fundidos deben tener un espesor de pared no menor que 3.17 milímetros…
Debe Decir

b) Las cajas metálicas. Las cajas metálicas deben tener resistencia mecánica adecuada al uso previsto.
Nota: las cajas fabricados de acuerdo con las normas NMX-J-023/1-ANCE. Cumplen con esta prescripción ANCE.
Comentario

La NMX-J-023/1-ANCE cubre los requisitos para las cajas de volumen menor que 1640 cm3.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Espesor del metal. Las cajas metálicas deben tener una resistencia y rigidez para el uso previsto.


	379.
	314-40 (c)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

c) Cajas metálicas de más de 1640 cm3. Las cajas metálicas con tamaño mayor a 1640 cm3 se deben construir de manera tal que sean suficientemente resistentes y rígidas. Si son fabricadas con lámina de acero, el espesor del metal no debe ser menor a 1.35 milímetros sin recubrimiento.
Debe Decir

c) Cajas metálicas de más de 1640 cm3. Las cajas metálicas con tamaño mayor a 1640 cm3 deben tener resistencia mecánica adecuada al uso previsto.
Nota: las cajas fabricados de acuerdo con las normas NMX-J-235/1-ANCE. Cumplen con esta prescripción ANCE.
Comentario

Los requisitos para las cajas de volumen mayor que 1640 cm3 y la NMX-J-235/1-ANCE cubren los requisitos para las cajas de volumen mayor que 1640 cm3.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
c) Cajas metálicas de más de 1640 cm3. Las cajas metálicas con tamaño mayor a 1640 cm3 deben tener una resistencia y rigidez para el uso previsto.
.

	380.
	314-40 (b)
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

b) Espesor del metal. Las cajas de lámina de acerocon tamaño no mayor a 1640 cm3 se deben fabricarde acero cuyo espesor no sea menor a 1.6milímetros. La pared de una caja o un cuerpo detubo conduit de hierro maleable y una caja o cuerpode tubo conduit de aluminio, latón, bronce, o cinc,troquelada o de moldeado permanente debe tenerun espesor no menor a 2.38 milímetros. Las cajas ocuerpos de tubo conduit de otros metales fundidosdeben tener un espesor de pared no menor que3.17 milímetros.
Debe Decir

b) Espesor del metal. Las cajas de lámina de acerocon tamaño no mayor a 1640 cm3 se deben fabricarde acero cuyo espesor no sea menor a 1.6 milímetros.La pared de una caja o un cuerpo de tubo conduit dehierro maleable y una caja o cuerpo de tubo conduitde aluminio, latón, bronce, o cinc, troquelada o demoldeado permanente debe tener un espesor nomenor a 2.38 milímetros. Las cajas o cuerpos de tuboconduit de otros metales fundidos deben tener unespesor de pared no menor que 3.17 milímetros.
Comentario
	NO PROCEDE
No hay propuesta alguna.




	381.
	314-40 (b)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
22-09-2012
	Dice

b) Espesor del metal. Las cajas de lámina de acero con tamaño no mayor a 1640 cm3 se deben fabricar de acero cuyo espesor no sea menor a 1.6 milímetros. La pared de una caja o un cuerpo de tubo conduit de hierro maleable y una caja o cuerpo de tubo conduit de aluminio, latón, bronce, o cinc, troquelada o de moldeado permanente debe tener un espesor no menor a 2.38 milímetros. Las cajas o cuerpos de tubo conduit de otros metales fundidos deben tener un espesor de pared no menor que 3.17 milímetros. Excepción 1: Se permitirá que las cajas y cuerpos de tubo conduit aprobados que demuestren tener características y resistencia equivalentes, sean fabricadas con otros metales o de menor espesor. Excepción 2: Se permitirá que las paredes de los cuerpos de tubo conduit aprobados de radio reducido, de las que trata 314--‐16(c)(2), estén fabricadas con un metal de menor espesor.
Debe Decir

b) las cajas Las cajas metálicas, los cuerpos de tubo conduit y los accesorios deben tener una NOTA: Las cajas fabricadas de acuerdo con las normas NMX--‐J--‐023/1--‐ANCE, NMX--‐ J--‐235/1--‐ANCE y NMX--‐J--‐234/2--‐ANCE los tubos fabricados de acuerdo con la norma NMX--‐J--‐576--‐ANCE, NMX--‐J--‐535--‐ANCE, NMX--‐J--‐536--‐ANCE, y los accesorios fabricados de acuerdo con la norma NMX--‐J--‐017--‐ANCE, y NMX--‐J--‐534--‐ANCE, cumplen con esta prescripción.
Comentario

Resistencia mecánica para cajas de volumen menor que 1640 cm³
El requisito de seguridad para esta aplicación es que los productos que se usen deben tener una resistencia mecánica adecuada, con independencia de los tamaños, el grado de resistencia mecánica se especifica en las normas de producto La utilización de las normas de producto es necesaria para determinar si el producto final, con independencia del proceso y material utilizado es el adecuado a la prescripción, mediante la realización de las pruebas especificadas en la norma de producto. Las normas de producto cubren distintos tamaños de caja Los productos conforme a las normas NMX--‐J--‐023/1--‐ANCE, UL 514A e IEC 60670 especifican los requisitos para tamaños menores de 1640 cm3. Y las NMX--‐J--‐235/1--‐ANCE, NMX--‐J--‐235/2--‐ANCE, UL 50, UL 50e e IEC 60670--‐1 especifican los requisitos para tamaños superiores a 1640 cm³.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Espesor del metal. Las cajas metálicas deben tener una resistencia y rigidez para el uso previsto.



	382.
	314-40 (b)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

Espesor del metal. Las cajas de lámina de acero con tamaño no mayor a 1640 cm3 se deben fabricar de acero cuyo espesor no sea menor a 1.6 milímetros. La pared de una caja o un cuerpo de tubo conduit de hierro maleable y una caja o cuerpo de tubo conduit de aluminio, latón, bronce, o cinc, troquelada o de moldeado permanente debe tener un espesor no menor a 2.38 milímetros. Las cajas o cuerpos de tubo conduit de otros metales fundidos deben tener un espesor de pared no menor que 3.17 milímetros.

Excepción 1: Se permitirá que las cajas y cuerpos de tubo conduit aprobados que demuestren tener características y resistencia equivalentes, sean fabricadas con otros metales o de menor espesor.

Excepción 2: Se permitirá que las paredes de los cuerpos de tubo conduit aprobados de radio reducido, de las que trata 314-16(c)(2), estén fabricadas con un metal de menor espesor.

Debe Decir

Eliminar la sección b) del artículo 314-40
Comentario

Solicito eliminar la sección b) del artículo 314-40, referente al espesor del material, éste es un anteproyecto de norma de instalación no de construcción de los productos que conforman la instalación. La norma mexicana NMX-J-023/1-ANCE-2007 Cajas registro metálicas y sus accesorios Parte 1: especificaciones y métodos de prueba, establece los requisitos de construcción de las cajas metálicas
	NO PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Espesor del metal. Las cajas metálicas deben tener una resistencia y rigidez para el uso previsto.


	383.
	314-40 (c)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
22-09-2012
	Dice

c) Cajas metálicas de más de 1640 cm3. Las cajas metálicas con tamaño mayor a 1640 cm3 se deben construir de manera tal que sean suficientemente resistentes y rígidas. Si son fabricadas con lámina de acero, el espesor del metal no debe ser menor a 1.35 milímetros sin recubrimiento.
Debe Decir

Se cubre con la propuesta de 314-40 (b)

Comentario

Resistencia mecánica para cajas de volumen mayor que 1640 cm³
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
c) Cajas metálicas de más de 1640 cm3. Las cajas metálicas con tamaño mayor a 1640 cm3 deben tener una resistencia y rigidez para el uso previsto.

	384.
	314-41
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

314-41 Cubiertas. Las cubiertas metálicas

deben ser del mismo material de la caja o cuerpo de tubo conduit con la cual se utiliza, o deben estar revestidas con un material aislante firmemente unido, cuyo espesor no sea menor a 0.79 milímetros, o deben estar aprobados para este propósito. Las cubiertas metálicas deben tener el mismo espesor de las cajas o cuerpos de tubo conduit con las cuales se utiliza o deben estar aprobados para este propósito. Se permitirá usar cubiertas de porcelana o de otros materiales aislantes aprobados si su forma y espesor ofrecen la resistencia y protección exigidas
Debe Decir

314-41 Cubiertas. Las cubiertas metálicas

deben ser del mismo material de la caja o cuerpo de tubo conduit con la cual se utiliza, o deben estar revestidas con un material aislante firmemente unido, aprobado para este propósito. Las cubiertas deben estar aprobadas para uso como sistema de canalización
NOTA: Las cubiertas metálicas que se fabrican de acuerdo con la NMX-J-023/1- ANCE cumplen con los requisitos anteriores.
Comentario

Establecer el requisito a regular y no la utilización de productos específicos.
La modificación tiene por objeto el no limitar el uso de nuevas tecnologías que puedan demostrar su funcionamiento seguro en las instalaciones eléctricas.
Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos están contempladas en las NOM aplicables a producto.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
314-41 Cubiertas. Las cubiertas metálicas deben ser del mismo material de la caja con la cual se utiliza, o deben estar revestidas con un material aislante firmemente unido, Las cubiertas deben estar aprobadas para uso como sistema de canalización. Las cubiertas metálicas deben tener el mismo espesor de las cajas con las cuales se utiliza o deben estar aprobados para este propósito.

	385.
	330
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

Artículo 330 Cable con blindaje metálico tipo MC
Debe Decir

ARTICULO 330
CABLE CON ARMADURA METALICA TIPO MC
A. Generalidades
330-1 Alcance. Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción del cable con armadura metálica  tipo MC.

330-2 Definición.
Cable con armadura metálica tipo MC. Ensamble hecho en fábrica de uno o más conductores aislados, con o sin elementos de fibra óptica, encerrados en una armadura de cinta metálica entrelazada o en un forro metálico liso o corrugado.
Comentario

Los blindajes en un cable son para evitar interferencias electromagnéticas. Las armaduras metálicas son para protección mecánica.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
ARTICULO 330

CABLE CON ARMADURA  METALICA TIPO MC

A. Generalidades

330-1 Alcance. Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción del cable con armadura metálica tipo MC.

330-2 Definición.

Cable con armadura metálica tipo MC. Ensamble hecho en fábrica de uno o más conductores aislados, con o sin elementos de fibra óptica, encerrados en una armadura de cinta metálica entrelazada o en una cubierta metálica lisa o corrugada.


	386.
	342
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

TUBO CONDUIT METALICO SEMIPESADOTIPO IMC
Debe Decir

TUBO CONDUIT METALICO SEMIPESADO
Comentario

Precisar el producto al que se refiere el requisito. La sigla IMC se refiere a las designaciones en Inglés y no a un tipo de producto.
	NO PROCEDE
La designación ya es conocida por el sector de las instalaciones eléctricas.



	387.
	342-60
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

342-60 Puesta a tierra. Se permitirá el tubo conduit metálico semipesado (IMC) como conductor de puesta a tierra del equipo.
Debe Decir

342-60 Puesta a tierra. Las canalizaciones deben ponerse a tierra, se permitirá el tubo conduit metálico semipesado (IMC) como conductor de puesta a tierra del equipo.
Comentario

Cuando se exige puesta a tierra del equipo, se debe instalar en el tubo conduit un conductor separado de puesta a tierra del equipo
	NO PROCEDE
El título de puesta a tierra de esta sección se refiere al método de puesta a tierra aplicable para este sistema de alambrado.

	388.
	344
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

TUBO CONDUIT METALICO PESADO TIPORMC
Debe Decir

TUBO CONDUIT METALICO PESADO
Comentario

Precisar el producto al que se refiere el requisito. La sigla RMC se refiere a las designaciones en Inglés y no a un tipo de producto.
	NO PROCEDE
La designación ya es conocida por el sector de las instalaciones eléctricas.



	389.
	344-10 (b)(2)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

344-10 Usos permitidos.
…
b) Ambientes corrosivos.

1) Tubo conduit metálico rígido (RMC) de acero galvanizado, acero inoxidable y latón rojo, y codos, coples y accesorios. Se permitirá instalar tubo conduit metálico rígido (RMC) de acero galvanizado, acero inoxidable y latón rojo, y codos, coples y accesorios en concreto, en contacto directo con la tierra o en áreas expuestas a influencias corrosivas fuertes, si están protegidos contra la corrosión y se juzgue adecuado para esa condición.

2) Protección complementaria del tubo conduit metálico rígido (RMC) de aluminio. El tubo conduit metálico rígido (RMC) de aluminio debe tener protección complementaria aprobada contra la corrosión cuando está encerrado de concreto o en contacto directo con la tierra.

Debe decir

344-10 Usos permitidos.
…
b) Ambientes corrosivos.

1) Tubo conduit metálico rígido (RMC) de acero galvanizado, acero inoxidable y latón rojo, y codos, coples y accesorios. Se permitirá instalar tubo conduit metálico rígido (RMC) de acero galvanizado, acero inoxidable y latón rojo, y codos, coples y accesorios en concreto, en contacto directo con la tierra o en áreas expuestas a influencias corrosivas fuertes, si están protegidos contra la corrosión y se juzgue adecuado para esa condición.

2) Protección complementaria del tubo conduit metálico rígido (RMC) de aluminio. El tubo conduit metálico rígido (RMC) de aluminio debe tener protección complementaria aprobada contra la corrosión cuando esté encofrado en concreto o en contacto directo con la tierra.

Comentario

Se corrige la traducción. En el NEC dice:
(2) Supplementary Protection of Aluminum RMC. Aluminum RMC shall be provided with approved supplementary corrosion protection where encased in concrete or in direct contact with the earth.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:
2) Protección complementaria del tubo conduit metálico rígido (RMC) de aluminio. El tubo conduit metálico rígido (RMC) de aluminio debe tener protección complementaria aprobada contra la corrosión cuando está embebido en concreto o en contacto directo con la tierra.



	390.
	344-60
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

342-60 Puesta a tierra. Se permitirá el tubo conduit metálico pesado (RMC) como conductor de puesta a tierra del equipo.
Debe Decir

344-60 Puesta a tierra. Las canalizaciones deben ponerse a tierra, se permitirá el tubo conduit metálico pesado (RMC) como conductor de puesta a tierra del equipo.
Comentario

 Corregir error de numeraciCuando se exige puesta a tierra del equipo, se debe instalar en el tubo conduit un conductor separado de puesta a tierra del equipo.
	PROCEDE PARCIALMENTE
344-60 Puesta a tierra. Se permitirá el tubo conduit metálico pesado (RMC) como conductor de puesta a tierra del equipo.

	391.
	344-120
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

344-120 Marcado. Cada tramo debe ir marcado demanera clara y duradera al menos cada 3.00 metrostal como se exige en la primera frase de 110-21. Eltubo conduit no ferroso de material resistente a lacorrosión debe tener marcas adecuadas.
Debe Decir

344-120 Marcado. Cada tramo de tubo conduit debeestar marcado de acuerdocon suscaracterísticasparticulares, de acuerdo con 110-2.
Comentario

Eliminar, no es propósito de esta regulación especificar un requisito de construcción.

Ver objetivo de esta norma.


	NO PROCEDE
En algunos casos es necesario que se conozcan características de los productos para su identificación, para cumplir con los requisitos de seguridad.

	392.
	344-130
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

344-130 Longitud. La longitud del tubo conduitmetálico pesado (RMC) debe ser 3.00 metros,incluido un cople, y cada extremo debe ser roscado.Se permitirán longitudes mayores o menores, concople o sin él, y roscadas o no.
Debe Decir
Comentario

Eliminar, no es propósito de esta regulación especificar un requisito de construcción.

Ver objetivo de esta norma.
	NO PROCEDE
En algunos casos es necesario que se conozcan características de los productos para su identificación, para cumplir con los requisitos de seguridad.

	393.
	348
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLETIPO FMC
Debe Decir

TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLE
Comentario

Precisar el producto al que se refiere el requisito. La sigla FMC se refiere a las designaciones en Inglés y no a un tipo de producto.
	NO PROCEDE
La designación ya es conocida por el sector de las instalaciones eléctricas.



	394.
	348-20 (a)
	Ing. Luciano Angel Estevez
Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

a) mínimo. No se debe … tamaño comercial de 3/8.
Debe Decir

a) mínimo. No se debe … tamaño comercial de 3/8:
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (7) son parte de un listado
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
a) mínimo. No se debe … tamaño comercial de 3/8:


	395.
	348-23
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción :23/10/2012
	Dice
Debe Decir

SE DEBERAN CONSIDERAR EL FACTOR DE AJUSTE DE LA SECCION 310-15(b)(3)(a) Y LAS LIMITACIONES POR DE TEMPERATURA DE LA SECCION 110-14c), PARA LA AMPACIDAD DE LOS CONDUCTORES PORTADORES DE CORRIENTE DE LOS CABLES TIPOFMC.

Comentario

- Referir a lasseccionescorrespondientes de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
La sección 110-14 establece los requisitos para las conexiones eléctricas y el inciso (c) especifica los requisitos que se deben considerar para conectar un conductor a cualquier terminal, conductor o dispositivo conectado.
No es necesario mencionarlo en esta sección ya que la sección 300-15 es de aplicación general.


	396.
	350-23
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

SE DEBERAN CONSIDERAR EL FACTOR DE AJUSTE DE LA SECCION 310-15(b)(3)(a) Y LAS LIMITACIONES POR DE TEMPERATURA DE LA SECCION 110-14c), PARA LA AMPACIDAD DE LOS CONDUCTORES PORTADORES DE CORRIENTE DE LOS CABLES TIPO FMC.
Comentario

- Referir a las secciones correspondientes de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
La sección 110-14 establece los requisitos para las conexiones eléctricas y el inciso (c) especifica los requisitos que se deben considerar para conectar un conductor a cualquier terminal, conductor o dispositivo conectado.

No es necesario mencionarlo en esta sección ya que la sección 300-15 es de aplicación general.

	397.
	350
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLEHERMETICO A LOS LIQUIDOS TIPO LFMC
Decir

TUBOCONDUITMETALICOFLEXIBLEHERMETICO A LOS LIQUIDOS
Comentario

Precisar el producto al que se refiere el requisito. La sigla LFMC se refiere a las designaciones en Inglés y no a un tipo de producto.
	NO PROCEDE
La designación ya es conocida por el sector de las instalaciones eléctricas.



	398.
	350-120
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

350-120 Marcado. El tubo conduit metálico flexiblehermético a los líquidos (LFMC) se debe marcar deacuerdo con 110-21. El tamaño comercial y otrainformación exigida por el aprobado también sedeben marcar sobre el conduit.El tubo conduit adecuado para enterrarlodirectamente debe estar marcado como tal.
Debe Decir

350-120Marcado. Cadatramodetubo conduitmetálicoflexible hermético,debeestar marcadodeacuerdocon sus característicasparticulares,deacuerdo con 110-2.
Comentario

Eliminar, no es propósito de esta regulación especificar un requisito de construcción.

Ver objetivo de esta norma.
	NO PROCEDE
En algunos casos es necesario que se conozcan características de los productos para su identificación, para cumplir con los requisitos de seguridad.

	399.
	352
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

TUBO CONDUIT RIGIDO DE CLORURO DEPOLIVINILO TIPO PVC
Debe Decir

TUBO CONDUIT RIGIDO DE CLORURO DEPOLIVINILO TIPO PVC
Comentario

Precisar el producto al que se refiere el requisito. La sigla PVC se refiere a las designaciones en Inglés y no a un tipo de producto.
	NO PROCEDE
La designación ya es conocida por el sector de las instalaciones eléctricas.





16 - 27


½ - 1


0.9

	

35 - 53


1¼ - 2


1.5

	

63 -78


2½ - 3


1.8

	

91 - 129


3½ - 5


2.1

	

155


6


2.5

	

	C. Especificaciones de construcción
352-100 Construcción. El tubo conduit de PVC debe estar fabricado con policloruro de vinilo (PVC), rígido (no plastificado). El tubo conduit de PVC y los accesorios deben estar compuestos por material no metálico adecuado, resistente a la humedad y a las atmósferas químicas. Para uso sobre el suelo, también debe ser resistente a la llama, el impacto y la compresión, resistente a la distorsión del calor, en condiciones que probablemente se encuentren en servicio, y resistente a los efectos de la baja temperatura y de la luz solar.
Comentario

El nombre técnico de la formulación n de un compuesto que tiene cloro, carbon, hidrogeno y vinilo, es policloruro de vinilo esto debe ponerse tanto en tuberías como en aislamientos de conductores.
	PROCEDE
Se cambió el término cloruro de polivinilo por policloruro de vinilo en todo el proyecto.



	401.
	352-1
	CANAME

Empresa: CANAME
Fecha de recepción: 10/08/2012
	Dice

Alcance. Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para el tubo conduit rígido de cloruro de polivinilo (PVC) y accesorios asociados.
Debe Decir

Agregar la excepción:
Excepción: se permite el uso otras resinas plásticas que igualen o superen las características del PVC, lo cual se verifica mediante la norma de producto.
Comentario

La norma debe ser incluyente de las nuevas tecnologías plásticas, en apego al art. 49 de la LFMN, “Cuando una norma oficial mexicana obligue al uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos, o tecnologías específicos los destinatarios de las normas pueden solicitar la autorización a la dependencia que la hubiera expedido para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos, o tecnologías alternativos…”
	NO PROCEDE
Lo propuesto se considera en:

4.4.1.8 Si una instalación es construida utilizando nuevos materiales, tecnologías o métodos que se desvíen de esta NOM, el grado de seguridad resultante no podrá ser inferior al obtenido cumpliendo esta NOM.



	402.
	352-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Tubo conduit rígido de cloruro de polivinilo (PVC). Un tubo…. y cables eléctricos.
Debe Decir

Agregar al final:

Tubo conduit rígido de cloruro de polivinilo (PVC). Un tubo…. y cables eléctricosDE COLOR VERDE OLIVO.
Comentario

- Identificar este producto.
	NO PROCEDE
La propuesta de ligar un producto con un color en específico no representa un aspecto de seguridad.

	403.
	352-10
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

f) Visible. Ase permitirá el tubo conduit de PVC para instalaciones visibles.
Debe Decir

f) Visible. Ase permitirá el tubo conduit de PVC para instalaciones visiblesPERO NO A LA INTEMPERIE.
Comentario

- Prevenir el daño por los rayos ultravioleta del sol.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
Se agrega el inciso (f) a la sección 352-12
f) Cuando estén expuestos a la luz directa del Sol.

	404.
	352-12
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

e) Teatros y lugares similares.En teatros y lugares similares,excepto como se indica en 518-4 y 520-4

Debe Decir

Cambiar titulo y la redacción de la subsección:

e) Lugares de reunión. EN LUGARES DE REUNION, excepto como se indica en 518-4 y 520-4
Comentario

- Precisar que la subsección es aplicable para todos los lugares de reunión.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
e) Lugares de reunión, teatros y lugares similares. En lugares de reunión como se definen en 518-1, teatros y lugares similares, excepto como se indica en 518-4 y 520-5.


[image: image19.png]Ing Jesus Gerar Espinosa | Dles-
Iz | 1abia 3524 Caralssicas a sapansion Gt 10 condut i no metal G PUC con U cosilen 6 SxpansiOn e masfca a3 i o S

enprse

et o e

s TS0 755 mevmrre

Tt 35244 Crsctarnticss 0 expanson g s concut g v metslc s PVC G cosficerts ds xparecn
s 008 % 103 e

Comantan

corsr s s e g conmr, et sl cam e gt 66 PV ot o e i

7t 35244 careiartion o8 expansto|
|t i conau g o ot o YC|
ot 6 panain s <





	406.
	352-100
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

352-100 Construcción. El tubo conduit de PVCdebe estar fabricado con cloruro de polivinilo (PVC),rígido (no plastificado). El tubo conduit de PVC y losaccesorios deben estar compuestos por material nometálico adecuado, resistente a la humedad y a lasatmósferas químicas. Para uso sobre el suelo,también debe ser resistente a la llama, el impacto yla compresión, resistente a la distorsión del calor, encondiciones que probablemente se encuentren enservicio, y resistente a los efectos de la bajatemperatura y de la luz solar.Para uso subterráneo, el material debe tenerresistencia aceptable a la humedad y a los agentescorrosivos, y debe tener resistencia suficiente parasoportar el abuso, por ejemplo por impacto ycompresión, durante su manipulación e instalación.Cuando está previsto para enterrarlo directamente,sin encerramiento de concreto, el material tambiéndebe resistir la carga permanente que probablementese encuentre después de la instalación.
Debe Decir
Comentario

Eliminar, no es propósito de esta regulación especificar un requisito de construcción.

Ver objetivo de esta norma.
	NO PROCEDE
En algunos casos es necesario que se conozcan características de los productos para su identificación, para cumplir con los requisitos de seguridad.

	407.
	352-120
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

352-120 Marcado. Cada tramo de tubo conduit decloruro de polivinilo se debe marcar de manera claray duradera, por lo menos cada 3.00 metros, talcomo se exige en la primera frase de 110-21. El tipode material también se debe incluir en la marca, amenos que se pueda identificar visualmente. En eltubo conduit reconocido para uso sobre el suelo,estas marcas deben ser permanentes. En el tuboconduit limitado para uso subterráneoexclusivamente, estas marcas deben tener duraciónsuficiente para permanecer legibles hasta que seinstale el material. Se permitirá que el tubo conduittenga marcas superficiales para indicarcaracterísticas especiales del material.
Debe Decir

352-120 Marcado. El tubo conduit de cloruro depolivinilo, debe estar marcado de acuerdo con suscaracterísticas particulares, de acuerdo con 110-2.
Comentario

Eliminar, no es propósito de esta regulación especificar un requisito de construcción.

Ver objetivo de esta norma.
	NO PROCEDE
En algunos casos es necesario que se conozcan características de los productos para su identificación, para cumplir con los requisitos de seguridad.

	408.
	353
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DEALTA DENSIDAD TIPO HDPE
Debe Decir

TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTADENSIDAD
Comentario

Precisar el producto al que se refiere el requisito. La sigla HDPE se refiere a las designaciones en Inglés y no a un tipo de producto.
	NO PROCEDE
La designación ya es conocida por el sector de las instalaciones eléctricas.

	409.
	353
	Ing. Leobardo Espinosa Magaña

Empresa: UVSEIE – 339 A

Fecha de Recepcion: 21/08/2012
	Dice

Debe Decir

Comentario

En la versión 2005 de la NOM-001, se menciona que el tubo de polietileno de alta densidad (PAD), es para usos subterráneos Artículo 344, en el Proyecto, Artículo 353, no se menciona así, y aún cuando la CFE lo tiene en sus Normas de Referencia para uso en transiciones, en mi opinión esto se contrapone a la NOM, ya que en el Proyecto se prohíbe estando expuesto Sección 353-12 (1), además de que en la Sección 300-6 ( c)(1), especifica que los materiales expuestos a la luz solar, deben identificarse y ser apropiados para dicho uso, lo cual no cumple el TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO HDPE.
	NO PROCEDE
En el Artículo 353 se establecen claramente los usos permitidos y los no permitidos.


	410.
	353-1
	CANAME

Empresa: CANAME
Fecha de recepción: 10/08/2012
	Dice

Alcance. Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para el tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) y accesorios asociados.
Debe Decir

Agregar la excepción:
Excepción: se permite el uso otras resinas plásticas que igualen o superen las características del PVC, lo cual se verifica mediante la norma de producto.
Comentario

Justificación: la norma debe ser incluyente de las nuevas tecnologías plásticas, en apego al art. 49 de la LFMN, “Cuando una norma oficial mexicana obligue al uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos, o tecnologías específicos los destinatarios de las normas pueden solicitar la autorización a la dependencia que la hubiera expedido para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos, o tecnologías alternativos…” La norma mexicana de producto contempla el uso diferentes plásticos que cumplen la norma y la aplicación.
	NO PROCEDE
Lo propuesto se considera en:

4.4.1.8 Si una instalación es construida utilizando nuevos materiales, tecnologías o métodos que se desvíen de esta NOM, el grado de seguridad resultante no podrá ser inferior al obtenido cumpliendo esta NOM.



	411
	353-10 (1)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

353-10 Usos permitidos. Se permitirá el uso del tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) en las siguientes condiciones:

En tramos o en en carrete.

Debe decir

353-10 Usos permitidos. Se permitirá el uso del tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) en las siguientes condiciones:

(1)
En tramos o en carrete.
Comentario
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
353-10 Usos permitidos. Se permitirá el uso del tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) en las siguientes condiciones:

(1)
En tramos o en carrete.


	412.
	353-12
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

(1) Cuando está expuesto.
Debe Decir

(1) Cuando está expuesto A LA INTEMPERIE.
Comentario

- Prevenir el daño por los rayos ultravioleta del sol.

- En algunas zonas de CFE se usa como canalización en las transiciones aéreas subterráneas, además de estar expuesto a choques automotrices.
	NO PROCEDE
En el Artículo 353 se establece claramente los usos permitidos y los no permitidos.



	413.
	353-20.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

………

b) Máximo. No se debe utilizar tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) con designación métrica superior al 155 (tamaño comercial 6).

………
Debe Decir

………

b) Máximo. No se debe utilizar tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) con designación métrica superior al 155 (tamaño comercial 6) para los cables que operen a una tensión de hasta 50 kilovolts entre fases, y para cables que operen a una tensión mayor de 50 kilovolts entre fases se pueden emplear tubos de hasta 300 (tamaño comercial 12).

………
Comentario
-
El pasado 3 de diciembre del 2009 se publicó en el DOF la norma de referencia NRF-057-CFE-2009 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRANEO, en la cual se incluyeron tuberías de mayores dimensiones a las que se tenían, agregándose 3 nuevas designaciones métricas: 200, 250 y 300 (tamaños comerciales de 8, 10  y 12).

Cabe precisar que las tuberías de 8 y 10 se han venido empleando en Obras subterráneas desde el 2001.
	NO PROCEDE
El proyecto establece que: Cuando no estén específicamente limitados por alguna sección del Capítulo 3, los métodos de alambrado de este Capítulo se aplicarán a instalaciones de 600 volts o menos. Estos métodos se permitirán en circuitos de más de 600 volts cuando esté expresamente permitido en cualquier otro lugar de esta NOM.


	414.
	353-20
	CANAME

Empresa: CANAME
Fecha de recepción: 10/08/2012
	Dice

Tamaño.

a) Mínimo. No se debe utilizar tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) con designación métrica menor al 16 (tamaño comercial 1/2).
Debe Decir

Tamaño.

a) Mínimo. No se debe utilizar tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE) con designación métrica menor al 12 (tamaño comercial 3/8).
Comentario

La Tabla 300-1(c) de este proyecto de norma incluye la medida comercial 3/8.

	NO PROCEDE
El tamaño 12 (tamaño comercial 3/8) tiene uso restringido dentro del proyecto, por ejemplo en 384-20 (a)(1)

	415.
	353-100
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

353-100 Construcción. El tubo conduit depolietileno de alta densidad (HDPE) debe estarfabricado con polietileno de alta densidad resistentea la humedad y a las atmósferas químicas. Elmaterial debe ser resistente a la humedad y a losagentes corrosivos, y debe tener resistenciasuficiente para soportar el abuso, por ejemplo, porimpacto y compresión, durante su manipulación einstalación. Cuando está previsto para enterrarlodirectamente, sin encerramiento de concreto, elmaterial también debe resistir la carga permanenteque probablemente tendrá después de lainstalación.
Debe Decir
Comentario

Eliminar, no es propósito de esta regulación especificar un requisito de construcción.
Ver objetivo de esta norma. 
	NO PROCEDE
En algunos casos es necesario que se conozcan características de los productos para su identificación, para cumplir con los requisitos de seguridad.

	416.
	353-120
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

353-120 Marcado. Cada tramo de tubo conduitdepolietileno de alta densidad (HDPE) se debemarcar de manera clara y duradera, por lo menoscada 3.00 metros, tal como se exige en 110-21. Eltipo de material también se debe incluir en la marca.
Debe Decir

353-120 Marcado. El tubo conduit de polietileno dealta densidad, debe estar marcado de acuerdo consus características particulares, de acuerdo con 110-2.
Comentario

Eliminar, no es propósito de esta regulación especificar un requisito de construcción.
Ver objetivo de esta norma. 
	NO PROCEDE
En algunos casos es necesario que se conozcan características de los productos para su identificación, para cumplir con los requisitos de seguridad.

	417.
	354
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

TUBO CONDUIT SUBTERRANEO NOMETALICO CON CONDUCTORES TIPONUCC
Debe Decir

TUBOCONDUITSUBTERRANEONOMETALICO CON CONDUCTORES
Comentario

Precisar el producto al que se refiere el requisito. La sigla NUCC se refiere a las designaciones en Inglés y no a un tipo de producto.
	NO PROCEDE
La designación ya es conocida por el sector de las instalaciones eléctricas.



	418.
	355
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

TUBO CONDUIT DE RESINA TERMOFIJAREFORZADA TIPO RTRC
Debe Decir

TUBO CONDUIT DE RESINA TERMOFIJAREFORZADA
Comentario

Precisar el producto al que se refiere el requisito. La sigla RTRC se refiere a las designaciones en Inglés y no a un tipo de producto.
	NO PROCEDE
La designación ya es conocida por el sector de las instalaciones eléctricas.




	419.
	356
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

TUBO CONDUIT NO METALICO FLEXIBLEHERMETICO A LOS LIQUIDOS TIPO LFNC
Debe Decir

TUBO CONDUIT NO METALICO FLEXIBLEHERMETICO A LOS LIQUIDOS
Comentario

Precisar el producto al que se refiere el requisito. La sigla LFNC se refiere a las designaciones en Inglés y no a un tipo de producto.
	NO PROCEDE
La designación ya es conocida por el sector de las instalaciones eléctricas.

	420.
	358
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

TUBO CONDUIT METALICO LIGERO TIPOEMT
Debe Decir

TUBO CONDUIT METALICO LIGERO TIPOEMT
Comentario

Precisar el producto al que se refiere el requisito. La sigla EMT se refiere a las designaciones en Inglés y no a un tipo de producto. 
	NO PROCEDE
La designación ya es conocida por el sector de las instalaciones eléctricas.

	421.
	358-10
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

a) Expuesto y ocultos. …. para trabajo visible y oculto.
Debe Decir

a) Expuesto y ocultos. …. para INSTALACIONEStrabajo visible SELLADAS CONTRA INGRESO DE LIQUIDOSy oculto.
Comentario

- Prevenir la entrada de agua cuando se colocan a la intemperie.
	NO PROCEDE
La definición de Expuesto del Artículo 100 señala:
Colocado sobre o fijado a la superficie o detrás de paneles diseñados para permitir el acceso.

	422.
	358-60
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

358-60 Puesta a tierra. Se permitirá el tubo conduit metálico ligero EMT como conductor de puesta a tierra del equipo.
Debe Decir

358-60 Puesta a tierra. Las canalizaciones deben ponerse a tierra, se permitirá el tubo conduit metálico ligero EMT como conductor de puesta a tierra del equipo
Comentario

Cuando se exige puesta a tierra del equipo, se debe instalar en el tubo conduit un conductor separado de puesta a tierra del equipo.
	NO PROCEDE
El título de puesta a tierra de esta sección se refiere al método de puesta a tierra aplicable para este sistema de alambrado.

	423.
	360
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLELIGERO TIPO FMT
Debe Decir

TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLELIGERO TIPO FMT
Comentario

Precisar el producto al que se refiere el requisito. La sigla FMT se refiere a las designaciones en Inglés y no a un tipo de producto.
	NO PROCEDE
La designación ya es conocida por el sector de las instalaciones eléctricas.

	424.
	362
	Daniel Altamirano
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

TUBO CONDUIT NO METALICO TIPO ENT
Debe Decir

TUBO CONDUIT NO METALICO
Comentario

Precisar el producto al que se refiere el requisito. La sigla ENT se refiere a las designaciones en Inglés y no a un tipo de producto. 
	NO PROCEDE
La designación ya es conocida por el sector de las instalaciones eléctricas.

	425.
	362-20
	CANAME

Empresa: CANAME
Fecha de recepción: 10/08/2012
	Dice

Tamaño.

a) Mínimo. No se debe utilizar tubo conduit no metálico ENT menor a la designación métrica 16
Debe Decir

Tamaño.

a) Mínimo. No se debe utilizar tubo conduit no metálico ENT menor a la designación métrica 12 (tamaño comercial 3/8).
Comentario

La Tabla 300-1(c) de este proyecto de norma incluye la medida comercial 3/8.
	NO PROCEDE
El tamaño 12 (tamaño comercial 3/8) tiene uso restringido dentro del proyecto, por ejemplo en 384-20 (a)(1)


	426.
	364

Artículo
	Ing. Jose Alejandro Abilio Rodríguez Morelos

Empresa:
UVSEIE 444-A

Fecha de Recepción: 15/09/2012
	Dice

ARTICULO 364 - TUBO CONDUIT DE POLIETILENO
Debe Decir

Eliminar

Comentario

En este proyecto de norma se sigue considerando la utilización del tubo conduit de polietileno (ARTICULO 364) como un material para las instalaciones electricas lo cual a mi juicio contradice el objetivo de la misma el cual es el de salvaguardar la vida y los bienes de los usuarios de la energía eléctrica ya que es un riesgo de incendio por las siguientes razones
1.- Es una canalización semirigida y lisa, pero su sección transversal que debe ser circular se pierde por el manejo del material y tal parece que su forma es ovalada.(en los colados de las losas es practicamente imposible determinar si esta canalizacion conserva su forma circular por aplastamiento ya que este defecto se detecta al introducir la guia para poder instalar los conductores en la misma)
2.- Este tipo de canalización no cuenta con accesorios aprobados (coples, conectores, codos, etc.).y en el mercado no existen para su venta
3.- Esta tubería no es resistente a la flama y cuando se llega a quemar, los gases producidos son altamente tóxicos a tal grado que su aspiración ocasiona la muerte.
4.- Inicialmente esta manguera fue concebida a base de los materiales plásticos destinados a la basura y su uso era para fines de riego de agua, pero a alguien se le ocurrió utilizarlo en las instalaciones eléctricas de vivienda por su reducido costo y facilidad de instalación.
5.- El uso indiscriminado de este material en todos aquellos lugares de concentración publica en los que no se ha aplicado la NOM, nos ha demostrado que la falta de conocimiento de la normatividad y de los efectos nocivos que se presentan cuando este material se inflama (se quema por razones de incendio) ha tenido como consecuencia la perdida de vidas humanas,por exoeriencia propia he sido testigo de como empresas constructoreas siguen manejando en sus departamentos de instalaciones electricas el uso del tubo conduit de politileno de manera indiscriminada ocultos en falsos plafones y con un total desconocimiento de la normatividad aplicable solo porque es barato y argumentan que solo asi son competitivos ya que si utilizaran materiales mas seguros pero de un costo mayor los dejaria "fuera de competencia" es de todos sabido que este tipo de material se encuentra en cualquier tlapaleria y en esos lugares es muy dificil que se venda un producto que al menos cumpla con las especificaciones de construccion indicadas en la norma. por otro lado me parece absurdo que habiendo en la norma un material que ofrece mayor seguridad como lo es el tubo no metalico ENT (Electrical Nonmetallic Tubing) (articulo 331 en la NOM 2005 y articulo 362 en el proyecto de NOM2012) y entre los usos permitidos esta el que solamente sea usado en aquellos edificios que no superen los tres pisos de altura de manera similar al del polietileno y que ademas el tipo ENT esta compuesto de un material resistente a la flama no así el de politileno pues tal como lo establece el articulo 332 de la NOM 2005 ó 364 del proyecto NOM 2012 este último en su definición especifica que no son resistentes a la flama. Por lo anterior propongo que desaparezca de la norma de instalaciones electricas el artículo 364 Tubo conduit de polietileno ya que esto tendría mayor respaldo legal al no estar permitido su uso que el estar requiriendo la comprobacion de que se utilizó en determinada instalacion tubo de polietileno que cumple con todas las especificaciones normativas.
	NO PROCEDE
El Artículo 364 – TUBO CONDUIT DE POLIETILENO se incorporó nuevamente a la NOM como sugerencia de CANAME con base en el argumento de que en el año 2005, la Asociación de Normalización y Certificación, A.C. elaboró la norma NMX-J-542-ANCE y posteriormente se realizó la certificación de esta tubería para dar cumplimiento al artículo 110-2, de la NOM-001-SEDE-2005.



	427.
	364-1.
	CANAME

Empresa: CANAME
Fecha de recepción: 10/08/2012
	Dice

Definición. Los tubos conduit de polietileno pueden ser de dos tipos: una canalización semirrígida, lisa o una canalización corrugada y flexible, ambos con sección transversal circular, y sus correspondientes accesorios aprobados para la instalación de conductores eléctricos. Están compuestos de material que es resistente a la humedad y a atmósferas químicas. Estos tubos conduit no son resistentes a la flama
Debe Decir

Excepción: se permite el uso otras resinas plásticas que igualen o superen las características del Polietileno, lo cual se verifica mediante la norma de producto.
Comentario

La norma debe ser incluyente de las nuevas tecnologías plásticas, en apego al art. 49 de la LFMN, “Cuando una norma oficial mexicana obligue al uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos, o tecnologías específicos los destinatarios de las normas pueden solicitar la autorización a la dependencia que la hubiera expedido para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos, o tecnologías alternativos…”
	NO PROCEDE
Lo propuesto se considera en:

 4.4.1.8 Si una instalación es construida utilizando nuevos materiales, tecnologías o métodos que se desvíen de esta NOM, el grado de seguridad resultante no podrá ser inferior al obtenido cumpliendo esta NOM.




	428.
	364-1
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… resistente a la humedad y a atmosferas químicas. …

Debe Decir

Eliminar:

… resistente a la humedad y a atmosferas químicas. …
Comentario

- El término es muy general y afirmativo, por lo tanto riesgoso.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
364-1. Definición. Los tubos conduit de polietileno pueden ser de dos tipos: una canalización semirrígida, lisa o una canalización corrugada y flexible, ambos con sección transversal circular, y sus correspondientes accesorios aprobados para la instalación de conductores eléctricos. Están compuestos de material que es resistente a la humedad. Estos tubos conduit no son resistentes a la flama.



	429.
	364-3.
	CANAME

Empresa: CANAME
Fecha de recepción: 10/08/2012
	Dice

Usos permitidos. Está permitido el uso de tubo conduit de polietileno y sus accesorios:

1) En cualquier edificio que no supere los tres pisos sobre el nivel de la calle.

2) Embebidos en concreto colado, siempre que se utilicen para las conexiones accesorios aprobados para ese uso.

3) Enterrados a una profundidad no menor que 50 cm condicionado a que se proteja con un recubrimiento de concreto de 5 cm de espesor como mínimo.
Debe Decir

Agregar el uso permitido:

(4) En unidades de vivienda, unidades de vivienda bifamiliar y multifamiliar.

Comentario
	NO PROCEDE
La propuesta ya se encuentra considerada en (1) y (2)

	430.
	364-4
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

8) En teatros y lugares similares.
Debe Decir

8) En lugares de reunión. MARCADOS EN EL ARTICULO 518.
Comentario

- Precisar que la subsección es aplicable para todos los lugares de reunión.
	NO PROCEDE
En el inciso (10) ya se encuentra la propuesta.


	431.
	364-5.
	CANAME

Empresa: CANAME
Fecha de recepción: 10/08/2012
	Dice

Designación

a) Mínimo. No debe utilizarse tubo conduit de polietileno de designación nominal menor que 16 (1/2).

Debe Decir

Designación

a) Mínimo. No debe utilizarse tubo conduit de polietileno de designación nominal menor que 12 (3/8).

Comentario

La Tabla 300-1(c) de este proyecto de norma incluye la medida comercial 3/8.
	NO PROCEDE
El tamaño 12 (tamaño comercial 3/8) tiene uso restringido dentro del proyecto, por ejemplo en 384-20 (a)(1)

	432.
	366-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar un párrafo:
LOS CANALES AUXILIARES DEFINIDOS NO DEBERAN TENER LAS BARRAS EXPUESTAS POR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO.
Comentario

- Referir la construcción para el cumplimiento del TITULO 1, Objetivo (seguridad de las personas) de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
Los canales auxiliares están definidos como envolventes y el Artículo 100 se define:
Envolvente: Caja o chasís de un aparato o la cerca o paredes que rodean una instalación para prevenir que las personas tengan contacto accidental con partes energizadas o para protección de los equipos contra daño físico.


	433.
	366-120
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

366-120 Marcado
Debe Decir

añadir
NOTA: Los canales auxiliares que se fabrican de acuerdo con la NMX-J-673-ANCE cumplen con este requisito.
Comentario

Dado que se piden distintos marcados para los productos a lo largo de la NOM por seguridad jurídica y coherencia administrativa hay que referenciar los marcados a las NOM y NMX que afectan al producto
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	434.
	368-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice

… de cobre o aluminio.
Debe Decir

de cobre o aluminioNO DEBIENDO ESTAR EXPUESTAS POR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO.
Comentario

- Referir la construcción para el cumplimiento del TITULO 1, Objetivo (seguridad de las personas) de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
Este Artículo trata sobre electroductos manufacturados en fábrica, para aplicaciones específicas y puede contener conductores aislados o no aislados. Las especificaciones de construcción del producto deben contener todos los requisitos de seguridad.
Los electroductos estan definidos como envolventes y el Artículo 100 se define:
Envolvente: Caja o chasis de un aparato o la cerca o paredes que rodean una instalación para prevenir que las personas tengan contacto accidental con partes energizadas o para protección de los equipos contra daño físico.

	435.
	368-10 (b)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

b) Detrás de los paneles de acceso. Se permitirá la instalación de electroductos detrás de paneles de acceso, siempre y cuando dichas electroductos o ductos con barras estén totalmente encerrados, su construcción sea del tipo sin ventilación, y estén instalados de manera que las uniones entre las secciones y en los accesorios sean accesibles para propósitos de mantenimiento

Debe Decir

b) Detrás de los paneles de acceso. Se permitirá la instalación de electroductos detrás de paneles de acceso, siempre y cuando dichas dichos electroductos o ductos con barras estén totalmente encerrados, su construcción sea del tipo sin ventilación, y estén instalados de manera que las uniones entre las secciones y en los accesorios sean accesibles para propósitos de mantenimiento.

Comentario

Corregir error de redacción
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Detrás de los paneles de acceso. Se permitirá la instalación de electroductos detrás de paneles de acceso, siempre y cuando dichos electroductos o ductos con barras estén totalmente encerrados, su construcción sea del tipo sin ventilación, y estén instalados de manera que las uniones entre las secciones y en los accesorios sean accesibles para propósitos de mantenimiento.

	436.
	368-58
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

368-58 Remates. Los remates de las electroductos o ductos con barras deben estar cerrados.

Debe Decir

368-58 Remates. Los remates de los electroductos o ductos con barras deben estar cerrados.

Comentario

Corregir error de redacción
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
368-58 Remates. Los remates de los electroductos o ductos con barras deben estar cerrados.


	437.
	368-120
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

368-120 Marcado. Los electroductos (busway) deben estar marcados con la corriente y tensión para las que están diseñadas y con el nombre del fabricante o marca comercial, de manera que queden visibles después de su instalación.

Debe Decir

368-120 Marcado. Los electroductos (busway) deben estar marcados con la corriente y tensión para las que están diseñadas y con el nombre del fabricante o marca comercial, de manera que queden visibles después de su instalación.

Comentario

Corregir error de redacción
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
368-120 Marcado. Los electroductos (busway) deben estar marcados con la corriente y tensión para los que están diseñados y con el nombre del fabricante o marca comercial, de manera que queden visibles después de su instalación.

	438.
	368-120
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… después de su instalación.
Debe Decir

Agregar al final:
LA AMPACIDAD DE LAS BARRAS NO DEBERA EXCEDER DE 1.55 AMPERES/mm2 PARA COBRE Y 1.09 AMPERES/ mm2 PARA ALUMINIO.

Comentario

- Referir datosde construcción, marcados en la sección 366-23 de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
En esta sección solo se menciona que el producto debe estar marcado con la corriente y la tensión para las que están diseñadas. La densidad de corriente se debe tomar en cuenta en el diseño del producto que no está en el alcance de este proyecto. 

	439.
	368-240
	Ing. Octavio Vazquez
Empresa:
CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

D. Requisitos para tensiones superiores a 600 volts.
368-240 Instalaciones de 600 volts o menos. Los dispositivos de control y el alambrado del secundario que se suministren como parte de tramos de electroductos o ductos con barras con envolvente metálico, se deben aislar de todos los elementos del circuito del primario mediante barreras retardantes del fuego, exceptuando los tramos cortos de alambre, tales como los terminales de los transformadores para instrumentos.
Debe Decir

D. Requisitos para tensiones superiores a 600 volts.
368-240 Instalaciones de 600 volts o superiores . Los dispositivos de control y el alambrado del secundario que se suministren como parte de tramos de electroductos o ductos con barras con envolvente metálico, se deben aislar de todos los elementos del circuito del primario mediante barreras retardantes del fuego, exceptuando los tramos cortos de alambre, tales como los terminales de los transformadores para instrumentos.
Comentario
correcion y mejorar la redaccion del parrfo.
	NO PROCEDE
La propuesta cambia el significado de la especificación.

	440.
	368-244
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

368-244 Accesorios de expansión. Se deben instalar conexiones flexibles o de expansión en tramos largos y rectos de las electroductos o ductos con barras, para permitir la expansión o la contracción debida a la temperatura, o cuando el tendido de electroductos o ductos con barras crucen las juntas de aislamiento contra la vibración del edificio.

Debe Decir

368-244 Accesorios de expansión. Se deben instalar conexiones flexibles o de expansión en tramos largos y rectos de los electroductos o ductos con barras, para permitir la expansión o la contracción debida a la temperatura, o cuando el tendido de electroductos o ductos con barras crucen las juntas de aislamiento contra la vibración del edificio.

Comentario

Corregir error de redacción
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
368-244 Accesorios de expansión. Se deben instalar conexiones flexibles o de expansión en tramos largos y rectos de los electroductos o ductos con barras, para permitir la expansión o la contracción debida a la temperatura, o cuando el tendido de electroductos o ductos con barras crucen las juntas de aislamiento contra la vibración del edificio.

	441.
	368-260
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

368-260 Puesta a tierra. Las electroductos o ductos con barras deben ser puestas a tierra.

Debe Decir

368-260 Puesta a tierra. Los electroductos o ductos con barras deben ser puestos a tierra.

Comentario

Corregir error de redacción
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
368-260 Puesta a tierra. Las electroductos o ductos con barras deben ser puestos a tierra.



	442.
	368-320
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

368-320 Marcado. Cada tramo de electroducto o ducto con barras debe tener una placa permanente de identificación que contenga la siguiente información:…
Debe Decir

Añadir
NOTA: El electroducto que se fabrica de acuerdo con la norma NMX-J-148-ANCE cumplen con esta prescripción.
Comentario

Dado que se piden distintos marcados para los productos a lo largo de la NOM por seguridad jurídica y coherencia administrativa hay que referenciar los marcados a las NOM y NMX que afectan al producto
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	443.
	374-11.
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

Las conexiones entre las canalizaciones y los centros de distribución y las salidas de pared se deben hacer por medio de tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos, tubo conduit metálico flexible cuando no se instalan en concreto, tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit metálico ligeroo accesorios aprobados.

Cuando existen disposiciones para la terminación de un conductor de puesta a tierra de equipos, se permitirá utilizar tubo conduit no metálico, tubo conduit no metálicoo tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos. Cuando se instala en concreto, el tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos debe estar aprobado y marcado para directamente enterrado.

Debe Decir

Las conexiones entre las canalizaciones y los centros de distribución y las salidas de pared se deben hacer por medio de tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos, tubo conduit metálico flexible cuando no se instalan en concreto, tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit metálico ligero accesorios aprobados.

Cuando existen disposiciones para la terminación de un conductor de puesta a tierra de equipos, se permitirá utilizar tubo conduit no metálico, tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos. Cuando se instala en concreto, el tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos debe estar aprobado y marcado para directamente enterrado.

Comentario

Se repetía varias veces el término “tubo conduit no metálico”.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
374-11. Conexiones desde las celdas hasta los gabinetes y extensiones. Las conexiones entre las canalizaciones y los centros de distribución y las salidas de pared se deben hacer por medio de tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos, tubo conduit metálico flexible cuando no se instalan en concreto, tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit metálico ligero o accesorios aprobados.

Cuando existen disposiciones para la terminación de un conductor de puesta a tierra de equipos, se permitirá utilizar tubo conduit no metálico, tubo conduit no metálico tipo ENT o tubo conduit flexible hermético a los líquidos. Cuando se instala en concreto, el tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos debe estar aprobado y marcado para uso directamente enterrado.

	444.
	376
	Ing. Leobardo Espinosa Magaña

Empresa: UVSEIE – 339 A

Fecha de Recepcion: 21/08/2012
	Dice

Debe Decir

Comentario

El Artículo 376 Ductos Metálicos, no menciona la puesta tierra del mismo.

En la versión 2005 de la NOM lo incluye en la Sección 362-13. En la Sección 376-56 se dan especificaciones para la instalación de “bloques de distribución” dentro de los ductos, sin embargo no se definen éstos (aún cuando los podemos encontrar en el Catálogo Compendiado de Square D).
	NO PROCEDE
En la sección 250-4 se establece la puesta a tierra de los ductos metálicos.

	445.
	376-1
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar un párrafo:
LOS DUCTOS METALICOS NO DEBEN CONTENER BARRAS COLECTORAS PARA DISTRIBUIR CORRIENTE, SOLO CONDUCTORES.
Comentario

- Referir la construcción para el cumplimiento del TITULO 1, Objetivo (seguridad de las personas) de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
La definición de ductos metálicos señala que:
Canales de lámina metálica con cubierta abisagrada o removible, para albergar y proteger alambres y cables eléctricos y en las cuales se instalan los conductores después que el ducto ha sido instalado como un sistema completo.


	446.
	376-12 (1)
	Fernando Lecuona

Empresa:
Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

376-12 Usos no permitidos. Los ductos metálicos no se deben usar:

(1) Cuando están sometidos a daños físicos graves.

(2)…

Debe Decir

376-12 Usos no permitidos. Los ductos metálicos no se deben usar:

(1) Cuando están sometidos a daños físicos graves, a menos que los ductos tengan una resistencia a impacto adecuada. Se considera que los ductos con un grado de protección IK08 de acuerdo con NMX-J-627 NMX-J-570 partes 1 y 2-1 cumplen con esta prescripción
(2) …

Comentario

Se indica que no se deben usar ductos metálicos cuando estén sujetos a daños físicos graves; si se consideran defectos graves equivalentes a IK8, pero las normas NMX-J-627 e IEC 62262 incluyen una clasificación en relación con la resistencia a impactos mecánicos (grado IK)
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	447.
	376-12 (1)
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

376-12 Usos no permitidos. Los ductos metálicos no se deben usar:

(1)
Cuando están sometidos a daños físicos graves.
Debe Decir

376-12 Usos no permitidos. Los ductos metálicos no se deben usar:

Cuando están sometidos a daños físicos graves, a menos que los ductos tengan una resistencia a impacto adecuada.
Nota los ductos construidos de acuerdo con NMX-J-627 o IEC 62262 con un grado de protección IK08 cumplen con esta prescripción.
Comentario

No están definidos en la NOM lo que son daños físicos graves, de acuerdo con la práctica Internacional para situaciones de alta solicitud de resistencia se aplica la prescripción propuesta.
	NO PROCEDE

La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	448.
	376-12
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

(2) cuando estén sometidos a ambientes corrosivos fuertes.
Debe Decir

(2) cuando estén sometidos a ambientes corrosivos A MENOS QUE EL MATERIAL SEA RESISTENTE A ESE AMBIENTE O ESTE PROTEGIDO POR UN ACABADO ADECUADOfuertes.
Comentario

- Es subjetiva e incuantificable la palabra “fuerte”.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
(2) Cuando están sometidos a ambientes corrosivos.



	449.
	376-56 (b)(3)
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

3) Espacio para el doblado de los alambres. El espacio ….. del blozue de distribución …………..
Debe Decir

3) Espacio para el doblado de los alambres. El espacio ….. del bloque de distribución ……..
Comentario

Para una mejor lectura
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
3) Espacio para el doblado de los alambres. El espacio para doblar los alambres en las terminales del bloque de distribución debe cumplir con lo estipulado en 312-6(b).

	450.
	376-56 / 282
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

) Espacio para el doblado de los alambres. El espacio para doblar los alambres en las terminales del blozue de distribución debe cumplir con lo estipulado en 312-6(b).

Debe Decir

3) Espacio para el doblado de los alambres. El espacio para doblar los alambres en las terminales del bloque de distribución debe cumplir con lo estipulado en 312-6(b).

Comentario

Corregir error editorial
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
3) Espacio para el doblado de los alambres. El espacio para doblar los alambres en las terminales del bloque de distribución debe cumplir con lo estipulado en 312-6(b).



	451.
	376-100 y 376-120
	Fernando Lecuona

Empresa:
Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice
Debe Decir

Añadir:

“Se consideran conformes a las especificaciones de construcción y marcado los ductos conformes a las normas NMX-J-570 NMX-J-570 partes 1 y 2 cumplen con esta prescripción
Comentario

Debe considerarse que los ductos que cumplen la norma NMX-J-570 partes 1 y 2-1, o su equivalente internacional IEC 61084-1 y -2-1 cumplen con las especificaciones de construcción y marcado
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en el Apéndice B.


	452.
	376-100
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

376-100 Construcción.

a) Continuidad eléctrica y mecánica. Los ductos se deben construir e instalar de manera tal que se garantice la continuidad eléctrica y mecánica del sistema completo.

b) Construcción sólida. Los ductos deben estar construidos sólidamente y deben ofrecer un envolvente completo a los conductores contenidos en ellos. Todas las superficies, tanto internas como externas, deben estar adecuadamente protegidas contra la corrosión. Las uniones de las esquinas deben ser herméticas y, cuando el ensamble se sujete mediante pernos, tornillos o remaches, dichos elementos deben estar separados a una distancia no mayor a 30 centímetros.

c) Bordes lisos y redondeados. Se deben instalar pasacables, blindajes o accesorios adecuados con bordes lisos y redondeados cuando los conductores pasen entre ductos, a través de divisiones, alrededor de curvas, entre ductos y gabinetes o cajas de empalme y en todos los demás lugares donde sea necesario para prevenir la abrasión del aislamiento de los conductores.

d) Cubiertas. Las cubiertas deben sujetarse y asegurarse al ducto.
Debe Decir

376-100 Construcción
Añadir

Nota: los ductos conformes a las normas NMX-J-570 partes 1 y 2-1 o IEC 61084 partes 1 y 2-1 cumplen con esta prescripción
Comentario

Es una especificación de producto
La única prescripción de instalación es:

, cuando el ensamble se sujete mediante pernos, tornillos o remaches, dichos elementos deben estar separados a una distancia no mayor a 30 centímetros.

Parece más sencillo dejar el texto y añadir la nota con referencia a normas de producto
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	453.
	376-120
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

376-120 Marcado. Los ductos metálicos se deben marcar de modo que después de su instalación sea visible el nombre del fabricante o marca comercial.
Debe Decir

Añadir

Nota: los ductos conformes a las normas NMX-J-570 partes 1 y 2-1 o IEC 61084 partes 1 y 2-1 cumplen con esta prescripción
Comentario
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	454.
	378-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:
Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar un párrafo:
LOS DUCTOS NO METALICOS NO DEBEN CONTENER BARRAS COLECTORAS PARA DISTRIBUIR CORRIENTE, SOLO CONDUCTORES.
Comentario

- Referir la construcción para el cumplimiento del TITULO 1, Objetivo (seguridad de las personas) de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
La definición de ductos no metálicos señala que:
Ductos no metálicos. Canales no metálicos, retardantes a la llama, con cubierta removible, para albergar y proteger alambres y cables eléctricos, y en las cuales se instalan los conductores después de que el ducto ha sido instalado como un sistema completo.


	455.
	378-12 (1)
	Fernando Lecuona

Empresa:
Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

378-12 Usos no permitidos. No se deben utilizar ductos no metálicos en los siguientes casos:
(1) Cuando estén sujetos a daños físicos.
(2)…

Debe Decir

378-12 Usos no permitidos. No se deben utilizar ductos no metálicos en los siguientes casos:
(1) Cuando estén sujetos a daños físicos, a menos que los ductos tengan una resistencia a impacto adecuada. Se considera que los ductos con un grado de protección IK07 de acuerdo con NMX-J-627 o IEC 62262 cumplen con esta prescripción.

(2)…

Comentario

Se indica que no se deben usar ductos no metálicos cuando estén sujetos a daños físicos; pero las normas NMX-J-627 e IEC 62262 incluyen una clasificación en relación con la resistencia a impactos mecánicos (grado IK)

Añadir clasificación de IKs y asimilar IK08 a graves e IK07 a daños físicos
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	456.
	378-12 (1)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

378-12 Usos no permitidos. No se deben utilizar ductos no metálicos en los siguientes casos:

(1)
Cuando estén sujetos a daños físicos.
Debe Decir

378-12 Usos no permitidos. No se deben utilizar ductos no metálicos en los siguientes casos:

(2)
(1)
Cuando estén sujetos a daños físicos. a menos que los ductos tengan una resistencia a impacto adecuada.
Nota: los ductos construidos de acuerdo con NMX-J-627 o IEC 62262 con un grado de protección IK07 cumplen con esta prescripción.
Comentario

Dado que se piden distintos marcados para los productos a lo largo de la NOM por seguridad jurídica y coherencia regulatoria hay que referenciar los marcados a las NOM y NMX que afectan al producto
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	457.
	378-44
	Fernando Lecuona

Empresa:
Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice
Debe Decir

Sustituir el texto de la nota por:

“NOTA: Para las características de expansión del tubo conduit de PVC, debe considerarse un coeficiente de expansión de 0,08mm/°Cm. Las características de expansión de los ductos no metálicos de PVC son idénticas”.

Comentario

Se hace referencia a la tabla Tabla 352-44 para las características de expansión del PVC; pero dicha tabla se refieren a una resina termofija y sus características de expansión no son las correctas para el PVC.
Un valor de 0,08 mm/ºCm es el valor referenciado en bibliografía para el PVC (ASETUB y Foro Ibérico del PVC)

Añadir bibliografía si hay Foro ibérico/ asetub
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	458.
	378-120
	Fernando Lecuona

Empresa:
Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice
Debe Decir

Añadir:

“Se consideran conformes a las especificaciones de construcción y marcado los ductos conformes a las normas NMX-J-570 partes 1 y 2-1 o IEC 61084 partes 1 y 2-1”
Comentario

Debe considerarse que los ductos que cumplen la norma NMX-J-570 partes 1 y 2-1, o su equivalente internacional IEC 61084-1 y -2-1 cumplen con las especificaciones de construcción y marcado
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	459.
	378-120
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:
JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

378-120 Marcado. Los ductos no metálicos deben estar marcados de modo que después de su instalación se vea claramente el nombre del fabricante o marca comercial y el área de la sección transversal interior en milímetros cuadrados. Se permitirá marcarlo como de humo limitado sobre los ductos no metálicos cuando poseen características de producción limitada de humo.
Debe Decir

Añadir

Nota: los ductos conformes a las normas NMX-J-570 partes 1 y 2-1 o IEC 61084 partes 1 y 2-1 cumplen con esta prescripción
Comentario

No están definidos en la NOM lo que son daños físicos, de acuerdo con la práctica Internacional para situaciones de elevada solicitud de resistencia se aplica la prescripción propuesta.
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en el Apéndice B.


	460.
	386-70
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

386-70 Canalizaciones combinadas. Cuando se usen canalizaciones metálicas superficiales combinadas tanto para circuitos de señalización como para circuitos de alumbrado y de fuerza, los distintos sistemas deben ir en compartimientos independientes identificados mediante estampado, impresión o código de color del acabado interior.

Debe Decir

386-70 Canalizaciones combinadas. Cuando se usen canalizaciones metálicas superficiales combinadas tanto para circuitos de señalización, voz, datos, video, así como para circuitos de alumbrado y de fuerza, los distintos sistemas deben ir en compartimientos independientes identificados mediante estampado, impresión o código de color del acabado interior.

Comentario

No consideraba los cables para comunicaciones en general.
	NO PROCEDE
“Circuitos de señalización está ligados a la operación de los circuitos de fuerza”



	461.
	388-2
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

388-2 Definición.

Canalización no metálica superficial. Canalización no metálica diseñada para ser montada en la superficie de una estructura, con los cople, conectores, cajas y accesorios asociados para la instalación de conductores eléctricos.

Debe Decir

388-2 Definición.

Canalización no metálica superficial. Canalización no metálica diseñada para ser montada en la superficie de una estructura, con los coples, conectores, cajas y accesorios asociados para la instalación de conductores eléctricos.

Comentario

Redacción de texto
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
Canalización no metálica superficial. Canalización no metálica diseñada para ser montada en la superficie de una estructura, con coples, conectores, cajas y accesorios asociados para la instalación de conductores eléctricos.



	462.
	388-70
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:
Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

Canalizaciones combinadas. Cuando se usen canalizaciones no metálicas superficiales combinadas tanto para circuitos de señalización como para circuitos de alumbrado y de fuerza, los distintos sistemas deben ir en compartimientos independientes identificados mediante estampado, impresión o código de color del acabado interior.

Debe Decir

Canalizaciones combinadas. Cuando se usen canalizaciones no metálicas superficiales combinadas tanto para circuitos de señalización, voz, datos, video, así como para circuitos de alumbrado y de fuerza, los distintos sistemas deben ir en compartimientos independientes identificados mediante estampado, impresión o código de color del acabado interior.

Comentario

No consideraba los cables para comunicaciones en general.
	NO PROCEDE
“Circuitos de señalización esta ligados a la operación de los circuitos de fuerza”




	No.
	Sección
	Promovente
	Comentario (SIC)
	Respuesta

	463.
	388-100
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

388-100 Construcción. Las canalizaciones no metálicas superficiales deben estar construidas de modo que se distingan de otras canalizaciones. Las canalizaciones superficiales no metálicas y sus codos, coples y accesorios deben estar diseñados de modo que sus partes se puedan conectar mecánicamente entre sí e instalar sin que los cables estén sometidos a la abrasión.

Las canalizaciones no metálicas superficiales y los accesorios deben ser de material no metálico adecuado, que sea resistente a la humedad y a atmósferas químicas. También debe ser retardante de flama, resistente a los impactos y al aplastamiento, resistente a las distorsiones por calentamiento en las condiciones que se vayan a dar en la operación y resistente a los efectos de las bajas temperaturas.
Debe Decir

388-100 Construcción. Las canalizaciones no metálicas superficiales deben estar construidas de modo que se distingan de otras canalizaciones. Las canalizaciones superficiales no metálicas y sus codos, coples y accesorios deben estar diseñados de modo que sus partes se puedan conectar mecánicamente entre sí e instalar sin que los cables estén sometidos a la abrasión.

Las canalizaciones no metálicas superficiales y los accesorios deben ser de material no metálico adecuado, que sea resistente a la humedad y a atmósferas químicas. También debe ser resistente a la propagación de la flama, resistente a los impactos y al aplastamiento, resistente a las distorsiones por calentamiento en las condiciones que se vayan a dar en la operación y resistente a los efectos de las bajas temperaturas.

NOTA: Los productos que se fabrican de acuerdo con las normas NMX-J-570 partes 1 y 2-1 o IEC 61084 partes 1 y 2-1 cumplen con este requisito.
Comentario

resistente a la propagación del fuego.; homogeneización de términos de acuerdo a los utilizados en las NMX

Es una especificación de producto.

Parece más sencillo dejar el texto y añadir la nota con referencia a normas de producto
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

388-100 Construcción. Las canalizaciones no metálicas superficiales deben estar construidas de modo que se distingan de otras canalizaciones. Las canalizaciones superficiales no metálicas y sus codos, coples y accesorios deben estar diseñados de modo que sus partes se puedan conectar mecánicamente entre sí e instalar sin que los cables estén sometidos a la abrasión.

Las canalizaciones no metálicas superficiales y los accesorios deben ser de material no metálico adecuado, que sea resistente a la humedad y a atmósferas químicas. También debe ser resistente a la propagación del fuego, resistente a los impactos y al aplastamiento, resistente a las distorsiones por calentamiento en las condiciones que se vayan a dar en la operación y resistente a los efectos de las bajas temperaturas.


[image: image20.png]3821 [Robario Rusias Gomsz
Erpres et e v
s e
T e
Bt

| o @o comentario
oo

5521 stcane. £t At g o satemas o charis preabes, sk tps seakr, canal v, o
S, oo oo 055 s S

5521 sicane. £t Ari . o o satemas o charis preabes, nelscn ko tp ek, canal v, o
ey o oo

s o 5o tengaen e roemaias pra gt e s nacharo oz, se e e o b o ssnchas|
e . 5 Lo et o i Sano e T 1 9 7 o e 3 o 0 P

= cogarts s i s o i et s uscs sr i

ropuesa
orre s e rr

3 e |





	465.
	392-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Sistema de charolas portacables. … o soportar cables o canalizaciones.
Debe Decir

Agregar al final:

EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACIONES ELECTRICAS O DE FIBRA OPTICA.
Comentario

- Algunos instaladores y personal de los departamentos de ingeniería de las plantas industriales, colocan tuberías de otros servicios en las charolas eléctricas.

- La UVIE tendría sustento normativo para requerir la remoción de tuberías no eléctricas.
	NO PROCEDE

La propuesta ya se encuentra en la sección 300-8 Instalación de conductores con otros sistemas, por lo que no es necesario incluir la propuesta.

	466.
	392-10
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

B. Instalación.
392-10 Usos permitidos. Se permitirá el uso de charolas portacables como sistema de soporte para conductores de acometida, alimentadores, circuitos derivados, circuitos de comunicaciones, circuitos de control y circuitos de señalización.

Las instalaciones de charolas portacables no se deben limitar a los establecimientos industriales. Cuando están expuestas a los rayos directos del sol, los conductores aislados y los cables con chaqueta deben estar identificados como resistentes a la luz solar. Las charolas portacables y accesorios asociados deben estar identificados para el uso previsto.
Debe Decir

B. Instalación.
392-10 Usos permitidos. Se permitirá el uso de charolas portacables como sistema de soporte para conductores de acometida, alimentadores, circuitos derivados, circuitos de comunicaciones, circuitos de control y circuitos de señalización.

Las instalaciones de charolas portacables no se deben limitar a los establecimientos industriales. Cuando están expuestas a los rayos directos del sol, los conductores aislados y los cables con aislamiento y cubierta deben estar identificados como resistentes a la luz solar (SR). Las charolas portacables y accesorios asociados deben estar identificados para el uso previsto.

Todos los cables de energía y control para instalación en charolas portacables deben ser no propagadores de la flama en charola vertical e identificados con el marcado CT.
Comentario

Los cables monoconductores, multiconductores y control instalados en charolas portacables deben cumplir con las normas de producto correspondientes, en las cuales por requisito de seguridad se especifica el cumplimiento de la prueba de no propagación de la flama en charola vertical (NMX-J-498-ANCE). Los cables que cumplen con esta prueba se identifican con el marcado CT.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

392-10 Usos permitidos. Se permitirá el uso de charolas portacables como sistema de soporte para conductores de acometida, alimentadores, circuitos derivados, circuitos de comunicaciones, circuitos de control y circuitos de señalización.

Las instalaciones de charolas portacables no se deben limitar a los establecimientos industriales. Cuando están expuestas a los rayos directos del sol, los conductores aislados y los cables con aislamiento y cubierta deben estar identificados como resistentes a la luz solar (SR). Las charolas portacables y accesorios asociados deben estar identificados para el uso previsto.

Todos los cables de energía y control para instalación en charolas portacables deben ser no propagadores de la flama e identificados para tal fin. El marcado CT contempla esta característica.

	467.
	392-10 (b)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

b) En establecimientos industriales. Se permitirá utilizar los métodos de instalación de la Tabla 392-10(a) en cualquier establecimiento industrial bajo las condiciones establecidas en sus respectivos Artículos. Sólo en instalaciones industriales, cuando las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que el sistema de charolas portacables será atendido únicamente por personas calificadas, se permitirá instalar en charolas portacables tipo escalera, tipo malla, canal ventilado, fondo sólido o de fondo ventilado, cualesquiera de los cables especificados en (b)(1) y (b)(2) siguientes.

1) Se permitirá la instalación de cables de un solo conductor, de acuerdo con (b)(1)(a) hasta (b)(1)(c).

a.
Un cable de un solo conductor debe ser de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o mayor y de un tipo aprobado y marcado en su superficie para uso en charolas portacables. Cuando se instalen en charolas de tipo escalera cables de un solo conductor de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) hasta 107 mm2 (4/0 AWG) , la separación máxima permisible de los travesaños debe ser de 22.50 centímetros.

b.
Los cables de soldadura deben cumplir con las disposiciones del Artículo 630, Parte D.

c.
Los conductores individuales usados como conductores de puesta a tierra del equipo deben ser aislados, recubiertos o desnudos, y deben ser de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o de mayor tamaño.

2) Los cables multiconductores y de un solo conductor de media tensión deben ser cable de tipo MV. Los conductores individuales se deben instalar de acuerdo con el inciso (1) anterior
Debe decir

b) En establecimientos industriales. Se permitirá utilizar los métodos de instalación de la Tabla 392-10(a) en cualquier establecimiento industrial bajo las condiciones establecidas en sus respectivos Artículos. Sólo en instalaciones industriales, cuando las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que el sistema de charolas portacables será atendido únicamente por personas calificadas, se permitirá instalar en charolas portacables tipo escalera, tipo malla, canal ventilado, fondo sólido o de fondo ventilado, cualesquiera de los cables especificados en (b)(1) y (b)(2) siguientes.

1) Se permitirá la instalación de cables monoconductores, de acuerdo con (b)(1)(a) hasta (b)(1)(c).

a.
Un cable de un solo conductor debe ser de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o mayor y de un tipo aprobado y marcado en su superficie para uso en charolas portacables. Cuando se instalen en charolas de tipo escalera cables monoconductores de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) hasta 107 mm2 (4/0 AWG) , la separación máxima permisible de los travesaños debe ser de 22.50 centímetros.

b.
Los cables de soldadura deben cumplir con las disposiciones del Artículo 630, Parte D.

c.
Los conductores individuales usados como conductores de puesta a tierra del equipo deben ser aislados, recubiertos o desnudos, y deben ser de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o de mayor tamaño.

2) Los cables multiconductores y monoconductores de media tensión deben ser cable de tipo MV. Los conductores individuales se deben instalar de acuerdo con el inciso (1) anterior.

Comentario

Para respetar los términos habituales que menciona la introducción del PROY-NOM-001-SEDE-2012.

La estructura de esta Norma Oficial Mexicana (en adelante NOM), responde a las necesidades técnicas que requiere la utilización de la energía eléctrica en las instalaciones eléctricas en el ámbito nacional; se cuida el uso de vocablos y se respetan los términos habituales, para evitar confusiones en los conceptos. Asimismo, se han ordenado los textos procurando claridad de expresión y unidad de estilo para una mejor comprensión. Lo que hará más fácil entender sus disposiciones.
	NO PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

b) En establecimientos industriales. Se permitirá utilizar los métodos de instalación de la Tabla 392-10(a) en cualquier establecimiento industrial bajo las condiciones establecidas en sus respectivos Artículos. Sólo en instalaciones industriales, cuando las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que el sistema de charolas portacables será atendido únicamente por personas calificadas, se permitirá instalar en charolas portacables tipo escalera, tipo malla, canal ventilado, fondo sólido o de fondo ventilado, cualesquiera de los cables especificados en (b)(1) y (b)(2) siguientes.

1) Se permitirá la instalación de cables de un conductor, de acuerdo con (b)(1)(a) hasta (b)(1)(c).

a.
Un cable de un conductor debe ser de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o mayor y de un tipo aprobado y marcado en su superficie para uso en charolas portacables. Cuando se instalen en charolas de tipo escalera cables de un conductor de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) hasta 107 mm2 (4/0 AWG), la separación máxima permisible de los travesaños debe ser de 22.50 centímetros.

b.
Los cables para máquina de soldar deben cumplir con las disposiciones del Artículo 630, Parte D.

c.
Los conductores individuales usados como conductores de puesta a tierra del equipo deben ser aislados, recubiertos o desnudos, y deben ser de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o de mayor tamaño.

2) Los cables multiconductores y de un conductor de media tensión deben ser cable de tipo MV. Los conductores individuales se deben instalar de acuerdo con el inciso (1) anterior.


	468.
	392-10
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

Tabla 392-10 inciso a) Métodos de alambrado no incluye los cables monoconductores, multiconductores de baja y media tensión, así como de control
Debe Decir

Incluir dentro de la tabla 392-10 (a) Métodos de alambrado los cables:

Cables monoconductores, multiconductores y control …………………..Artículo 310

Cables para media tensión………Artículo 328
Comentario

La tecnología en aspectos de seguridad en los cables de baja tensión en México es de las mas avanzadas a nivel mundial porque integra requisitos técnicos de normas americanas y normas internacionales y estos cables han mostrado un desempeño en materia de seguridad comprobado a lo largo de los años y las prácticas de ingeniería en México los toman en cuenta para el diseño de las instalaciones eléctricas
	PROCEDE

Se incluye dentro de la tabla 392-10 (a) Métodos de alambrado los cables las siguientes filas:

Cables monoconductores, multiconductores y control Artículo 310

Cables de media tensión Artículo 328



	469.
	392-10 (b)(1)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

1) Se permitirá la instalación de cables de un solo conductor de acuerdo con b1a) hasta b1c)
Debe Decir

Eliminar la restricción de:

SOLO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES.
Comentario

- En todo México se instalan cables mono conductores en charolas en instalaciones comerciales y de servicio.

- Esta sección especifica que solo en establecimientos industriales se permite instalar cables mono conductores.
	NO PROCEDE

El proyecto en la sección 392-10 (a) establece su aplicación.

Es decir, la regla general no limita su uso en instalaciones industriales.

	470.
	392-10 (b)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

1) Se permitirá la instalación de cables de un solo conductor, de acuerdo con (b)(1)(a) hasta (b)(1)(c).

a.
Un cable de un solo conductor debe ser de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o mayor y de un tipo aprobado y marcado en su superficie para uso en charolas portacables. Cuando se instalen en charolas de tipo escalera cables de un solo conductor de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) hasta 107 mm2 (4/0 AWG) , la separación máxima permisible de los travesaños debe ser de 22.50 centímetros.
b.
Los cables de soldadura deben cumplir con las disposiciones del Artículo 630, Parte D.
Debe Decir


1) Se permitirá la instalación de cables de un solo conductor, de acuerdo con (b)(1)(a) hasta (b)(1)(c).

a.
Un cable de un solo conductor debe ser de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o mayor y de un tipo aprobado y marcado en su superficie para uso en charolas portacables. Cuando se instalen en charolas de tipo escalera cables de un solo conductor de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) hasta 107 mm2 (4/0 AWG) , la separación máxima permisible de los travesaños debe ser de 22.50 centímetros.
b.
Los cables de máquinas de soldar deben cumplir con las disposiciones del Artículo 630, Parte D.
Comentario

El articulo 630 trata el tema de máquinas de soldar y la parte D son soldadoras por resistencia y cubre los conductores de alimentación de las máquinas de soldar.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

b)
Los cables para máquina de soldar deben cumplir con las disposiciones del Artículo 630, Parte D.



	471.
	392-10 (b)
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

……….. . Sólo en instalaciones industriales, cuando……. se permitirá instalar en charolas portacables tipo ……
Debe Decir

……….. . En cualquier tipo de instalaciones, cuando……. se permitirá instalar en charolas portacables tipo ……
Comentario

Eliminar lo concerniente a instalaciones industriales o bien, agregar los requisitos aplicables a las instalaciones de cualquier tipo
	NO PROCEDE

El proyecto en la sección 392-10 (b) regula su aplicación en establecimientos industriales.

	472.
	392-10 (b)(1)(b)
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

b.
Los cables de soldadura deben cumplir con las disposiciones del Artículo 630, Parte D.
Debe Decir

b.
Los cables de máquinas de soldar eléctricas deben cumplir con las disposiciones del Artículo 630, Parte D.
Comentario

Para una mejor lectura y ser congruentes con el título del Artículo 630
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

b.
Los cables para máquina de soldar deben cumplir con las disposiciones del Artículo 630, Parte D.




	473.
	392-12
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

392-12 Usos no permitidos. No se deben utilizar sistemas de charolas portacables en los fosos de los ascensores o donde puedan estar sujetos a daños físicos
Debe Decir

392-12 Usos no permitidos. No se deben utilizar sistemas de charolas portacables en los fosos de los ascensores o donde puedan estar sujetos a daños físicos, a menos que las charolas tengan una resistencia a impacto adecuada.

Nota: las charolas fabricadas de acuerdo con NMX-J-511 o IEC 61537 con una resistencia a impacto de 5J cumplen con esta prescripción.

Comentario

Dado que se piden distintos marcados para los productos a lo largo de la NOM por seguridad jurídica y coherencia regulatoria hay que referenciar los marcados a las NOM y NMX que afectan al producto
	NO PROCEDE

 Las charolas portacables no proporcionar protección física al aislamiento de los conductores, únicamente son un elemento de soporte.

	474.
	392-18 (a)
	Fernando Lecuona

Empresa:

Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

392-18 Instalación de charolas portacables.

a) Sistema completo. Las charolas portacables se deben instalar como un sistema completo. Si se hacen curvas o modificaciones durante la instalación, se deben hacer de manera que se mantenga la continuidad eléctrica del sistema de charola portacables y el soporte de los cables…

Debe Decir

392-18 Instalación de charolas portacables.

a) Sistema completo. Las charolas portacables se deben instalar como un sistema completo. Si se hacen curvas o modificaciones durante la instalación de un sistema de charolas metálico, se deben hacer de manera que se mantenga la continuidad eléctrica del sistema de charola portacables y el soporte de los cables…

Comentario

Indica que “Si se hacen curvas o modificaciones durante la instalación, se deben hacer de manera que se mantenga la continuidad eléctrica del sistema de charola portacables”

Esto obviamente sólo debe aplicarse a charolas metálicas
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Sistema completo. Las charolas portacables se deben instalar como un sistema completo. Si se hacen curvas o modificaciones durante la instalación de un sistema de charolas metálico, se deben hacer de manera que se mantenga la continuidad eléctrica del sistema de charola portacables y el soporte de los cables. Se permitirá que los sistemas de charolas portacables tengan segmentos mecánicamente discontinuos entre tramos de charolas portacables o entre tramos de charolas portacables y los equipos.

	475.
	392-18 (a)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

392-18 Instalación de charolas portacables.

a) Sistema completo. Las charolas portacables se deben instalar como un sistema completo. Si se hacen curvas o modificaciones durante la instalación, se deben hacer de manera que se mantenga la continuidad eléctrica del sistema de charola portacables y el soporte de los cables…
Debe Decir

392-18 Instalación de charolas portacables.

a) Sistema completo. Las charolas portacables se deben instalar como un sistema completo. Si se hacen curvas o modificaciones durante la instalación de un sistema de charolas metálico, se deben hacer de manera que se mantenga la continuidad eléctrica del sistema de charola portacables y el soporte de los cables…

Comentario

No están definidos en la NOM lo que son daños físicos, de acuerdo con la práctica Internacional para situaciones de elevada solicitud de resistencia se aplica la prescripción propuesta
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Sistema completo. Las charolas portacables se deben instalar como un sistema completo. Si se hacen curvas o modificaciones durante la instalación de un sistema de charolas metálico, se deben hacer de manera que se mantenga la continuidad eléctrica del sistema de charola portacables y el soporte de los cables. Se permitirá que los sistemas de charolas portacables tengan segmentos mecánicamente discontinuos entre tramos de charolas portacables o entre tramos de charolas portacables y los equipos. 

	476.
	392-18 (g)
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

En instalaciones industriales, cuando las condiciones …………. cuerpos de tubo conduit especificados en 314-1.
Debe Decir

En cualquier tipo de instalación, cuando las condiciones …………. cuerpos de tubo conduit especificados en 314-1.
Comentario

Eliminar lo concerniente a instalaciones industriales o bien, agregar los requisitos aplicables a las instalaciones de cualquier tipo
	NO PROCEDE

El proyecto en la sección 392-10 (b) regula su aplicación en establecimientos industriales.


	477.
	392-18 (h)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

h) Marcado. En las charolas portacables que contienen conductores con una tensión de más de 600 volts,

debe haber señales permanentes y legibles de advertencia en las que se indique el siguiente texto:

“PELIGRO – ALTO VOLTAJE – MANTENGASE ALEJADO”, colocadas en un lugar fácilmente visible en las charolas portacables. El espaciamiento de las señales de advertencia no debe exceder 3.00 metros.

Debe decir

h) Marcado. En las charolas portacables que contienen conductores con una tensión de más de 600 volts,

debe haber señales permanentes y legibles de advertencia en las que se indique el siguiente texto:

“PELIGRO – ALTA TENSION – MANTENGASE ALEJADO”, colocadas en un lugar fácilmente visible en las charolas portacables. El espaciamiento de las señales de advertencia no debe exceder 3.00 metros
Comentario

De acuerdo con la NOM-008-SCFI el término adecuado es TENSIÖN.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

h) Marcado. En las charolas portacables que contienen conductores con una tensión de más de 600 volts, debe haber señales permanentes y legibles de advertencia en las que se indique el siguiente texto:

“PELIGRO – ALTA TENSION – MANTENGASE ALEJADO”, colocadas en un lugar fácilmente visible en las charolas portacables. El espaciamiento de las señales de advertencia no debe exceder 3.00 metros



	478.
	392-18
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

…. Se permitirá que los sistemas de charolas portacables tengan segmentos mecánicamente discontinuos entre tramos de charolas portacables o entre tramos de charolas portacables y los equipos.
Debe Decir

al final:
Ver 392-60c) PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD ELECTRICA.
Comentario

- Referir a la sección complementaria de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE

El Artículo 392 establece todas las disposiciones para instalar las charolas portacables, por lo que no es necesaria la referencia que se propone.

	479.
	392-18 (d)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

en otro párrafo.

- EN CHAROLAS VERTICALES A TRAVES DE PISOS, SE DEBERN DE CUBRIR MINIMO 1.80 M. CON CUBIERTAS DE RESISTENCIA SUFICIENTE PARA DAÑOS MECANICOS.

Nota: ESTAS CUBIERTAS PODRIAN SER VENTILADAS NO AFECTANDO LAS LIMITACIONES DE AMPACIDAD DE LOS CONDUCTORES MARCADOS EN LA SECCION 392.80.
Comentario

- Las charolas verticales que emergen del piso pueden estar sujetas a daños mecánicos por movimiento de materiales o algún equipo móvil.

- A esos daños mecánicos están sujetos los conductores por estar expuestos. 
	NO PROCEDE

En la sección 392-12 se establecen los usos permitidos.



	480.
	392-18 (f)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

al final.

- LA SEPARACIONMINIMA DE LAS CHAROLAS PARA CIRCUITOS DE CABLES HASTA 255 mm2 (500 kcmil) SERA DE 30 CENTIMETROS Y PARA CIRCUITOS DE CABLES DE 304 mm2 (600 kcmil) O MAYORES, LA SEPARACION SERA DE 45 CENTIMETROS.
Comentario

- Precisar la separación entre charolas, según la dificultad de las operaciones de instalación y mantenimiento.
	NO PROCEDE

El proyecto establece los requisitos de seguridad. La propuesta está enfocada al diseño de una instalación eléctrica.

110-26. Espacio de trabajo alrededor de equipo eléctrico (de 600 volts o menos). Alrededor de todo equipo eléctrico debe existir y mantenerse un espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita el funcionamiento y el mantenimiento rápido y seguro de dicho equipo.


	481.
	392-18 (i)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

NUEVA SUBSECC. 392-18 i) Tuberías con servicios no eléctricos en proximidad a los soportes tipo charola.
- LA SEPARACION ENTRE CHAROLAS PORTACABLES Y OTRAS TUBERIAS CON SERVICIOS NO ELECTRICOS, NO DEBE SER MENOR QUE 0,60 M., EN LOS CRUCES DEBERAN PROTEGERSE LOS CONDUCTORES DE LA CHAROLA CON UNA BARRERA SEGUN EL TIPO DE FLUIDO Y TEMPERATURA DE LAS TUBERIAS, VER LA SECCION 300-8.

Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 318-6l), ya existía en la NOM-2005.
	PROCEDE PARCIALMENTE

l) Tuberías con servicios no eléctricos en proximidad a los soportes tipo charola. Ver la Sección 300-8. La separación entre soportes tipo charola y otras tuberías con servicios no eléctricos, no debe ser menor que 60 centímetros.
La segunda parte de la propuesta está considerada por 392-18 c).

	482.
	392-20
	Ing. Octavio Vazquez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

392-20 Instalación de cables y conductores
a) Cables multiconductores, de 600 volts o menos. En la misma charola portacables se permitirá instalar cables multiconductores de 600 volts. o menos.
b) Cables de más de 600 volts. Los cables de más de 600 volts y aquellos de 600 volts o menos, instalados en la misma charola portacables, deben cumplir con cualquiera de las siguientes condiciones:
(1) Los cables para voltajes de más de 600 volts son del tipo MC.
(2) Los cables para voltajes de más de 600 volts están separados de los cables de 600 volts o menos, por una barrera sólida fija de un material compatible con la charola portacables.
Debe Decir

392-20 Instalación de cables y multiconductores.
a) Multiconductores. En la misma charola portacables se permitirá instalar cables multiconductores de hasta tensiones de 600 volts.
b) Cables. Los cables mayores,menores o igual a tensiones de 600 volts, instalados en la misma charola portacables, deben cumplir con cualquiera de las siguientes condiciones:
(1) Los cables para tensiones mayores a 600 volts deben ser del tipo MC.
(2) Los cables para tensiones mayores a 600 volts deben estar separados de los cables de tensiones menores a 600 volts. por una barrera sólida fija de un material compatible con la charola portacables.
Comentario
correcion y mejorar la redaccion del parrfo.
	NO PROCEDE

Los comentarios realizados no son al proyecto publicado en el DOF.

	483.
	392-20 (c)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

c) Conectados en paralelo. Cuando los cables de monoconductores que conforman cada fase, neutro o conductor puesto a tierra de un circuito de corriente alterna se conecten en paralelo, tal como lo permite 310-10(h), los conductores se deben instalar en grupos que consten de no más de un conductor por fase, neutro o conductor puesto a tierra, para evitar desequilibrios de corrientes en los conductores en paralelo debidas a la reactancia inductiva.
Debe decir

c) Conectados en paralelo. Cuando los cables monoconductores que conforman cada fase, neutro o conductor puesto a tierra de un circuito de corriente alterna se conecten en paralelo, tal como lo permite 310-10(h), los conductores se deben instalar en grupos que consten de no más de un conductor por fase, neutro o conductor puesto a tierra, para evitar desequilibrios de corrientes en los conductores en paralelo debidas a la reactancia inductiva.

Comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Conectados en paralelo. Cuando los cables monoconductores que conforman cada fase, neutro o conductor puesto a tierra de un circuito de corriente alterna se conecten en paralelo, tal como lo permite 310-10(h), los conductores se deben instalar en grupos que consten de no más de un conductor por fase, neutro o conductor puesto a tierra, para evitar desequilibrios de corrientes en los conductores en paralelo debidas a la reactancia inductiva.




	484.
	392-20 (d)
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

d) Conductores individuales. Cuando cualquiera de los conductores individuales instalados en una charola portacables de escalera o fondo ventilado sea del ………….
Debe Decir

d) Conductores individuales. Cuando cualquiera de los conductores individuales instalados en una charola portacables tipo malla, de escalera o fondo ventilado sea del ………….
Comentario

Agregar la charola tipo malla ya que este tipo está permitido para conductores de energía, según 392-10 (b), o bien, eliminar el uso permitido de este tipo de charola.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

d) Conductores individuales. Cuando cualquiera de los conductores individuales instalados en una charola portacables tipo malla, de escalera o fondo ventilado sea del...



	485.
	392-20 (d)
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

d) Conductores individuales. ……….. del tamaño 53.5 mm2 (1/0 AWG) hasta 107 mm2 (4/0 AWG), todos ………….
Debe Decir

d) Conductores individuales. ……….. del tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) hasta 107 mm2 (4/0 AWG), todos ………….
Comentario

Substituir el tamaño de 53.5 mm2 (1/0 AWG) por el del tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) ya que en 392-10 (b)(1) a, se indica un tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) como el mínimo permitido. O bien, corregir el tamaño indicado en 392-10 (b)(1) a.
	NO PROCEDE

Esta sección no limita el tamaño o designación mínimo a instalarse en una charola portacables, se refiere al arreglo que deben tener los cables monoconductores en algunos tipos de charolas portacables.

	486.
	392-20 (d)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

29/08/2012

	Tipo de comentario

Editorial

Dice

d) Conductores individuales. Cuando cualquiera de los conductores individuales instalados en una

charola portacables de escalera o fondo ventilado sea del tamaño 53.5 mm2 (1/0 AWG) hasta 107 mm2 (4/0

AWG) , todos los conductores individuales se deben instalar en una sola capa. Se permitirá que los

conductores que están atados conjuntamente para abarcar cada grupo de un circuito, se instalen en forma

diferente de una sola capa.
Debe decir

d) Conductores individuales. Cuando cualquiera de los conductores individuales instalados en una

charola portacables de escalera o fondo ventilado sean menores a 107 mm2 (4/0

AWG) , todos los conductores individuales se deben instalar en una sola capa. Se permitirá que los

conductores que están atados conjuntamente para abarcar cada grupo de un circuito, se instalen en forma

diferente de una sola capa.
Comentario

Al cambiar en el PROY-NOM-001-SEDE-2012 de 1/0 AWG al 4 AWG el tamaño mínimo del conductor en charolas quedó este inciso incompleto al no incluir los conductores menores a 1/0 AWG. Se sugiere agregar esos conductores faltantes.
	NO PROCEDE

Esta sección trata del arreglo en una charola de conductores pesados, no deja fuera a ningún conductor.


	487.
	392-20 (d)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	PROPUESTA REPETIDA EN VARIAS SUBSECCIONES

SECC. 392-20d) Conductores individuales

Marca:

… sea del tamaño 53mm2 (1/0 AWG) hasta….

Propuesta: Substituir:

… sea del tamaño 21.20 mm2 (4 AWG) 53mm2 (1/0 AWG)hasta….

SECC. 392-80) Ampacidad de los conductores.

Marca:

a) 2) b.… conductor de 53mm2 (1/0 AWG) a…. (Repetido 2 veces)

a) 2) c.… los cables de 53mm2 (1/0 AWG) y….

a) 2) d.… los cables de 53mm2 (1/0 AWG) y….

b) 2) a… solo conductor de 53mm2 (1/0 AWG) y…. (Repetido 2 veces)

b) 2) b… los cables de 53mm2 (1/0 AWG) y….
b) 2) c… los cables de 53mm2 (1/0 AWG) y….
Propuesta: Substituir:

a) 2) b.… conductor de21.20 mm2 (4 AWG) 53mm2 (1/0 AWG) a…. (Repetido 2 veces)

a) 2) c.… los cables de 21.20 mm2 (4 AWG) 53mm2 (1/0 AWG) y….

a) 2) d.… los cables de 21.20 mm2 (4 AWG)53mm2 (1/0 AWG) y….

b) 2) a… solo conductor de 21.20 mm2 (4 AWG) 53mm2 (1/0 AWG) y…. (Repetido 2 veces)

b) 2) b… los cables de 21.20 mm2 (4 AWG) 53mm2 (1/0 AWG) y….
b) 2) c… los cables de 21.20 mm2 (4 AWG) 53mm2 (1/0 AWG) y….
Motivos:

- La sección 392-10 b1) permite este tamaño mínimo de conductor.

- Estaba escrito en las antiguas secciones 318-11b) y 318-13b), ya existían en la NOM-2005.
	NO PROCEDE

Esta sección no limita el tamaño o designación mínimo a instalarse en una charola portacables, se refiere al arreglo que deben tener los cables monoconductores en algunos tipos de charolas portacables.

Esta sección trata del arreglo en una charola de conductores pesados, no deja afuera a ningún conductor.

	488.
	392-22 (b)(1)
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

1) Charolas portacables de tipo escalera o de fondo ventilado
Debe Decir

1) Charolas portacables de tipo malla, escalera o de fondo ventilado
Comentario

Incluir la charola tipo malla ya que según la Tabla 392-22 (b)(1) si está permitida.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

1) Charolas portacables de tipo malla, escalera o de fondo ventilado...



	489.
	392-22 (c)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

c) Número de cables de Tipo MV y MC (más de 2000 volts) en charolas portacables. El número de cables de más de 2000 volts permitido en una sola charola portacables no debe exceder los requisitos de esta sección.

La suma de los diámetros de los cables de un solo conductor y multiconductores no debe exceder el ancho de la charola portacable y los cables deben estar instalados en una sola capa. Cuando los cables de un solo conductor vayan en grupos de tres conductores trenzados, cuatro conductores trenzados o atados formando grupos por circuitos, la suma de los diámetros de los conductores individuales no debe exceder el ancho de la charola portacables y estos grupos se deben instalar en un sola capa.

Debe Decir

c) Número de cables de Tipo MV y MC (más de 2000 volts) en charolas portacables. El número de cables de más de 2000 volts permitido en una sola charola portacables no debe exceder los requisitos de esta sección.

La suma de los diámetros de los cables de un solo conductor y multiconductores no debe exceder el ancho de la charola portacable y los cables deben estar instalados en una sola capa. Cuando los cables de un solo conductor vayan en configuración triplex, cudruplex o atados formando grupos por circuitos, la suma de los diámetros de los conductores individuales no debe exceder el ancho de la charola portacables y estos grupos se deben instalar en un sola capa.
Comentario

En la Norma NOM-001-SEDE-2005, las configuraciones de instalación de conductores en charolas portacables permitidas son triplex y cuádruplex. Más no instalarlos trenzados que son términos diferentes.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Número de cables de media tensión y tipo MC (más de 2000 volts) en charolas portacables. El número de cables de más de 2000 volts permitido en una sola charola portacables no debe exceder los requisitos de esta sección.

La suma de los diámetros de los cables de un solo conductor y multiconductores no debe exceder el ancho de la charola portacable y los cables deben estar instalados en una sola capa. Cuando los cables de un solo conductor vayan en grupos de tres conductores o cuatro conductores o atados formando grupos por circuitos, la suma de los diámetros de los conductores individuales no debe exceder el ancho de la charola portacables y estos grupos se deben instalar en un sola capa.

	490.
	392-60 (a)
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

…………. . Las charolas portacables metálicas que no contienen conductores de fuerza deben ser eléctricamente continuas
Debe Decir

…………. . Las charolas portacables metálicas que no contienen conductores de fuerza deben ser eléctricamente continuas
Comentario

Todas las charolas metálicas aún conteniendo conductores de fuerza de energía, deben ser eléctricamente contínuas
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Charolas portacables metálicas. Se permitirá utilizar las charolas portacables metálicas como conductores de puesta a tierra de los equipos, cuando la supervisión y el mantenimiento continuo aseguren que personas calificadas atenderán al sistema instalado de charolas portacables y las charolas portacables cumplen con las disposiciones de esta sección. Las charolas portacables metálicas que soporten conductores eléctricos se deben poner a tierra tal como se exige para los envolventes de conductores en 250-96 y la Parte D del Artículo 250. Las charolas portacables metálicas que contienen solamente conductores que no sean de fuerza deben ser eléctricamente continuas a través de conexiones aprobadas o el uso de un puente de unión no menor a 5.26 mm2 (10 AWG).

NOTA: Ejemplos de conductores que no sean de fuerza incluyen los cables de fibra óptica no conductores y los circuitos de Clase 2 y Clase 3 de control remoto, señalización y de potencia limitada.


[image: image21.png]39250(a) | Roberto Rusias Gomsz | Tipo ds comentario |ProceDe
T [Enprees: e sacecy o mostcs o s oo see

e E
e o—
s
60
100
200
400
600
1000
1200
1600
2000

o tpograne 3 copar a0 o e 2011





	492.
	392-60 (d)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

NUEVA SUBSECC. 392-60d) Puesta a tierra con conductor.
- SE PODRA EFECTUAR LA CONEXION DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA DE SOPORTE TIPO CHAROLA, POR UN CABLE DE PUESTA A TIERRA DE UN MATERIAL COMPATIBLE CON EL DEL SOPORTE Y EN TODA LA EXTENSION DEL SISTEMA DE SOPORTE TIPO CHAROLA Y DEBE UNIRSE ELECTRICAMENTE A LOS SOPORTES TIPO CHAROLA UTILIZANDO CONECTORES METALICOS CON TORNILLOS O PUENTES DE UNION DE SECCION TRANSVERSAL ADECUADA A INTERVALOS NO MAYORES QUE 3.50 M., EL TAMAÑO NOMINAL DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DEBE BASARSE EN LA CAPACIDAD O AJUSTE MAXIMO DEL DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE DEL CIRCUITO O CIRCUITOS INSTALADOS EN EL SOPORTE TIPO CHAROLA.SE PODRA COLOCAR POR EL EXTERIOR DE LA CHAROLA NO EXPUESTO A DAÑO MECANICO.
Comentario

- Estaba escrito en las antiguassecciones 318-7a2) y 318-7a3), ya existían en la NOM-2005.

- Algunas charolas no tienen el espesor de material o los conectores adecuados de fijación entre los tramos o elementos, para considerarlas efectivas para puesta a tierra y “retornar “ la falla a la fuente.

- Se propone reducir el inérvalo de las uniones del cable a la charola para garantizar continuidad en cada tramo de charola.
	NO PROCEDE

Lo propuesto se establece en la sección 392-60(a).

	493.
	392-60 (a) Tabla
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

6000
Debe Decir

600

Comentario

Solicito corregir el error de edición. En la primer columna de la tabla se indica un valor de 6000 amperes, sin embargo debe ser 600 amperes
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

600



	494.
	392-80 (a)(2)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

2) Cables de un solo conductor. La ampacidad permisible para cables de un solo conductor debe ser como lo permite  310-15(a)(2). Los factores de ajuste de 310-15(b)(3)(a) no se deben aplicar a la ampacidad de los cables en las charolas portacables. La ampacidad de los cables de un solo conductor o de los conductores individuales trenzados juntos (en grupos de tres conductores trenzados, cuatro conductores trenzados, etc.) de 2000 volts o menos, debe cumplir lo siguiente:

d.
Cuando se instalen conductores individuales en configuración triangular o cuadrada en charolas portacables sin cubiertas, manteniendo un espacio de aire libre no menor a 2.15 veces el diámetro exterior del conductor más grande contenido en la configuración, entre las configuraciones de conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad permisible de 2 o 3 conductores individuales aislados de 0 a 2000 volts sostenidos en un mensajero, de acuerdo con 310-15(b).

Debe Decir

2) Cables de un solo conductor. La ampacidad permisible para cables de un solo conductor debe ser como lo permite  310-15(a)(2). Los factores de ajuste de 310-15(b)(3)(a) no se deben aplicar a la ampacidad de los cables en las charolas portacables. La ampacidad de los cables de un solo conductor o de los conductores individuales juntos (triplex, cuádruplex, etc)de 2000 volts o menos, debe cumplir lo siguiente:

d.
Cuando se instalen conductores individuales en configuración triplex o cuádruplex en charolas portacables sin cubiertas, manteniendo un espacio de aire libre no menor a 2.15 veces el diámetro exterior del conductor más grande contenido en la configuración, entre las configuraciones de conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad permisible de 2 o 3 conductores individuales aislados de 0 a 2000 volts sostenidos en un mensajero, de acuerdo con 310-15(b).

Comentario

Se cambia la palabra trenzados por triplex, cuádruplex, son términos que se mencionan en la NOM-001-SEDE-2005
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

2) Cables de un solo conductor. La ampacidad permisible para cables de un solo conductor debe ser como lo permite  310-15(a)(2). Los factores de ajuste de  310-15(b)(3)(a) no se deben aplicar a la ampacidad de los cables en las charolas portacables. La ampacidad de los cables de un solo conductor o de los conductores individuales juntos (en grupos de tres conductores, cuatro conductores, etc.) de 2000 volts o menos, debe cumplir lo siguiente:

d.
Cuando se instalen conductores individuales en configuración triangular o cuadrada en charolas portacables sin cubiertas, manteniendo un espacio de aire libre no menor a 2.15 veces el diámetro exterior del conductor más grande contenido en la configuración, entre las configuraciones de conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad permisible de 2 ó 3 conductores individuales aislados de 0 a 2000 volts sostenidos en un mensajero, de acuerdo con 310-15(b).

NOTA: Véase la Tabla 310-15(b)(20).


	495.
	392-80 (a)(2)(b)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

29/08/2012

	Tipo de comentario

Editorial

Dice

b.
Cuando estén instalados según los requisitos de 392-22(b), la ampacidad de los cables de un solo conductor de 53.5 mm2 (1/0 AWG) a 253 mm2 (500 kcmil) en charolas sin cubiertas, no debe exceder el 65 por ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310-15(b)(17) y 310-15(b)(19). Cuando las charolas portacables estén cubiertas continuamente por más de 1.80 metros de tapas sólidas sin ventilación, la ampacidad para los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) a 253 mm2 (500 kcmil) no debe exceder el 60 por ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310-15(b)(17) y 310-15(b)(19).
c.
Cuando se instalen conductores individuales en una sola capa en charolas portacables sin cubiertas, manteniendo una separación entre los conductores individuales no menor al diámetro de un cable entre los conductores individuales, la ampacidad de los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad permisible de las Tablas  310-15(b)(17) y 310-15(b)(19).
Excepción para (c): Para las charolas portacables de fondo sólido, la ampacidad de los cables de un solo conductor se debe determinar de acuerdo con 310-15(c).

d.
Cuando se instalen conductores individuales en configuración triangular o cuadrada en charolas portacables sin cubiertas, manteniendo un espacio de aire libre no menor a 2.15 veces el diámetro exterior del conductor más grande contenido en la configuración, entre las configuraciones de conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad permisible de 2 o 3 conductores individuales aislados de 0 a 2000 volts sostenidos en un mensajero, de acuerdo con 310-15(b).
Debe decir

b.
Cuando estén instalados según los requisitos de 392-22(b), la ampacidad de los cables de un solo conductor de 21.2 mm2  (4 AWG) a 253 mm2 (500 kcmil) en charolas sin cubiertas, no debe exceder el 65 por ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310-15(b)(17) y 310-15(b)(19). Cuando las charolas portacables estén cubiertas continuamente por más de 1.80 metros de tapas sólidas sin ventilación, la ampacidad para los cables de 21.2 mm2 (4 AWG) a 253 mm2 (500 kcmil) no debe exceder el 60 por ciento de la ampacidad permisible de las Tablas 310-15(b)(17) y 310-15(b)(19).
c.
Cuando se instalen conductores individuales en una sola capa en charolas portacables sin cubiertas, manteniendo una separación entre los conductores individuales no menor al diámetro de un cable entre los conductores individuales, la ampacidad de los cables de 21.2 mm2 (4 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad permisible de las Tablas  310-15(b)(17) y 310-15(b)(19).
Excepción para (c): Para las charolas portacables de fondo sólido, la ampacidad de los cables de un solo conductor se debe determinar de acuerdo con 310-15(c).

d.
Cuando se instalen conductores individuales en configuración triangular o cuadrada en charolas portacables sin cubiertas, manteniendo un espacio de aire libre no menor a 2.15 veces el diámetro exterior del conductor más grande contenido en la configuración, entre las configuraciones de conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los cables de 21.2 mm2 (4 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad permisible de 2 o 3 conductores individuales aislados de 0 a 2000 volts sostenidos en un mensajero, de acuerdo con 310-15(b).

Comentario

Al cambiar en el PROY-NOM-001-SEDE-2012 de 1/0 AWG al 4 AWG el tamaño mínimo del conductor en charolas quedó este inciso incompleto al no incluir los conductores menores a 1/0 AWG. Se sugiere agregar esos conductores faltantes.
	NO PROCEDE

Esta sección trata solamente de establecimientos industriales. En esta sección se establece que los conductores para puesta a tierra deben ser aislados, cubiertos o desnudos y deben ser de tamaño o designación 21.2 mm² (4 AWG)

	496.
	392-80 (a)(2)c,
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Excepción para (c): Para las charolas charolas portacables de fondo sólido, la ampacidad de los cables ……
Debe Decir

Excepción para (c): Para las charolas charolas portacables de fondo sólido, la ampacidad de los cables ……
Comentario

Esta Excepción no procede ya que las charolas de fondo sólido no están permitidas para monoconductores de energía.
	NO PROCEDE

No hay prohibición para los monoconductores en charolas de fondo sólido




	497.
	392-80

(a)(3)(b) (2)(c)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Dice

tablas 310-60 (c (67)
Debe Decir

Tablas 310-60 (c (27)
Comentario

El titulo de las Tablas 310-60(c (67) y (68) esta con T mayúscula
Fundamento del comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Tablas 310-60(c)(67)



	498.
	392-80 (b)(2)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

2) Cables de un solo conductor (de más de 2000 volts).

c.
Cuando se instalen conductores individuales en configuración triangular o cuadrada en charolas portacables sin cubiertas, manteniendo un espacio de aire libre no menor a 2.15 veces el diámetro exterior del conductor más grande contenido en la configuración, entre las configuraciones de conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad permisible de las tablas 310-60(c)(67) y 310-60(c)(68).
Debe Decir

2) Cables de un solo conductor (de más de 2000 volts).

c.
Cuando se instalen conductores individuales en configuración triplex o cuádruplex en charolas portacables sin cubiertas, manteniendo un espacio de aire libre no menor a 2.15 veces el diámetro exterior del conductor más grande contenido en la configuración, entre las configuraciones de conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad permisible de las tablas 310-60(c)(67) y 310-60(c)(68).
Comentario

son términos que se mencionan en la NOM-001-SEDE-2005
	NO PROCEDE

El proyecto se refiere a una configuración de cables que se realiza en campo, en tanto que los términos tríplex o cuádruplex se refieren a un producto terminado.

	499.
	392-100
	Fernando Lecuona

Empresa:

Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

Debe Decir

Debe considerarse que las charolas que cumplen la norma NMX-J-511, o la norma internacional correspondiente (IEC 61537) cumplen con las especificaciones de construcciónComentario
	NO PROCEDE

La propuesta está considerada en el  Apéndice B.

	500.
	392-100 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Las charolas portacables deben tener resistencia y rigidez suficientes para ofrecer un soporte adecuado a todos los cables instalados en ellas.
Debe Decir

Agregar en otro párrafo:

PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA SUFICIENTE DE LA CHAROLA SE DEBERA DE EFECTUAR UN CALCULO CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, COMPARANDOLAS CON EL PESO TOTAL DE LOS CONDUCTORES Y/O CANALIZACIONES ASI COMO LOS APOYOS A INSTALAR EN CADA TRAMO, ESTE CALCULO DEBERA FORMAR PARTE DE LA MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA.
Comentario

- Esta marcado en el Titulo 4 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, inciso 4.2.7 Tipo de canalización y métodos de instalación de canalizaciones. – Otros esfuerzos a los cuales puedan estar expuestos los conductores durante la construcción de las instalaciones eléctricas o cuando estén en servicio. (Pág. 12 – Segunda Sección)

- La memoria técnico descriptiva se requiere en el inciso 4.2.13 (Pág. 13 – Segunda Sección).

 - En México existen zonas de alta sismicidad que podrían deformar los apoyos y la estructura de las charolas provocando esfuerzos mecánicos en los conductores.
	NO PROCEDE

El proyecto establece los requisitos de seguridad. La propuesta está enfocada al diseño correcto de una instalación eléctrica.

Los esfuerzos a los cuales puedan estar expuestos los conductores se encuentran considerados en el Artículo 392.


	501.
	392-100
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

392-100 Construcción

a) Resistencia y rigidez. Las charolas portacables deben tener resistencia y rigidez suficientes para ofrecer un soporte adecuado a todos los cables instalados en ellas.

b) Bordes redondeados. Las charolas portacables no deben tener bordes afilados, rebabas ni salientes que puedan dañar el aislamiento o las chaquetas del alambrado.

c) Protección contra la corrosión. Los sistemas de charolas portacables deben ser de un material resistente a la corrosión. Si son de un material ferroso, el sistema debe estar protegido contra la corrosión, tal como se exige en 300-6.

d) Barandillas laterales. Las charolas portacables deben tener barandillas laterales u otros miembros estructurales equivalentes.

e) Accesorios. Las charolas portacables deben incluir accesorios u otros medios adecuados para poder cambiar la dirección y elevación de los tramos.

f) Charolas portacables no metálicas. Las charolas portacables no metálicas deben estar hechas de material retardante  de flama.

Debe Decir

392-100 Construcción

a) Resistencia y rigidez. Las charolas portacables deben tener resistencia y rigidez suficientes para ofrecer un soporte adecuado a todos los cables instalados en ellas.

b) Bordes redondeados. Las charolas portacables no deben tener bordes afilados, rebabas ni salientes que puedan dañar el aislamiento o las chaquetas del alambrado.

c) Protección contra la corrosión. Los sistemas de charolas portacables deben ser de un material resistente a la corrosión. Si son de un material ferroso, el sistema debe estar protegido contra la corrosión, tal como se exige en 300-6.

d) Barandillas laterales. Las charolas portacables deben tener barandillas laterales u otros miembros estructurales equivalentes.

e) Accesorios. Las charolas portacables deben incluir accesorios u otros medios adecuados para poder cambiar la dirección y elevación de los tramos.

f) Charolas portacables no metálicas. Las charolas portacables no metálicas deben estar hechas de material resistente a la propagación del fuego.

Nota: las charolas construidas conforme a las normas NMX-J-511, o IEC 61537 cumplen con las prescripciones anteriores
Comentario

Sólo aplica a charolas metálicas
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

392-100 Construcción

a) Resistencia y rigidez. Las charolas portacables deben tener resistencia y rigidez suficientes para ofrecer un soporte adecuado a todos los cables instalados en ellas.

b) Bordes lisos. Las charolas portacables no deben tener bordes afilados, rebabas ni salientes que puedan dañar el aislamiento o la cubierta del alambrado.

c) Protección contra la corrosión. Los sistemas de charolas portacables deben ser de un material resistente a la corrosión. Si son de un material ferroso, el sistema debe estar protegido contra la corrosión, tal como se exige en 300-6.

d) Peralte. Las charolas portacables deben tener peraltes u otros miembros estructurales equivalentes.

e) Accesorios. Las charolas portacables deben incluir accesorios u otros medios adecuados para poder cambiar la dirección y elevación de los tramos.

f) Charolas portacables no metálicas. Las charolas portacables no metálicas deben estar hechas de material resistente a la propagación del fuego.



	502.
	392-100 (a)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

a) Resistencia y rigidez. Las charolas portacables deben tener resistencia y rigidez suficientes para ofrecer un soporte adecuado a todos los cables instalados en ellas.

Debe Decir

a) Resistencia y rigidez mecánica. Las charolas portacables deben tener resistencia y rigidez suficientes para ofrecer un soporte adecuado a todos los cables instalados en ellas.

Comentario

Solicitamos que los términos sean asociados a las características mecánicas.
	NO PROCEDE

Se habla de resistencia y rigidez suficientes para ofrecer un soporte adecuado a todos los cables instalados en ellas. Por lo que se entiende claramente que es resistencia y rigidez mecánica.

	503.
	392-100 (b)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

b) Bordes redondeados. Las charolas portacables no deben tener bordes afilados, rebabas ni salientes que puedan dañar el aislamiento o las chaquetas del alambrado.

Debe Decir

b) Bordes. Las charolas portacables no deben tener filos cortantes, rebabas ni salientes que puedan dañar el aislamiento o el forro del alambrado.

Comentario

Solicitamos corregir redacción
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Bordes lisos. Las charolas portacables no deben tener bordes afilados, rebabas ni salientes que puedan dañar el aislamiento o la cubierta del alambrado.



	504.
	392-100 (d)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

d) Barandillas laterales. Las charolas portacables deben tener barandillas laterales u otros miembros estructurales equivalentes.

Debe Decir

d) Paredes laterales. Las charolas portacables deben tener paredes laterales u otros miembros estructurales equivalentes.

Comentario

El término “barandilla” No se utiliza en, proponemos que se cambie por paredes.
	PROCEDE PARCIALMENTE

d) Peralte. Las charolas portacables deben tener peraltes u otros miembros estructurales equivalentes.




	505.
	399
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

ARTICULO 399
CONDUCTORES AEREOS EN EXTERIORES DE MAS DE 600 VOLTS
Debe Decir

Eliminar
Comentario

Se propone eliminar este artículo, ya que está contemplado en el Título 9.
	PROCEDE PARCIALMENTE

399-10 Usos permitidos. Se permitirán los conductores aéreos de más de 600 volts en exteriores, solo para sistemas de más de 600 volts, como a continuación se indica:

(1)
En exteriores

(2)
Para conductores de acometida, alimentadores y circuitos derivados.
NOTA: Véase el Artículo 922 Líneas Aéreas. 

	506.
	399-10
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar un párrafo:

VER EL ARTICULO 922 – LINEASAEREAS.
Comentario

- Referir al Artículo complementario de este Proyecto de NOM.
	PROCEDE PARCIALMENTE

399-10 Usos permitidos. Se permitirán los conductores aéreos de más de 600 volts en exteriores, solo para sistemas de más de 600 volts, como a continuación se indica:

(1)
En exteriores

(2)
Para conductores de acometida, alimentadores y circuitos derivados.
NOTA: Véase el Artículo 922 Líneas Aéreas. 

	507.
	400-4
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

4 Se permitirán cables tipo TPT, TS y TST en tramos que no excedan los 2.50 cuando vayan unidos directamente o mediante un tipo de clavija de conexión especial a aparatos portátiles de 50 watts nominales o menos y de tal naturaleza que resulte esencial una gran flexibilidad del cordón.
Debe Decir

4 Se permitirán cables tipo TPT, TS y TST en tramos que no excedan los 2.50 metros cuando vayan unidos directamente o mediante un tipo de clavija de conexión especial a aparatos portátiles de 50 watts nominales o menos y de tal naturaleza que resulte esencial una gran flexibilidad del cordón.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	508.
	400-4

Tabla
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

Debe Decir

Comentario

Debido a que la tala es muy extensa en su contenido y al no haber encabezado al inicio de cada página en la que la tabla continúa, se dificulta la consulta de la misma.

Se solicita que con el objeto de que sea fácil y rápida la consulta de la tabla se incluyan encabezados en cada página en donde continúa
	NO PROCEDE

El proyecto publicado por el DOF contiene los encabezados de la tabla al inicio de cada página.

http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=247548&pagina=55&seccion=4


	509.
	400-5
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Tabla 400-4 Cordones y cables flexibles (Ver 400-4)
Debe Decir

La tabla abarca varias páginas por lo que se debe Incluir encabezados de la tabla en cada página en la que ésta continúa.
Comentario
	NO PROCEDE

La versión impresa del DOF tiene los encabezados de la tabla.

	510.
	400-5 (a)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Tablas de Ampacidad. La Tabla 400-5(a)(1)

presenta las ampacidades permisibles y la Tabla

400-5(a)(2) presenta la ampacidad de los cables y cordones flexibles con no más de tres conductores de fase. Estas tablas se deben utilizar junto con las normas aplicables de producto para uso final, con el fin de asegurar la selección del tamaño y tipo apropiados. Cuando los cordones se usan en temperaturas ambiente mayores que 30 °C, los factores de corrección de temperatura de la Tabla 310-15(b)(2)(a) que corresponden a la temperatura nominal del cordón se deben aplicar a la ampacidad de la Tabla  400-5(a)(2). Si el número de conductores de fase es mayor a tres, la ampacidad permisible o la ampacidad para cada conductor se debe reducir a partir de la de cables de tres conductores, como se ilustra en la siguiente Tabla 400-5(a)(3).
Debe Decir

a) Tablas de Ampacidad. La Tabla 400-5(a)(1) presenta las ampacidades permisibles y la Tabla 400-5(a)(2) presenta la ampacidad de los cables y cordones flexibles con no más de tres conductores de fase. Estas tablas se deben utilizar junto con las normas aplicables de producto para uso final, con el fin de asegurar la selección del tamaño y tipo apropiados. Cuando los cordones se usan en temperaturas ambiente mayores que 30 °C, los factores de corrección de temperatura de la Tabla 310-15(b)(2)(a) que corresponden a la temperatura nominal del cordón se deben aplicar a la ampacidad de la Tabla 400-5(a)(2). Si el número de conductores de fase es mayor a tres, la ampacidad permisible o la ampacidad para cada conductor se debe reducir a partir de la de cables de tres conductores, como se ilustra en la siguiente Tabla 400-5(a)(3).

NOTA: Para mayor información y para la aplicación correcta de este artículo, a continuación se mencionan las normas mexicanas de cordones flexibles:

NMX-J-102-ANCE-2005 Conductores – Cordones flexible tipo SPT con aislamiento termoplástico a base de policloruro de vinilo para instalaciones hasta 300 V - Especificaciones

NMX-J-297-ANCE-2005 Conductores – Cordones flexibles de cobre para usos eléctricos y electrónicos – Especificaciones.

NMX-J-429-ANCE-2009 Conductores – Alambres, cables y cordones flexibles con aislamiento de PVC 80 °C, 90 °C, y 105 °C, para equipos eléctricos - Especificaciones

NMX-J-436-ANCE-2007 Conductores –

Cordones y cables flexibles – Especificaciones
Comentario

Con el objeto de hacer fácil la aplicación de la norma se incluyen las normas específicas de los cables y cordones flexibles.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluyen las normas referidas en el Apéndice B.1


	511.
	400-5
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

En un circuito trifásico tetrafilar conectado en estrella, cuando más del 50porciento de la carga consiste en cargas no lineales, hay corrientes armónicas presentes en el conductor del neutro y este conductor se debe considerar como conductor portador de corriente.
Debe Decir

En un circuito trifásico tetrafilar conectado en estrella, cuando más del 50 por ciento de la carga consiste en cargas no lineales, hay corrientes armónicas presentes en el conductor del neutro y este conductor se debe considerar como conductor portador de corriente.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	512.
	400-7 (b)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

b) Clavijas de conexión. Cuando se utilicen como se permite en 400-7(a)(3), (a)(6) y (a)(8), cada cordón flexible debe estar equipado con una clavija de conexión y se debe energizar de una salida de contacto o de un cuerpo conector de cordón.
Debe Decir

b) Clavijas de conexión. Cuando se utilicen como se permite en 400-7(a)(3), (a)(6) y (a)(8), cada cordón flexible debe estar equipado con una clavija de conexión y se debe energizar de una salida de contacto o de un cuerpo conector de cordón.
Comentario

Solicito eliminar este término, debido a lo siguiente:

- No hay una definición de cuerpo conector de cordón.

- En el proyecto de norma, solo se utiliza este término en esta ocasión.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Clavijas de conexión. Cuando se utilicen como se permite en 400-7(a)(3), (a)(6) y (a)(8), cada cordón flexible debe estar equipado con una clavija de conexión y se debe energizar de una salida de contacto o de un conector de cordón.




	513.
	400-8
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

(1) Como sustitutos de alambrado fijo de una estructura.
Debe Decir

-O EQUIPO DE UTILIZACION FIJO DE CONEXION PERMANENTE.
Comentario

- En instalaciones industriales comúnmente instalan maquinaria fija y permanente con cordones o cables de uso rudo.

- El proyecto de NOM no es claro en la prohibición para maquinaria fija y permanente.
	NO PROCEDE

Este Artículo ya establece los usos permitidos y los no permitidos.

En lo particular en usos no permitidos inciso (7) no se permite cuando estén sujetos a daños fisicos.

	514.
	400-10
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Excepción: Se permitirá usar dispositivos monopolares portátiles aprobados y diseñados para soportar esta tensión mecánica en sus terminales, junto con cables flexibles de un solo conductor.
Debe Decir

Excepción: Se permitirá usar dispositivos monopolares portátiles aprobados y diseñados para con medios para evitar que la esta tensión mecánica se transmita a las sus terminales, junto con cables flexibles de un solo conductor.
Comentario

La tensión mecánica a la que puede someterse el cable de los productos eléctricos no debe transmitirse a las terminales de éstos, se deben utilizar accesorios o los productos eléctricos deben contener medios para que la tensión mecánica no se transmita a las terminales.
	NO PROCEDE

La intención de esta excepción es decir que se permite utilizar accesorios aprobados y diseñados para soportar esta tensión mecánica en sus terminales.

	515.
	400-13
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

400-13. Protección contra sobrecorriente.
Los cordones flexibles de tamaño no menor al

0.824 mm2 (18 AWG), y los cordones con brocal (tinsel) o los que tengan características equivalentes de tamaño menor aprobados para su utilización con aparatos específicos, se deben considerar protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con 240-5.
Debe Decir

400-13. Protección contra sobrecorriente. Los cordones flexibles de tamaño no menor al 0.824 mm2 (18 AWG), y los cordones de oropel (tinsel) o los que tengan características equivalentes de tamaño menor aprobados para su utilización con aparatos específicos, se deben considerar

protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con 240-5.
Comentario

Unificar términos ver nota * de la Tabla 400-5(a)(1)
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

400-13. Protección contra sobrecorriente. Los cordones flexibles de tamaño no menor al 0.824 mm2 (18 AWG), y los cordones con oropel (tinsel) o los que tengan características equivalentes de tamaño menor aprobados para su utilización con aparatos específicos, se deben considerar protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con 240-5.

	516.
	400-20
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

400-20. Etiquetas. Los cordones flexibles se deben probar en fábrica y se deben etiquetar antes de ser despachados.
Debe Decir

Eliminar
Comentario

Este requisito ya está cubierto por la sección 110-2
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

400-20. Etiquetas. Los cordones flexibles se deben etiquetar.

	517.
	402-1
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

402-1. Alcance. Este Artículo se refiere a los requisitos generales y las especificaciones de construcción de los cables para artefactos.
Debe Decir

402-1. Alcance. Este Artículo se refiere a los requisitos generales y las especificaciones para la instalación de los cables para artefactos.
Comentario

Enfocar el alcance a requisitos para la instalación, no para construcción.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

402-1. Alcance. Este Artículo se refiere a los requisitos generales y las especificaciones de los conductores para artefactos.


	518.
	402-2
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

402-2. Otros Artículos. Los alambres para artefactos deben cumplir lo establecido en este Artículo y en las disposiciones aplicables de otros Artículos de esta NOM.
Debe Decir

402-2. Otros Artículos. Los cables para artefactos deben cumplir lo establecido en este Artículo y en las disposiciones aplicables de otros Artículos de esta NOM.
Comentario

Unificar los términos empleados en el proyecto, además de que un cable y un alambre son productos diferentes.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

402-2. Otros Artículos. Los conductores para artefactos deben cumplir lo establecido en este Artículo y en las disposiciones aplicables de otros Artículos de esta NOM.

	519.
	402-3

Tabla
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Tabla 402-3 Alambres para artefactos
Debe Decir

Tabla 402-3 Cables para artefactos
Comentario

Unificar los términos empleados en el proyecto, además de que un cable y un alambre son productos diferentes. En la tabla 402-3 también se utiliza el término alambre, cambiar por cable.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

402-3. Tipos. Los conductores para artefactos deben ser de uno de los tipos incluidos en la Tabla 402-3 y deben cumplir con todos los requisitos de la misma. Si no se indica otra cosa, los cables para artefactos de la Tabla 402-3 son todos adecuados para servicio a 600 volts nominales.

	520.
	402-3

Tabla
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Debe Decir

Comentario

Incluir encabezados en cada página que la tabla continúa.
	NO PROCEDE

El proyecto que se publicó en el DOF impreso sí tiene los encabezados.



	521.
	402-3

Tabla
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

Debe Decir

Comentario

Debido a que la tala es muy extensa en su contenido y al no haber encabezado al inicio de cada página en la que la tabla continúa, se dificulta la consulta de la misma.

Se solicita que con el objeto de que sea fácil y rápida la consulta de la tabla se incluyan encabezados en cada página en donde continúa.
	NO PROCEDE

El proyecto publicado por el DOF contiene los encabezados de la tabla al inicio de cada página.

http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=247548&pagina=55&seccion=4

	522.
	402-3
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar al final un párrafo:

LOS CABLES PARA ARTEFACTOS DEBERAN INCLUIR UN CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA COLOR VERDE O VERDE-AMARILLO.
Comentario

- El alcance de este Artículo (402-1) se refiere a la construcción de los cables para artefactos.

-No debería de existir cables para artefactos sin el conductor de puesta a tierra, a menos que estos sean fabricados con doble aislamiento.

- Es prevención contra el choque eléctrico.
- Referir al cumplimiento del TITULO 1, Objetivo (seguridad de las personas) de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE

La propuesta está dirigida al artefacto, lo que implica un requisito de producto. 


	523.
	402-9
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Método de marcado. Los cables para artefactos con aislamiento termoplástico se deben marcar de manera duradera en su superficie a intervalos no mayores a 60 centímetros. Todos los demás cables para artefactos se deben marcar por medio de una etiqueta impresa unida al rollo, carrete o caja.
Debe Decir

a) Método de marcado. Los cables para artefactos con aislamiento termoplástico se deben marcar de manera duradera en su superficie a intervalos no mayores a 60 centímetros.
Comentario

En el primer enunciado no se señalan los requisitos a marcar, por lo que la regulación resulta ambigua.

En el segundo enunciado, el requisito se enfoca al marcado del rollo, carrete o caja, lo cual no pertenece al alcance de esta regulación.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Método de marcado. Los conductores para artefactos con aislamiento termoplástico se deben marcar de manera duradera en su superficie. Todos los demás conductores para artefactos se deben etiquetar.

	524.
	402-9.
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

a) Método de marcado. Los cables para artefactos con aislamiento termoplástico se deben marcar de manera duradera en su superficie a intervalos no mayores a 60 centímetros. Todos los demás cables para artefactos se deben marcar por medio de una etiqueta impresa unida al rollo, carrete o caja.
Debe Decir

a) Método de marcado. Los cables para artefactos con aislamiento termoplástico se deben marcar de manera duradera en su superficie a intervalos no mayores a 100 centímetros. Todos los demás cables para artefactos se deben marcar por medio de una etiqueta impresa unida al rollo, carrete o caja.
Comentario
	NO PROCEDE

El comentario no se encuentra fundamentado



	525.
	404-2
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Desconectador de tres vías y de cuatro vías. Los desconectadores de tres y cuatro vías se debe alambrar de manera tal que toda la desconexión se haga únicamente en el circuito del conductor no puesto a tierra. Cuando se encuentren en canalizaciones metálicas o cables con armadura metálica, el alambrado entre los interruptores y las salidas se debe hacer de acuerdo con 300-

20(a).
Debe Decir

a) Desconectador de tres vías y de cuatro vías. Los desconectadores de tres y cuatro vías se deben alambrar de manera tal que toda la desconexión se haga únicamente en el circuito del conductor no puesto a tierra. Cuando se encuentren en canalizaciones metálicas o cables con armadura metálica, el alambrado entre los interruptores y las salidas se debe hacer de acuerdo con 300-20(a).
Comentario

Corregir redacción
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Desconectador de tres vías y de cuatro vías. Los desconectadores de tres y cuatro vías se deben alambrar de manera tal que toda la desconexión se haga únicamente en el circuito del conductor de fase. Cuando se encuentren en canalizaciones metálicas o cables con armadura metálica, el alambrado entre los desconectadores y las salidas se debe hacer de acuerdo con 300-20(a).



	526.
	404-2.
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

a) Desconectador de tres vías y de cuatro vías. Los desconectadores de tres y cuatro vías se debe alambrar de manera tal que toda la desconexión se haga únicamente en el circuito del conductor no puesto a tierra. Cuando se encuentren en canalizaciones metálicas o cables con armadura metálica, el alambrado entre los interruptores y las salidas se debe hacer de acuerdo con 300-20(a).
Debe Decir

a) Desconectador de tres vías y de cuatro vías. Los desconectadores de tres y cuatro vías se deben alambrar de manera tal que toda la desconexión se haga únicamente en el circuito del conductor de línea, fase o no puesto a tierra. Cuando se encuentren en canalizaciones metálicas o cables con armadura metálica, el alambrado entre los interruptores y las salidas se debe hacer de acuerdo con 300-20(a).

Comentario

Hacer más fácil de entender el texto del proyecto, el término no puesto a tierra no es de uso común.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Desconectador de tres vías y de cuatro vías. Los desconectadores de tres y cuatro vías se deben alambrar de manera tal que toda la desconexión se haga únicamente en el circuito del conductor de fase. Cuando se encuentren en canalizaciones metálicas o cables con armadura metálica, el alambrado entre los desconectadores y las salidas se debe hacer de acuerdo con 300-20(a).



	527.
	404-2
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Excepción: No se exigirá que los interruptores de anillo tengan un conductor puesto a tierra.
Debe Decir

Eliminar excepción
Comentario

La excepción no tiene relación con el requisito que señala 404-2, en el sentido de interrumpir sólo los conductores no puestos a tierra.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción: No se exigirá que en las trayectorias de los conductores entre los desconectadores de tres y cuatro vías tengan un conductor puesto a tierra.


	528.
	404-8 (a)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Excepción 2: Se permitirá que los desconectadores e interruptores automáticos instalados adyacentes a motores, aparatos y otros equipos a los cuales alimentan, se ubiquen a una mayor a 2.00 metros y que sean accesibles por medios portátiles.
Debe Decir

Excepción 2: Se permitirá que los desconectadores e interruptores automáticos instalados adyacentes a motores, aparatos y otros equipos a los cuales alimentan, se ubiquen a una altura mayor a 2.00 metros y que sean accesibles por medios portátiles.
Comentario

Corregir redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción 2: Se permitirá que los desconectadores e interruptores automáticos instalados adyacentes a motores, aparatos y otros equipos a los cuales alimentan, se ubiquen a una altura mayor que 2.00 metros y que sean accesibles por medios portátiles.



	529.
	404-9
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

a) Placas frontales. Las placas frontales que se suministran para desconectadores de resorte instalados en cajas y otros envolventes, se deben instalar de manera que cubran por completo la abertura y cuando el desconectador está montado a nivel, se asiente contra la superficie terminada
Debe Decir

Añadir

Nota:

La correcta instalación de las placas frontales fabricadas conforme a la norma NMX-J-005-ANCE garantiza el cumplimiento de esta prescripción.
Comentario

ser resistente a la propagación de la flama; homogeneización de los términos usados en las normas de producto

seguridad jurídica
	NO PROCEDE

La propuesta está considerada en el  Apéndice B.

	530.
	404-9
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

b) Puesta a tierra. Los desconectadores de resorte, incluyendo los reguladores de intensidad y desconectadores similares de control, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos y deben proporcionar un medio para conectar las placas frontales metálicas al conductor de puesta a tierra del equipo, se instale o no una placa frontal metálica. ….
Debe Decir

404-9. Disposiciones para desconectadores de resorte de uso general.

a)
Puesta a tierra. Los desconectadores de resorte, incluyendo los reguladores de intensidad y desconectadores similares de control, que puedan tener partes conductoras accesibles que potencialmente puedan llegar a energizarse, deben proporcionar un medio para conectar éstas al conductor de puesta a tierra del equipo.

Nota:

Los desconectadores fabricados conforme a la norma NMX-J-005-ANCE, IEC 60669-2-5 cumplen con esta prescripción

Suprimir el resto de la prescripción incluyendo las excepciones ya que con el redactado propuesto quedan cubiertas.

Comentario

No es una prescripción de instalación propiamente dicha, es un recordatorio al instalador para que haga correctamente su trabajo.

Se puede considerar una prescripción de inspección ya que la instalación correcta de los productos conforme a normas NMX garantiza la protección contra contactos directos
	NO PROCEDE

El proyecto contiene lo que se pretende especificar en la propuesta.


	531.
	404-9

(b)(2)


	David Malagón
Empresa: Bticino de México, S.A. de C.V.

Cargo: G. Normalización & Certificación

Fecha de recepción:

09/08/2012
	Dice

404-9. Disposiciones para desconectadores de resorte de uso general.

b) Puesta a tierra. Los desconectadores de resorte, incluyendo los reguladores de intensidad y desconectadores similares de control, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos y deben proporcionar un medio para conectar las placas frontales metálicas al conductor de puesta a tierra del equipo, se instale o no una placa frontal metálica. Los desconectadores de resorte se deben considerar como parte de una trayectoria de corriente eficaz de falla a tierra, si se cumple cualquiera de las condiciones siguientes:

(1) El desconectador está montado con tornillos metálicos a una caja metálica o una cubierta metálica que está conectada a un conductor de puesta a tierra del equipo o a una caja no metálica con medios integrados para la conexión a un conductor de puesta a tierra del equipo.

(2) Un conductor de puesta a tierra del equipo o un puente de unión del equipo está conectado a una terminación de puesta a tierra de equipos del interruptor de resorte.

Excepción 1 para (b): Cuando no existen medios dentro del envolvente del desconectador de resorte para la conexión al conductor de puesta a tierra del equipo o cuando el método de alambrado no incluye un conductor de puesta a tierra de equipos, se permitirá un desconectador de resorte sin conexión a un conductor de puesta a tierra de equipos únicamente con propósitos de reemplazo. Un desconectador de resorte alambrado según las disposiciones de esta excepción y ubicado a menos de 2.50 metros verticalmente, o 1.50 metros horizontalmente desde tierra u objetos metálicos puestos a tierra y expuestos, se debe proporcionar con una placa frontal de material no combustible, no conductor, con tornillos de unión no metálicos, a menos que la abrazadera o yugo de montaje del desconectador sea no metálico o el circuito esté protegido por un interruptor de circuito contra falla a tierra.

Excepción 2 para (b): No se exigirá que los ensambles o equipos aprobados sean conectados a un conductor de puesta a tierra de equipos si se cumplen todas las siguientes condiciones:

(1) El dispositivo está equipado con una placa frontal no metálica que no se puede instalar en cualquier otro tipo de dispositivo;

(2) El dispositivo no cuenta con medios de montaje para aceptar otras configuraciones de placas frontales;

(3) El dispositivo está equipado con un yugo no metálico; y

(4) Todas las partes del dispositivo que son accesibles después de la instalación de la placa frontal son fabricadas de materiales no metálicos.

Excepción 3 para (b): Se permitirá un desconectador de resorte con envolvente no metálico integrado que cumple con 300-15(e) sin una conexión al conductor de puesta a tierra del equipo.
Debe Decir

404-9. Disposiciones para desconectadores de resorte de uso general.

b) Puesta a tierra. Los desconectadores de resorte, incluyendo los reguladores de intensidad y desconectadores similares de control, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos y deben proporcionar un medio para conectar las placas frontales metálicas al conductor de puesta a tierra del equipo, se instale o no una placa frontal metálica. Los desconectadores de resorte se deben considerar como parte de una trayectoria de corriente eficaz de falla a tierra, si se cumple cualquiera de las condiciones siguientes:

(1) El desconectador está montado con tornillos metálicos a una caja metálica o una cubierta metálica que está conectada a un conductor de puesta a tierra del equipo o a una caja no metálica con medios integrados para la conexión a un conductor de puesta a tierra del equipo.

(2) Un conductor de puesta a tierra del equipo o un puente de unión del equipo está conectado a una terminación de puesta a tierra de equipos del interruptor de resorte.

Excepción 1 para (b): Cuando no existen medios dentro del envolvente del desconectador de resorte para la conexión al conductor de puesta a tierra del equipo o cuando el método de alambrado no incluye un conductor de puesta a tierra de equipos, se permitirá un desconectador de resorte sin conexión a un conductor de puesta a tierra de equipos únicamente con propósitos de reemplazo. Un desconectador de resorte alambrado según las disposiciones de esta excepción y ubicado a menos de 2.50 metros verticalmente, o 1.50 metros horizontalmente desde tierra u objetos metálicos puestos a tierra y expuestos, se debe proporcionar con una placa frontal de material aislante, no conductor, con tornillos de unión no metálicos, a menos que la abrazadera o chasis-soporte de montaje del desconectador sea no metálico o el circuito esté protegido por un interruptor de circuito contra falla a tierra.

Excepción 2 para (b): No se exigirá que los ensambles o equipos aprobados sean conectados a un conductor de puesta a tierra de equipos si se cumplen las siguientes condiciones:

Cuando el dispositivo o producto está equipado con un chasis o soporte no metálico; y todas las partes del dispositivo o producto que son accesibles al usuario después de la instalación de la placa frontal, no presentan riesgo de choque eléctrico para el usuario.

Excepción 3 para (b): Se permitirá un desconectador de resorte con envolvente no metálico integrado que cumple con 300-15(e) sin una conexión al conductor de puesta a tierra del equipo.
Comentario

Generalmente, La caja de empotrar americana (UL/NEMA) es metálica, el mecanismo (tipo monoblock) se monta directamente a la caja y la placa decorativa se fija con tornillos al mecanismo o a la caja de empotrar.

(
Todo lo anterior conlleva a que si hay un cable suelto: la caja, el mecanismo o la placa (toda si es metálica o los tornillos mínimo si es plástica) estén energizados siendo así un peligro para el usuario y/o instalador.

(
Por ende, para su seguridad se solicita aterrizar todo el sistema.

La caja de empotrar conforme a normas internacionales IEC, generalmente es plástica (aunque se puede llegar a usar una metálica), los mecanismos se montan a un soporte-chasis plástico y posteriormente se instala la placa decorativa al último a través de la misma resina.

(
Este tipo de instalación previene accidentes ya que los mecanismos tienen sus contactos protegidos y aun cuando un cable se soltara el soporte-chasis protege al instalador. Para el usuario hay una segunda protección ofrecida por la placa decorativa que al ser plástica e instalarse a través de la misma resina no hay posibilidad de energizarse.

Los interruptores diseñados conforme a las normas internacionales IEC, generalmente todas las partes externas del interruptor son de material aislante, no presentan partes metálicas externas, inclusive los medios de conexión son protegidos, por lo que no requieren de la terminal para conexión de puesta a tierra. Además, éstos interruptores montan o ensamblan en un chasis-soporte fabricado de material aislante no metálico, por lo que todas las partes expuestas al usuario no representan riesgo de choque eléctrico.
Fundamento del comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Puesta a tierra

...

Excepción 1 para (b): Cuando no existen medios dentro del envolvente del desconectador de resorte para la conexión al conductor de puesta a tierra del equipo o cuando el método de alambrado no incluye un conductor de puesta a tierra de equipos, se permitirá un desconectador de resorte sin conexión a un conductor de puesta a tierra de equipos únicamente con propósitos de reemplazo. Un desconectador de resorte alambrado según las disposiciones de esta excepción y ubicado a menos de 2.50 metros verticalmente, o 1.50 metros horizontalmente desde tierra u objetos metálicos puestos a tierra y expuestos, se debe proporcionar con una placa frontal de material no conductor, con tornillos de unión no metálicos, a menos que la abrazadera o yugo de montaje del desconectador sea no metálico o el circuito esté protegido por un interruptor de circuito contra falla a tierra.

Excepción 2 para (b): No se exigirá que los ensambles o equipos aprobados sean conectados a un conductor de puesta a tierra de equipos si se cumplen todas las siguientes condiciones:

(1) El dispositivo está equipado con una placa frontal no metálica que no se puede instalar en cualquier otro tipo de dispositivo;

(2) El dispositivo no cuenta con medios de montaje para aceptar otras configuraciones de placas frontales;

(3) El dispositivo está equipado con un yugo no metálico; y

(4) Todas las partes del desconectador manipulables para su operación están fabricadas de materiales no metálicos.




	532.
	404-9

(c)
	David Malagón
Empresa: Bticino de México, S.A. de C.V.

Cargo: G. Normalización & Certificación

Fecha de recepción:

09/08/2012
	Dice

404-9. Disposiciones para desconectadores de resorte de uso general.

c) Construcción. Las placas frontales metálicas deben ser de metal ferroso con espesor no menor a 0.76 milímetros o de metal no ferroso con espesor no menor a 1.02 milímetros. Las placas frontales de material aislante deben ser no combustibles y tener un espesor no menor a 2.54 milímetros, pero se permitirá un espesor menor a 2.54 milímetros, si están moldeadas o reforzadas de modo que brinden una resistencia mecánica adecuada.

Debe Decir

c) Construcción. Las placas frontales metálicas o de material aislante deben suministrar resistencia mecánica adecuada.
Comentario

Estos requisitos de espesores, corresponden a los requisitos establecidos en las normas UL, y no consideran los requisitos aplicables conforme a las Normas internacionales IEC, por lo que la mayoría de los productos fabricados y comercializados en México, quedarían fuera de norma.

En las normas mexicanas NMX-J-508-ANCE-2010 “Artefactos Eléctricos” y NMX-J-005-ANCE-2005 “Interruptores de uso general”, se establecen las especificaciones y métodos de prueba aplicables a los interruptores (desconectadores), por ejemplo el requisito sobre “Resistencia del material aislante al calor anormal y al fuego” (Prueba de hilo incandescente a 650°C y 850°C).

Debe existir congruencia entre la norma de instalaciones eléctricas y las especificaciones y métodos de prueba establecidos en las normas mexicanas NMX. Las normas mexicanas NMX, establecen las especificaciones y métodos de prueba para los productos, y son complementarias a la norma de instalaciones eléctricas, por lo que sería recomendable establecer solamente requisitos para la instalación eléctrica.
Fundamento del comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Construcción. Las placas frontales metálicas deben ser de metal ferroso con espesor no menor a 0.76 milímetros o de metal no ferroso con espesor no menor a 1.02 milímetros, cuando la placa tenga una cubierta decorativa el espesor se medirá en conjunto. Las placas frontales de material aislante deben tener un espesor no menor a 2.54 milímetros, pero se permitirá un espesor menor a 2.54 milímetros, si están moldeadas o cuentan con un refuerzo de modo que brinden una resistencia mecánica adecuada.



	533.
	404-14 (a)(2)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

(2)
Cargas para lámparas con filamentos de tungsteno que no excedan el valor nominal de corriente del desconectador a 120 volts.

Debe Decir

(2)
Cargas para lámparas con filamentos de tungsteno (incandescentes) que no excedan el valor nominal de corriente del desconectador a 120 volts.

Comentario

Lámpara incandescente es un término más usado, común y de rápida referencia para un nivel más general.
	NO PROCEDE

Existen otros tipos de lámparas aparte de las incandescentes que utilizan filamentos de tungsteno como por ejemplo, las lámparas de halógeno



	534.
	404-14 (b)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

b) Desconectador de acción rápida de corriente alterna o corriente continua para uso general. Es una forma de desconectador de acción rápida para uso general adecuada para utilizar en circuitos bien sea de corriente alterna o de corriente continua para controlar los siguientes elementos:
Debe Decir

b) Desconectador de acción rápida de corriente alterna o corriente continua para uso general. Es una forma de desconectador de acción rápida para uso general adecuado para utilizar en circuitos bien sea de corriente alterna o de corriente continua para controlar los siguientes elementos:
Comentario

Corregir redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Desconectador de acción rápida de corriente alterna o corriente continua para uso general. Es una forma de desconectador de acción rápida para uso general adecuado para utilizar en circuitos bien sea de corriente alterna o de corriente continua para controlar los siguientes elementos:


	535.
	404-14
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

d) Desconectadores de acción rápida de corriente alterna para uso específico y con valor nominal de 347 volts. Los desconectadores de acción rápida con valor nominal de 347 volts de corriente alterna deben estar aprobados y se deben utilizar únicamente para controlar las cargas permitidas a continuación.

1) Cargas no inductivas. Cargas no inductivas diferentes de lámparas con filamentos de tungsteno, que no excedan los valores nominales de corriente y tensión del desconectador.

2) Cargas inductivas. Cargas inductivas que no excedan los valores nominales de corriente y tensión del desconectador. Cuando se especifican características o limitaciones particulares de la carga como condición de aprobado, se deben cumplir dichas restricciones independientemente del valor nominal de corriente de la carga.

El valor nominal de corriente del desconectador no debe ser menor a 15 amperes a una tensión de

347 volts de corriente alterna. Los desconectadores de resorte del tipo empotrado con tensión nominal de 347 volts de corriente alterna no deben ser fácilmente intercambiables en la caja de montaje con los desconectadores identificados en 404-14(a) y (b).
Debe Decir

Eliminar el artículo 404-14 d)
Comentario

El valor nominal de tensión de 347 V no es un valor normalizado para las instalaciones eléctricas que se realizan en México.
	NO PROCEDE

El valor de Tensión 600/347 está referido en 110-4.

	536.
	406
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

CONTACTOS, CONECTORES DE CORDON Y CLAVIJAS DE CONEXION
Debe Decir

RECEPTACULOS, CONECTORES DE CORDON Y CLAVIJAS DE CONEXION

El cambio solicitado debería aplicar en todos los casos que se utilice el término de “contacto” en esta NOM para definir este accesorio
Comentario

El término “contacto”, para definir una

base de toma de corrientese ha introducido en esta NOM.

Solicitamos cambiarlo por “receptáculo”, (traducción del término “receptacle” usado en los estándares US y que es el término utilizado en las normas mexicana, tales como:

NOM-001-SEDE 2005 vigente utiliza el término de receptáculo.

NOM 003-SCFI vigente utiliza el término de receptáculo.

La Norma Mexicana NMX-J-412/1-ANCE-2004 Clavijas y receptáculos para uso doméstico y similar parte 1: Requisitos generales vigente utiliza el término de receptáculo.

Los certificados NOM emitidos por los organismos de certificación de producto se emiten con el término de receptáculos.

Las fracciones arancelarias de la Tarifa del impuesto general de importación y exportación (TIGIE) emplean el término “receptáculo”.

De mantenerse este término, para tener consistencia regulatoria habría que modificar la NOM 003 SCFI, todas las Normas NMX que lo utilizan, los certificados NOM y el decreto de fracciones arancelarias, además del etiquetado de productos que se utiliza en la actualidad

El cambio solicitado debería aplicar en todos los casos que se utilice el término de “contacto” en esta NOM para definir este accesorio
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica la definición para quedar como sigue:

Contacto (Receptáculo): Dispositivo de conexión eléctrica instalado en una salida para la inserción de una clavija. Un contacto sencillo es un dispositivo de un solo juego de contactos. Un contacto múltiple es aquel que contiene dos o más dispositivos de contacto en el mismo chasis o yugo.

	537.
	406-3 (b)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

b) Valor nominal. Los contactos y los conectores de cordón deben tener valor nominal no menor a 15 amperes, 125 volts, o 15 amperes, 250 volts y deben ser de tipo no adecuado para uso como portalámparas.
Debe Decir

b) Valor nominal. Los contactos y los conectores de cordón deben tener valor nominal no menor a 15 amperes, 125 volts, o 15 amperes, 250 volts o 277 Volts y deben ser de tipo no adecuado para uso como portalámparas.
Comentario

Hay producto que se comercializa a esta tensión
	NO PROCEDE




	538.
	406-3
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

d) Contactos con puesta a tierra aislada. Los contactos que tienen una conexión aislada del conductor de puesta a tierra proyectada para la reducción del ruido eléctrico (interferencia electromagnética), tal como se permite en 250-146 (d), deben estar identificados con un triángulo anaranjado ubicado en la parte frontal del contacto.
Debe Decir

d) Contactos con puesta a tierra aislada. Los contactos que tienen una conexión separada para puesta a tierra destinada para la reducción del ruido eléctrico (interferencia electromagnética), tal como se permite en 250-146 (d), deben estar identificados para este propósito. Se permite que se identifiquen con un triángulo anaranjado ubicado en la parte frontal del contacto o que toda la parte frontal del contacto sea de color naranja con un triángulo como marca distintiva.
Comentario

Establecer el requisito a regular y no una forma en particular para cumplir con el requisito.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

d) Contactos con puesta a tierra aislada. Los contactos que tienen una conexión aislada del conductor de puesta a tierra proyectada para la reducción del ruido eléctrico (interferencia electromagnética), tal como se permite en 250-146 (d), deben estar identificados con un triángulo anaranjado ubicado en la parte frontal del contacto.

Excepción: Se podrá colocar una marca que sea de color verde cuando la parte frontal del contacto es de color naranja.

	539.
	406-3 (d)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

d) Contactos con puesta a tierra aislada. Los contactos que tienen una conexión aislada del conductor de puesta a tierra proyectada para la reducción del ruido eléctrico (interferencia electromagnética), tal como se permite en 250-146 (d), deben estar identificados con un triángulo anaranjado ubicado en la parte frontal
Debe Decir

d) Contactos con puesta a tierra aislada. Los contactos que tienen una conexión aislada del conductor de puesta a tierra proyectada para la reducción del ruido eléctrico (interferencia electromagnética), tal como se permite en 250-146 (d), deben estar identificados con un triángulo anaranjado, se permite que el triángulo sea de color verde cuando la parte frontal del contacto es de color naranja, ubicado en la parte frontal
Comentario

El uso de los contactos color naranja en toda la parte frontal es de uso común en las instalaciones eléctricas.

La Norma Mexicana NMX-J-412/2-2-ANCE-2008, establece, en la tabla 23 Marcado e instrucciones aplicables a receptáculos, referencia 9, lo siguiente:

Un triángulo de color naranja cuyos lados sean de 4,0 mm o mayor. No se requiere que el triángulo tenga un tono que contraste del naranja si la cara del receptáculo es de color naranja.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

d) Contactos con puesta a tierra aislada. Los contactos que tienen una conexión aislada del conductor de puesta a tierra proyectada para la reducción del ruido eléctrico (interferencia electromagnética), tal como se permite en 250-146 (d), deben estar identificados con un triángulo anaranjado ubicado en la parte frontal del contacto.

Excepción: Se podrá colocar una marca que sea de color verde cuando la parte frontal del contacto es de color naranja.



	540.
	406-3 (d)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar:

Nota: UN CIRCUITO DE CONTACTOS DE TIERRA AISLADA DEBE CONSISTIR DE UN CONDUCTOR DE TIERRA CON FORRO COLOR VERDE O VERDE/AMARILLO PARA EL DISPOSSITIVO Y UN CONDUCTOR DE TIERRA DE REFERENCIA DESNUDO PARA LA ENVOLVENTE, (Ver 250-96b) y (250-146d).
Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 410-56c), ya existía en la NOM-2005.

- Aclarar que se requieren dos conductores de tierra para este tipo de contactos.
	NO PROCEDE

La propuesta hace referencia al método de alambrado y en esta sección se trata al dispositivo.

	541.
	406-4
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a. Se permitirá que un(os) contacto(s) de tipo de no puesta a tierra sea(n) reemplazado(s) con un(os) contacto(s) del tipo de puesta a tierra cuando se alimenta a través de un interruptor del circuito contra falla a tierra. Los contactos del tipo de puesta a tierra alimentados a través del interruptor del circuito contra falla a tierra (Interruptores del circuito contra falla a tierra GFCI) deben estar marcados como “protegidos con Interruptores del circuito contra falla a tierraGFCI” y “sin puesta a tierra del equipo”. Un conductor de puesta a tierra de equipos no se debe conectar entre los contactos de tipo de puesta a tierra.
Debe Decir

a. Se permitirá que un(os) contacto(s) de tipo de no puesta a tierra sea(n) reemplazado(s) con un(os) contacto(s) del tipo de puesta a tierra cuando se alimenta a través de un interruptor del circuito contra falla a tierra. Los contactos del tipo de puesta a tierra alimentados a través del interruptor del circuito contra falla a tierra (Interruptores del circuito contra falla a tierra GFCI) deben estar marcados como “protegidos con Interruptores del circuito contra falla a tierra GFCI” y “sin puesta a tierra del equipo”. Un conductor de puesta a tierra de equipos no se debe conectar entre los contactos de tipo de puesta a tierra.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF


	542.
	406-4 (d)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

3) Interruptores del circuito contra falla a tierra. Los contactos protegidos con interruptor del circuito contra falla a tierra se deben suministrar cuando se hacen reemplazos en las salidas de contactos para las cuales se exige esta protección en otras partes de esta NOM.
Debe Decir

(Nota del proponente: con el redactado propuesto se consiguen las mismas soluciones alternativas para falla a tierra que las que se ofrecen para los interruptores contra fallo de arco en el aparatado siguiente a éste 4) Protección con interruptor de circuito por falla de arco.)

Añadir

Excepción:

Los contactos protegidos con interruptor del circuito contra falla a tierra se podrán reemplazar con contactos sin protección, siempre que esté instalado un interruptor del circuito contra falla a tierra en la cabecera del circuito que alimenta estos contactos

Nota:

Los interruptores de circuito contra falla a tierra fabricados conforme a la Norma IEC 61008 (NMX-J-575-ANCE) y IEC 61009-1 (NMX-J-620/1-ANCE) cumplen con esta prescripción.
Comentario

El redactado actual es limitativo a un producto US,

La protección contra los contactos indirectos se consigue mediante la utilización de un interruptor del circuito contra falla a tierra asociado a los contactos o mediante la utilización de interruptores del circuito contra falla a tierra en la cabecera del mismo, en este caso todos los contactos conectados a este circuito estarán protegidos contra falla a tierra
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

3) Interruptores del circuito contra falla a tierra. Los contactos protegidos con interruptor del circuito contra falla a tierra se deben suministrar cuando se hacen reemplazos en las salidas de contactos para las cuales se exige esta protección en otras partes de esta NOM.

Excepción:

Los contactos protegidos con interruptor del circuito contra falla a tierra se podrán reemplazar con contactos sin protección, siempre que esté instalado un interruptor del circuito contra falla a tierra en el tablero del circuito que alimenta estos contactos

	543.
	406-4 (d)(3)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Los contactos protegidos con…. se exige esta protección en otras partes de esta NOM.
Debe Decir

Agregar al final:

VER LAS SECCIONES 210-8 Y 215-9.
Comentario

- Referir a las secciones complementarias de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE

Las referencias de la propuesta no son aplicables a contactos protegidos con interruptor del circuito contra falla a tierra.

	544.
	406-4 (d)(4)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Cuando una salida de contacto... se exige esta protección en otras partes de esta NOM.
Debe Decir

Agregar al final:

VER LA SECCION 210-12.
Comentario

- Referir a la sección complementaria de este Proyecto de NOM.
	NO PROCEDE

Las referencias de la propuesta no son aplicables a contactos protegidos con interruptor del circuito por falla de arco.

	545.
	406-5 (a) (b)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

a) Cajas sumidas. Los contactos montados en cajas que están sumidas con respecto a la superficie terminada, tal como se permite en 314-20, se deben instalar de manera tal que el yugo o el fleje de montaje del contacto se sostenga rígidamente en la superficie terminada.

b) Cajas empotradas. Los contactos montados en cajas empotradas que están a nivel con la superficie terminada o que sobresalen de ella se deben instalar de manera tal que el yugo o el fleje de montaje del contacto se sostenga rígidamente contra la caja o la tapa de la caja.

Debe Decir

a) Cajas sumidas. Los contactos montados en cajas que están sumidas con respecto a la superficie terminada, tal como se permite en 314-20, se deben instalar de manera tal que el soporte, soporte-chasis, chasis o yugo de montaje del contacto se sostenga rígidamente en la superficie terminada.

b) Cajas empotradas. Los contactos montados en cajas empotradas que están a nivel con la superficie terminada o que sobresalen de ella se deben instalar de manera tal que el soporte, soporte-chasis, chasis o yugo de montaje del contacto se sostenga rígidamente contra la caja o la tapa de la caja.

Comentario

El termino Chasis es más utilizado en los accesorios

Comentario repetido, ver comentario 1
	PROCEDE PARCIALMENTE:

Se modifica para quedar como sigue:

a) Cajas sumidas. Los contactos montados en cajas que están sumidas con respecto a la superficie terminada, tal como se permite en 314-20, se deben instalar de manera tal que el chasis o yugo de montaje del contacto se sostenga rígidamente en la superficie terminada.

b) Cajas empotradas. Los contactos montados en cajas empotradas que están a nivel con la superficie terminada o que sobresalen de ella se deben instalar de manera tal que el chasis o yugo de montaje del contacto se sostenga rígidamente contra la caja o la tapa de la caja.


	546.
	406-5
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

c) Contactos montados sobre tapas. Los contactos que están montados en una tapa y que están sostenidos por ella se deben sostener rígidamente contra la tapa por más de un tornillo, o debe ser un ensamble de dispositivo o una tapa para caja aprobada e identificada para fijación por medio de un solo tornillo.
Debe Decir

c) Contactos montados sobre tapas. Los contactos que están montados en una tapa y que están sostenidos por ella se deben sostener rígidamente contra la tapa por más de un tornillo, o y debe ser un ensamble aprobado. de dispositivo o una tapa para caja aprobada. e identificada para fijación por medio de un solo tornillo.
Comentario

Eliminar el requisito de construcción. Establecer el requisito a regular y no una forma en particular para cumplir con el requisito.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Contactos montados sobre tapas. Los contactos que están montados en una tapa y que están sostenidos por ella se deben sostener rígidamente contra la tapa o debe ser un ensamble aprobado para tal fin.

	547.
	406-5 (c)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

c) Contactos montados sobre tapas. Los contactos que están montados en una tapa y que están sostenidos por ella se deben sostener rígidamente contra la tapa por más de un tornillo, o debe ser un ensamble de dispositivo o una tapa para caja aprobada e identificada para fijación por medio de un solo tornillo.
Debe Decir

c) Contactos montados sobre tapas. Los contactos que están montados en una tapa y que están sostenidos por ella se deben sostener rígidamente contra la tapa.
Comentario
	NO PROCEDE

No se presenta ninguna justificación para modificar la redacción

	548.
	406-6 (a)
	David Malagón
Empresa: Bticino de México, S.A. de C.V.

Cargo: G. Normalización & Certificación

Fecha de recepción:

09/08/2012
	Dice

406-6. Placas frontales (placas para cubierta) de los contactos.
a) Espesor de las placas frontales metálicas. Las placas frontales metálicas deben ser de metal ferroso con un espesor no menor a 0.76 milímetros o de metal no ferroso con espesor no menor a 1.02 milímetros.
Debe Decir

406-6. Placas frontales (placas para cubierta) de los contactos.
a) Espesor de las placas frontales metálicas. Las placas frontales metálicas deben suministrar resistencia mecánica adecuada.
Comentario

Estos requisitos de espesores, corresponden a los requisitos establecidos en las normas UL, y no consideran los requisitos aplicables conforme a las Normas internacionales IEC, por lo que la mayoría de los productos fabricados y comercializados en México, quedarían fuera de norma.

En las normas mexicanas NMX-J-508-ANCE-2010 “Artefactos Eléctricos” y NMX-J-412/1-ANCE-2004 “Clavijas y receptáculos para uso doméstico y similar”, se establecen las especificaciones y métodos de prueba aplicables a los contactos (receptáculos).

Los requisitos de construcción, se establecen en las normas mexicanas NMX, mismas que son complementarias a la norma de instalaciones eléctricas, por lo que debería existir congruencia entre la norma de instalaciones y las normas mexicanas NMX, por lo que es recomendable establecer solamente requisitos para la instalación eléctrica.
Fundamento del comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

406-6. Placas frontales (tapas) de los contactos. Las placas frontales de los contactos se deben instalar de manera que cubran totalmente la abertura y se asienten contra la superficie de montaje.

Las placas frontales de los contactos montados dentro de una caja que tienen un contacto montado-empotrado deben cerrar efectivamente la abertura y asentarse contra la superficie de montaje.

a) Espesor de las placas frontales metálicas. Las placas frontales metálicas deben ser de metal ferroso con un espesor no menor a 0.76 milímetros o de metal no ferroso con espesor no menor a 1.02 milímetros, cuando la placa tenga una cubierta decorativa el espesor se medirá en conjunto.

	549.
	406-6 (a)
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
22-09-2012
	Dice

a) Espesor de las placas frontales metálicas. Las placas frontales metálicas deben ser de metal ferroso con un espesor no menor a 0.76 milímetros o de metal no ferroso con espesor no menor a 1.02 milímetros

Debe Decir

a) Las placas frontales deben tener una resistencia mecánica suficiente para el uso destinado.

Comentario

Es requisito de producto UL. En la norma UL 514D, se especifica lo siguiente, pero no hay método para verificar el cumplimiento:

“4.2 Metallic cover plates and outlet box hoods

4.2.1 General

4.2.1.2 The material thickness of a cover plate shall not be less than 0.76 mm (0.030 in) for ferrous metal (including stainless steel) or 1.0 mm (0.040 in) for nonferrous metal”.

El desempeño de seguridad del producto está cubierto por múltiples métodos de prueba en la norma. En las normas de producto hay requisitos y métodos de prueba para verificar la resistencia mecánica (véaseApéndiceA).
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Espesor de las placas frontales metálicas. Las placas frontales metálicas deben tener una resistencia y rigidez para el uso previsto.


	550.
	406-6

(b)
	David Malagón
Empresa: Bticino de México, S.A. de C.V.

Cargo: G. Normalización & Certificación

Fecha de recepción:

09/08/2012
	Dice

406-6. Placas frontales (placas para cubierta) de los contactos.
b) Puesta a tierra. Las placas frontales metálicas se deben poner a tierra.
Debe Decir

406-6. Placas frontales (placas para cubierta) de los contactos.
b) Puesta a tierra. Las placas frontales metálicas se deben poner a tierra.

Excepción: Cuando el dispositivo o producto está equipado con un chasis o soporte no metálico y todas las partes del dispositivo o producto que son accesibles al usuario después de la instalación de la placa frontal, no presentan riesgo de choque eléctrico para el usuario.
Comentario

Generalmente, La caja de empotrar americana (UL/NEMA) es metálica, el mecanismo (tipo monoblock) se monta directamente a la caja y la placa decorativa se fija con tornillos al mecanismo o a la caja de empotrar.
(
Todo lo anterior conlleva a que si hay un cable suelto: la caja, el mecanismo o la placa (toda si es metálica o los tornillos mínimo si es plástica) estén energizados siendo así un peligro para el usuario y/o instalador.

(
Por ende, para su seguridad se solicita aterrizar todo el sistema.

La caja de empotrar conforme a normas internacionales IEC, generalmente es plástica (aunque se puede llegar a usar una metálica), los mecanismos se montan a un soporte-chasis plástico y posteriormente se instala la placa decorativa al último a través de la misma resina.
(
Este tipo de instalación previene accidentes ya que los mecanismos tienen sus contactos protegidos y aun cuando un cable se soltara el soporte-chasis protege al instalador. Para el usuario hay una segunda protección ofrecida por la placa decorativa que al ser plástica e instalarse a través de la misma resina no hay posibilidad de energizarse.

Todas las partes expuestas al usuario no representan riesgo de choque eléctrico
Fundamento del comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Puesta a tierra. Las placas frontales metálicas se deben poner a tierra.

Excepción: Cuando todas las partes expuestas al usuario no estén en contacto con partes energizadas.



	551.
	406-6 (b)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
22-09-2012
	Dice

b) Puesta a tierra. Las placas frontales metálicas se deben poner a tierra.

Debe Decir

b) Una placa de cubierta que potencialmente pueda llegar a energizarse, debe estar puesta a tieera.
Comentario

Si la placa frontal es una parte aislada, no es necesario que ésta se ponga a tierra.

NOTA – En las normas de producto NMX--‐J--‐412--‐ANCE, NMX--‐J--‐005 ANCE, UL 005 y UL 498, IEC 60670, permiten las placas metálicas aisladas y sin aislar y hay requisitos y métodos de prueba para verificar la seguridad de la puesta a tierra que sólo es obligatoria en los casos que estan sin aislar, las Normas de Producto IEC 60884--‐ 1 y IEC 60669--‐1 sólo permiten placas metálicas aisladas (ver apéndice)
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Una placa frontal que pueda llegar a energizarse, debe estar puesta a tierra.

	552.
	406-6

(c)
	David Malagón
Empresa: Bticino de México, S.A. de C.V.

Cargo: G. Normalización & Certificación

Fecha de recepción:

09/08/2012
	Dice

404-9. Disposiciones para desconectadores de resorte de uso general.

c) Construcción. Las placas frontales metálicas deben ser de metal ferroso con espesor no menor a 0.76 milímetros o de metal no ferroso con espesor no menor a 1.02 milímetros. Las placas frontales de material aislante deben ser no combustibles y tener un espesor no menor a 2.54 milímetros, pero se permitirá un espesor menor a 2.54 milímetros, si están moldeadas o reforzadas de modo que brinden una resistencia mecánica adecuada.

Debe Decir

404-9. Disposiciones para desconectadores de resorte de uso general.

c) Construcción. Las placas frontales metálicas o de material aislante deben suministrar resistencia mecánica adecuada.

NOTA: El término “material no combustible” es demasiado ambiguo, además de generar confusión, ya que en otros artículos de la norma también se indica el término “retardante a la flama”.
De ser necesario, se podría utilizar el término “resistentes al hilo incandescente”.
Comentario

Estos requisitos de espesores, corresponden a los requisitos establecidos en las normas UL, y no consideran los requisitos aplicables conforme a las Normas internacionales IEC, por lo que la mayoría de los productos fabricados y comercializados en México, quedarían fuera de norma.

En las normas mexicanas NMX-J-508-ANCE-2010 “Artefactos Eléctricos” y NMX-J-412/1-ANCE-2004 “Clavijas y receptáculos para uso doméstico y similar”, se establecen las especificaciones y métodos de prueba aplicables a los contactos (receptáculos), por ejemplo el requisito sobre “Resistencia del material aislante al calor anormal y al fuego” (Prueba de hilo incandescente a 650°C y 850°C).

Debe existir congruencia entre la norma de instalaciones eléctricas y las especificaciones y métodos de prueba establecidos en las normas mexicanas NMX. Las normas mexicanas NMX, son complementarias a la norma de instalaciones eléctricas, por lo que sería recomendable establecer solamente requisitos para la instalación eléctrica.
Fundamento del comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Construcción. Las placas frontales metálicas deben ser de metal ferroso con espesor no menor a 0.76 milímetros o de metal no ferroso con espesor no menor a 1.02 milímetros, cuando la placa tenga una cubierta decorativa el espesor se medirá en conjunto.

Las placas frontales de material aislante deben tener un espesor no menor a 2.54 milímetros, pero se permitirá un espesor menor a 2.54 milímetros, si están moldeadas o cuentan con un refuerzo de modo que brinden una resistencia mecánica adecuada.




	553.
	406-6 (c)
	Joan Palau-I-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
22-09-2012
	Dice

c) Placas frontales de material aislante. Las placas frontales de material aislante deben ser no combustibles y tener un espesor no menor a 2.54 milímetros, pero se permitirá que tengan un espesor menor a 2.54 milímetros, si están hechas o reforzadas para suministrar resistencia mecánica adecuada.
Debe Decir

c) Placas frontales de material aislante. Las placas frontales de material aislante deben ser de material resistente a la propagación del fuego.
Comentario

No hay materiales aislantes no combustibles. En las normas de producto hay requisitos y métodos de prueba para verificar la resistencia a la propagación del fuego (véase Apéndice A).
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Las placas frontales de material aislante deben ser de material resistente a la propagación de la flama.

	554.
	406-6 (c)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

406-6. Placas frontales (placas para cubierta) de los contactos

c) Placas frontales de material aislante. Las placas frontales de material aislante deben ser no combustibles y tener un espesor no menor a 2.54 milímetros, pero se permitirá que tengan un espesor menor a 2.54 milímetros, si están hechas o reforzadas para suministrar resistencia mecánica adecuada.

Debe Decir

406-6. Placas frontales (placas para cubierta) de los contactos

c) Placas frontales de material aislante. Las placas frontales de material aislante deben ser no combustibles y tener un espesor no menor a 2.54 milímetros, pero se permitirá que tengan un espesor menor a 2.54 milímetros, si están hechas o reforzadas para suministrar resistencia mecánica adecuada. Cuando la placa tenga una cubierta decorativa o este montada en un chasis-soporte, el espesor se medirá en conjunto.

Comentario

Estos requisitos de espesores, corresponden a los requisitos establecidos en las normas UL, y no consideran los requisitos aplicables conforme a las Normas internacionales IEC, por lo que la mayoría de los productos fabricados y comercializados en México, quedarían fuera de norma.

En las normas mexicanas NMX-J-508-ANCE-2010 “Artefactos Eléctricos” y NMX-J-412/1-ANCE-2004 “Clavijas y receptáculos para uso doméstico y similar”, se establecen las especificaciones y métodos de prueba aplicables a los contactos (receptáculos), por ejemplo el requisito sobre “Resistencia del material aislante al calor anormal y al fuego” (Prueba de hilo incandescente a 650°C y 850°C).

Debe existir congruencia entre la norma de instalaciones eléctricas y las especificaciones y métodos de prueba establecidos en las normas mexicanas NMX. Las normas mexicanas NMX, son complementarias a la norma de instalaciones eléctricas, por lo que sería recomendable establecer solamente requisitos para la instalación eléctrica.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Placas frontales de material aislante. Las placas frontales de material aislante deben tener un espesor no menor a 2.54 milímetros, pero se permitirá que tengan un espesor menor a 2.54 milímetros, si están hechas o reforzadas para tener resistencia mecánica adecuada, cuando la placa tenga una cubierta decorativa el espesor se medirá en conjunto.


	555.
	406-7
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Construcción de clavijas de conexión y conectores de cordón. Las clavijas de conexión y los conectores de cordón deben estar construidos de manera tal que las partes portadoras de corriente no queden expuestas, excepto las espigas, las cuchillas o los pines de conexión. La cubierta de las terminaciones de cable debe ser una parte esencial para la operación de una clavija de conexión o conector (construcción de frente muerto).
Debe Decir

a) Construcción Instalación de clavijas de conexión y conectores de cordón. Las clavijas de conexión y Los conectores de cordón deben estar construidos se deben instalar de manera tal que las partes portadoras de corriente no queden expuestas, excepto las espigas, las cuchillas o los pines de conexión. La cubierta de las terminaciones de cable debe ser una parte esencial para la operación de una clavija de conexión o conector (construcción de frente muerto).
Comentario

Eliminar el requisito de construcción. Establecer el requisito a regular y no una forma en particular para cumplir con el requisito.

Este proyecto no puede verificar la construcción de una clavija, es por ello que se propone eliminar este requisito.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Construcción de clavijas de conexión y conectores de cordón. Las clavijas de conexión y los conectores de cordón deben estar dispuestos de manera que las partes portadoras de corriente no queden expuestas, excepto las espigas, las cuchillas o los pines de conexión. La cubierta de las terminaciones de cable debe ser una parte esencial para la operación de una clavija de conexión o conector (construcción de frente muerto).


	556.
	406-9
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Se debe considerar que un contacto está en un lugar protegido de la intemperie cuando está debajo de porches abiertos con techo, tapas ornamentales, marquesinas o similares, y no está sometido a lluvia fuerte ni a corrientes de agua. Todos los contactos de 15 y 20 amperes, 125 y 250 volts sin bloqueo, deben ser del tipo resistente a la intemperie certificados.
Debe Decir

Se debe considerar que un contacto está en un lugar protegido de la intemperie cuando está debajo de porches abiertos con techo, tapas techos ornamentales, marquesinas o similares, y no está sometido a lluvia fuerte ni a corrientes de agua. Todos los contactos de 15 y 20 amperes, 125 y 250 volts sin bloqueo, deben ser del tipo resistente a la intemperie certificados.
Comentario

Dar mayor sentido al contexto del requisito.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Se debe considerar que un contacto está en un lugar protegido de la intemperie cuando está debajo de porches abiertos con techo, techos ornamentales, marquesinas o similares, y no está sometido al azote de la lluvia ni a corrientes de agua. Todos los contactos de 15 y 20 amperes, 120 y 250 volts sin bloqueo, deben ser del tipo resistente a la intemperie certificados.

	557.
	406-10 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar al final un párrafo:

- NO SE DEBERAN INSTALAR CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA DE 127 V O 220 V CON CONTACTOS DE 2 POLOS SIN CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA.
Comentario

- Desde el 15 de octubre de 1994, cuando entro en vigor la NOM-001-SEIE-1994, que obligaba a colocar el conductor de puesta a tierra y como consecuencia contactos con polo de tierra (polarizados), se siguen construyendo casas de interés social sin colocar el cable de puesta a tierra y contactos de 2 polos.

- Con la prohibición expresa se debería erradicar la instalación de contactos de 2 polos.
	NO PROCEDE

La propuesta ya se especifica en el Artículo 210, 406-4(a) y 406-10(a).

	558.
	406-10
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

b) Identificación del polo de puesta a tierra. Los contactos, adaptadores, conectores de cordón y clavijas de conexión del tipo de puesta a tierra deben tener medios para la conexión de un conductor de puesta a tierra de equipos con el polo de puesta a tierra.

Una terminal para la conexión con el polo de puesta a tierra debe estar indicada mediante uno de los siguientes métodos:
Debe Decir

b) Identificación del polo de puesta a tierra. Los contactos, adaptadores, conectores de cordón y clavijas de conexión del tipo de puesta a tierra deben tener medios para la conexión de un conductor de puesta a tierra de equipos con el polo de puesta a tierra.

El conductor de puesta a tierra de se debe conectar a una terminal para la conexión con el polo de puesta a tierra debe estar indicada identificada mediante uno de los siguientes métodos:
Comentario

Enfocar el alcance a requisitos para la instalación, no para construcción.
	NO PROCEDE

La propuesta no implica cambio sobre el requisito de esta sección.

	559.
	406-10 (b)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

(1) Un tornillo o una tuerca de color verde con cabeza o de forma hexagonal, que no se pueda remover fácilmente.
Debe Decir

(1) El símbolo de la Figura 406-10(b)(4) o un tornillo o una tuerca de color verde o la con cabeza o de forma hexagonal, que no se pueda remover fácilmente.
Comentario

Eliminar el requisito de construcción. Establecer el requisito a regular y no una forma en particular para cumplir con el requisito.

	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

(1) Una terminal de tornillo con cabeza de color verde, no fácilmente removible.

	560.
	406-10

(b)(4)

NOTA
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

figura 406-10 (b) (4)
Debe Decir

Figura 406-10 (b) (4)
Comentario

El titulo de la Figura 406-10 (b) (4) esta escrito con F mayúscula
Fundamento del comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Figura 406-10 (b) (4)




[image: image22.png][Roberto Rusias Gomsz
nprse s sace o
rgenars S
it —
Focna o rcapaen

|0 ae comsntario:
|01 contacion rsstontss 2 1a manpuacon o sticknss o culiados s, = s siasenes d cucos
e, cortaio 6 20 vt 15 23 s o Boques P o OB RoRanSe 13 o

|47 Contacton rsstonss 2 1a manpuacon sn sticinss oo cuiados wantis. = s sissenes c cucos|
et e 7, 155 e o e e 8

o corsco et 313 ot s o o Wit o i o, . RS 7083 G5SR4 6 e
e e c i s 9 por . S neno oo
513 NOM-01- 5D e a0, s 260 e, mence, eoene adr Qs s s o a0s.

o mosrca o guecar conosue
|ss. oo ressenzs s 1ol
| mptacio s sttssonss o cudsose
| e st e 130 v 3y 20
ey i o, s e
e 3 s oo

| Aregr smin o contac reseres 213
| manuon





	562.
	406-14
	Eduardo Mojica

Empresa:

Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

406-14. Contactos resistentes a la manipulación en instalaciones de cuidados infantiles. En las instalaciones de cuidados infantiles, los contactos de 120 volts, 15 y 20 amperes sin bloqueo pueden ser contactos resistentes a la manipulación.
Debe Decir

406-14. Contactos resistentes a la manipulación infantil. En las instalaciones de cuidados infantiles, los contactos de 120 volts, 15 y 20 amperes sin bloqueo pueden ser contactos resistentes a la manipulación.
Comentario

Este tipo de contactos o receptáculos son conocidos en el mercado con éste nombre.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

406-14. Contactos resistentes a la manipulación en instalaciones de cuidados infantiles. En las instalaciones de cuidados infantiles, los contactos de 120 volts, 15 y 20 amperes sin bloqueo deben ser contactos resistentes a la manipulación.



	563.
	408
	Ing. Leobardo Espinosa Magaña

Empresa: UVSEIE – 339 A

Fecha de Recepcion: 21/08/2012
	Dice

Debe Decir

Comentario

En el Artículo 100, se define Panel como: Placa, entrepaño, tramo, segmento, cuadro o compartimento, el Artículo 408 se titula TABLEROS DE DISTRIBUCION Y PANELES DE DISTRIBUCION, y en la Sección 408-50 , se menciona:. “Paneles. Los paneles de los tableros de distribución deben estar hechos con material no combustible y resistente a la humedad”.

En mi opinión estos términos tienden a crear confusión, pues son incongruentes.

El título del Artículo 408, debería ser como en la versión 2005 de la NOM-001: “TABLEROS DE DISTRIBUCION Y TABLEROS DE ALUMBRADO Y CONTROL” y referirse a los “paneles” como tableros.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

ARTICULO 408

TABLEROS DE DISTRIBUCION Y TABLEROS DE ALUMBRADO Y CONTROL



	564.
	408-1
	Ing. Octavio Vazquez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

408-1. Alcance. Este Artículo trata sobre los tableros de distribución y paneles de distribución. No aplica para los equipos que operan a masde 600 volts, excepto si se hace referencia específicamente en otra parte de esta NOM.
Debe Decir

408-1. Alcance. Este Artículo trata sobre los tableros de distribución y paneles de distribución. Y aplican solo para tensiones de 600 volts, o menos, excepto si se hace referencia de otras tensiones específicas en otra parte de esta NOM.
Comentario
mejorar la redaccion del parrfo.
	NO PROCEDE

La propuesta cambia el significado de la especificación.

	565.
	408-3 (a)
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

3) En la misma sección vertical. Unicamente aquellos conductores que están proyectados para su terminar en una sección vertical del tablero de distribución, diferentes de las interconexiones exigidas y al alambrado de control, deben estar localizados en esa sección.
Debe Decir

3) En la misma sección vertical. Unicamente aquellos conductores que están proyectados para terminar en una sección vertical del tablero de distribución, diferentes de las interconexiones exigidas y al alambrado de control, deben estar localizados en esa sección
Comentario

Corrección editorial

	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

3) En la misma sección vertical. Unicamente aquellos conductores que están proyectados para terminar en una sección vertical del tablero de distribución, diferentes de las interconexiones exigidas y al alambrado de control, deben estar localizados en esa sección.

	566.
	408-3
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

2) Tableros de distribución de acometida. Se deben colocar barreras en todos los tableros de distribución de acometida de manera que ninguna barra colectora o terminal no aisladas y no puestas a tierra de acometida, queden expuestas al contacto involuntario por parte de las personas o del equipo de mantenimiento mientras presta servicio a las terminaciones de carga.

Debe Decir

2) Tableros de distribución de acometida. Se deben colocar barreras en todos los tableros de distribución de acometida de manera que ninguna barra colectora o terminal no aisladas y no puestas a tierra de acometida, queden expuestas al contacto involuntario por parte de las personas. o del equipo de mantenimiento mientras presta servicio a las terminaciones de carga.
Comentario

Solicitamos eliminar lo tachado debido a que al realizar el servicio de mantenimiento al tablero de acometida implica que las partes energizadas estén expuestas, por lo que el mantenimiento se debe proporcionar por personal calificado.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

2) Tableros de distribución de acometida. Se deben colocar barreras en todos los tableros de distribución de acometida de manera que ninguna barra colectora o terminal no aisladas y no puestas a tierra de acometida, queden expuestas al contacto involuntario por parte de las personas.




	567.
	408-3 (h)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

NUEVA SUBSECC. 408-3h) Ampacidad de las barras colectoras:

Propuesta:

LA AMPACIDAD DE LAS BARRAS COLECTORAS NO DEBERA EXCEDER DE 1.55 AMPERES/mm2 PARA COBRE Y 1.09 AMPERES/ mm2 PARA ALUMINIO.
Comentario

- Referir datos de construcción, marcados en la sección 366-23 de este Proyecto de NOM.

- Considerar estos valores máximos al seleccionar tableros de distribución.
	NO PROCEDE

La intensidad de corriente se debe tomar en cuenta en el diseño del producto que no está en el alcance de este proyecto. 

	568.
	408-5
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

408-5. Distancia para el conductor que entra en el envolvente de la barra conductora. Cuando los tubos conduit u otras canalizaciones entran en un tablero de distribución, un panel de alumbrado y control sobre el piso o un envolvente similar por la parte menor, se debe suministrar un espacio suficiente que permita la instalación de los conductores en el envolvente. El espacio del cableado no debe ser menor al que se indica en la Tabla 408-5 en donde el tubo conduit o la canalización entra o sale del envolvente por debajo de las barras colectoras, sus soportes u otras obstrucciones. El tubo conduit o la canalización, incluyendo sus accesorios terminales, no se deben elevar a más de 7.50 centímetros por encima de la base del envolvente.
Debe Decir

408-5. Distancia para el conductor que entra en el envolvente de la barra conductora. Cuando los tubos conduit u otras canalizaciones entran en un tablero de distribución, un panel de alumbrado y control sobre el piso o un envolvente similar por la parte inferior, se debe suministrar un espacio suficiente que permita la instalación de los conductores en el envolvente. El espacio del cableado no debe ser menor al que se indica en la Tabla 408-5 en donde el tubo conduit o la canalización entra o sale del envolvente por debajo de las barras colectoras, sus soportes u otras obstrucciones. El tubo conduit o la canalización, incluyendo sus accesorios terminales, no se deben elevar a más de 7.50 centímetros por encima de la base del envolvente.
Comentario

Corrección editorial
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

408-5. Distancia para el conductor que entra en el envolvente de la barra conductora. Cuando los tubos conduit u otras canalizaciones entran por abajo de un tablero de distribución, un tablero de alumbrado y control autosoportado o un envolvente similar, debe haber espacio suficiente que permita la instalación de los conductores en el envolvente. El espacio del cableado no debe ser menor al que se indica en la Tabla 408-5 en donde el tubo conduit o la canalización entra o sale del envolvente por debajo de las barras colectoras, sus soportes u otras obstrucciones. El tubo conduit o la canalización, incluyendo sus accesorios terminales, no se deben elevar a más de 7.50 centímetros por encima de la base del envolvente.

	569.
	408-16
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar al finalun párrafo:

- NO SE DEBERAN DE COLOCAR TABLEROS DE DISTRIBUCION EN BAÑOS, AREAS DE LOCKERS Y DONDE HAYA LA POSIBILIDAD DE OPERARLOS CON PIES DESNUDOS Y/O PISO MOJADO.
Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 384-6), ya existía en la NOM-2005.

- Se prevendría el recibir un choque eléctrico. 
	NO PROCEDE

En la sección 240-24 (e) ya se especifican las limitaciones para instalación en cuartos de baño.

	570.
	408-18
	Ing. Jesus Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Desde el plafón. Para tableros de distribución que no estén totalmente encerrados, debe existir un espacio no menor a 90 centímetros entre la parte superior del tablero de distribución y cualquier plafón combustible, a menos que se proporcione una pantalla no combustible entre el tablero de distribución y el plafón.
Debe Decir

a) Desde el techo combustible. Los tableros de distribución instalados en locales con techos combustibles deben estar en envolventes aprobados, si existe una distancia mayor que 90 centímetros entre la parte superior del tablero de distribución y cualquier techo combustible, se permite que el tablero de distribución no esté totalmente encerrado.
Comentario

Congruencia del título con el requisito
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Desde el techo. Para tableros de distribución que no estén totalmente encerrados, debe existir un espacio no menor a 90 centímetros entre la parte superior del tablero de distribución y cualquier techo combustible, a menos que se proporcione una barrera no combustible entre el tablero de distribución y el techo.


	571.
	408-37
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

SECC. 408-37 Paneles de alumbrado y control en lugares húmedos o mojados.

Propuesta: Agregar al final un párrafo:

- NO SE DEBERAN DE COLOCAR TABLEROS DE DISTRIBUCION EN BAÑOS, AREAS DE LOCKERS Y DONDE HAYA LA POSIBILIDAD DE OPERARLOS CON PIES DESNUDOS Y/O PISO MOJADO.
Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 384-17), ya existía en la NOM-2005.

- Se prevendría el recibir un choque eléctrico.
	NO PROCEDE

En la sección 240-24 (e) ya se especifican las limitaciones para instalación en cuartos de baño.

	572.
	408-40
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Excepción: Cuando se suministra un conductor separado de puesta a tierra de equipos, según lo permitido por 250-146(d), se permitirá que el conductor aislado de puesta a tierra de equipos que está tendido con los conductores del circuito pase a través del panel de alumbrado y control sin que se conecte a la barra terminal de puesta a tierra de equipos del panel de alumbrado y control.

Debe Decir

Excepción: Cuando se suministra un conductor de puesta a tierra aislado de equipos, según lo permitido por 250-146(d), se permitirá que el conductor de puesta a tierra aislado de equipos que está tendido con los conductores del circuito pase a través del panel de alumbrado y control sin que se conecte a la barra terminal de puesta a tierra de equipos del panel de alumbrado y control.

Comentario

El conductor a que se refiere la excepción es un conductor de puesta a tierra con aislamiento, por eso el nombre de conductor de puesta a tierra aislado.


	NO PROCEDE

Cuando se menciona conductor separado se refiere a un sistema de puesta a tierra diferente al sistema de puesta a tierra de equipos y cuando se dice conductor aislado se refiere a un conductor con aislamiento.



	573.
	408-51
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

SECC. 408-51 Barras colectoras.

Propuesta: Agregar al final una nota:

Nota: SE CONSIDERA COMO BARRA COLECTORA, A LAS BARRAS PRINCIPALES, PUDIENDO SER UNA, DOS O TRES, SEGUN SEA EL NUMERO DE FASES COLOCADAS Y CONECTADAS EN EL TABLERO.
Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 384-15), ya existía en la NOM-2005.
	NO PROCEDE

La propuesta es una especificación de producto, la definición de tablero en el Artículo 100 señala que debe incluir barras conductoras de conexión común.

	574.
	408-54
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

SECC. 408-54 Cantidad máxima de dispositivos de protección contra sobrecorriente.

Propuesta: Agregar al final una nota:

Nota: EL AUMENTO DE DISPOSITIVOS DE PROTECCION PROVOCARA UN AUMENTO DE LA CORRIENTE TOTAL, NO DEBIENDO REBAZAR LA PROTECCION DEL CIRCUITO ALIMENTADOR NI LA CAPACIDAD DE LAS BARRAS COLECTORAS.
Comentario

- Habrá que advertir la seguridad al incrementar dispositivos de protección indiscriminadamente, como sucede en paneles tipo IEC.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

408-54. Cantidad máxima de dispositivos de protección contra sobrecorriente. Un panel de alumbrado y control debe tener los medios físicos para evitar que se instalen más dispositivos de protección contra sobrecorriente que aquellos para los cuales se diseñó.

	575.
	409
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

D. Compatibilidad electromagnética

409-125. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 409 para considerar las perturbaciones electromagnéticas que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	576.
	409-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Panel de control industrial.
Debe Decir

Agregar un párrafo al final:

LAS CANALIZACIONES DEL CABLEADO DEBERAN SER DEL TIPO LFNC (ARTICULO 356) O DEL TIPO ENT (ARTICULO 362) O POLIDUCTO DE NYLON, NO DE POLIETILENO (ARTICULO 364).
Comentario

- Es común utilizar el polietileno corrugado para canalizar cables en paneles de control.
	NO PROCEDE

Los usos permitidos y no permitidos para cada tipo de canalización se establecen en su respectivo Artículo.

	577.
	409-60
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

409-60. Puesta a tierra. Los paneles de control industrial de sección múltiple se deben unir entre sí con un conductor de puesta a tierra de equipos o una barra conductora de puesta a tierra de equipos equivalente dimensionada de acuerdo con la Tabla 250-122. Los conductores de puesta a tierra de equipos se deben conectar a esta barra conductora de puesta a tierra de equipos o a un punto de terminación de puesta a tierra de equipos suministrado en un panel de control industrial de una sola sección.

Debe Decir

409-60. Puesta a tierra. Los paneles de control industrial de sección múltiple se deben unir entre sí con un conductor de puesta a tierra de equipos o una barra de puesta a tierra de equipos equivalente dimensionada de acuerdo con la Tabla 250-122. Los conductores de puesta a tierra de equipos se deben conectar a esta barra conductora de puesta a tierra de equipos o a un punto de terminación de puesta a tierra de equipos suministrado en un panel de control industrial de una sola sección.
Comentario

Se elimina la palabra conductora de barra conductora, porque solo se refiere a la barra de puesta a tierra de equipos.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

409-60. Puesta a tierra. Los paneles de control industrial de sección múltiple se deben unir entre sí con un conductor de puesta a tierra de equipos o una barra de puesta a tierra de equipos equivalente dimensionada de acuerdo con la Tabla 250-122. Los conductores de puesta a tierra de equipos....



	578.
	409-104
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

a) Generalidades. Los envolventes de los paneles de control industrial no se deben utilizar como cajas de empalme, canales auxiliares ni canalizaciones para los conductores que se alimentan a través o se derivan de otros interruptores o dispositivos de protección contra sobrecorriente u otros equipos, a menos que los conductores ocupen menos del 40porciento del área de transversal del espacio del alambrado. Además, los conductores, empalmes y derivaciones no deben ocupar el espacio del alambrado en ninguna sección transversal mayor que 75porciento del área de transversal de dicho espacio.
Debe Decir

a) Generalidades. Los envolventes de los paneles de control industrial no se deben utilizar como cajas de empalme, canales auxiliares ni canalizaciones para los conductores que se alimentan a través o se derivan de otros interruptores o dispositivos de protección contra sobrecorriente u otros equipos, a menos que los conductores ocupen menos del 40porciento del área de transversal del espacio del alambrado. Además, los conductores, empalmes y derivaciones no deben ocupar el espacio del alambrado en ninguna sección transversal mayor que 75 por ciento del área de transversal de dicho espacio.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	579.
	410-10.
	Fernando Lecuona

Empresa:

Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

Luminarias en lugares específicos.

a) Lugares húmedos y mojados. Las luminarias instaladas en lugares húmedos o mojados, se deben instalar de modo que no entre ni se acumule el agua en los compartimientos del alambrado, portalámparas ni en otras partes eléctricas. Todas las luminarias instaladas en lugares mojados deben estar marcadas como “Adecuado para lugares mojados”. Todas las luminarias instaladas en lugares húmedos deben estar marcadas como “Adecuado para lugares mojados”, o “Adecuado para lugares húmedos”.
Debe Decir

Hacer referencia al artículo 312-2 o añadir

Se considera apropiado para utilizar en lugares húmedos las luminarias clasificadas como IPX1

Se considera apropiado para utilización en lugares mojados las luminarias clasificadas como IPX4 ”
Comentario
	NO PROCEDE

El proyecto es un documento que se debe leer de manera integral por lo que no es necesario hacer referencia a secciones de especificación general para las instalaciones eléctricas.


	580.
	410-68
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

410-68. Conductores y balastros del alimentador y del circuito derivado. Los conductores del alimentador y del circuito derivado a una distancia hasta de 8 centímetros de un balastro, un conductor LED, una fuente de alimentación o un transformador deben tener una temperatura nominal del aislamiento no menor a 90°, a menos que alimenten a una luminaria marcada como adecuada para una temperatura de aislamiento diferente.

Debe Decir

410-68. Conductores y balastros del alimentador y del circuito derivado. Los conductores del alimentador y del circuito derivado a una distancia hasta de 8 centímetros de un balastro, un controlador LED, una fuente de alimentación o un transformador deben tener una temperatura nominal del aislamiento no menor a 90°, a menos que alimenten a una luminaria marcada como adecuada para una temperatura de aislamiento diferente.

Comentario

Debe decir controlador LED en lugar de conductor LED.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

410-68. Conductores y balastros del alimentador y del circuito derivado. Los conductores del alimentador y del circuito derivado a una distancia hasta de 8 centímetros de un balastro, un controlador LED, una fuente de alimentación o un transformador deben tener una temperatura nominal del aislamiento no menor a 90°, a menos que alimenten a una luminaria marcada como adecuada para una temperatura de aislamiento diferente.

	581.
	410-96.
	Fernando Lecuona

Empresa:

Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

Portalámparas en lugares húmedos o mojados.

Los portalámparas instalados en lugares húmedos deben estar aprobados para uso en lugares húmedos. Los portalámparas instalados en lugares mojados deben estar aprobados para lugares mojados o lugares húmedos.
Debe Decir

Hacer referencia al artículo 312-2 o añadir

Se considera apropiado para utilizar en lugares húmedos los portalámparas clasificados como IPX1

Se considera apropiado para utilización en lugares mojados los portalámparas clasificados como IPX4 ”
Comentario
	NO PROCEDE

El proyecto es un documento que se debe leer de manera integral por lo que no es necesario hacer referencia a secciones de especificación general para las instalaciones eléctricas.

	582.
	410-151 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Los accesorios de rieles de iluminación no deben estar equipados con contactos de uso general.
Debe Decir

Agregar al final:

NI UTILIZARSE PARA CONECTAR EQUIPOS DE UTILIZACION O MAQUINARIA.
Comentario

- Algunos industriales instalan cables desnudos de acero, conectándolos a tensión eléctrica y de ahí conectan lámparas y maquinas de coser o algún otro equipo de utilización.
	NO PROCEDE

En la sección 410-51 (a) se estable que en los rieles de iluminación sólo se deben instalar accesorios especiales para rieles de iluminación y los accesorios de rieles de iluminación no deben estar equipados con contactos de uso general. 


	583.
	411-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar:

Circuito del secundario. CUANDO UN TRANSFORMADOR SEA EL SUMINISTRO DE 30 VOLTS O MENOS, EL CIRCUITO DEL SECUNDARIO SERA A LA SALIDA DEL TRANSFORMADOR.
Comentario

- No aparece alguna definición en el Artículo 100 ni en este Artículo 411.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica la sección 411-3, inciso (b), para quedar como sigue:

b) Ensamble de las partes aprobadas. Se permitirá un sistema de alumbrado ensamblado a partir de las siguientes partes aprobadas:

(1)
Luminarias de baja tensión.

(2)
Fuente de alimentación para las luminarias de baja tensión.

(3)
Fuente de alimentación de Clase 2.

(4)
Accesorios para las luminarias de baja tensión.

(5)
Cordón (circuito del secundario de la fuente de alimentación) para el cual las luminarias y la fuente de alimentación están aprobados para el uso.

(6)
Cable, conductores en tubo conduit, u otro método de alambrado fijo para el circuito del secundario de la fuente de alimentación.

Las luminarias, la fuente de alimentación y los accesorios para las luminarias (incluyendo los conductores desnudos expuestos) de un sistema de alumbrado de conductores desnudos expuestos deben estar aprobados para el uso como parte del mismo sistema de alumbrado identificado.

	584.
	411-3
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

a) Sistema aprobado. Los sistemas de alumbrado que funcionan a 30 volts o menos deben estar aprobados como un sistema completo. Las luminarias, la fuente de alimentación y los accesorios para las luminarias (incluyendo los conductores desnudos expuestos) de un sistema de alumbrado de conductores desnudos expuestos deben estar aprobados para el uso como parte del mismo sistema de alumbrado identificado.

Debe Decir

a) Sistema aprobado. Los productos que conforman los sistemas de alumbrado que funcionan a 30 volts o menos deben estar aprobados. Las luminarias, la fuente de alimentación y los accesorios para las luminarias (incluyendo los conductores desnudos expuestos) de un sistema de alumbrado de conductores desnudos expuestos deben estar aprobados para el uso como parte del mismo sistema de alumbrado identificado.

Comentario

Solicitamos cambiar el texto no siempre es posible que un solo fabricante venda todos los productos que conforman el sistema para aprobarlo como tal.
	NO PROCEDE

En 411-3 se establece que los sistemas de alumbrado que funcionan a 30 volts o menos pueden ser aprobados como un sistema completo como se indica en 411-3(a) o un sistema conformado de productos aprobados como se indica en 411-3(b).

	585.
	422
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

F. Compatibilidad electromagnética

422-75. Operación en un ambiente electromagnético. Estos aparatos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 422 para considerar las perturbaciones electromagnéticas que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	586.
	424
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

I. Compatibilidad electromagnética

424-105. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 424 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	587.
	426
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

G. Compatibilidad electromagnética

426-65. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 426 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	588.
	427
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

H. Compatibilidad electromagnética

427-65. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 427 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	589.
	430-6
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

SECC. 430-6 Selección de la capacidad de conducción de corriente de conductores y corriente eléctrica nominal de motores.

Propuesta Agregar:

Nota. EN NINGUNA SITUACION SE PERMITE CALCULAR LA CORRIENTE ELECTRICA NOMINAL DE MOTORES POR FORMULA.
Comentario

- Precisar y erradicar esta costumbre.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

430-6. Selección de la capacidad de conducción de corriente de los circuitos y corriente nominal de los motores. El tamaño de los conductores que alimentan los equipos de los que trata el Artículo 430 se debe seleccionar de las Tablas de ampacidad permisible de acuerdo con 310-15(b) o se debe calcular de acuerdo con 310-15(c). Cuando se use cordón flexible, el tamaño del conductor se debe seleccionar de acuerdo con 400-5. La capacidad de conducción de corriente de los circuitos y la corriente nominal de los motores, se deben determinar como se especifica a continuación.

	590.
	430-6 (a)(1)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… ampacidad de los conductores o el valor nominal en amperes de los interruptores, la protección del circuito derivado contra cortocircuitos y fallas a tierra, en lugar del valor…
Debe Decir

Intercalar:

… ampacidad de los conductores (PARTE B) o el valor en amperes de los DESCONECTADORES (Parte I), interruptores la protección del circuito derivado contra cortocircuitos y fallas a tierra (PARTE D – Derivados y PARTE E - Alimentadores), en lugar del valor…
Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 430-6a), ya existía en la NOM-2005.
	NO PROCEDE

La propuesta ya está considerada en la figura 430-1.

Al analizar se observó que el redactor del proyecto escribió “motores de par” en lugar de “motores de alto par”, por lo que se realizará la corrección.


	591.
	430-7 (a)(6)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

SECC. 430-7 a6) Tiempo nominal de funcionamiento
Debe Decir

Cambiar:

Tiempo especificado en la placa.
Comentario

- La Tabla 430-22e) marca en las 4 columnas: Motor especificado para

- Hay confusión al aplicar la Tabla 430-22e), tomándose como el tiempo que se requiere de operación y no por el régimen de tiempo inherente al diseño del motor que debe estar en su placa.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

430-7. Marcado en los motores y equipos con varios motores.

a) Aplicaciones usuales de los motores. Un motor debe estar marcado con la siguiente información:

(1)
Nombre del fabricante.

(2)
Tensión nominal y corriente nominal de plena carga. Para los motores de velocidades múltiples, la corriente de plena carga para cada velocidad, excepto para los motores de polo sombreado y los motores con capacitor dividido permanente, donde los amperes se requieren solamente para la velocidad máxima.

(3)
Frecuencia nominal y número de fases, en los motores de corriente alterna.

(4)
Velocidad nominal de plena carga.

(5)
Aumento nominal de temperatura o clase del sistema de aislamiento y temperatura ambiente nominal.

(6)
Régimen de tiempo. Este tiempo nominal debe ser 5, 15, 30 ó 60 minutos, o continuo.

(7)
Valor nominal en caballos de fuerza, para los motores de 93 watts (⅛ hp) o mayores. Para motores de velocidad múltiple de 93 watts (⅛ hp) o mayores, el valor nominal en caballos de fuerza para cada velocidad, excepto en los motores de polo sombreado y los motores de capacitor dividido permanente de 93 watts (⅛ hp) o mayores, donde la potencia nominal en caballos de fuerza se exige solamente para máxima velocidad. No es necesario que en los motores de soldadoras de arco se marque el valor nominal en caballos de fuerza.


	
	
	
	
	(8)
En los motores de corriente alterna de 373 watts (½ hp) nominales en adelante, la letra de código o la corriente de rotor bloqueado en amperes. En los motores polifásicos de rotor devanado, se debe omitir la letra de código.

NOTA: Véase 430-7(b).

(9)
La letra de diseño en los motores con diseño B, C o D.

(10)
En los motores de inducción de rotor devanado, la tensión del secundario y la corriente de plena carga.

(11)
En los motores síncronos excitados con corriente continua, la corriente y la tensión del campo.

(12)
Devanado: en los motores de corriente continua, derivación directa, derivación estabilizada, devanado compuesto o en serie. No se exigirá que esté marcado en los motores de corriente continua de potencia nominal fraccionaria y de 17.5 centímetros o menos de diámetro.

(13)
Los motores equipados con protección térmica que cumplan los requisitos de 430-32(a)(2) o (b)(2), se deben marcar con “Protegido Térmicamente”. Se permitirá que los motores protegidos térmicamente de 100 watts nominales o menos, que cumplan lo establecido en 430-32(b)(2), usen la marca abreviada “P.T.” (T.P.)

(14)
Un motor que cumpla lo establecido en 430-32(b)(4) debe llevar la inscripción “Protegido por impedancia”. Se permitirá que los motores protegidos por impedancia de 100 watts nominales o menos, que cumplan lo establecido en 430-32(b)(4), usen la marca abreviada “P.I.” (Z.P.)

(15)
Los motores equipados con calentadores que evitan la condensación alimentados eléctricamente se deben marcar con la tensión nominal del calentador, el número de fases y la potencia nominal en watts.

Al analizar esta sección se corrige el título de la Tabla 430-22(e) a:

Tabla 430-22 (e) Servicio por régimen de tiempo.


[image: image23.png]43010 () tavta|

[Roberto Rusias Gomez
Emprses: s s e v
ndenar e

[eE e —

o —

[ w0 ds comantario
ey

“Tabla 430-10 (5) Espacio mirimo para o acomedo delalambrado en 25 teminales en los
voentes oe o= controtadores de motores

N oo
hres designacién
o _| (AWG o komi)

“Tabla 430-10 () Espacio mirimo para o acomedo delalambrado en 125 teminales en los
voentes oe o= contrtadores de motores

- Tomaio 0
hres designacién
mor | (AWG o kemi)

comsntano
e ' o e HEC: 1 WIRAG o 3, WIR 70 5 3amr, 5 CONDUCTOR.

.2 mma s o pusce ver g e nanano g canis, g Samves. 2o o, oy e e amafos s
A e ot CoNBUCTORES oo e o oot

i sen v o mis s conaucies por i, s i e f acomads e I Cnsues g curp |
s o v

| oe mostca o guercomo s
|conauctor ot





	593.
	430-10 (b)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

b) Espacio para doblado de cables dentro de los gabinetes de equipo de control. El espacio mínimo de para doblado de cables dentro de gabinetes de equipo de control de motores debe cumplir lo establecido en la Tabla 430-10(b) donde se mide en línea recta desde el extremo de la lengüeta o conector del conductor (en la dirección en que el conductor sale de la terminal) hasta la pared o barrera. Cuando se utilice otra terminación alternativa del conductor en lugar de la suministrada por el fabricante del controlador, debe ser de un tipo identificado por el fabricante para su uso con el controlador y no debe reducir el espacio mínimo de curvatura de los conductores.
Debe decir

b) Espacio para doblado de cables dentro de los gabinetes de equipo de control. El espacio mínimo para doblado de cables dentro de gabinetes de equipo de control de motores debe cumplir lo establecido en la Tabla 430-10(b) donde se mide en línea recta desde el extremo de la lengüeta o conector del conductor (en la dirección en que el conductor sale de la terminal) hasta la pared o barrera. Cuando se utilice otra terminación alternativa del conductor en lugar de la suministrada por el fabricante del controlador, debe ser de un tipo identificado por el fabricante para su uso con el controlador y no debe reducir el espacio mínimo de curvatura de los conductores.
Comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Espacio para doblado de cables dentro de los gabinetes de equipo de control. El espacio mínimo para doblado de cables dentro de gabinetes de equipo de control de motores debe cumplir lo establecido en la Tabla 430-10(b) donde se mide en línea recta desde el extremo de la lengüeta o conector del conductor (en la dirección en que el conductor sale de la terminal) hasta la pared o barrera. Cuando se utilice otra terminación alternativa del conductor en lugar de la suministrada por el fabricante del controlador, debe ser de un tipo identificado por el fabricante para su uso con el controlador y no debe reducir el espacio mínimo de curvatura de los conductores.

	594.
	430-35
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

(3) Prevenir la parada y el rearranque manual del motor si éste no alcanza su condición de funcionamiento normal.
Debe Decir

(3) Prevenir la parada y el arranque manual del motor si éste no alcanza su condición de funcionamiento normal.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	595.
	430-37 Tabla
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Tabla 430-37 Dispositivos de sobrecarga para protección del motor

Debe Decir

Tabla 430-37 Dispositivos de sobrecarga para protección del motor

*Excepción : no se requerirá una unidad de sobrecarga en cada fase cuando la protección contra sobrecarga se provea por otros medios aprobados

Comentario

Falta nota del * que aparece en la tabla de acuerdo al NEC-2011,

Esta excepción aparece en la sección 430-40
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

*Excepción: No se exigirá una unidad de protección contra sobrecarga en cada fase cuando se suministra protección contra sobrecarga por otros medios aprobados.



	596.
	430-40
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

430-40. Relevadores de sobrecarga

Excepción: No se exigirá una unidad de protección contra sobrecarga en cada fase cuando se suministra protección contra sobrecarga por otros medios aprobados.

Debe Decir

430-40. Relevadores de sobrecarga

Comentario

Esta excepción debe aparecer en la parte inferior de la tabla 430-47 con un asterisco.
	PROCEDE

Se reubica la excepción al lugar correcto



	597.
	430-43
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

430-43 Rearranque automático. No se debe instalar un dispositivo de protección contra sobrecarga de motores que pueda volver a arrancar automáticamente el motor después de dispararse, a no ser que dicho dispositivo esté aprobado para uso con el motor que protege. No se debe instalar un dispositivo de protección contra sobrecarga de motores que pueda rearrancar automáticamente un motor después de un disparo por sobrecarga, si el rearranque automático puede ocasionar lesiones a las personas.
Debe Decir

430-43 Arranque automático. No se debe instalar un dispositivo de protección contra sobrecarga de motores que pueda volver a arrancar automáticamente el motor después de dispararse, a no ser que dicho dispositivo esté aprobado para uso con el motor que protege. No se debe instalar un dispositivo de protección contra sobrecarga de motores que pueda arrancar automáticamente un motor después de un disparo por sobrecarga, si el arranque automático puede ocasionar lesiones a las personas.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF


	598.
	430-56
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

430-56. Conductoresd en los que se deben instalar dispositivos de protección del circuito derivado. Los dispositivos de protección de los circuitos derivados deben cumplir lo establecido en 240-15.
Debe Decir

430-56. Conductores en los que se deben instalar dispositivos de protección del circuito derivado. Los dispositivos de protección de los circuitos derivados deben cumplir lo establecido en 240-15.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	599.
	430-62 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar:

Nota EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CONDUCTORES DEL CIRCUITO ALIMENTADOR CALCULADOS SEGUN 430-24 TENGAN UNA CAPACIDAD DE CONDUCCION DE CORRIENTE MENOR A LA PROTECCION CALCULADA SEGUN 430-62a).
Comentario

- Aclarar esta aplicación de la NOM.
	NO PROCEDE

En la sección 430-62 (a) se establece que el dispositivo de protección debe tener un valor nominal o ajuste no mayor al valor nominal o ajuste del dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado para cualquier motor, por lo que no es necesario incluir la nota.

	600.
	430-81
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

430-81. Generalidades. En la Parte G se especifican los controladores adecuados para todo tipo de motores.

a) Motores estacionarios de 93 watts (? hp) o menos. Se permitirá que los medios de desconexión del circuito derivado sirvan como controlador de motores estacionarios de 93 watts (? hp) o menos que normalmente se dejan funcionando y que estén construidos de modo que no se puedan dañar por sobrecargas o fallas al arrancar, tal como los motores de relojes y similares.

b) Motores portátiles de 249 watts (? hp) o menos. Para un motor portátil de 249 watts (? hp) o menos, se permitirá que el controlador sea una clavija de conexión y un contacto o un conector de cordón.

Debe Decir

430-81. Generalidades. En la Parte G se especifican los controladores adecuados para todo tipo de motores.

a) Motores estacionarios de 93 watts (1/8 hp) o menos. Se permitirá que los medios de desconexión del circuito derivado sirvan como controlador de motores estacionarios de 93 watts (1/8 hp) o menos que normalmente se dejan funcionando y que estén construidos de modo que no se puedan dañar por sobrecargas o fallas al arrancar, tal como los motores de relojes y similares.

b) Motores portátiles de 249 watts (1/3hp) o menos. Para un motor portátil de 249 watts (1/3 hp) o menos, se permitirá que el controlador sea una clavija de conexión y un contacto o un conector de cordón.

Comentario

En el signo de interrogación falta la capacidad del motor en h.p.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

430-81. Generalidades. En la Parte G se especifican los controladores adecuados para todo tipo de motores.

a) Motores estacionarios de 93 watts  (⅛ hp) o menos. Se permitirá que los medios de desconexión del circuito derivado sirvan como controlador de motores estacionarios de 93 watts (⅛ hp) o menos que normalmente se dejan funcionando y que estén construidos de modo que no se puedan dañar por sobrecargas o fallas al arrancar, tal como los motores de relojes y similares.

b) Motores portátiles de 249 watts  (⅓ hp) o menos. Para un motor portátil de 249 watts (⅓ hp) o menos, se permitirá que el controlador sea una clavija de conexión y un contacto o un conector de cordón.

	601.
	430
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

Ñ. Compatibilidad electromagnética

430-265. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 430 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	602.
	430-94 (3)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice

Debe Decir

NUEVA SUBSECC. 430-94 (3) EN AMBOS CASOS 1) Y 2), LA AMPACIDAD DE LOS CONDUCTORES DEL CIRCUITO ALIMENTADOR DEBEN CUMPLIR CON 430-24) O MINIMO EL VALOR NOMINAL DE LA BARRA CONDUCTORA COMUN DE POTENCIA.
Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 430-94 (3), ya existía en la NOM-2005.

- Hacer referencia a la conducción básica y segura de circuitos.
	NO PROCEDE

La sección 430-24 es aplicable para conductores que alimentan motores y varias cargas, por lo que no es necesario hacer referencia en esta sección para su observancia.

	603.
	430-95
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Cuando se proporcione un conductor puesto a tierra, el centro de control de motores debe tener un puente principal de unión, dimensionado de acuerdo con 250-28(d), dentro de una de las secciones para la conexión del conductor puesto a tierra, en el lado de alimentación, a la barra conductora de puesta a tierra de equipos del centro de control de motores.

Debe Decir

Cuando se proporcione un conductor puesto a tierra, el centro de control de motores debe tener un puente de unión principal, dimensionado de acuerdo con 250-28(d), dentro de una de las secciones para la conexión del conductor puesto a tierra, en el lado de alimentación, a la barra conductora de puesta a tierra de equipos del centro de control de motores.

Comentario

Se corrige redacción de acuerdo al Artículo 250.

Debe ser puente de unión principal.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Cuando se proporcione un conductor puesto a tierra, el centro de control de motores debe tener un puente de unión principal, dimensionado de acuerdo con 250-28(d), dentro de una de las secciones para la conexión del conductor puesto a tierra, en el lado de alimentación, a la barra conductora de puesta a tierra de equipos del centro de control de motores

	604.
	430-96
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

430-96. Puesta a tierra. Los centros de control de motores que consten de varias secciones deben estar conectados entre sí con un conductor de puesta a tierra de equipos o a una barra conductora equivalente de puesta a tierra de equipos dimensionada de acuerdo con la Tabla 250-122. Los conductores de puesta a tierra de equipos se deben conectar a esta barra conductora de puesta a tierra de equipos o a un punto terminal de puesta a tierra instalado en un centro de control de motores de una sola sección.

Debe Decir

430-96. Puesta a tierra. Los centros de control de motores que consten de varias secciones deben estar conectados entre sí con un conductor de puesta a tierra de equipos o a una barra equivalente de puesta a tierra de equipos dimensionada de acuerdo con la Tabla 250-122. Los conductores de puesta a tierra de equipos se deben conectar a esta barra de puesta a tierra de equipos o a un punto terminal de puesta a tierra instalado en un centro de control de motores de una sola sección
Comentario

Se elimina la palabra conductora, ya que solamente debe ser barra equivalente de puesta a tierra.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

430-96. Puesta a tierra. Los centros de control de motores que consten de varias secciones deben estar conectados entre sí con un conductor de puesta a tierra de equipos o a una barra equivalente de puesta a tierra de equipos dimensionada de acuerdo con la Tabla 250-122. Los conductores de puesta a tierra de equipos se deben conectar a esta barra de puesta a tierra de equipos o a un punto terminal de puesta a tierra instalado en un centro de control de motores de una sola sección



	605.
	430-126
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

c) Rearranque automático y parada sistemática. Las disposiciones de 430-43 y 430-44 se deben aplicar a los medios de protección contra sobretemperatura del motor.
Debe Decir

c) Arranque automático y parada sistemática. Las disposiciones de 430-43 y 430-44 se deben aplicar a los medios de protección contra sobretemperatura del motor.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	606.
	430-250
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Tabla 430-250 Corriente a plena carga de motores trifásicos de corriente alterna

Tipo sincrónico de factor de potencia unitario* (amperes)

Parte inferior:

Para factores de potencia de 90 por ciento y 80 por ciento, las cifras anteriores se deben multiplicar respectivamente por 1.10 y 1.25
Debe Decir

Tabla 430-250 Corriente a plena carga de motores trifásicos de corriente alterna

Tipo síncrono de factor de potencia unitario* (amperes)

Parte inferior:

* Para factores de potencia de 90 por ciento y 80 por ciento, las cifras anteriores se deben multiplicar respectivamente por 1.10 y 1.25
Comentario

En la columna de la tabla que indica tipo sincrónico, debe decir síncrono.

Y en la parte inferior de la tabla debe aparecer el asterisco:

* Para factores de potencia de 90 por ciento y 80 por ciento, las cifras anteriores se deben multiplicar respectivamente por 1.10 y 1.25
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Tipo sincrónico de factor de potencia unitario* (amperes)

* Para factores de potencia de 90 por ciento y 80 por ciento, las cifras anteriores se deben multiplicar respectivamente por 1.10 y 1.25



[image: image24.png]oo e o
s S
(e —
[ei—

Tipo de comentario
ey

Tabla 430:248 Comrente 2 plena carga de mofores monofisicos de corente atema
Los Siuintes valoes de coments 3 plena carga comesponden 3 motores que fnconan 3 1 valosidad
sl y mores con caracterisicss normals Ge par. Las tensiones iadss son s nominais de los
ot L corentes Istades daben HEares pa Sitems da tenionss norinsles da 110 & 120 e

yoe 2203280 ot

w

e

Tisvolts | 1Zrvols | mevoit | 7a0vos

Aperes

2 1 e 5 e e e
o e e i s s





	
	
	
	Debe decir

Tabla 430-248 Corriente a plena carga de motores monofásicos de corriente alterna

Los siguientes valores de corriente a plena carga corresponden a motores que funcionan a la velocidad usual y motores con características normales de par. Las tensiones listadas son las nominales de los motores. Las corrientes listadas deben utilizarse para sistemas de tensiones nominales de 110 a 127 volts y de 208 a 240 volts.

Comentario

En la misma tabla están marcadas las tensiones 127 y 208 V. Lo único que se pide es que el texto sea congruente con la realidad y con la misma tabla, ya que sí existen motores a 127 V y a 208 V en nuestro país.
	


	608.
	440
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

H. Compatibilidad electromagnética

440-85. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 440 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	609.
	440-4 (c)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar al final:

Nota: EN EL CASO DE NO TENER LOS DATOS DE PLACA, SE PODRA CONSIDERAR LO MARCADO EN LA SECCION 430-6a)
Comentario

- Es común el no tener los datos del equipo a instalarse durante la fase de diseño.

- Es común utilizar fórmula para obtener la corriente de los equipos de aire acondicionado, sin aplicar adecuadamente valores de eficiencia y factor de potencia.
	NO PROCEDE

La propuesta no resulta aplicable para circuitos que alimentan motores para aplicación general, en tanto que la sección 440-4(c) es aplicable para equipos de aire acondicionado. Así mismo en el inciso (a) de la sección 440-4 indica que el equipo debe estar dotado de una placa de datos.

	610.
	445-12
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Excepción para (a) hasta (e): Cuando se considere que un generador es vital para el funcionamiento de una instalación eléctrica y debe funcionar hasta que falle, para evitar mayores riesgos a las personas, se permitirá que el dispositivo sensorde sobrecarga estén conectados a un indicador o alarma supervisados por personal autorizado, en lugar de interrumpir el circuito del generador.
Debe Decir

Excepción para (a) hasta (e): Cuando se considere que un generador es vital para el funcionamiento de una instalación eléctrica y debe funcionar hasta que falle, para evitar mayores riesgos a las personas, se permitirá que el dispositivo sensor de sobrecarga estén conectados a un indicador o alarma supervisados por personal autorizado, en lugar de interrumpir el circuito del generador.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	611.
	445-17
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Dice

tablas 430-247 hasta 430-250
Debe Decir

Tablas 430-247 hasta 430-250
Comentario

El titulo de las Tablas 430-247 hasta 430-250 la t es mayúscula
Fundamento del comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Tablas 430-247 hasta 430-250



	612.
	445
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

A. Compatibilidad electromagnética

445-25. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 445 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	613.
	450-3 (a) Tabla
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Nota 1 … o ajuste estándar inmediatamente superior.
Debe Decir

Agregar al final:

SOLO EN EL PRIMARIO.
Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 450-3a1) Exc. 1, ya existía en la NOM-2005.

- La protección del primario si puede ser mayor por la corriente de magnetización.

- Pero con la nota 1, se permitiría que la protección del secundario aun pueda ser de valor mayor respecto a la corriente máxima nominal del transformador, pudiendo no estar debidamente protegido.
	NO PROCEDE

La Tabla 450-3(a) considera valores que van desde el 124 % hasta el 600 % en función de la tensión y de la impedancia del transformador, dado que se trata de una condición de falla es decir un evento temporal o de corta duración, y no de una condición de operación permanente.

	614.
	450-3 (a) Tabla
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar:

NOTA 6. PARA CUALQUIER LUGAR Y TRANSFORMADOR CON IMPEDANCIA HASTA EL 3%, LA PROTECCION DEL SECUNDARIO PARA 600 VOLTS O MENOS SERA DEL 100% DE LA CAPACIDAD.
Comentario

- Considerando la impedancia del 6%, la protección del 125% puede ser muy alta para transformadores pequeños de hasta 150 KVA.

- Por seguridad, para esos transformadores, la protección del secundario estaría más ajustada a la capacidad nominal.
	NO PROCEDE

El proyecto permite una protección de menos del 125% de la capacidad.

	615.
	450-3

Tabla
	Ing. Leobardo Espinosa Magaña

Empresa: UVSEIE – 339 A

Fecha de Recepcion: 21/08/2012
	Dice

Debe Decir

Comentario

La Tabla 450-3(a), aparentemente esta incompleta en los encabezados.
Fundamento del comentario
	NO PROCEDE

La Tabla es correcta


	616.
	450-6 (c)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

c) Puesta a tierra. Cuando el sistema de enlace del secundario esté puesto a tierra, el secundario de cada transformador que alimenta al sistema de enlace debe estar puesto a tierra de acuerdo con los requisitos de 250-30 para sistemas derivados separados.
Debe Decir

c) Puesta a tierra. Cuando el sistema de enlace del secundario esté puesto a tierra, el secundario de cada transformador que alimenta al sistema de enlace debe estar puesto a tierra de acuerdo con los requisitos de 250-30 para sistemas derivados separadamente.

Comentario

De acuerdo a la definición del Articulo 100 y Artículo 250
	NO PROCEDE

Se pondrá en la NOM el término sistemas derivados separados en lugar de sistemas derivados separadamente.

	617.
	450-43 (b)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

b) Umbrales. Las puertas deben tener un umbral o bordillo de altura suficiente para confinar el aceite del transformador más grande dentro de la bóveda. En ningún caso la altura debe ser menor a 10 centímetros

Debe Decir

b) Estribos. Las puertas deben tener un estribo o borde de altura suficiente para confinar el aceite del transformador más grande dentro de la bóveda. En ningún caso la altura debe ser menor a 10 centímetros

Comentario

NEC 2011

Indica sill y sill door, de acuerdo a su definición es un borde o estribo que se coloca en la puerta para contener el aceite del transformador que se llegase a derramar.
	NO PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Sardinel. Las puertas deben tener un sardinel de altura suficiente para confinar el aceite del transformador más grande dentro de la bóveda. En ningún caso la altura debe ser menor a 10 centímetros



	618.
	450
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

C. Compatibilidad electromagnética

450-65. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética
Comentario

Ampliar el ARTICULO 450 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	619.
	450-42
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… Para los propósitos de esta sección, no son aceptables construcciones con columnas ni paneles.
Debe Decir

Agregar:

EXCEPCION 2: PARA INSTALACIONES EXISTENTES COMPROBADAS CON LA FECHA DEL TRANSFORMADOR O ALGUN DOCUMENTO, SE PERMITEN LAS CONSTRUCCIONES DE PANELES CON RESISTENCIA MINIMA AL FUEGO DE 3 HORAS.
Comentario

- La realidad es que se instalaron muchos transformadores con aislamiento de aceite derivado de petróleo en el centro “virtual” de carga en el centro de las naves industriales.

- Algunas de estas plantas requieren actualmente de cambiar la capacidad del transformador y colocarlo en el mismo espacio en el interior de las naves, dificultando seriamente la construcción de una bóveda de concreto.

- No les es posible el cumplimiento del requerimiento de esta NOM y la certificación de una UVIE.

- Existe en el mercado nacional, fabricantes de paneles de tablaroca con fibra de vidrio que los garantizan para una hora de fuego pudiéndose colocar tres de estos ensamblados para ofrecer la misma resistencia de tres horas, equivalentes a una bóveda de concreto.

- La NOM-001-SEDE-1994 no prohibía las bóvedas de paneles atornilladas.

- Esta excepción se aplicaría solo a instalaciones existentes, no a las nuevas.

	NO PROCEDE

En caso de explosión de un transformador pueden generarse proyectiles. La excepción de esta sección del proyecto ya permite otra alternativa.

Al analizar esta sección se detectó una oportunidad de mejora por lo que se modifica para quedar como sigue:

450-42. Paredes, techos y pisos. Las paredes y techos de las bóvedas se deben construir con materiales que tengan una resistencia estructural adecuada para las condiciones, y con una resistencia mínima al fuego de tres horas. Los pisos de las bóvedas que estén en contacto con la tierra deben ser de concreto con un espesor mínimo de 10 centímetros, pero si la bóveda está construida con un espacio vacío u otras plantas del edificio por debajo de ella, el piso debe tener una resistencia estructural adecuada para soportar la carga impuesta sobre él y debe tener una resistencia mínima al fuego de tres horas. Para los propósitos de esta sección, no son aceptables construcciones atornilladas ni con paredes de paneles.

	620.
	450-42
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… pero si la bóveda está construida con un espacio vacío u otras plantas del edificio por debajo de ella, el piso debe tener una resistencia estructural adecuada para soportar la carga impuesta sobre el…

Nota 2 Una construcción típica con resistencia de tres horas contra al fuego es una de concreto reforzado de 15 centímetros de espesor.
Debe Decir

Agregar:

 PARA ASEGURAR LA CONSTRUCCION DE LA BOVEDA Y LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL DEL PISO Y DE LAS PUERTAS, SE REQUIERE EL DISEÑO AVALADO POR EL CORRESPONSABLE EN ESTRUCTURAS DE LA CONSTRUCCION O EN EL CASO DE QUE NO EXISTA, DE UN INGENIERO CIVIL CON CEDULA PROFESIONAL Y ESTE DISEÑO DEBE FORMAR PARTE DE LA DOCUMENTACION ELECTRICA.
Comentario

- Un diseñador eléctrico y la UVIE no tienen los elementos para decidir respecto a un tema de otra especialidad.

- La seguridad de la construcción respecto a un incendio y la estructura es fundamental.
	NO PROCEDE

La propuesta queda fuera del alcance y objetivo del proyecto eléctrico.

	621.
	455-22
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

NOTA: Los arrancadores magnéticos de motores, los contactores magnéticos y dispositivos similares con rearranque manual o temporizado para la carga, proporcionarán el rearranque después de la interrupción de la alimentación.

Debe Decir

NOTA: Los arrancadores magnéticos de motores, los contactores magnéticos y dispositivos similares con arranque manual o temporizado para la carga, proporcionarán el arranque después de la interrupción de la alimentación.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	622.
	455
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

C. Compatibilidad electromagnética

455-35. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 455 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	623.
	460-2 (a)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

a) Capacitores que contienen más de 11 litros de líquido inflamable. Los capacitores que contengan más de 11 litros de líquido inflamable, deben estar encerrados en bóvedas, o en envolventes con vallas en el exterior que cumplan lo establecido en el Artículo 110, Parte C. Este límite se debe aplicar a cualquier unidad simple en una instalación de capacitores.

Debe Decir

a) Capacitores que contienen más de 11 litros de líquido inflamable. Los capacitores que contengan más de 11 litros de líquido inflamable, deben estar encerrados en bóvedas, o en envolventes con cercas en el exterior que cumplan lo establecido en el Artículo 110, Parte C. Este límite se debe aplicar a cualquier unidad simple en una instalación de capacitores.

Comentario

NEC 2011

La traducción de fence es cerca
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Capacitores que contienen más de 11 litros de líquido inflamable. Los capacitores que contengan más de 11 litros de líquido inflamable, deben estar encerrados en bóvedas, o en envolventes con cercas en el exterior que cumplan lo establecido en el Artículo 110, Parte C. Este límite se debe aplicar a cualquier unidad simple en una instalación de capacitores.

	624.
	460-3
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar:

Factor de Potencia. ES EL RESULTADO DE CONSIDERAR EL FACTOR DE DESPLAZAMIENTO ANGULAR DE LAS POTENCIAS REAL Y APARENTE Y EL FACTOR DE DISTORSION ARMONICA EN POTENCIA.

Derrateo de la capacidad. FACTOR QUE SE DEBE APLICAR A LA POTENCIA NOMINAL DE UN CAPACITOR CUANDO NO COINCIDAN LA TENSION DEL SISTEMA CON LA TENSION NOMINAL DE LA PLACA DE DATOS.

Nota EL VALOR DERRATEADO SERA: [(V sistema)*2 / (V nominal de placa)*2] x KVAR nominales
Comentario

- Es necesario definir el término de factor de potencia involucrando a la distorsión armónica.

- Es normal que no coincidan estas dos tensiones y el capacitor no operaria a su capacidad nominal.
	NO PROCEDE

El proyecto no intenta ser una guía de diseño, ni un manual de instrucciones para personas no calificadas, o un manual de electrotecnia. Además no pretende incluir los términos generales comúnmente definidos o los términos técnicos definidos en otras normas.

	625.
	460-9
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

460-9. Valor nominal o ajuste del dispositivo de protección contra sobrecargadel motor. Cuando una instalación de motores incluya un condensador conectado en el lado de la carga del dispositivo de protección contra sobrecarga del motor, el valor nominal o ajuste de dicho dispositivo se debe basar en el factor de potencia mejorado del circuito del motor.

Para determinar el valor nominal del conductor del circuito del motor, de acuerdo con 430-22, se debe despreciar el efecto del condensador.

Debe Decir

460-9. Valor nominal o ajuste del dispositivo de protección contra sobrecarga del motor. Cuando una instalación de motores incluya un condensador conectado en el lado de la carga del dispositivo de protección contra sobrecarga del motor, el valor nominal o ajuste de dicho dispositivo se debe basar en el factor de potencia mejorado del circuito del motor.

Para determinar el valor nominal del conductor del circuito del motor, de acuerdo con 430-22, se debe despreciar el efecto del condensador.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	626.
	460
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

C. Compatibilidad electromagnética

460-35. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 460 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	627.
	408-3 (c)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

c) Utilizados como equipos de acometida. Cada tablero de distribución o panel de alumbrado y control, si se utiliza como equipo de acometida, debe tener un puente principal de unión dimensionado de acuerdo con 250-28 (d) o equivalente, colocado dentro del panel de alumbrado y control o en una de las secciones del tablero de distribución para la conexión del conductor puesto a tierra de acometida en su lado de alimentación a la estructura del tablero de distribución o panel de alumbrado y control. Todas las secciones de un tablero de distribución deben estar unidas utilizando un conductor de unión de equipos dimensionado de acuerdo con la Tabla 250-122 o con la Tabla 250-66, según corresponda.

Excepción: No se exigirá que tengan un puente principal de unión los tableros de distribución y paneles de alumbrado y control utilizados como equipo de acometida en sistemas con neutro puesto a tierra con alta impedancia, de acuerdo con 250-36.

Debe Decir

c) Utilizados como equipos de acometida. Cada tablero de distribución o panel de alumbrado y control, si se utiliza como equipo de acometida, debe tener un puente de unión principal dimensionado de acuerdo con 250-28 (d) o equivalente, colocado dentro del panel de alumbrado y control o en una de las secciones del tablero de distribución para la conexión del conductor puesto a tierra de acometida en su lado de alimentación a la estructura del tablero de distribución o panel de alumbrado y control. Todas las secciones de un tablero de distribución deben estar unidas utilizando un conductor de unión de equipos dimensionado de acuerdo con la Tabla 250-122 o con la Tabla 250-66, según corresponda.

Excepción: No se exigirá que tengan un puente de unión principal los tableros de distribución y paneles de alumbrado y control utilizados como equipo de acometida en sistemas con neutro puesto a tierra con alta impedancia, de acuerdo con 250-36.
Comentario

Solo es la redacción de acuerdo al artículo 250, es puente de unión principal y no puente principal de unión.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Utilizados como equipos de acometida. Cada tablero de distribución o panel de alumbrado y control, si se utiliza como equipo de acometida, debe tener un puente de unión principal dimensionado de acuerdo con 250-28 (d) o equivalente, colocado dentro del panel de alumbrado y control o en una de las secciones del tablero de distribución para la conexión del conductor puesto a tierra de acometida en su lado de alimentación a la estructura del tablero de distribución o panel de alumbrado y control. Todas las secciones de un tablero de distribución deben estar unidas utilizando un conductor de unión de equipos dimensionado de acuerdo con la Tabla 250-122 o con la Tabla 250-66, según corresponda.

Excepción: No se exigirá que tengan un puente de unión principal los tableros de distribución y paneles de alumbrado y control utilizados como equipo de acometida en sistemas con neutro puesto a tierra con alta impedancia, de acuerdo con 250-36.

	628.
	408-3 (d)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

d) Terminales. En los tableros de distribución y paneles de alumbrado y control, las terminales de carga para el alambrado en campo, incluyendo las terminales de carga del conductor del circuito puesto a tierra y las conexiones a la barra conductora del conductor de puesta a tierra de equipos para los conductores de puesta a tierra de equipos de la carga, se deben localizar de manera que no sea necesario extenderse a través o mayor que de una barra conductora de línea no puesta a tierra y no aislada con el fin de hacer las conexiones.

Debe Decir

d) Terminales. En los tableros de distribución y paneles de alumbrado y control, las terminales de carga para el alambrado en campo, incluyendo las terminales de carga del conductor puesto a tierra del circuito y las conexiones a la barra del conductor de puesta a tierra de equipos para los conductores de puesta a tierra de equipos de la carga, se deben localizar de manera que no sea necesario extenderse a través o mayor que de una barra conductora de línea no puesta a tierra y no aislada con el fin de hacer  las conexiones.
Comentario

De acuerdo a las definiciones del artículo 100, debe ser conductor puesto a tierra del circuito.

Se elimina la palabra conductora de barra conductora, porque solo se refiere a la barra del conductor de puesta a tierra de equipos.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

d) Terminales. En los tableros de distribución y tableros de alumbrado y control, las terminales de carga para el alambrado en campo, incluyendo las terminales de carga del conductor puesto a tierra del circuito y las conexiones a la barra del conductor de puesta a tierra de equipos para los conductores de puesta a tierra de equipos de la carga, se deben localizar de manera que no sea necesario extenderse a través o mayor que de una barra conductora de línea no puesta a tierra y no aislada con el fin de hacer las conexiones



	629.
	470
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

C. Compatibilidad electromagnética

470-35. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 470 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	630.
	480
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

A. Compatibilidad electromagnética

480-25. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 480 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	631.
	490-21
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

(1)
Un medio mecánico accesibleu otro medio identificado para disparo manual, independiente de la potencia de control.
Debe Decir

(1)
Un medio mecánico accesible u otro medio identificado para disparo manual, independiente de la potencia de control.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	632.
	490-33
	Ing. Octavio Vazquez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

EQUIPOS DE MAS DE 600 VOLTS NOMINALES
A. Generalidades
490-33. Resguardo de partes energizadas que operan a 600 volts, nominales o menos dentro de un compartimiento. Las partes desnudas energizadas montadas en puertas se deben resguardar cuando la puerta se deba abrir para mantenimiento del equipo o para la remoción del equipo extraíble.
Debe Decir

EQUIPOS DE MAS DE 600 VOLTS NOMINALES
A. Generalidades
490-33. Resguardo de partes energizadas que operan con tensiones mayores de 600 volts, nominales dentro de un compartimiento. Las partes desnudas energizadas montadas en puertas se deben resguardar cuando la puerta se deba abrir para mantenimiento del equipo o para la remoción del equipo extraíble.
Comentario
corrección y mejorar la redaccion del parrfo.
	NO PROCEDE

La propuesta cambia el significado de la especificación.

	633.
	490-21 (a)(2)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

a) Características de operación… operación.
Debe Decir

a) Características de operación… operación:
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (5) son parte de un listado
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Características de operación… operación:


	634.
	490-21 (b)(7)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

.7) Fusibles de alta tensión. Los tableros y las subestaciones con envolvente metálico que utilizan fusibles de alta tensión deben estar equipados con un seccionador accionado en tándem.
Debe Decir

.7) Fusibles de alta tensión. Los tableros y las subestaciones con envolvente metálico que utilizan fusibles de alta tensión deben estar equipados con un seccionador accionado en grupo
Comentario

NEC 2011

Indica que el seccionador debe ser accionado en grupo.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

7) Fusibles de alta tensión. Los tableros y las subestaciones con envolvente metálico que utilizan fusibles de alta tensión deben estar equipados con un seccionador accionado en grupo.




	635.
	490-44
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

490-44. Interruptoresdesconectadores con fusible.

Debe Decir

490-44. Interruptores desconectadores con fusible.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	636.
	490-72 (b)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

b) Dispositivo de interrupción de fallas con disparo común. El circuito se debe proteger mediante un dispositivo trifásico de disparo común de interrupción de fallas, se permitirá que dicho dispositivo recierre automáticamente el circuito al retirar la condición de sobrecarga, pero no debe recierre recerrar el circuito después de una condición de falla.

Debe Decir

b) Dispositivo de interrupción de fallas con disparo común. El circuito se debe proteger mediante un dispositivo trifásico de disparo común de interrupción de fallas, se permitirá que dicho dispositivo recierre automáticamente el circuito al retirar la condición de sobrecarga, pero no debe restablecer el circuito después de una condición de falla.

Comentario

Se modifica la redacción en lugar de recerrar se establece la palabra restablecer.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:
b) Dispositivo de interrupción de fallas. El circuito se debe proteger mediante un dispositivo trifásico de disparo automático, se permitirá que dicho dispositivo cierre automáticamente el circuito al dejar de existir la sobrecarga, pero no debe cerrar el circuito después de una falla

.

	637.
	490
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

F. Compatibilidad electromagnética

490-85. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 490 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	638.
	Artículos: 501, 502, 505, 506
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

No incluye el tipo MC
Debe Decir

Incluir en todos los textos de estos artículos el tipo MC en donde aparece el tipo MC-HL
Comentario

Ser incluyentes en la norma con los productos de fabricación nacional.

El proyecto de norma contempla el artículo 330 de cables con armadura metálica tipo MC. Se requiere ser congruente.
	PROCEDE

Se modificó para quedar como sigue:

donde decía “tipo MC-HL” se puso

“Tipos MC y MC-HL”



	639.
	500-2
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Aparato a prueba de explosión: Aparato contenido en un chasis que puede soportar la explosión de un gas o vapor específicos que puede ocurrir en su interior y que puede evitar la ignición de un gas o vapor especificado alrededor de la envolvente debido a chispas, fogonazos o explosiones del gas o vapor en su interior, y que funciona a una temperatura exterior tal que una atmósfera inflamable circundante no se encenderá debido a dicha temperatura.

Debe Decir

Aparato a prueba de explosión: Aparato contenido en una envolvente que puede soportar la explosión de un gas o vapor específicos que puede ocurrir en su interior y que puede evitar la ignición de un gas o vapor especificado alrededor de la envolvente debido a chispas, arcos o explosiones del gas o vapor en su interior, y que funciona a una temperatura exterior tal que una atmósfera inflamable circundante no se encenderá debido a dicha temperatura.

Comentario

NEC 2011

NOM-001-SEDE-2005

La definición habla del equipo que se encuentra dentro de una envolvente no contenido en un chasis.

y flashes, son arcos eléctricos
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:
Aparato a prueba de explosión: Aparato contenido en una envolvente que puede soportar la explosión de un gas o vapor específicos que puede ocurrir en su interior y que puede evitar la ignición de un gas o vapor especificado alrededor de la envolvente debido a chispas, arcos eléctricos o explosiones del gas o vapor en su interior, y que funciona a una temperatura exterior tal que una atmósfera inflamable circundante no se encenderá debido a dicha temperatura.




	640.
	500-2
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Aparatos con alambrado en campo no incendiario asociado: Aparato en el cual los circuitos no necesariamente son noincendiarios en sí mismos, pero que afectan la energía en los circuitos de alambrado en campo no incendiarios y en los que se confía para mantener los niveles de energía no incendiaria. Los aparatos con alambrado en campo no incendiario asociado pueden ser cualquiera de los siguientes:

Debe Decir

Aparatos con alambrado en campo no incendiario asociado: Aparato en el cual los circuitos no necesariamente son no incendiarios en sí mismos, pero que afectan la energía en los circuitos de alambrado en campo no incendiarios y en los que se confía para mantener los niveles de energía no incendiaria. Los aparatos con alambrado en campo no incendiario asociado pueden ser cualquiera de los siguientes:

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	641.
	500-2
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

Componente no incendiario: Componente que tiene contactos para establecer o interrumpir un circuito incendiario y el mecanismo de contactos está elaborado de tal manera que el componente no tenga la capacidad de producir la ignición de la mezcla inflamable especificada de gas y aire o vapor y aire. El chasis de un componente no incendiario no está proyectada para evitar el ingreso de la atmósfera inflamable, ni para contener una explosión.

Debe Decir

Componente no incendiario: Componente que tiene contactos para establecer o interrumpir un circuito incendiario y el mecanismo de contactos está elaborado de tal manera que el componente no tenga la capacidad de producir la ignición de la mezcla inflamable especificada de gas y aire o vapor y aire. La envolvente de un componente no incendiario no está proyectada para evitar el ingreso de la atmósfera inflamable, ni para contener una explosión.

Comentario

NEC-2011

NOM-001-SEDE-2005

El chasis es un soporte y se trata de la envolvente
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:
Componente no incendiario: Componente que tiene contactos para establecer o interrumpir un circuito incendiario y el mecanismo de contactos está elaborado de tal manera que el componente no tenga la capacidad de producir la ignición de la mezcla inflamable especificada de gas y aire o vapor y aire. La envolvente de un componente no incendiario no está proyectada para evitar el ingreso de la atmósfera inflamable, ni para contener una explosión



	642.
	500-5
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

(1)
Clase I, División 1. (1)
En el cual, en condiciones normales de funcionamiento, pueden existir concentraciones de gases inflamables, vaporesproducidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles.

(2)
En el cual, debido a operaciones de reparación, mantenimiento o a fugas, frecuentemente pueden existir concentraciones de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o líquidos combustibles por encima de suspuntos inflamables.
Debe Decir

(1)
Clase I, División 1. (1)
En el cual, en condiciones normales de funcionamiento, pueden existir concentraciones de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles.

(2)
En el cual, debido a operaciones de reparación, mantenimiento o a fugas, frecuentemente pueden existir concentraciones de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o líquidos combustibles por encima de sus puntos inflamables.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF


	643.
	500-5
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

(2)
Clase I, División 2 (1)
En el cual se manipulan, procesan o utilizan gases volátiles inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vaporesproducidos por líquidos combustibles, pero en el que los líquidos, vapores o gases estarán confinados normalmente en contenedores cerrados o sistemas cerrados de los que pueden escapar sólo por rotura accidental o avería de dichos contenedores o sistemas, o si los equipos funcionan mal;

(2)
En el cual las concentraciones de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vaporesproducidos por líquidos combustibles se evitan normalmente mediante la ventilación mecánica positiva y el cual podría convertirse en peligroso por la falla u operación anormal del equipo de ventilación
Debe Decir

(2)
Clase I, División 2 (1)
En el cual se manipulan, procesan o utilizan gases volátiles inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles, pero en el que los líquidos, vapores o gases estarán confinados normalmente en contenedores cerrados o sistemas cerrados de los que pueden escapar sólo por rotura accidental o avería de dichos contenedores o sistemas, o si los equipos funcionan mal;

(2)
En el cual las concentraciones de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles se evitan normalmente mediante la ventilación mecánica positiva y el cual podría convertirse en peligroso por la falla u operación anormal del equipo de ventilación

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	644.
	500-7
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

1)
Ventilación inadecuada. En los lugares de Clase I, División 1 que se clasifican así debido a la ventilación no adecuada, se permitirán los equipos eléctricos adecuados para lugares Clase I, División 2. El equipo de detección de gas combustible debe estaraprobado para lugares Clase I, División 1, para el grupo adecuado de material y para la detección del gas o vapor específico que se va a encontrar.
Debe Decir

1)
Ventilación inadecuada. En los lugares de Clase I, División 1 que se clasifican así debido a la ventilación no adecuada, se permitirán los equipos eléctricos adecuados para lugares Clase I, División 2. El equipo de detección de gas combustible debe estará probado para lugares Clase I, División 1, para el grupo adecuado de material y para la detección del gas o vapor específico que se va a encontrar.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	645.
	500-8
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

b)
Aprobación de la Clase y de las propiedades.

(6)
Cuando haya o pueda haber presentes, al mismo tiempo, gases inflamables, vapores producidos por líquido inflamable, vaporesproducidos por líquido combustible o polvos combustibles, se debe considerar la presencia simultánea de ambos elementos para establecer la temperatura segura de operación del equipo eléctrico.

e) Roscado

(2)
Equipo dotado con entradas roscadas para conduit o accesorios roscados métricos. En los equipos con entradas métricas roscadas, tales entradas se deben identificar como métricas, o con el equipo se deben suministrar los adaptadores para permitir la conexión al conduit o a los accesorios conrosca NPT. Se deben usar adaptadores para hacer la conexión al conduit o a los accesorios con rosca NPT. Se permitirá el uso de accesorios de cables que tengan rosca métrica.
Debe Decir

b)
Aprobación de la Clase y de las propiedades.

(6)
Cuando haya o pueda haber presentes, al mismo tiempo, gases inflamables, vapores producidos por líquido inflamable, vapores producidos por líquido combustible o polvos combustibles, se debe considerar la presencia simultánea de ambos elementos para establecer la temperatura segura de operación del equipo eléctrico.

e) Roscado

(2)
Equipo dotado con entradas roscadas para conduit o accesorios roscados métricos. En los equipos con entradas métricas roscadas, tales entradas se deben identificar como métricas, o con el equipo se deben suministrar los adaptadores para permitir la conexión al conduit o a los accesorios con rosca NPT. Se deben usar adaptadores para hacer la conexión al conduit o a los accesorios con rosca NPT. Se permitirá el uso de accesorios de cables que tengan rosca métrica.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	646.
	500-9
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

artículos 510 al 517
Debe Decir

Artículos 510 al 517
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
Fundamento del comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Artículos 510 al 517



	647.
	501-10
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

501-10. Métodos de alambrado.

1) Generalidades. Alambrado fijo. Las áreas Clase I, División 1, sepermitirán los métodos de alambrado que se especifican en (a) hasta (d) siguientes.
Debe Decir

501-10. Métodos de alambrado.

1) Generalidades. Alambrado fijo. Las áreas Clase I, División 1, se permitirán los métodos de alambrado que se especifican en (a) hasta (d) siguientes
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	648.
	501-10
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

501-10. Métodos de alambrado.


(c) En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación, cables del tipo MC-HL aprobados para su uso en lugares Clase I, Zona 1 o División 1, con un forro continuo metálico corrugado hermético al gas y al vapor, una chaqueta externa de un material polimérico adecuado, conductor(es) de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250-122, y equipados con accesorios terminalesaprobados para esa aplicación. El cable tipo MC-HL debe ser instalado de acuerdo con las previsiones del Artículo 330, Parte B.
Debe Decir

501-10. Métodos de alambrado.


(c) En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación, cables del tipo MC-HL aprobados para su uso en lugares Clase I, Zona 1 o División 1, con un forro continuo metálico corrugado hermético al gas y al vapor, una chaqueta externa de un material polimérico adecuado, conductor(es) de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250-122, y equipados con accesorios terminales aprobados para esa aplicación. El cable tipo MC-HL debe ser instalado de acuerdo con las previsiones del Artículo 330, Parte B.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	649.
	501-15 (a)(4)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

4) En el límite de la Clase 1, División 1. En cada tramo de tubo conduit que sale de un área peligrosa Clase I, División 1. Se permitirá colocar el sello en cualquier lado del límite de dicha área, a no más de 3.00 metros del límite, y debe estar diseñado e instalado de tal forma que minimice la cantidad gas o vapor que pueda entrar al tubo conduit en la parte de la División 1, y se comunique por el tubo conduit más allá del sello. En el tramo comprendido entre el sello del tubo conduit y el punto en el que el tubo conduit sale de la área peligrosa División 1, no debe haber uniones, coples, cajas o accesorios en el tubo conduit, excepto las reducciones a prueba de explosión en el sello del tubo conduit.

Debe Decir

4) En el límite de la Clase 1, División 1. En cada tramo de tubo conduit que sale de un área peligrosa Clase I, División 1. Se permitirá colocar el sello en cualquier lado del límite de dicha área, a no más de 3.00 metros del límite, y debe estar diseñado e instalado de tal forma que minimice la cantidad gas o vapor que pueda entrar al tubo conduit en la parte de la División 1, y se comunique por el tubo conduit más allá del sello. En el tramo comprendido entre el sello del tubo conduit y el punto en el que el tubo conduit sale del área peligrosa División 1, no debe haber uniones, coples, cajas o accesorios en el tubo conduit, excepto las reducciones a prueba de explosión en el sello del tubo conduit.

Comentario

Se corrige la redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

....En el tramo comprendido entre el sello del tubo conduit y el punto en el que el tubo conduit sale del área peligrosa División 1, no debe haber uniones, coples, cajas o accesorios en el tubo conduit, excepto las reducciones a prueba de explosión en el sello del tubo conduit.




	650.
	501-15
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

501-15. Sellado y drenado.

2) Compuestosellador. El compuesto sellador debe estar aprobado para ese uso y debe proporcionar un sellado hermético contra el paso de gases o vapores. El compuesto no debe alterarse por la atmósfera o por los líquidos que lo rodean y no debe tener un punto de fusión menor que 93 °C.
Debe Decir

501-15. Sellado y drenado.

2) Compuesto sellador. El compuesto sellador debe estar aprobado para ese uso y debe proporcionar un sellado hermético contra el paso de gases o vapores. El compuesto no debe alterarse por la atmósfera o por los líquidos que lo rodean y no debe tener un punto de fusión menor que 93 °C.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	651.
	501-30 (a)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

a)
Unión.

Excepción: Los medios específicos de unión sólo se exigirán en el punto más cercano donde el conductor del circuito puesto a tierra y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, tal como se especifica en 250-32(b), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado carga del medio de desconexión

Debe Decir

a)
Unión.

Excepción: Los medios específicos de unión sólo se exigirán en el punto más cercano donde el conductor puesto a tierra del circuito y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, tal como se especifica en 250-32(b), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado carga del medio de desconexión
Comentario

Artículo 100 definiciones debe ser conductor puesto a tierra del circuito
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción: Los medios específicos de unión sólo se exigirán en el punto más cercano donde el conductor puesto a tierra del circuito y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, tal como se especifica en 250-32(b), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado carga del medio de desconexión.



	652.
	501-145

Excepción
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

en la Sección 501-105 (b) (6)
Debe Decir

en la 501-105 (b) (6)
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
Fundamento del comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

en 501-105 (b) (6)


	653.
	501-150

(a)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

en la Sección 501-10 (a)…
Debe Decir

en 501-10 (a)
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
Fundamento del comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

en 501-10 (a)


	654.
	501-150

(b) (4)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

con las secciones 501-10 (b)…
Debe Decir

con 501-10 (b)…
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
Fundamento del comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

con 501-10 (b)



	655.
	502-10 (a)(1)(3)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

 (3)
En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas proporcionen servicio a la instalación, se permitirán cables del tipo MC-HL aprobados para uso en lugares Clase II, División 1, con un blindaje metálico continuo corrugado y hermético al gas y al vapor, una chaqueta externa de un material polimérico adecuado, unos conductores separados de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250-122, y equipados con accesorios terminales aprobados para esa aplicación.

Debe Decir

(3)
En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas proporcionen servicio a la instalación, se permitirán cables del tipo MC-HL aprobados para uso en lugares Clase II, División 1, con un blindaje metálico continuo corrugado y hermético al gas y al vapor, una chaqueta externa de un material polimérico adecuado, unos conductores de puesta a tierra de equipos separados de acuerdo con 250-122, y equipados con accesorios terminales aprobados para esa aplicación.

Comentario

NEC 2011

Se corrige la redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(3)
En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas proporcionen servicio a la instalación, se permitirán cables del tipo MC-HL aprobados para uso en lugares Clase II, División 1, con un blindaje metálico continuo corrugado y hermético al gas y al vapor, una chaqueta externa de un material polimérico adecuado, unos conductores de puesta a tierra de equipos separados de acuerdo con 250-122, y equipados con accesorios terminales aprobados para esa aplicación. 

	656.
	502-10 (a)(2)(5)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

 (5)
Cordones flexibles aprobados para uso extrapesado y provistos de accesorios herméticos al polvo. Cuando se utilicen cordones flexibles, estos deben cumplir lo establecido en 502-140.

Debe Decir

 (5)
Cordones flexibles aprobados para uso extra rudo y provistos de accesorios herméticos al polvo. Cuando se utilicen cordones flexibles, estos deben cumplir lo establecido en 502-140
Comentario

NEC 2011

Se corrige la redacción, en algunas secciones del Artículo 500 se menciona que se debe utilizar cable uso extra rudo y en esta sección lo cambian por uso extrapesado
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(5)
Cordones flexibles aprobados para uso extra rudo y provistos de accesorios herméticos al polvo. Cuando se utilicen cordones flexibles, estos deben cumplir lo establecido en 502-140


	657.
	502-30 (a)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

a)
Unión.

Excepción: Los medios específicos de unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el conductor del circuito puesto a tierra y el conductor del electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, como se especifica en 250-32(b), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado carga del medio de desconexión.

Debe Decir

b)
Unión.

Excepción: Los medios específicos de unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el conductor puesto a tierra del circuito y el conductor del electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, como se especifica en 250-32(b), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado carga del medio de desconexión.

Comentario

NEC 2011

Artículo 100

Se corrige la redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción: Los medios específicos de unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el conductor puesto a tierra del circuito y el conductor del electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, como se especifica en 250-32(b), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado carga del medio de desconexión



	658.
	502-130
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

502-130. Luminarias.

1) Luminarias aprobadas. Cada luminaria debe estar identificada para áreas Clase II y tener claramente marcada la potencia máxima de la lámpara para la cual está aprobada, en wattsluminaria

2) Alumbrado fijo. Las luminarias para alumbrado fijo debentener envolventes herméticos al polvo o bien, identificadas para el lugar.. Cada luminaria debe estar claramente marcada para indicar la potencia máxima en watts de la lámpara que puede utilizarse sin que se exceda la temperatura de la superficie expuesta según lo indicado en 500-8(d)(2), bajo condiciones normales de operación.
Debe Decir

502-130. Luminarias.

1) Luminarias aprobadas. Cada luminaria debe estar identificada para áreas Clase II y tener claramente marcada la potencia máxima de la lámpara para la cual está aprobada, en watts por luminaria

2) Alumbrado fijo. Las luminarias para alumbrado fijo deben tener envolventes herméticos al polvo o bien, identificadas para el lugar.. Cada luminaria debe estar claramente marcada para indicar la potencia máxima en watts de la lámpara que puede utilizarse sin que se exceda la temperatura de la superficie expuesta según lo indicado en 500-8(d)(2), bajo condiciones normales de operación.

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF


	659.
	502-150

(a) (3)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

con la Sección 502-125 (a)
Debe Decir

con 502-125 (a)
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
Fundamento del comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

con 502-125 (a)


	660.
	504-2
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

504-2. Definiciones. Aparatos asociados:
Debe Decir

504-2. Definiciones.

Aparatos asociados:

Comentario

Se arregla la redacción, aparece 504-2 y aparatos asociados en el mismo renglón.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

504-2. Definiciones.

Aparatos asociados:


	661.
	504-30
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

504-30. Separación de conductores intrínsecamente seguros

b) De conductores de circuitos intrínsecamente segurosdiferentes. El espacio libre entre dos terminales para la conexión del cableado de tierra de los diferentes circuitos intrínsecamente seguros deben tener al menos 6 mm, a menos que esté permitida la reducción de este espacio en los diagramas del proyecto. Los circuitos intrínsecamente seguros diferentes deben estar en cables separados, o deben estar separados entre sí por cualquiera de los siguientes medios:
Debe Decir

504-30. Separación de conductores intrínsecamente seguros

b) De conductores de circuitos intrínsecamente seguros diferentes. El espacio libre entre dos terminales para la conexión del cableado de tierra de los diferentes circuitos intrínsecamente seguros deben tener al menos 6 mm, a menos que esté permitida la reducción de este espacio en los diagramas del proyecto. Los circuitos intrínsecamente seguros diferentes deben estar en cables separados, o deben estar separados entre sí por cualquiera de los siguientes medios:
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	662.
	505-5

(a)

NOTA 1
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

véase la Sección 505-7
Debe Decir

véase 505-7
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
Fundamento del comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

véase 505-17


	663.
	505-6

NOTA
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

ver 90-2 (b)
Debe Decir

eliminar
Comentario

La referencia 90-2 (b) no existe en el texto de la NOM
Fundamento del comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Ver 1.2.2(d) para instalaciones eléctricas en áreas subterráneas de minas...




	664.
	505-9
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

505-9. Equipo

Excepción 1: Se exigirá que los aparatos asociados que NOson adecuados para su instalación en un lugar (clasificado como) peligroso esté marcado únicamente con la información indicada en los numerales (3), (4) y (5), pero ambos símbolos AEx (c) y el símbolo para el tipo de protección (4) deben estar encerrados dentro de los mismos corchetes, por ejemplo [AEx ia] IIC.
Debe Decir

505-9. Equipo

Excepción 1: Se exigirá que los aparatos asociados que No son adecuados para su instalación en un lugar (clasificado como) peligroso esté marcado únicamente con la información indicada en los numerales (3), (4) y (5), pero ambos símbolos AEx (c) y el símbolo para el tipo de protección (4) deben estar encerrados dentro de los mismos corchetes, por ejemplo [AEx ia] IIC.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	665.
	505-17 (1)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

505-17 Cordones flexibles en lugares Clase I, Zonas 1 y 2.

(1) Ser de un tipo aprobado para uso extrapesado.
Debe Decir

505-17 Cordones flexibles en lugares Clase I, Zonas 1 y 2.

(1) Ser de un tipo aprobado para uso extra rudo.

Comentario

NEC 2011

Se corrige la redacción, en algunas secciones del Artículo 500 se menciona que se debe utilizar cable uso extra rudo y en esta sección lo cambian por uso extrapesado
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(1)
Ser de un tipo aprobado para uso extra rudo.



	666.
	505-20
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

en la Sección 505-9 (b) (2)
Debe Decir

en 505-9 (b) (2)
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
Fundamento del comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

en 505-9 (b) (2)


	667.
	505-20

(a)

Excepción
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

en la Sección 505-9 (b) (2)
Debe Decir

en 505-9 (b) (2)
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
Fundamento del comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

en 505-9 (b) (2)


	668.
	505-20

(c)

Excepción 1
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

en la Sección 505-9 (b) (2)
Debe Decir

en 505-9 (b) (2)
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
Fundamento del comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

en 505-9 (b) (2)



	669.
	505-20

(c)

Excepción 2
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

en la Sección 505-9 (b) (2)
Debe Decir

en 505-9 (b) (2)
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
Fundamento del comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

en 505-9 (b) (2)


	570.
	505-25 (a)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

505-25 Puesta a tierra y unión

a)
Uniones

Excepción: Los medios específicos de unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el conductor del circuito puesto a tierra y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, como se especifica en 250-32(b), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado carga del medio de desconexión

Debe Decir

505-25 Puesta a tierra y unión

b)
Uniones

Excepción: Los medios específicos de unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el conductor del puesto a tierra del circuito y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, como se especifica en 250-32(b), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado carga del medio de desconexión
Comentario

NEC 2011

Artículo 100

Se corrige la redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción: Los medios específicos de unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el conductor puesto a tierra del circuito y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, como se especifica en 250-32(b), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado carga del medio de desconexión



	671.
	506-4
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

506-4 Generalidades.

a)
Clasificaciones de lugares. Los lugares se deben clasificar con base en las propiedades de los polvos combustibles ofibras/partículas inflamables que pueda haber en ellos, y por la posibilidad de que se produzcan concentraciones o cantidades inflamables o combustibles. Para determinar su clasificación, cada recinto, sección o área se debe considerar individualmente. Cuando los únicos materiales utilizados o manipulados en estos lugares sean pirofóricos, estos lugares están fuera del alcance de este artículo.
Debe Decir

506-4 Generalidades.

a)
Clasificaciones de lugares. Los lugares se deben clasificar con base en las propiedades de los polvos combustibles o fibras/partículas inflamables que pueda haber en ellos, y por la posibilidad de que se produzcan concentraciones o cantidades inflamables o combustibles. Para determinar su clasificación, cada recinto, sección o área se debe considerar individualmente. Cuando los únicos materiales utilizados o manipulados en estos lugares sean pirofóricos, estos lugares están fuera del alcance de este artículo.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	672.
	506-15
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

506-15 Métodos de alambrado.

En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación, se permitirán cables del tipo MC-HL aprobados para su uso en lugares de Zona 20, con un forro continuo metálico corrugado hermético al gas y al vapor, una chaqueta externa de un material polimérico adecuado, un(os) conductor(es) de puesta a tierra de equipos separados de acuerdo con 250-122, y equipados con accesorios terminales aprobados para esa aplicación. El cable tipo MC-HL debe instalarse de auerdom con lo previsto en el Artículo 330, Parte B.
Debe Decir

506-15 Métodos de alambrado.

En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación, se permitirán cables del tipo MC-HL aprobados para su uso en lugares de Zona 20, con un forro continuo metálico corrugado hermético al gas y al vapor, una chaqueta externa de un material polimérico adecuado, un(os) conductor(es) de puesta a tierra de equipos separados de acuerdo con 250-122, y equipados con accesorios terminales aprobados para esa aplicación. El cable tipo MC-HL debe instalarse de acuerdo con lo previsto en el Artículo 330, Parte B.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF


	673.
	506-17 (1)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

506-17 Cordones flexibles.
(1)
Ser de un tipo aprobado para uso extra pesado.
Debe Decir

506-17 Cordones flexibles.
(1)
Ser de un tipo aprobado para uso extra rudo

Comentario

NEC 2011

Se corrige la redacción, en algunas secciones del Artículo 500 se menciona que se debe utilizar cable uso extra rudo y en esta sección lo cambian por uso extrapesado
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(1)
Ser de un tipo aprobado para uso extra rudo



	574.
	506-25 (a)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 22/08/2012
	Dice

a) Uniones.
Excepción: Los medios específicos de unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el conductor del circuito puesto a tierra y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, como se especifica en 250-32(b), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicado en el lado carga del medio de desconexión.

Debe Decir

a) Uniones.
Excepción: Los medios específicos de unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el conductor puesto a tierra del circuito y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, como se especifica en 250-32(b), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicado en el lado carga del medio de desconexión.

Comentario


	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción: Los medios específicos de unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el conductor puesto a tierra del circuito y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, como se especifica en 250-32(b), siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicado en el lado carga del medio de desconexión.



	675.
	506-25
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

506-25 Puesta a tierra y unión.

b)
Tipos de conductores de puesta a tierra de equipos. Losconduits metálicos flexibles herméticos a los líquidos deben incluir un puente de unión de equipos del tipo de cable que cumpla con 250-102.
Debe Decir

506-25 Puesta a tierra y unión.

b)
Tipos de conductores de puesta a tierra de equipos. Los conduits metálicos flexibles herméticos a los líquidos deben incluir un puente de unión de equipos del tipo de cable que cumpla con 250-102.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	576.
	510-2
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

510-2. Generalidades. Las Generalidades de esta norma y lo especificado en los Artículos 500 al 504 se aplican al alambrado eléctrico y equipo en locales dentro del alcance de los Artículos 511 al 517, excepto aquellas reglas modificadas en esos Artículos. Cuando en un lugar específico existan condiciones inusuales, una persona calificada debe decidir sobre la aplicación de las reglas específicas.

Debe decir

510-2. Generalidades. Las Generalidades de esta norma y lo especificado en los Artículos 500 al 504 se aplican al alambrado eléctrico y equipo en locales dentro del alcance de los Artículos 511 al 517, excepto aquellas reglas modificadas en esos Artículos. Cuando en un lugar específico existan condiciones inusuales, la autoridad competente debe decidir sobre la aplicación de las reglas específicas.
Comentario

Si no está especificado en la NOM-001-SEDE, solamente la autoridad competente debería decidir sobre las reglas específicas. De otra manera, se está dejando a criterio de una persona calificada el cumplimiento en los artículos 511 a 517, donde están las gasolineras y hospitales. Y, el PROY- NOM-001-SEDE-2012 dice de estas personas calificadas…

Persona calificada: Persona con habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos y que ha recibido capacitación en seguridad para reconocer y evitar los peligros implicados.

Y, no dice nada de que deben saber de hospitales, por ejemplo.
	NO PROCEDE

. Los criterios presentados no son aceptables ya que en el caso de una instalación especifica de condiciones inusuales, el responsable de la instalación debe observar las especificaciones aplicables de la NOM


	677.
	511-12
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

511-12. Interruptor de circuito por falla a tierra para protección del personal. Los contactos monofásicos de 120 volts para 15 y 20 amperes, instalados en áreas donde haya equipo de diagnóstico eléctrico, herramientas de mano eléc​tricas, o equipo portátil de alumbrado, deben tener un interruptor de circuito por falla a tierra para protección del personal.
Debe decir

511-12. Interruptor de circuito por falla a tierra para protección del personal. Los contactos monofásicos de 120 ó 127 volts para 15 y 20 amperes, instalados en áreas donde haya equipo de diagnóstico eléctrico, herramientas de mano eléc​tricas, o equipo portátil de alumbrado, deben tener un interruptor de circuito por falla a tierra para protección del personal.
Comentario

En nuestro país existen los dos sistemas de suministro. A saber: 220Y/127V, y 120/240V. Así que no podemos dejar fuera los contactos de 127 V.
	NO PROCEDE

En el Capítulo 1 está la siguiente definición con todo y Nota:

Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera puede variar de la nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser 120 ó 127 volts.

	678.
	511-16 (b)(1)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

1) Circuitos que alimentan a equipos portátiles o colgantes. Cuando un circuito alimente aparatos portátiles o colgantes y tenga un conductor puesto a tierra como exige el Artículo 200, los contactos, clavijas de conexión, conectores y dispositivos similares deben ser del tipo con polo a tierra y el conductor puesto a tierra del cordón flexible debe estar conectado al casquillo roscado de cualquier portalámpara o a la terminal de puesta a tierra de cualquier equipo de utilización alimentado.

Debe Decir

1) Circuitos que alimentan a equipos portátiles o colgantes. Cuando un circuito alimente aparatos portátiles o colgantes y tenga un conductor puesto a tierra como exige el Artículo 200, los contactos, clavijas de conexión, conectores y dispositivos similares deben ser del tipo con polo a tierra y el conductor puesto a tierra del cordón flexible debe estar conectado al casquillo roscado de cualquier portalámpara o a la terminal del conductor puesto a tierra de cualquier equipo de utilización alimentado.
Comentario

NEC 2011

Se refiere a la terminal a la cual se debe conectar el conductor puesto a tierra más no a la terminal de puesta a tierra, que es la terminal a la cual se debe conectar el conductor puesto a tierra.

Se agrega varias palabras debido a que no se entendería si dice:

o a la terminal puesto a tierra de cualquier equipo de utilización alimentado.

Además en la sección 513-16 (b) (1) esta correcta la redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

1) Circuitos que alimentan a equipos portátiles o colgantes. Cuando un circuito alimente aparatos portátiles o colgantes y tenga un conductor puesto a tierra como exige el Artículo 200, los contactos, clavijas de conexión, conectores y dispositivos similares deben ser del tipo con polo a tierra y el conductor puesto a tierra del cordón flexible debe estar conectado al casquillo roscado de cualquier portalámparas o a la terminal del conductor puesto a tierra de cualquier equipo de utilización alimentado.



	679.
	513-7 (b)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

b) Alambrado Colgante. Para alambrado colgante se debe utilizar cordón flexible adecuado al tipo de servicio y aprobado para uso rudo o extra rudo. Cada cordón debe incluir un conductor independiente de puesta a tierra de equipo

Debe Decir

b) Alambrado Colgante. Para alambrado colgante se debe utilizar cordón flexible adecuado al tipo de servicio y aprobado para uso rudo o extra rudo. Cada cordón debe incluir un conductor de puesta a tierra de equipo separado.

Comentario

NEC 2011

Se corrige la redacción y traducción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Alambrado colgante. Para alambrado colgante se debe utilizar cordón flexible adecuado al tipo de servicio y aprobado para uso rudo o extra rudo. Cada cordón debe incluir un conductor de puesta a tierra de equipo separado.




	680.
	513-10 (e)(1)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

1) Equipos portátiles de alumbrado. Los equipos portátiles de alumbrado que se utilicen dentro de un hangar deben estar identificados para el lugar en el cual se usen. Para luminarias portátiles, se debe emplear un cordón flexible adecuado para el tipo de servicio e identificado para uso extra-rudo. Cada uno de estos cordones debe tener un conductor independiente de puesta a tierra de equipos.

2) Equipos de utilización portátiles. Los equipos de utilización portátiles que se usen o se puedan usar dentro de un hangar deben ser del tipo adecuado para uso en lugares Clase I, División 2 o Zona 2. Para los equipos de utilización portátiles se debe emplear un cordón flexible adecuado para el tipo de servicio y aprobado para uso extra-rudo. Cada uno de estos cordones debe tener un conductor independiente de puesta a tierra de equipos

Debe Decir

1) Equipos portátiles de alumbrado. Los equipos portátiles de alumbrado que se utilicen dentro de un hangar deben estar identificados para el lugar en el cual se usen. Para luminarias portátiles, se debe emplear un cordón flexible adecuado para el tipo de servicio e identificado para uso extra-rudo. Cada uno de estos cordones debe tener un conductor de puesta a tierra de equipos separado.

2) Equipos de utilización portátiles. Los equipos de utilización portátiles que se usen o se puedan usar dentro de un hangar deben ser del tipo adecuado para uso en lugares Clase I, División 2 o Zona 2. Para los equipos de utilización portátiles se debe emplear un cordón flexible adecuado para el tipo de servicio y aprobado para uso extra-rudo. Cada uno de estos cordones debe tener un conductor de puesta a tierra de equipos separado.
Comentario

NEC 2011

Se corrige la redacción y traducción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

1) Equipos portátiles de alumbrado...... Cada uno de estos cordones debe tener un conductor de puesta a tierra de equipos separado.

2) Equipos de utilización portátiles...... Cada uno de estos cordones debe tener un conductor de puesta a tierra de equipos separado.


	681.
	514-3 (b)(1)

Tabla
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

Areas de servicio o lubricación

Areas hasta 45 centímetros m por encima de tales fosos y extendiéndose una distancia de 1.00 metro medido horizontalmente desde cualquier lado exterior de la fosa.
Debe Decir

Areas de servicio o lubricación

Areas hasta 45 centímetros por encima de tales fosos y extendiéndose una distancia de 1.00 metro medido horizontalmente desde cualquier lado exterior de la fosa.
Comentario

Tiene la letra m que le sobra
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Areas hasta 45 centímetros por encima de tales fosos y extendiéndose una distancia de 1.00 metro medido horizontalmente desde cualquier lado exterior de la fosa




[image: image25.png]SUSEK)

[Roerto Rusias Gomez
nprse: s sacecv
rsenas S
e

o —

|0 do comentario

7212 563011, 21 pongroas clateaces) lse : Estackonss s sy gaeoras

smams | [ Son e o s s o oo 5 e 3|
P ey
J R B e e ]
Py |oxomecs < e 2 g s 1 snvers s
= | Srs > e e a5 it e
S | mpmrnss o i
e T T s e GBS
e, e 2 o
Srm |7 | oS e meos mne g v s nre
e SR s b o
el R e e e
] om0 S o vt
Fre
o e R e e s v
(a By
o e
Py e e 3 s s v e .
= e A o et o e o P |
o e o e
T eseseen ey
e T D & 1% o e =5 o]
— |orEEE S SRS B T |
—— 5 o 2 e s o |
1 [ B U s & § e 2t |
= 2 [ e e g s o e e |
R e st s

Mo guesacar o prcamens propussto





[image: image26.png]Tt 563011, 218 pongross ctatcacas) ise : Estackonss s sericoygaeoran

Erry T Cmaeros s sw a0 e e s s
= o S 2 0 e o o | & G 3
— Ry
oy T Do e s s o = e |
= |emaenss e 5 e 02 o s () s o
S o 31 e '3 e 3 vt comes 5
St e e
S | T st 15 o por svims G WAL G8 P s 3 £
| e g rociin hozonfiments. ssss Cosqusr 5. swemo i
S TR s e e e e |
oot Sors oramne e s 0 e e i
S T o e e S TS e
Fusr e oo, e e 2 s s sor
B
S
T e S e e ey s |
e | e g e e s a5 g b o
(s )
Tonsens [T | e = o s T o e =
ke R
e T o £ o o i 5 vl gl i 2 6 1 e
=4 oo e s eicanEre por ceose = 1 P3|

S o e o S

T s emesmm

oneas T[T = 15 m e e 5 o B o |
e | ceaince & e areores e 1253 1 s S|
= 55 i £ e s s o

T o g e T S e = e e e
I e e

comantan

= o001 5208.205 1o posmos o s b o compla i v en s s, o e
e rcrores b oot Sereds 6 oger megh 5 yanaeo s S o oD 5 MESBoR

asmas, s sprovecha ar corsg
<, sonSrow oA

e

accurng use, i, 1 o o lig, e it s oo games.





[image: image27.png]



[image: image28.png]5143 K1)

[Robarto Rusiss Gomsz.
mprses: e sace v
ngenera Secnca)
argo: uncane

I —

[0 ge comsntario
e o vtz o0

smscsnsmintoy

cantarion

1 an e cuars iy aunasorrs e 21 gar e Oion 1, o s i como e Dvin 1.
[y

——

pr——

e e s iy agun s e e 3.t gar e s 1 i s e et 20 v cansotere
comantan

i 1 st e u o e st e o o 6 un Gepenea, o Qe S G 0 n S e 1
on 2y oo 300 2 i, o5 ncesara i, por o Qe e sugere camor & o para e 663 PO 1 |
5260 Now 251502 2005y o 1 NEC 2011 0 once et oma & e

Sl S, Red R e el B
st (ke e T T e et ey g o i st of

|5 compamen a 514321 con 3 courl





	684.
	514-8
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

... roscado metálico tipo pesado o tubo conduit metálico tipo semipesado de acero roscado.
Debe Decir

Agregar:

... roscado metálico tipo pesado o tubo conduit metálico tipo semipesado de acero roscado ENCOFRADOS.
Comentario

- Es común encofrar los tubos metálicos como protección a la corrosión.

- Además es requerimiento de las Normas de Referencia de PEMEX.
	NO PROCEDE

El proyecto no limita la forma de alambrado de la instalación que se propone.



	685.
	514-8
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

... roscado metálico tipo pesado o tubo conduit metálico tipo semipesado de acero roscado.

Excepción 2: Se permitirá usar tubo conduit PVC y tubo conduit RTRC cuando este enterrado….
Debe Decir

Agregar intercalando:

... roscado metálico tipo pesado RMC (Art. 344) o tubo conduit metálico tipo semipesado IMC (Art. 342) de acero roscado.

Excepción 2: Se permitirá usar tubo conduit PVC (Art. 352) y tubo conduit RTRC (Art. 355) Y TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO HDPE (Art. 353) cuando este enterrado….
Comentario

- Referencia con la nomenclatura de esos artículos.

- Utilización del tubo tipo HDPE.
	NO PROCEDE

No es necesario hacer la referencia al número del Artículo cada vez que se menciona un método de alambrado contenido en el proyecto.

	686.
	514-8
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

514-8. Alambrado subterráneo. El alambrado subterráneo debe ser instalado en tubo conduit roscado metálico tipo pesado o tubo conduit metálico semipesado de acero roscado. Cualquier parte del equipo o alambrado eléctrico que esté debajo de la superficie de un área Clase I, División 1 o División 2 (como se define en las Tablas 514-3(b)(1) y (b)(2) se debe sellar a una distancia máxima de 3.00 metros del punto de salida sobre el suelo. Excepto los reductores aprobados a prueba de explosión en el sello del tubo conduit, no debe haber uniones, coples, cajas ni accesorios entre el sello del tubo conduit y el punto de salida sobre el suelo. Consúltese la Tabla 300-5.

Debe Decir

514-8. Alambrado subterráneo. El alambrado subterráneo debe ser instalado en tubo conduit roscado metálico tipo pesado o tubo conduit metálico semipesado de acero roscado. Cualquier parte del equipo o alambrado eléctrico que esté debajo de la superficie de un área Clase I, División 1 o División 2 (como se define en las Tablas 514-3(b)(1) y (b)(2) se debe sellar a una distancia máxima de 3.00 metros del punto de salida sobre el suelo. Excepto las reducciones aprobadas a prueba de explosión en el sello del tubo conduit, no debe haber uniones, coples, cajas ni accesorios entre el sello del tubo conduit y el punto de salida sobre el suelo. Consúltese la Tabla 300-5.

Comentario

NEC-2011

Se corrige la traducción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepto las reducciones aprobadas a prueba de explosión en el sello del tubo conduit, no debe haber uniones, coples, cajas ni accesorios entre el sello del tubo conduit y el punto de salida sobre el suelo. Consúltese la Tabla 300-5.



	687.
	514-11
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

 a) Generalidades. ... ubicado lejos de los dispositivos surtidores,…
Debe Decir

Substituir:

... ubicado EN EL CUARTO ELECTRICO, SITIO NO CLASIFICADO (Peligroso) lejos de los dispositivos surtidores,…
Comentario

- El término lejos no define una distancia.

- Desde 1994 se instala en un cuarto especialmente con dispositivos y paneles eléctricos.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

514-11 Desconectadores de los circuitos.
a) Generalidades. Todos los circuitos que conduzcan a los surtidores, o que pasen a través de ellos, incluyendo los circuitos asociados de potencia, voz, datos y video; y los equipos para sistemas de bombeo remoto, deben estar dotados de un interruptor u otro medio aceptable claramente identificado y fácilmente accesible, ubicado en una área no clasifica (peligrosa), para desconectar simultáneamente de la fuente de alimentación todos los conductores de los circuitos, incluido el conductor puesto a tierra, si lo hubiera.


	688.
	514-11 (a)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Técnico
Dice

514-11 Desconectadores de los circuitos.
a)
Generalidades. Todos los circuitos que conduzcan a los surtidores, o que pasen a través de ellos, incluyendo todos los circuitos asociados de potencia, voz, datos y video; y los equipos para sistemas de bombeo remoto, deben estar dotados de un interruptor u otro medio aceptable claramente identificado y fácilmente accesible, ubicado lejos de los dispositivos surtidores, para desconectar simultáneamente de la fuente de alimentación todos los conductores de los circuitos, incluido el conductor puesto a tierra, si lo hubiera.

No se permitirán interruptores automáticos monopolares que utilicen enclavamientos de las manijas de accionamiento
Debe decir

514-11 Desconectadores de los circuitos.
a)
Generalidades. Todos los circuitos que conduzcan a los surtidores, o que pasen a través de ellos, incluyendo todos los circuitos asociados de potencia, voz, datos y video; y los equipos para sistemas de bombeo remoto, deben estar dotados de un control con paro de emergencia u otro medio aceptable claramente identificado y fácilmente accesible, ubicado lejos de los dispositivos surtidores, para desconectar simultáneamente de la fuente de alimentación todos los conductores de los circuitos, incluido el conductor puesto a tierra,  si lo hubiera.

No se permitirán interruptores automáticos monopolares que utilicen enclavamientos de las manijas de accionamiento.

Comentario

En 514-11ª dice; los controles de emergencia especificados en 514-11(a), pero decir interruptor en 514-11(a) no es suficiente, por lo que se sugiere cambiar el texto para que diga CONTROL CON PARO DE EMERGENCIA.
	PROCEDE PARCIALMENTE:

Se modifica para quedar como sigue:

a) Generalidades. Todos los circuitos que conduzcan a los surtidores, o que pasen a través de ellos, incluyendo todos los circuitos asociados de potencia, voz, datos y video y los equipos para sistemas de bombeo remoto, deben estar dotados de un interruptor de paro de emergencia u otro medio aceptable claramente identificado y fácilmente accesible, ubicado lejos de los dispositivos surtidores, para desconectar simultáneamente de la fuente de alimentación todos los conductores de los circuitos, incluido el conductor puesto a tierra, si lo hubiera.



	689.
	514-17
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar:

NUEVA SECC. 514-17 Alumbrado de emergencia.
LA GASOLINERA Y ESTACION DE SERVICIO DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA CON BATERIAS PARA LOS CASOS EN QUE SE INTERRUMPA EL SUMINISTRO NORMAL, O CUANDO POR SITUACIONES DE RIESGO SE TENGA QUE INTERRUMPIR EL MISMO.

a) DEPENDIENDO DEL DISEÑO DE LA ESTACION, PERO SE DEBERA DE COLOCAR EN LA FACHADA FRONTAL DE LA OFICINA, EN EL INTERIOR DEL CUARTO ELECTRICO Y ENCIMA DE LOS DISPENSARIOS.
Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 514-9, ya existía en la NOM-2005.

- Se propone modificar la redacción de la NOM-2005 para definir la ubicación de las lámparas de emergencia de baterías.
	NO PROCEDE

Lo propuesto ya se establece en el Artículo 700 Sistemas de emergencia, del proyecto


	690.
	516-3
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

516-3. Clasificación de áreas

3) Rociado con techo abierto. En operaciones de rociado llevadas a cabo dentro de una cabina de rociado con el techo abierto, el espacio de 1.00 metro de radio sobre la cabina y otras aberturas de la cabina deberán considerarse Clase I, División 2 o Clase I, Zona 2 o Clase II, División 2.

4) Cabinas y recintos encerrados. En operaciones de rociado confinadas en una cabina de rociado cerrada, el espacio dentro de 1.00 metro en todas las direcciones desde cualquier abertura en la cabina de rociado, se debe considerar Clase I, División 2 o Clase I, Zona 2 o Clase II, División 2, como se ilustra en la Figura 516-3(c)(4).

5) Tanques de inmersión y escurrideros – espacio circundante. Para tanques de inmersión y escurrideros, el espacio dentro de 1.00 metro que rodea el área Clase I, División 1, o Clase I, Zona 1 como se define en (a)(4) anterior y se muestra en la Figura 516-3(c)(5).

6) Tanques de inmersión y escurrideros – espacio por encima del piso. Para tanques de inmersión y escurrideros, el espacio de 1.00 metro arriba del piso y que se extiende 6.00 metros medidos horizontalmente en todas las direcciones desde el área Clase I, División 1, o Clase I, Zona 1.

d) Operaciones de recubrimiento e inmersión encerradas. El espacio adyacente a un aparato o proceso de inmersión encerrado de recubrimiento o, debe considerarse no clasificado.

Excepción: El espacio dentro de 1.00 metro en todas las direcciones desde cualquier abertura del recinto cerrado debe clasificarse como Clase I, División 2 o Clase I, Zona 2, según sea aplicable.
Debe Decir

516-3. Clasificación de áreas

3) Rociado con techo abierto. En operaciones de rociado llevadas a cabo dentro de una cabina de rociado con el techo abierto, el espacio de 0.90 metros de radio sobre la cabina y otras aberturas de la cabina deberán considerarse Clase I, División 2 o Clase I, Zona 2 o Clase II, División 2.

4) Cabinas y recintos encerrados. En operaciones de rociado confinadas en una cabina de rociado cerrada, el espacio dentro de 0.90 metros en todas las direcciones desde cualquier abertura en la cabina de rociado, se debe considerar Clase I, División 2 o Clase I, Zona 2 o Clase II, División 2, como se ilustra en la Figura 516-3(c)(4).
5) Tanques de inmersión y escurrideros – espacio circundante. Para tanques de inmersión y escurrideros, el espacio dentro de 0.90 metros que rodea el área Clase I, División 1, o Clase I, Zona 1 como se define en (a)(4) anterior y se muestra en la Figura 516-3(c)(5).

6) Tanques de inmersión y escurrideros – espacio por encima del piso. Para tanques de inmersión y escurrideros, el espacio de 0.90 metros arriba del piso y que se extiende 6.00 metros medidos horizontalmente en todas las direcciones desde el área Clase I, División 1, o Clase I, Zona 1.

d) Operaciones de recubrimiento e inmersión encerradas. El espacio adyacente a un aparato o proceso de inmersión encerrado de recubrimiento o, debe considerarse no clasificado.

Excepción: El espacio dentro de 0.90 metros en todas las direcciones desde cualquier abertura del recinto cerrado debe clasificarse como Clase I, División 2 o Clase I, Zona 2, según sea aplicable.
Comentario

NEC 2011

Se deberán de revisar los espacios de clasificación de áreas, en el NEC indica 90 cm y en las figuras de la NOM-001-SEDE-2012, se indica 90 cm, por ejemplo en la descripción de la sección 516-3 (4) indica 1.00 metro,

NO HAY CONGRUENCIA DE LOS ESPACIOS DE LAS SECCIONES CON LAS FIGURAS.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

3) Rociado con techo abierto. En operaciones de rociado llevadas a cabo dentro de una cabina de rociado con el techo abierto, el espacio de 90 centímetros de radio sobre la cabina y otras aberturas de la cabina deberán considerarse Clase I, División 2 o Clase I,  Zona 2 o Clase II, División 2.

4) Cabinas y recintos encerrados. En operaciones de rociado confinadas en una cabina de rociado cerrada, el espacio dentro de 90 centímetros en todas las direcciones desde cualquier abertura en la cabina de rociado, se debe considerar Clase I, División 2 o Clase I, Zona 2 o Clase II, División 2, como se ilustra en la Figura 516-3(c)(4).
5) Tanques de inmersión y escurrideros – espacio circundante. Para tanques de inmersión y escurrideros, el espacio dentro de 90 centímetros que rodea el área Clase I, División 1, o Clase I, Zona 1 como se define en (a)(4) anterior y se muestra en la Figura 516-3(c)(5).

6) Tanques de inmersión y escurrideros – espacio por encima del piso. Para tanques de inmersión y escurrideros, el espacio de 90 centímetros arriba del piso y que se extiende 6.00 metros medidos horizontalmente en todas las direcciones desde el área Clase I, División 1, o Clase I, Zona 1.

d) Operaciones de recubrimiento e inmersión encerradas. El espacio adyacente a un aparato o proceso de inmersión encerrado de recubrimiento, debe considerarse  no clasificado.

Excepción: El espacio dentro de 90 centímetros en todas las direcciones desde cualquier abertura del recinto cerrado debe clasificarse como Clase I, División 2 o Clase I, Zona 2, según sea aplicable.



	691
	516-3
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

516-3. Clasificación de áreas.

4) Cabinas y recintos encerrados. En operaciones de rociado confinadas en una cabinade rociado cerrada, el espacio dentro de 1 m en todas las direcciones desde cualquier abertura en la cabina de rociado, se debe considerar Clase I, División 2 o Clase I, Zona 2 o Clase II, División 2, como se ilustra en la Figura 516-3(c)(4).
Debe Decir

516-3. Clasificación de áreas.

4) Cabinas y recintos encerrados. En operaciones de rociado confinadas en una cabina de rociado cerrada, el espacio dentro de 1 m en todas las direcciones desde cualquier abertura en la cabina de rociado, se debe considerar Clase I, División 2 o Clase I, Zona 2 o Clase II, División 2, como se ilustra en la Figura 516-3(c)(4).
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF


	692.
	517
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice:

ARTICULO 517-INSTALACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION DE LA SALUD

Debe Decir

INSTALACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION DE LA SALUD

Comentario

Congruencia con el marco legal de Sector Salud
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

ARTICULO 517

INSTALACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION DE LA SALUD



	693.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Areas de agentes anestésicos inhalatorios: Lugar diseñado para la aplicación por inhalación de la anestesia general a través del uso de anestésicos inhalatorios en conjunto con oxígeno y/o aire medicinal. Así como la aplicación de analgesia relativa.
Debe Decir

diseñado para la aplicación por inhalación de la anestesia general a través del uso de anestésicos inhalatorios en conjunto con oxígeno y/o aire medicinal. Así como la aplicación de analgesia relativa.

Las salas de operaciones o sitios donde se utilice una máquina de anestesia como la unidad tocoquirúrgica, salas de resonancia magnética, salas de tomografía, salas de hemodinamia y salas de choque dentro de un hospital que incluyan procedimientos de anestesia general y analgesia relativa serán considerados como áreas de agentes anestésicos inhalatorios.

Comentario

Para dar claridad a la definción se complementa con texto en azul
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Areas de agentes anestésicos inhalatorios: Lugares diseñados para la aplicación por inhalación de la anestesia general a través del uso de anestésicos inhalatorios en conjunto con oxígeno y/o aire medicinal. Así como la aplicación de analgesia relativa.



	694.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

1) Areas de atención general: Al servicio que cuenta con camas censables para atender pacientes internos, proporcionar atención médica con el fin de realizar diagnósticos, aplicar tratamientos y cuidados continuos de enfermería.
Debe Decir

1) Areas de atención general: Al servicio de hospitalización que cuenta con camas censables para atender pacientes internos, proporcionar atención médica con el fin de realizar diagnósticos, aplicar tratamientos y cuidados continuos de enfermería
Comentario

Se agrega el texto subrayado en azul a esta definición para dar claridad e incluir la definición de Servicio de hospitalización
	NO PROCEDE

Ya que se encuentra en la definición de camas censables.

	695.
	517-2
	Daniel Altamirano

Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Areas de atención del paciente: Son las áreas delas instalaciones en lugares de atención de la saluden las cuales se examina o se trata al paciente; seclasifican como áreas de atención general y áreasde atención crítica, pudiendo ser cualquiera de ellasclasificada como lugares con procedimientoshúmedos o mojados. Es competencia del directordel hospital o director médico o responsable delestablecimiento para la atención médica oresponsable sanitario en conjunto con elresponsable de ingeniería biomédica, el participar,apoyar, involucrarse e intervenir en la designaciónde estas áreas de acuerdo con el tipo de atención ycuidados que se otorguen al paciente y con lassiguientes definiciones: Areas de Atención General,Areas de Atención Crítica y Localizaciones paraprocedimientos mojados o húmedos.
Debe Decir

Areas de atención del paciente: Son las áreas delas instalaciones en lugares de atención de la salud enlas cuales se examina o se trata al paciente; seclasifican como áreas de atención general y áreas deatención crítica, pudiendo ser cualquiera de ellasclasificada como lugares con procedimientos húmedoso mojados.
Comentario

No es del alcance de esta norma dictaminar las competencias de los responsables de un proyecto eléctrico, ni especificar quienes son los responsables de cada sistema.


	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

El párrafo que propone eliminar de esta definición se pondrá como NOTA en la sección 517-1

517-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo establecen criterios para la construcción e instalaciones eléctricas en lugares de atención de la salud de seres humanos.

Los requisitos de las Partes B y C se aplican no sólo a edificios con funciones únicas para la atención de la salud, sino también a aquellos que en forma individual, considerando las respectivas formas de atención a los pacientes, están dentro de un edificio de múltiples funciones (por ejemplo, un consultorio médico localizado dentro de un establecimiento para la atención médica requiere que se apliquen las disposiciones indicadas en 517-10). Este Artículo no se aplica en instalaciones veterinarias.

NOTA: Es competencia del director del hospital o director médico o responsable del establecimiento para la atención médica o responsable sanitario en conjunto con el responsable de ingeniería biomédica, el participar, apoyar, involucrarse e intervenir en la designación de estas áreas de acuerdo con el tipo de atención y cuidados que se otorguen al paciente y con las siguientes definiciones: Areas de Atención General, Areas de Atención Crítica y Localizaciones para procedimientos mojados o húmedos.


	696.
	517-2
	Daniel Altamirano

Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

3) Lugares con procedimientos húmedos omojados: Son los locales de atención a pacientesdonde normalmente existen condiciones dehumedad mientras está presente el paciente. Estasáreas incluyen depósitos con fluidos a nivel del pisoo áreas de trabajo que rutinariamente esténhúmedas o mojadas, siempre y cuando alguna deestas condiciones esté íntimamente relacionada conel uso de equipos médicos, los pacientes y con elpersonal. Los procedimientos de limpieza rutinariosy derrames accidentales de líquidos no definen unlugar con procedimientos húmedos o mojados.Es competencia del director del hospital o directormédico o responsable del establecimiento para laatención médica o responsable sanitario, enconjunto con el responsable de ingenieríabiomédica, el participar, apoyar, involucrarse eintervenir en la designación de estas áreas deacuerdo con el tipo de atención y cuidados que seotorguen al paciente. Los lugares conprocedimientos húmedos o mojados son: Salas deOperaciones, Cirugía de Corta Estancia,Tococirugía, Terapia Intensiva, Diálisis Peritoneal,Urgencias, Rehabilitación Física e Hidroterapia, ellistado anterior no es limitativo por lo que se puedenconsiderar otras áreas o servicios.
Debe Decir

3) Lugares con procedimientos húmedos omojados: Son los locales de atención a pacientesdonde normalmente existen condiciones de humedadmientras está presente el paciente. Estas áreasincluyen depósitos con fluidos a nivel del piso o áreasde trabajo que rutinariamente estén húmedas omojadas, siempre y cuando alguna de estascondiciones esté íntimamente relacionada con el usode equipos médicos, los pacientes y con el personal.Los procedimientos de limpieza rutinarios y derramesaccidentales de líquidos no definen un lugar conprocedimientos húmedos o mojados.
Comentario

No es del alcance de esta norma dictaminar las competencias de los responsables de un proyecto eléctrico, ni especificar quienes son los responsables de cada sistema.


	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

El párrafo que propone eliminar de esta definición se pondrá como NOTA en la sección 517-1

517-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo establecen criterios para la construcción e instalaciones eléctricas en lugares de atención de la salud de seres humanos.

Los requisitos de las Partes B y C se aplican no sólo a edificios con funciones únicas para la atención de la salud, sino también a aquellos que en forma individual, considerando las respectivas formas de atención a los pacientes, están dentro de un edificio de múltiples funciones (por ejemplo, un consultorio médico localizado dentro de un establecimiento para la atención médica requiere que se apliquen las disposiciones indicadas en  517-10). Este Artículo no se aplica en instalaciones veterinarias.

NOTA: Es competencia del director del hospital o director médico o responsable del establecimiento para la atención médica o responsable sanitario en conjunto con el responsable de ingeniería biomédica, el participar, apoyar, involucrarse e intervenir en la designación de estas áreas de acuerdo con el tipo de atención y cuidados que se otorguen al paciente y con las siguientes definiciones: Areas de Atención General, Areas de Atención Crítica y Localizaciones para procedimientos mojados o húmedos.

	697.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Areas de atención limitada: Un edificio o parte de él que funciona las 24 horas del día para albergue de personas que sean incapaces de tomar una acción o valerse por sí mismos por vejez, por limitaciones físicas, debido a accidente o enfermedad o limitaciones mentales, tales como enfermedad mental y fármaco dependencia.

Debe Decir

Areas de atención limitada: Un edificio o parte de él que funciona las 24 horas del día para albergue de personas que sean incapaces de tomar una acción o valerse por sí mismos, por vejez, por limitaciones físicas debido a un accidente o enfermedad o limitaciones mentales, tales como enfermedad mental y fármaco dependencia o estado de abandono en el caso de menores de edad. Por ejemplo: Casa hogar, Casa hogar para adultos mayores, Centro de atención especializada, Guardería, Internado y Casa cuna.
Comentario

Se complementa la definición con la NOM-167-SSA1-1997 Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores. Para dar claridad a la definción se complementa con texto en azul
	NO PROCEDE

No se aceptan las adiciones propuestas dado que corresponden a otro uso destinado a los lugares de atención de la salud.


	698.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Central de Esterilización y Equipos: Al conjunto de espacios arquitectónicos con características de

asepsia especiales, con áreas y equipos específicos donde se lavan, preparan, esterilizan, guardan momentáneamente y distribuyen, equipo, materiales, ropa e instrumental utilizados en los procedimientos médicos quirúrgicos, tanto en la sala de operaciones como en diversos servicios del hospital.
Debe Decir

Eliminar se repite con Central de Esterilización y Equipos (CEyE)
Comentario

Se sugiere dejar solo la definición de: Central de Esterilización y Equipos (CEyE)

	PROCEDE

Se elimina la siguiente definición del proyecto ya que se duplicó:

Central de Esterilización y Equipos. Al conjunto de espacios arquitectónicos con características de asepsia especiales, con áreas y equipos específicos donde se lavan, preparan, esterilizan, guardan momentáneamente y distribuyen, equipo, materiales, ropa e instrumental utilizados en los procedimientos médicos quirúrgicos, tanto en la sala de operaciones como en diversos servicios del hospital.



	699.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Centros ambulatorios para la atención de la salud: Un edificio o parte de él que es utilizado para proporcionar servicios de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación a pacientes externos, los lugares deben de cumplir con cualquiera de lo siguiente:

(1) Las instalaciones para la atención y tratamiento a pacientes que sean incapaces de tomar una acción para su autopreservación en condiciones emergencia, sin la asistencia de otras personas; tales como unidades de hemodiálisis, de estudios especiales como radiología y otros.

(2) Las instalaciones para la atención de pacientes externos, que requieren tratamiento quirúrgico con anestesia general o cuidados críticos.

Debe Decir

Establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Un edificio o una porción del mismo usada para proveer servicios de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación a pacientes ambulatorios en cualquiera de los siguientes casos:

(1) En el tratamiento de pacientes.- para los casos en que los pacientes son incapaces de tomar acción para la auto preservación  bajo condiciones de emergencia sin la asistencia de otros. Por ejemplo en procedimientos de hemodiálisis, diálisis peritoneal, endoscopias, etc.

(2) En la aplicación de anestesia.- que vuelve a los pacientes incapaces de tomar acción para la auto – preservación bajo condiciones de emergencia sin la asistencia de otros. Ejemplo cirugía de corta estancia

(3) En urgencias.- para pacientes que debido a la naturaleza de la lesión o enfermedad son incapaces de tomar acción para la auto – preservación bajo condiciones de emergencia sin la asistencia de otros.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Un edificio o una porción del mismo usada para proveer servicios de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación a pacientes ambulatorios en cualquiera de los siguientes casos:

(1) Las instalaciones para la atención y tratamiento a pacientes que sean incapaces de tomar una acción para su auto preservación en condiciones emergencia, sin la asistencia de otras personas; tales como unidades de hemodiálisis, de estudios especiales como radiología, endoscopias y otros.

(2) Las instalaciones para la atención de pacientes ambulatorios, que requieren tratamiento quirúrgico con anestesia. Ejemplo cirugía de corta estancia




	700.
	517-2
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

517-2. Definiciones

Circuitos derivados críticos: Son los circuitos alimentadores del sistema de emergencia que suministran energía para la iluminación de las áreas de trabajo; equipos especiales y contactos seleccionados que funcionan en lo relacionado con la atención a los pacientes. Estos circuitos están conectados a la fuente de suministro normal y se reconectan automáticamente a las fuentes alternas de energía, durante la interrupción de la fuente normal de suministro, por medio de uno o varios desconectadotes de transferencia o un retardador para la toma de carga.

Circuitos de seguridad para la vida: Subsistema del sistema de emergencia, compuestocircuitos alimentadores y derivados del sistema de emergencia, que cumplen con los requisitos del Artículo 700, excepto por lo indicado en el artículo 517, y que se utilizan para proporcionar energía suficiente a las funciones de seguridad de la vida de todas las personas dentro del lugar de atención a la salud, estos circuitos son automáticamente conectados a las fuentes alternas de suministro de energía durante las interrupciones de la fuente normal.

Rayos X móvil: Un equipo de rayos X, montado sobre una base con rodamientos , para facilitar su movimientocuando está completamente ensamblado.

Instalaciones en lugares de atención a la salud: Son las instalaciones en edificios o partes de edificios en los cuales se presta cuidado médico, odontológico, siquiátrico , de enfermería, obstétrico o quirúrgico. Las instalaciones para el cuidado de la salud incluyen, pero no se limitan ahospitales, enfermerías, clínicas, consultorios médicos y dentales y áreas de cuidado ambulatorio ya sean fijas o móviles.

Sistema eléctricoseparado: Un sistema integrado por un transformador de aislamiento o su equivalente, un monitor de línea separada y sus conductores de circuito no puestos a tierra.
Debe Decir

517-2. Definiciones

Circuitos derivados críticos: Son los circuitos alimentadores del sistema de emergencia que suministran energía para la iluminación de las áreas de trabajo; equipos especiales y contactos seleccionados que funcionan en lo relacionado con la atención a los pacientes. Estos circuitos están conectados a la fuente de suministro normal y se reconectan automáticamente a las fuentes alternas de energía, durante la interrupción de la fuente normal de suministro, por medio de uno o varios desconectadores de transferencia o un retardador para la toma de carga.

Circuitos de seguridad para la vida: Subsistema del sistema de emergencia, circuitos alimentadores y derivados del sistema de emergencia, que cumplen con los requisitos del Artículo 700, excepto por lo indicado en el artículo 517, y que se utilizan para proporcionar energía suficiente a las funciones de seguridad de la vida de todas las personas dentro del lugar de atención a la salud, estos circuitos son automáticamente conectados a las fuentes alternas de suministro de energía durante las interrupciones de la fuente normal.

Rayos X móvil: Un equipo de rayos X, montado sobre una base con rodamientos , para facilitar su movimiento cuando está completamente ensamblado.

Instalaciones en lugares de atención a la salud: Son las instalaciones en edificios o partes de edificios en los cuales se presta cuidado médico, odontológico, siquiátrico , de enfermería, obstétrico o quirúrgico. Las instalaciones para el cuidado de la salud incluyen, pero no se limitan a hospitales, enfermerías, clínicas, consultorios médicos y dentales y áreas de cuidado ambulatorio ya sean fijas o móviles.

Sistema eléctrico separado: Un sistema integrado por un transformador de aislamiento o su equivalente, un monitor de línea separada y sus conductores de circuito no puestos a tierra.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF


	701.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Circuitos derivados críticos: Son los circuitos alimentadores del sistema de emergencia que suministran energía para la iluminación de las áreas de trabajo; equipos especiales y contactos seleccionados que funcionan en lo relacionado con la atención a los pacientes. Estos circuitos están conectados a la fuente de suministro normal y se reconectan automáticamente a las fuentes alternas de energía, durante la interrupción de la fuente normal de suministro, por medio de uno o varios desconectadotes de transferencia o un retardador para la toma de carga.
Debe Decir

Circuitos derivados críticos: Son los circuitos alimentadores y derivados del subsistema de emergencia que suministran energía para la iluminación de las áreas de trabajo; equipos especiales y receptáculos seleccionados que funcionan en lo relacionado con la atención a los pacientes. Estos circuitos están conectados a la fuente de suministro normal y se reconectan automáticamente a las fuentes alternas de energía, durante la interrupción de la fuente normal de suministro, por medio de uno o varios desconectadores de transferencia o uno o varios retardadores para la toma de carga y transición cerrada.

Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia y dar claridad a la definición.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Circuitos derivados críticos: Son los circuitos conectados al sistema de emergencia que suministran energía para la iluminación de las áreas de trabajo; equipos especiales y contactos seleccionados que funcionan en lo relacionado con la atención a los pacientes. Estos circuitos están conectados a la fuente de suministro normal y se conectan automáticamente a las fuentes alternas de energía, durante la interrupción de la fuente normal de suministro, por medio de uno o varios desconectadores de transferencia con control de retardo de tiempo para la toma de carga y transición cerrada.

	702.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Consultorio: Todo establecimiento público, social o privado, ligado a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente, que tenga propósito prestar servicios de atención médica a pacientesambulatorios.
Debe Decir

Consultorio: Todo establecimiento público, social o privado, ligado a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente, que tenga como propósito prestar servicios de atención médica a pacientes ambulatorios.
Comentario

Para dar claridad a la definción se complementa con texto en azul
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Consultorio: Todo establecimiento público, social o privado, ligado a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente, que tenga como propósito prestar servicios de atención médica a pacientes ambulatorios. 


	703.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Contacto grado hospital. Al dispositivo polarizado que debe contar con conectores para instalarle o fijarle los conductores de un circuito eléctrico, incluyendo el conductor aislado para puesta a tierra de los equipos médicos, debe servir para que se le enchufe una clavija que debe hacer una conexión efectiva por contacto mecánico y eléctrico de sus espigas con las mordazas del contacto. Además, debe estar identificado visiblemente en su parte frontal por un punto imborrable color verde, a este dispositivo deberán enchufarse sólo clavijas también identificadas grado hospital e igualmente polarizadas, con igual número de espigas y conectores para asegurar flujo de corriente eléctrica con un efectivo contacto con las mordazas del contacto, para minimizar la caída de tensión y asegurar la puesta a tierra de los equipos médicos. Los contactos grado hospital deben instalarse solamente dentro de la vecindad del paciente en las áreas de atención general y áreas críticas de pacientes.
Debe Decir

Receptáculo grado hospital. Al dispositivo polarizado que debe contar con conectores para instalarle o fijarle los conductores de un circuito eléctrico, incluyendo el conductor aislado para puesta a tierra de los equipos médicos, debe servir para que se le enchufe una clavija que debe hacer una conexión efectiva por contacto mecánico y eléctrico de sus espigas con las mordazas del receptáculo. Además, debe estar identificado visiblemente en su parte frontal por un punto imborrable color verde, a este dispositivo deberán enchufarse solo clavijas también identificadas grado hospital e igualmente polarizadas, con igual número de espigas y conectores para asegurar flujo de corriente eléctrica con un efectivo contacto con las mordazas del receptáculo, para minimizar la caída de tensión y asegurar la puesta a tierra de los equipos médicos. Los receptáculos grado hospital deben instalarse solamente dentro de la vecindad del paciente en las áreas de atención general y áreas críticas de pacientes.
Comentario

Justificación:

Con base en el numeral 3.2 CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA NOM (Página 8) las especificaciones de esta NOM se dividen como se indica en el Título 5, los Capítulos 1, 2, 3 y 4, son de aplicación general, los Capítulos 5, 6 y 7, se refieren a ambientes especiales, equipos especiales u otras condiciones especiales. Estos últimos Capítulos (5, 6 y 7) complementan o modifican las reglas generales de los Capítulos 1 al 4.

Además en las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Salud, no existe la definición de “contacto” y debido a esto se presentaran confusiones para los usuarios, ya que se estarían empleando diferentes palabras para designar un mismo concepto.

Es importante destacar que desde hace 18 años en la NOM-001-SEMIP-1994 “Instalaciones Eléctricas de Utilización” se utiliza el termino receptáculo por lo que cambiar por la palabra “contacto” volvería a iniciarse un proceso de adecuación a los usuarios de la NOM.

No es conveniente que en una norma se utilicen términos locales o particulares ya que las normas son de aplicación nacional y también son de referencia internacional para otros países.

El termino receptáculo es aceptado para recibir mediante el enchufe a una clavija la que a través de sus espigas, hace contacto con las mordazas del receptáculo.

Por lo anterior en este artículo 517 se debe continuar utilizando el término receptáculo.
	NO PROCEDE

En atención que en el Artículo 100 ya está definido el concepto sin embargo se agrega el término (Receptáculo) en la definición de “contacto”.



	704.
	517-2
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
22-09-2012
	Dice

Contacto grado hospital. Al dispositivo polarizado que debe contar con conectores para instalarle o fijarle los conductores de un circuito eléctrico, incluyendo el conductor aislado para puesta a tierra de los equipos médicos, debe servir para que se le enchufe una clavija que debe hacer una conexión efectiva por contacto mecánico y eléctrico de sus espigas con las mordazas del contacto. Además, debe estar identificado visiblemente en su parte frontal por un punto imborrable color verde, a este dispositivo deberán enchufarse sólo clavijas también identificadas grado hospital e igualmente polarizadas, con igual número de espigas y conectores para asegurar flujo de corriente eléctrica con un efectivo contacto con las mordazas del contacto, para minimizar la caída de tensión y asegurar la puesta a tierra de los equipos médicos. Los contactos grado hospital deben instalarse solamente dentro de la vecindad del paciente en las áreas de atención general y áreas críticas de pacientes.
Debe Decir

Contacto grado hospital. Dispositivo polarizado que permite la conexión de las fases y la toma de tierra. Las características globales de desempeño aseguran una mayor fiabilidad en la operación de la conexión. NOTA – Lo prescrito en la NMX--‐J--‐412/2--‐ 6--‐ANCE--‐2009, Artefactos grado hospital – Especificaciones y métodos de prueba, cubre los requisitos de fiabilidad e identificación de estos mecanismos.
Comentario

En una definición no deberían incluirse especificaciones.

Los requisitos de instalación ya se desarrollan nen nlos apartados 517--‐18 y 517--‐19.

Dado que las prescripciones que contiene la norma NMX--‐J--‐ 412/2--‐6--‐ANCE--‐2011 cubren los requisitos que señala la definición de esta sección. Se pueden suprimir y hacer una referencia a la Norma de producto 
	NO PROCEDE

La propuesta está considerada en el  Apéndice B.


	705.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Contactos seleccionados: Es la cantidad mínima de contactos para la conexión mediante clavijas de aparatos no fijos, normalmente requeridos para todas las tareas locales o los que se usen en la atención de los pacientes en caso de emergencia.
Debe Decir

Receptáculos grado hospital seleccionados: Es la cantidad mínima de receptáculos para la conexión mediante clavijas de los equipos médicos normalmente requeridos para continuar con las tareas locales y los que se usen en la atención de los pacientes en caso de contingencias.

Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	NO PROCEDE

En atención que en el Artículo 100 ya está definido el concepto sin embargo se agrega el término (Receptáculo) en la definición de “contacto”.



	706.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Corriente peligrosa: Es la corriente que puede fluir a través de una baja impedancia que se conecte entre cualquiera de los conductores aislados y el conductor de puesta a tierra del monitor de aislamiento en un sistema eléctrico aislado.
Debe Decir

Corriente peligrosa: Es la corriente eléctrica que puede fluir a través de una baja impedancia que se conecte entre cualquiera de los conductores aislados de tierra y el conductor de puesta a tierra del monitor de aislamiento en un sistema eléctrico aislado.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Corriente peligrosa del monitor: La corriente peligrosa que circula a través del monitor de aislamiento entre línea y tierra.


	707.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Corriente peligrosa de falla: La corriente peligrosa que puede fluir en un sistema eléctrico aislado con todos los dispositivos y equipos conectados, excepto el monitor de aislamiento.
Debe Decir

Corriente peligrosa de falla: La corriente eléctrica peligrosa que puede fluir en un sistema eléctrico aislado con todos los dispositivos y equipos conectados, excepto el monitor de aislamiento.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	NO PROCEDE

El término “corriente” como se usa en esta NOM, se refiere a la corriente eléctrica

	708.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Corriente peligrosa del monitor: La corriente peligrosa que circula entre el monitor de aislamiento de línea y tierra.
Debe Decir

Corriente peligrosa del monitor: La corriente eléctrica peligrosa que circula entre el monitor de aislamiento de línea y tierra, solamente conectado el monitor de aislamiento.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Corriente peligrosa del monitor: La corriente peligrosa que circula a través del monitor de aislamiento entre línea y tierra.


	709.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Corriente peligrosa total: La corriente peligrosa que circula en un sistema eléctrico aislado con todos los dispositivos y aparatos fijos conectados a él, incluyendo la corriente peligrosa del monitor.
Debe Decir

Corriente peligrosa total: La corriente eléctrica peligrosa que circula en un sistema eléctrico aislado con todos los equipos médicos conectados a él, incluyendo la corriente peligrosa del monitor.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	NO PROCEDE

El término “corriente” como se usa en esta NOM, se refiere a la corriente eléctrica


	710.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Documentos apropiados: Son los documentos que se deben de aplicar y que contienen los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas que deben de cumplir los establecimientos de atención de la salud, desde la planeación, la elaboración del proyecto, la ejecución o construcción de la obra eléctrica, el mantenimiento, la operación y pruebas a las instalaciones y equipos médicos en los establecimientos de atención de la salud. Véase APENDICE “E”.

APENDICE E (Informativo)

DOCUMENTOS APROPIADOS

Este APENDICE no es parte de los requerimientos y especificaciones de la NOM, se incluye únicamente con propósitos informativos.
Debe Decir

Documentos apropiados: Son los documentos que se deben de aplicar y que contienen los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas que deben de cumplir los establecimientos de atención de la salud, desde la planeación, la elaboración del proyecto, la ejecución o construcción de la obra eléctrica, el mantenimiento, la operación y pruebas a las instalaciones y equipos médicos en los establecimientos de atención de la salud.

Véase Anexo “E” página 1038
ANEXO E (Normativo)

DOCUMENTOS APROPIADOS

Este anexo aplica al Artículo 517 y es de carácter obligatorio

Comentario

De acuerdo con la Ley General de Salud y sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Salud y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se debe de privilegiar la seguridad y la preservación de la vida de los pacientes por lo que desde la planeación de los establecimientos de atención a la salud se debe considerar que se incluyan y se hagan obligatorios los documentos apropiados ya que sin ellos no es posible integralmente aplicar y efectuar las pruebas, el mantenimiento, la operación, la elaboración del proyecto, ejecutar la obra de acuerdo con el programa médico y el proyecto médico arquitectónico.
	NO PROCEDE

Se elimina la definición del proyecto ya que es un término que no se utiliza en el mismo.

	711.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Central de enfermeras: Areas destinadas a proporcionar un centro de actividades a un grupo de enfermeras que atienden a los pacientes hospitalizados y donde se reciben las flamadas de los pacientes encamados, desde este lugar, las enfermeras son distribuidas y redactan sus informes. Además, en estas áreas, las enfermeras recaban los datos de los pacientes que ingresan y preparan las medicinas para ser distribuidas a los pacientes encamados. Cuando estas actividades se llevan a cabo en una o más áreas dentro del lugar de atención de la salud, todas esas áreas, se consideran parte de la central de enfermeras.
Debe Decir

Central de enfermeras: Areas destinadas a proveer un centro de actividades a un grupo de enfermeras que atienden a los pacientes hospitalizados y donde se reciben las llamadas de los pacientes encamados, desde este lugar las enfermeras son distribuidas y redactan sus informes. Además, en estas áreas, las enfermeras recaban los datos de los pacientes que ingresan y preparan las medicinas o medicamentos para ser distribuidos a los pacientes encamados.
Comentario

Cuando estas actividades se llevan a cabo en una o más áreas dentro del lugar de atención de la salud, todas esas áreas, se consideran parte de la central de enfermeras.

La central de enfermeras se consideran independientes una de otra no al conjunto se define como central de enfermeras
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Central de enfermeras: Areas destinadas a proveer un centro de actividades a un grupo de enfermeras que atienden a los pacientes hospitalizados y donde se reciben las llamadas de los pacientes encamados, desde este lugar, las enfermeras son distribuidas y redactan sus informes. Además, en estas áreas, las enfermeras recaban los datos de los pacientes que ingresan y preparan las medicinas o medicamentos para ser distribuidas a los pacientes encamados.



	712.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

No existe

Debe Decir

Equipo médico de soporte de vida. Equipo médico necesario para mantener la vida del paciente que debe permanecer en operación continua y óptima.

Se considera el siguiente listado de equipos médicos de forma enunciativa más no limitativa: Desfibrilador, Incubadora, Sistema de infusión rápida, Ventiladores para pacientes tales como: de alta frecuencia, volumétricos adulto pediátrico y neonatal, Máquina de anestesia, Máquina de hemodiálisis, Lámpara quirúrgicas, Unidad de circulación extracorpórea, Microscopio quirúrgico, Torres de laparoscopia, etc. En esta definición se consideran también los equipos de Banco de Sangre para conservación de la sangre y hemoderivados tales como refrigeradores y congeladores, equipos de laboratorio clínico tales como refrigeradores para reactivos, equipos para la conservación de vacunas y medicamentos, por ejemplo refrigeradores.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.

	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Equipo de soporte de vida. Equipo necesario para mantener la vida del paciente que debe permanecer en operación continua y óptima.

Se considera el siguiente listado de equipos médicos de forma enunciativa más no limitativa: Desfibrilador, Incubadora, Sistema de infusión rápida; Ventiladores para pacientes tales como: de alta frecuencia, volumétricos adulto, pediátrico y neonatal; Máquina de anestesia, Máquina de hemodiálisis, Lámparas quirúrgicas, Unidad de circulación extracorpórea, Microscopio quirúrgico, Torres de laparoscopia, etc. En esta definición se consideran también los equipos de Banco de Sangre para conservación de la sangre y hemoderivados tales como: refrigeradores y congeladores, equipos de laboratorio clínico: tales como: refrigeradores para reactivos, equipos para la conservación de vacunas y medicamentos, por ejemplo refrigeradores. 


	713.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Fuentes alternas de energía: Son uno o más generadores o sistemas de baterías normalmente fijos dentro del lugar de atención de la salud, con las funciones de proporcionar la energía eléctrica, durante la interrupción del suministro de la fuente normal.

Debe Decir

Fuentes alternas de energía: Son uno o más generadores o sistemas de energía ininterrrumpible o sistemas de baterías, normalmente fijos dentro del establecimiento de atención de la salud, con las funciones de proveer la energía eléctrica al sistema eléctrico esencial durante la interrupción del suministro de la fuente normal o por fallas internas del sistema eléctrico del establecimiento.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Fuentes alternas de energía: Son uno o más generadores o sistemas de energía ininterrrumpible o sistemas de baterías, normalmente fijos dentro del lugar de atención de la salud, con las funciones de proveer la energía eléctrica al sistema eléctrico esencial durante la interrupción del suministro de la fuente normal o por fallas internas del sistema eléctrico del establecimiento.



	714.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

15/08/2012 
	Dice

Grado hospital: Denominación que se utiliza para los dispositivos por el que pasa el fluido eléctrico tales como contactos, clavijas, cajas de pared, interruptores de circuito por falla a tierra, entre otros y que cumplen con especificaciones técnicas de inflamabilidad, temperatura y el caso de los contactos éstos deben tener una fuerza de retención de 115 gramos en cada conector de entrada y ser identificados pon un punto verde al frente
Debe Decir

Grado hospital: Denominación que se utiliza para los dispositivos por el que pasa el fluido eléctrico tales como receptáculos, clavijas, cajas de pared, interruptores de circuito por falla a tierra, entre otros y que cumplen con especificaciones técnicas de inflamabilidad, temperatura y en el caso de los receptáculos éstos deben tener una fuerza de retención de 115 gramos en cada conector de entrada y ser identificados pon un punto verde al frente.
Comentario

Para dar claridad a la definción se sugiere texto en azul.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Grado hospital: Denominación que se utiliza para los dispositivos por el que pasa el fluido eléctrico tales como contactos, clavijas, cajas de pared, interruptores de circuito por falla a tierra, entre otros y que cumplen con especificaciones y estén aprobados para  su uso.



	715.
	517-2
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

Contacto grado hospital. Al dispositivo polarizado que debe contar con conectores para instalarle o fijarle los conductores de un circuito eléctrico, incluyendo el conductor aislado para puesta a tierra de los equipos médicos, debe servir para que se le enchufe una clavija que debe hacer una conexión efectiva por contacto mecánico y eléctrico de sus espigas con las mordazas del contacto. Además, debe estar identificado visiblemente en su parte frontal por un punto imborrable color verde, a este dispositivo deberán enchufarse sólo clavijas también identificadas grado hospital e igualmente polarizadas, con igual número de espigas y conectores para asegurar flujo de corriente eléctrica con un efectivo contacto con las mordazas del contacto, para minimizar la caída de tensión y asegurar la puesta a tierra de los equipos médicos. Los contactos grado hospital deben instalarse solamente dentro de la vecindad del paciente en las áreas de atención general y áreas críticas de pacientes.
Debe Decir

Contacto grado hospital. Dispositivo polarizado que permite la conexión de las fases y la toma de tierra. Las características globales de desempeño aseguran una mayor fiabilidad en la operación de la conexión.

NOTA – Lo prescrito en la NMX-J-412/2-6-ANCE-2009, Artefactos grado hospital – Especificaciones y métodos de prueba, cubre los requisitos de fiabilidad e identificación de estos mecanismos.
Comentario

En una definición no deberían incluirse especificaciones.

Los requisitos de instalación ya se desarrollan nen nlos apartados 517-18 y 517-19.

Dado que las prescripciones que contiene la norma NMX-J-412/2-6-ANCE-2011 cubren los requisitos que señala la definición de esta sección. Se pueden suprimir y hacer una referencia a la Norma de producto
	NO PROCEDE

La propuesta está considerada en el Apéndice B.


	716.
	517-2
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
22-09-2012
	Dice

Grado hospital: Denominación que se utiliza para los dispositivos por el que pasa el fluido eléctrico tales como contactos, clavijas, cajas de pared, interruptores de circuito por falla a tierra, entre otros y que cumplen con especificaciones técnicas de inflamabilidad, temperatura y el caso de los contactos éstos deben tener una fuerza de retención de 115 gramos en cada conector de entrada y ser identificados pon un punto verde al frente.
Debe Decir

Grado hospital: Denominación que se utiliza para los dispositivos por el que pasa el fluido eléctrico tales como contactos, clavijas, cajas de pared, interruptores de circuito por falla a tierra y que tiene condiciones de desempeño distintas a los equipos de uso general
Comentario

En la norma NMX--‐J--‐412/1--‐ANCE--‐2011 existe la prescripción para clasificaciones grado hospital, por lo que no hace falta incluir requisitos de producto en la definición, véase el comentario al apartado 517--‐18 b) y 517--‐19 b) 2). 
	NO PROCEDE

La propuesta está considerada en el  Apéndice B.

	717.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

No existe

Debe Decir

Guardería. Al establecimiento que durante la jornada laboral de los padres o tutores proporciona atención integral a niños desde los 43 días de nacido hasta los 6 años de edad.
Comentario

Queda como parte de la definición propuesta de Areas de atención limitada con base en la NOM-167-SSA1-1997, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA MENORES Y ADULTOS MAYORES. Y el artículo 101.- Los orfanatorios y casas de cuan deberán contar con ls instalaciones y el personal especializado necesario para la atención médica de los niños internados. Del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención.
	NO PROCEDE

Es un concepto que no se utiliza en la NOM.

	718.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Hospital: Edificio o parte de él, utilizado para cuidados médicos, psiquiátricos, obstétricos o quirúrgicos, las 24 horas del día, para cuatro o más pacientes internos.
Debe Decir

Hospital: Al establecimiento público, social o privado, cualquiera que sea su denominación y que tenga como finalidad la atención de enfermos que se internen para su diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.

Puede también tratar enfermos ambulatorios y efectuar actividades de formación y desarrollo de personal para la salud y de investigación.
Comentario

NOM-197-SSA1-2000 Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especi alizada y a efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.

	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Hospital. Al establecimiento público, social o privado, cualquiera que sea su denominación y que tenga como finalidad la atención de enfermos que se internen para su diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.

Puede también tratar enfermos ambulatorios y efectuar actividades de formación y desarrollo de personal para la salud y de investigación.



	719.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

No existe

Debe Decir

Iluminación. Es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área, expresada en luxes.
Comentario

NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Tecnicamente todas las labores dentro del hospital se efecúan con el uso de iluminación no natural y cada lugar de trabajo requiere del nivel de iluminación adecuado a las actividades que ahí se efectúan, por lo que es necesario esta definición. Además de ser parte de las definiciones de: Circuitos derivados críticos

Iluminación en lugares de atención a la salud

Iluminación de las áreas de trabajo

Equipo para iluminación con baterías

Y ser referida en las secciones

517-25 (b)(1) (1) Sistemas Separados

517-32
	NO PROCEDE

No es un aspecto de seguridad de la instalación eléctrica.


	720.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Iluminación en lugares de trabajo: Equipos de alumbrado mínimos requeridos para realizar los trabajos necesarias en las áreas descritas, incluido el acceso seguro a los suministros y equipos y el acceso a las salidas.

Debe Decir

Eliminar.

Queda ya incluida en la definición de Iluminación en lugares de atención a la salud.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	NO PROCEDE

No es un aspecto de seguridad de la instalación eléctrica.

	721.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Instalaciones en lugares de atención a la salud: Son las instalaciones en edificios o partes de edificios en los cuales se presta cuidado médico, odontológico, siquiátrico, de enfermería, obstétrico o quirúrgico. Las instalaciones para el cuidado de la salud incluyen, pero no se limitan a hospitales, enfermerías, clínicas, consultorios médicos y dentales y áreas de cuidado ambulatorio ya sean fijas o móviles.

Debe Decir

Instalaciones en lugares de atención a la salud: Son las instalaciones en edificios, partes de edificios o unidades móviles que proporcionan servicios médicos, tales como hospitales, establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, establecimientos de atención limitada, clínicas y consultorios médicos o dentales (ya sean fijos o móviles).
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Instalaciones en lugares de atención a la salud: Son las instalaciones en edificios o partes de edificios o unidades móviles que proporcionan servicios médicos, tales como hospitales, establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, establecimientos de atención limitada, clínicas y consultorios médicos o dentales.



	722.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Lámparas alimentadas por baterías. Equipos individuales para iluminación de respaldo que consisten de lo siguiente:

(1)
Baterías recargables

(2)
Un cargador de baterías

(3)
Disposiciones para una o más lámparas montadas en el equipo o con terminales para lámparas remotas, o ambas

(4)
Dispositivo para energizar las lámparas automáticamente cuando falle el suministro normal de energía.

Debe Decir

Equipo para iluminación con baterías. Equipo individual para iluminación de respaldo que consiste de lo siguiente:

(1) Baterías recargables

(2) Medios para recargar las baterías

(3) Disposiciones para contener una o más lámparas o con salidas para conectar una o más lámparas remotas.

(4) Un dispositivo automático para la conexión de las lámparas cuando se suspenda el suministro de energía exterior o normal.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	NO PROCEDE

Está considerado en el Artículo 700 Sistemas de emergencia.

	723.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Locales para anestesia: Cualquier área en un lugar para la atención de la salud, que ha sido diseñada para ser utilizada durante la aplicación de gases y vapores anestésicos de inhalación, inflamables o no inflamables, durante el curso de un examen para diagnóstico o tratamiento, incluyendo el uso de gases o vapores para tratamientos de analgesia relativa.
Debe Decir

Locales de anestesia: Un área dentro de un hospital que ha sido diseñada para ser utilizada durante la aplicación de gases y vapores anestésicos por inhalación, inflamables o no inflamables, durante el curso de un examen para diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, incluyendo el uso de gases o vapores para tratamientos de anestesia general y analgesia relativa. Las áreas de anestésicos inflamables y áreas de agentes anestésicos inhalatorios son considerados como locales de anestesia
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia. Para dar claridad a la definción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Locales de anestesia: Un área dentro de un hospital, que ha sido diseñada para ser utilizada durante la aplicación de gases y vapores anestésicos de inhalación, inflamables o no inflamables, durante el curso de un examen para diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, incluyendo el uso de gases o vapores para tratamientos de anestesia general y analgesia relativa.




	724.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Localización de la cama del paciente: Ubicación de la cama del enfermo hospitalizado o internado, la cama o mesa de tratamiento usada en el área de atención crítica del paciente.
Debe Decir

Localización de la cama del paciente: Ubicación de la cama del paciente hospitalizado, mesa de tratamiento o mesa quirúrgica usada en el área de atención crítica del paciente.
Comentario

Para dar claridad a la definción se complementa con texto en azul
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Localización de la cama del paciente: Ubicación de la cama del paciente hospitalizado, mesa de tratamiento y mesa quirúrgica usada en el área de atención crítica del paciente. 

	725.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Mobiliario médico: Conjunto de bienes de uso duradero, indispensables para la prestación de servicios de atención médica. Por ejemplo: Mesas Mayo, Mesa Puente, Mesa Pasteur, Mesa de Riñón, etc.
Debe Decir

Mobiliario médico: Conjunto de bienes de uso duradero, indispensables para la prestación de servicios de atención médica. Por ejemplo: Mesas Mayo, Mesas Puente, Mesas Pasteur, Mesas de Riñón, etc.
Comentario

Para dar claridad a la definción se complementa con texto en azul
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Mobiliario médico. Conjunto de bienes de uso duradero, indispensables para la prestación de servicios de atención médica. Por ejemplo: Mesas Mayo, mesas Puente, mesas Pasteur, mesas de Riñón, etc. 

	726.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Monitor de línea separada: Un instrumento de medición diseñado para comprobar continuamente la impedancia balanceada y desbalanceada de cada línea de los circuitos aislados de tierra, equipado con circuito incorporado de prueba para accionar la alarma, sin aumentar la corriente peligrosa de fuga del sistema aislado.
Debe Decir

Monitor de aislamiento de la línea: Un instrumento de medición diseñado para comparar continuamente la impedancia de cada conductor vivo aislado de tierra del sistema eléctrico aislado, equipado con un circuito interconstruido para probar la alarma sin incluir la corriente peligrosa de fuga del sistema aislado.

Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Monitor de aislamiento de la línea: Un instrumento de medición diseñado para comparar continuamente la impedancia de cada conductor vivo aislado de tierra del circuito eléctrico aislado, equipado con circuito interconstruido para probar la alarma, sin incluir la corriente peligrosa de fuga del sistema aislado 

	727.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

No existe

Debe Decir

Programa médico. Al documento que establece el planteamiento del objetivo general y específicos del establecimiento de atención médica, sus funciones y enumera las actividades médicas a realizar o que se realizan en el establecimiento.
Comentario

Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
	NO PROCEDE

No se utiliza en el texto de la NOM.

	728.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

No existe

Debe Decir

Programa médico-arquitectónico. Al documento que establece los requisitos de áreas y locales que conforman el establecimiento de salud, derivado del programa médico, define la estructura espacial, su organización y dimensiones.
Comentario

Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
	NO PROCEDE

No se utiliza en el texto de la NOM.


	729.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Punto de puesta a tierra de dispositivos, equipos y aparatos en la vecindad del paciente: Un conector o barra terminal, el cual está destinado como punto para puesta a tierra redundante de dispositivos, muebles, equipos y aparatos eléctricos, ubicados en la vecindad del paciente. Además, para la puesta a tierra, con objeto de eliminar problemas de interferencia electromagnética en equipos eléctricos sensibles.

Debe Decir

Punto de conexión equipotencial a tierra de equipos médicos en la vecindad del paciente: Un conector o barra terminal destinado como punto para conexión a tierra redundante de equipos médicos, sirviendo en la vecindad del paciente. Además, para la conexión a tierra con el objeto de eliminar problemas de interferencia electromagnética en equipos médicos sensibles.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Vecindad del paciente: Es el espacio dentro del cual el paciente puede estar en contacto con las superficies expuestas o algún asistente que pueda tocarlo. Típicamente la vecindad del paciente comprende un espacio de al menos 1.80 metros del perímetro de la cama o mesa de procedimientos o mesa quirúrgica hasta donde se encuentre una pared, mampara o cortina de separación. Extendiéndose además verticalmente, a no menos de 2.30 metros sobre el nivel del piso.

	730.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Punto de referencia de puesta a tierra: La barra conductora para puesta a tierra del panel o tablero de alumbrado y control o del tablero del sistema eléctrico aislado, que suministra energía al área de atención del paciente.
Debe Decir

Punto de referencia a tierra: La barra para conexión a tierra del tablero de alumbrado y control o del tablero del sistema eléctrico aislado, que suministra energía a las áreas de atención de pacientes.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Punto de referencia de puesta a tierra: La barra para conexión a tierra del tablero de alumbrado y control o del tablero del sistema eléctrico aislado, que suministra energía a las áreas de atención de pacientes.

	731.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

No existe

Debe Decir

Responsable de Ingeniería Biomédica. El ingeniero o encargado del Departamento de Ingeniería Biomédica o Ingeniería Clínica responsable de la gestión del equipo médico (administración, evaluación, capacitación, renovación) en un hospital o unidad médica
Comentario

Esta dentro de la definición de: Areas de atención del paciente
Los ingenieros electricistas que otorgan servicios externos a los hospitales son atendidos para información y aclaraciones por médicos, lo que dificulta la interpretación cuando no existe conocimiento de la operación del hospital. Para facilitar la comunicación, se debe llevar a cabo a través de un ingeniero biomédico que sirve como enlace entre el área médica y el área técnica.
	NO PROCEDE

No está dentro del alcance de esta NOM.

	732.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

No existe

Debe Decir

Responsable sanitario. El encargado de verificar la existencia de manuales de operación y, en su caso, de buenas prácticas de los equipos médicos, así como, de los accesorios para su funcionamiento, en los servicios del establecimiento; efectuar o revisar las anotaciones referentes a las acciones de calibración y mantenimiento, así como, de la capacitación del personal que labore en el establecimiento, registrando en las bitácoras correspondientes. El responsable sanitario también pueden ser un grupo de personas tales como los comités intrahospitalarios.
Comentario

Esta dentro de la definición de: Areas de atención del paciente
El responsable sanitario es el responsable de la operación, de proporcionar información y datos, así como representar ante las autoridades sanitarias y federales al hospital, por lo que es necesario que estemos enterados a quien dirigirse para obtener datos necesarios y poder elaborar el proyecto eléctrico y el mantenimiento de equipos, entre otra información
	NO PROCEDE

No está dentro del alcance de esta NOM.

	733.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Rayos X móvil: Un equipo de rayos X, montado sobre una base con rodamientos , para facilitar su movimiento cuando está completamente ensamblado.
Debe Decir

Rayos X móvil: Un equipo de rayos X, con rodamientos que le permite ser desplazado por una persona. Su diseño le permite operar con baterías o conectada a la red eléctrica y moverse con facilidad de un lugar a otro.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.

	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Rayos X móvil: Un equipo de rayos X, con rodamientos que le permite ser desplazado por una persona. Su diseño le permite operar con baterías o conectado a la red eléctrica y moverse con facilidad de un lugar a otro. 


	734.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Rayos X portátil: Equipo de rayos X que puede ser transportado manualmente por una sola persona.
Debe Decir

Rayos X portátil: Equipo de rayos X que puede ser transportado manualmente por una sola persona. Su diseño le permite operar con baterías o conectada a la red eléctrica y moverse con facilidad de un lugar a otro.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.

	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Rayos X portátil: Equipo de rayos X que puede ser transportado manualmente por una sola persona. Su diseño le permite operar con baterías o conectada a la red eléctrica y moverse con facilidad de un lugar a otro.



	735.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Rayos X régimen momentáneo: Régimen basado en un intervalo de operación de hasta cinco segundos.

Debe Decir

Rayos X régimen momentáneo: Equipo de rayos X que trabaja en un intervalo de operación de hasta cinco segundos de exposición.

Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Rayos X régimen momentáneo: Equipo de rayos X que trabaja en un intervalo de operación de hasta cinco segundos.



	736.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Rayos X régimen prolongado: Es el régimen basado en un intervalo de operación de hasta cinco minutos o más.
Debe Decir

Rayos X régimen prolongado: Equipo de rayos X que trabaja en un intervalo de operación de hasta cinco minutos o más de exposición.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Rayos X régimen prolongado: Equipo de rayos X que trabaja en un intervalo de operación de cinco minutos o más. 

	737.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Rayos X transportable: Equipo de rayos X para ser armado y operado dentro de un vehículo o que puede ser desarmado para transportarlo en un vehículo y armado y operado en un lugar específico.
Debe Decir

Rayos X transportable: Equipo de rayos X para ser armado y operado dentro de un vehículo automotor o remolque y que puede ser desarmado para transportarlo a un lugar específico.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Rayos X transportable: Equipo de rayos X para ser armado y operado dentro de un vehículo automotor o remolque y que puede ser desarmado para transportarlo en un vehículo y armado y operado en un lugar específico. 


	738.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

No existe

Debe Decir

Sala de operaciones. Al local donde se realizan las intervenciones quirúrgicas y aquellos procedimientos de diagnóstico y tratamiento que requieren efectuarse en un local aséptico.
Comentario

NORMA Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Sala de operaciones. Al local donde se realizan las intervenciones quirúrgicas y aquellos procedimientos de diagnóstico y tratamiento que requieren efectuarse en un local aséptico.



	739.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

No existe

Debe Decir

Servicio de hospitalización. Al servicio que cuenta con camas censables para atender pacientes internos, proporcionar atención médica con el fin de realizar diagnósticos, aplicar tratamientos y cuidados continuos de enfermería.

Comentario

Definición requerida para 1) Areas de atención general
	NO PROCEDE

No se utiliza el término en la NOM.

	740.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Sistema de emergencia: Sistema de circuitos y equipos proyectado para suministrar energía eléctrica alternativa a un número limitado de funciones prescritas vitales para la protección de la vida y de la seguridad.
Debe Decir

Sistema de emergencia: Un sistema constituido por los circuitos derivados críticos y de seguridad de la vida, desde los alimentadores, destinados a suministrar energía a un número limitado de funciones consideradas vitales para la protección de la seguridad y la preservación de la vida de los pacientes, con restablecimiento automático de la energía en un lapso de hasta 10 segundos después de la interrupción del suministro de energía de la fuente normal.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Sistema de emergencia: Un sistema constituido por alimentadores y circuitos derivados, que cumplen con los requisitos del Artículo 700, excepto las modificaciones de este Artículo 517, destinados a suministrar de una fuente alterna de energía a un número limitado de funciones consideradas vitales para la protección de la vida y la seguridad del paciente, con restablecimiento automático de la energía en un lapso de 10 segundos después de la interrupción del suministro de energía. 

	741.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Sistema para equipos médicos: Sistema compuesto de circuitos alimentadores y derivados, conformados para su conexión automática con retardo de tiempo o en forma manual a las fuentes alternas de energía del sistema eléctrico esencial, con los propósitos de suministrar energía a algunos equipos eléctricos de utilización y a los equipos médicos, cuya operación es necesaria para asegurar la continuidad de los servicios y la seguridad del establecimiento para la atención de la salud. 
Debe Decir

Sistema para equipos médicos: Sistema compuesto de circuitos alimentadores y derivados, conformados para su conexión automática con retardo de tiempo o en forma manual a las fuentes alternas de energía del sistema eléctrico esencial, con los propósitos de suministrar energía a algunos equipos eléctricos de utilización y a los equipos médicos, cuya operación es necesaria para asegurar la continuidad de los servicios y la seguridad del establecimiento para la atención de la salud. 
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Sistema de equipos: Sistema compuesto de circuitos alimentadores y derivados, conformados para su conexión automática con retardo de tiempo o en forma manual a las fuentes alternas de energía del sistema eléctrico esencial, con los propósitos de suministrar energía a algunos equipos eléctricos de utilización y a los equipos médicos, cuya operación es necesaria para asegurar la continuidad de los servicios y la seguridad del establecimiento para la atención de la salud.

	742.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Sistema eléctrico esencial: Sistema compuesto por fuentes alternativas de energía y todos los sistemas de distribución y los equipos auxiliares conectados, diseñado para asegurar la continuidad de la energía eléctrica a determinadas áreas y funciones de una instalación para el cuidado de la salud durante un corte de la fuente de energía normal, y además para reducir al mínimo las interrupciones dentro del sistema interno de alambrado.
Debe Decir

Sistema eléctrico esencial: Sistema compuesto por los sistemas de emergencia y de equipos, constituido por una o varias fuentes alternas de energía con todos los circuitos de distribución, dispositivos y equipos eléctricos conectados. Debe de diseñarse para garantizar la continuidad de la energía eléctrica en establecimientos de atención de la salud, durante la interrupción del suministro de la fuente normal y para minimizar los problemas ocasionados por las fallas internas en los sistemas eléctricos esencial y no esencial.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Sistema eléctrico esencial: Sistema compuesto por los sistemas de emergencia y de equipos, constituido por una o varias fuentes alternas de energía con todos los circuitos de distribución, dispositivos y equipos eléctricos conectados. Debe de diseñarse para garantizar la continuidad de la energía eléctrica en establecimientos de atención de la salud, durante la interrupción del suministro de la fuente normal y para minimizar los problemas ocasionados por las fallas internas en los sistemas eléctricos esencial y no esencial.


	743.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Superficies conductoras expuestas: Superficies capaces de conducir corriente y que no están protegidas, encerradas ni resguardadas, por lo que permiten el contacto personal. La pintura, la galvanización y recubrimientos similares, no se consideran aislamientos adecuados a menos que estén aprobados para ese uso.
Debe Decir

Superficies conductoras expuestas: Superficies metálicas de los equipos médicos y mobiliario médico no protegidas ni resguardadas permitiendo el contacto con ellas, estas superficies pueden quedar energizadas en casos de fallas y conducir energía eléctrica. La pintura, la galvanización y recubrimientos similares no se consideran aislamientos adecuados a menos que estén aprobados para ese uso.
Comentario

Para dar claridad a la definición se incluye también mobiliario médico.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Superficies conductoras expuestas: Superficies metálicas de aparatos, dispositivos y equipos no protegidas ni resguardadas permitiendo el contacto con ellas, estas superficies pueden quedar energizadas y conducir energía eléctrica. La pintura y recubrimientos similares, no se consideran aislamientos adecuados a menos que estén aprobados para ese uso. 

	744.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Sistema eléctrico separado: Un sistema integrado por un transformador de aislamiento o su equivalente, un monitor de línea separada y sus conductores de circuito no puestos a tierra.
Debe Decir

Sistema eléctrico aislado: Un sistema integrado por un transformador de aislamiento o un generador o baterías, con un monitor de aislamiento de línea, con un panel para alojar los dispositivos de protección y desconexión de los conductores de los circuitos no conectados a tierra, la envolvente metálica y una barra para conexión de los conductores de puesta a tierra de equipos médicos.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	NO PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
Sistema eléctrico separado: Un sistema integrado por un transformador de aislamiento o su equivalente, un monitor de línea y sus conductores de circuito no puestos a tierra.



	745.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Transformador de aislamiento: Un transformador del tipo de devanado múltiple, con los devanados primario y secundario acoplados sólo inductivamente, físicamente separados con una pantalla electrostática integrada entre ellos, y conectado a un sistema alimentador puesto a tierra que energiza su devanado primario.
Debe Decir

Transformador de aislamiento: Un transformador del tipo multidevanado con los devanados primario y secundario acoplados sólo inductivamente separados físicamente entre si, encontrándose instalada entre estos devanados una pantalla electrostática integrada al transformador. Este transformador se debe energizar de un sistema eléctrico puesto a tierra, por medio de un circuito derivado crítico individual con conexión de puesta a tierra redundante.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

Un transformador del tipo multidevanado, con los devanados primario y secundario acoplados sólo inductivamente, separados físicamente entre sí, encontrándose instalada entre estos devanados una pantalla electrostática integrada al transformador.



	746.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Unidad quirúrgica. Al conjunto de locales y áreas tales como: vestidores con paso especial a un pasillo “blanco”, pasillo “gris” de transferencia, prelavado, sala de operaciones, área de recuperación y central de esterilización y equipos.
Debe Decir

Unidad quirúrgica. Al conjunto de locales y áreas tales como: vestidores con paso especial a un pasillo “blanco”, pasillo “gris” de transferencia, prelavado, sala de operaciones, área de recuperación y central de esterilización y equipos (CEyE).
Comentario

Para dar claridad a la definción se complementa con texto en azul
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

Unidad quirúrgica. Al conjunto de locales y áreas tales como: vestidores con paso especial a un pasillo “blanco”, pasillo “gris” de transferencia, prelavado, sala de operaciones, área de recuperación y central de esterilización y equipos (CEyE).



	747.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Unidad tocoquirúrgica. Al conjunto de áreas, espacios y locales en los que se efectúan acciones operatorias de tipo obstétrico.
Debe Decir

Unidad tocoquirúrgica. Al conjunto de áreas, espacios y locales en los que se efectúan acciones operatorias de tipo obstétrico es decir cuentan con salas de operaciones.
Comentario

Para dar claridad a la definción se complementa con texto en azul.
	NO PROCEDE
El texto quedaría redundante


	748.
	517-2. Definiciones
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

Vecindad de un paciente: Es el espacio dentro del cual el paciente puede estar en contacto con las superficies expuestas o algún asistente que pueda tocarlo. Típicamente la vecindad de un paciente comprende un espacio de al menos de 1.8 m alrededor del perímetro de la cama o mesa de procedimientos o hasta donde se encuentre una pared, mampara o cortina de separación. Extendiéndose además verticalmente, a no menos de 2.3 m sobre el nivel del piso.
Debe Decir

Vecindad de un paciente: Es el espacio dentro del cual el paciente puede estar en contacto con las superficies expuestas de equipos médicos, mobiliario médico o con alguna persona asistente que pueda tocarlo. Típicamente la vecindad de un paciente comprende un espacio de al menos de 1,8 m alrededor del perímetro de la cama o mesa de procedimientos o mesa quirúrgica o hasta donde se encuentre una pared, mampara o cortina de separación, extendiéndose además verticalmente a no menos de 2.3 m sobre el nivel del piso terminado.
Comentario

A efecto de adecuar la normatividad vigente a la materia.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

Vecindad del paciente: Es el espacio dentro del cual el paciente puede estar en contacto con las superficies expuestas o algún asistente que pueda tocarlo. Típicamente la vecindad del paciente comprende un espacio de al menos 1.80 metros del perímetro de la cama o mesa de procedimientos o mesa quirúrgica hasta donde se encuentre una pared, mampara o cortina de separación. Extendiéndose además verticalmente, a no menos de 2.30 metros sobre el nivel del piso.

	749.
	517-2
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

Circuitos derivados críticos: Son los circuitos alimentadores del sistema de emergencia que suministran energía para la iluminación de las áreas de trabajo; equipos especiales y contactos seleccionados que funcionan en lo relacionado con la atención a los pacientes. Estos circuitos están conectados a la fuente de suministro normal y se reconectan automáticamente a las fuentes alternas de energía, durante la interrupción de la fuente normal de suministro, por medio de uno o varios desconectadores de transferencia o un retardador para la toma de carga.
Debe Decir

Circuitos derivados críticos: Son los circuitos alimentadores del sistema de emergencia que suministran energía para la iluminación de las áreas de trabajo; equipos especiales y contactos seleccionados que funcionan en lo relacionado con la atención a los pacientes. Estos circuitos están conectados a la fuente de suministro normal y se reconectan automáticamente a las fuentes alternas de energía, durante la interrupción de la fuente normal de suministro, por medio de uno o varios desconectadores de transferencia o un retardador para la toma de carga.
Comentario


	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

Circuitos derivados críticos: Son los circuitos conectados al sistema de emergencia que suministran energía para la iluminación de las áreas de trabajo; equipos especiales y contactos seleccionados que funcionan en lo relacionado con la atención a los pacientes. Estos circuitos están conectados a la fuente de suministro normal y se conectan automáticamente a las fuentes alternas de energía, durante la interrupción de la fuente normal de suministro, por medio de uno o varios desconectadores de transferencia con control de retardo de tiempo para la toma de carga. 

	750.
	517-2
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

Contacto grado hospital. Al dispositivo polarizado que debe contar con conectores para instalarle o fijarle los conductores de un circuito eléctrico, incluyendo el conductor aislado para puesta a tierra de los equipos médicos, debe servir para que se le enchufe una clavija que debe hacer una conexión efectiva por contacto mecánico y eléctrico de sus espigas con las mordazas del contacto. Además, debe estar identificado visiblemente en su parte frontal por un punto imborrable color verde, a este dispositivo deberán enchufarse sólo clavijas también identificadas grado hospital e igualmente polarizadas, con igual número de espigas y conectores para asegurar flujo de corriente eléctrica con un efectivo contacto con las mordazas del contacto, para minimizar la caída de tensión y asegurar la puesta a tierra de los equipos médicos. Los contactos grado hospital deben instalarse solamente dentro de la vecindad del paciente en las áreas de atención general y áreas críticas de pacientes.
Debe Decir

Contacto grado hospital. Dispositivo polarizado que permite la conexión de las fases y la toma de tierra. Las características globales de desempeño aseguran una mayor fiabilidad en la operación de la conexión.

NOTA – Lo prescrito en la NMX-J-412/2-6-ANCE-2009, Artefactos grado hospital – Especificaciones y métodos de prueba, cubre los requisitos de fiabilidad e identificación de estos mecanismos.
Comentario

En una definición no deberían incluirse especificaciones.

Los requisitos de instalación ya se desarrollan nen nlos apartados 517-18 y 517-19.

Dado que las prescripciones que contiene la norma NMX-J-412/2-6-ANCE-2011 cubren los requisitos que señala la definición de esta sección. Se pueden suprimir y hacer una referencia a la Norma de producto
	NO PROCEDE

La propuesta está considerada en el Apéndice B.


	751.
	517-2
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

Contacto grado hospital. Al dispositivo polarizado que debe contar con conectores para instalarle o fijarle los conductores de un circuito eléctrico, incluyendo el conductor aislado para puesta a tierra de los equipos médicos, debe servir para que se le enchufe una clavija que debe hacer una conexión efectiva por contacto mecánico y eléctrico de sus espigas con las mordazas del contacto
Debe Decir

Contacto grado hospital. Al dispositivo polarizado que debe contar con conectores para instalarle o fijarle los conductores de un circuito eléctrico, incluyendo el conductor de puesta a tierra aislado para puesta a tierra de los equipos médicos, debe servir para que se le enchufe una clavija que debe hacer una conexión efectiva por contacto mecánico y eléctrico de sus espigas con las mordazas del contacto
Comentario

No se hace referencia a que conductor aislado se refiere y este es el conductor de puesta a tierra aislado
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
Contacto grado hospital. Al dispositivo polarizado que debe contar con conectores para instalarle o fijarle los conductores de un circuito eléctrico, incluyendo el conductor de puesta a tierra aislado para de los equipos médicos, que debe servir para que se le enchufe una clavija que debe hacer una conexión efectiva por contacto mecánico y eléctrico de sus espigas con las mordazas del contacto. Además, debe estar identificado visiblemente en su parte frontal por un punto imborrable color verde, a este dispositivo deberán enchufarse sólo clavijas también identificadas grado hospital e igualmente polarizadas, con igual número de espigas y conectores para asegurar flujo de corriente eléctrica con un efectivo contacto con las mordazas del contacto, para minimizar la caída de tensión y asegurar la puesta a tierra de los equipos médicos. Los contactos grado hospital deben instalarse solamente dentro de la vecindad del paciente en las áreas de atención general y áreas críticas de pacientes. 

	752.
	517-2
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

Grado hospital: Denominación que se utiliza para los dispositivos por el que pasa el fluido eléctrico tales como contactos, clavijas, cajas de pared, interruptores de circuito por falla a tierra, entre otros y que cumplen con especificaciones técnicas de inflamabilidad, temperatura y el caso de los contactos éstos deben tener una fuerza de retención de 115 gramos en cada conector de entrada y ser identificados pon un punto verde al frente.

Debe Decir

Grado hospital: Denominación que se utiliza para los dispositivos por el que pasa la energía eléctrica tales como contactos, clavijas, interruptores de circuito por falla a tierra, entre otros y que cumplen con especificaciones técnicas de inflamabilidad, temperatura y el caso de los contactos éstos deben tener una fuerza de retención de 115 gramos en cada conector de entrada y ser identificados por un punto verde al frente.

Comentario

Se corrige redacción
	NO PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

Grado hospital: Denominación que se utiliza para los dispositivos por el que pasa el fluido eléctrico tales como contactos, clavijas, cajas de pared, interruptores de circuito por falla a tierra, entre otros y que cumplen con especificaciones y estén aprobados para su uso.



	753.
	517-2
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

Grado hospital: Denominación que se utiliza para los dispositivos por el que pasa el fluido eléctrico tales como contactos, clavijas, cajas de pared, interruptores de circuito por falla a tierra, entre otros y que cumplen con especificaciones técnicas de inflamabilidad, temperatura y el caso de los contactos éstos deben tener una fuerza de retención de 115 gramos en cada conector de entrada y ser identificados pon un punto verde al frente.
Debe Decir

Grado hospital: Denominación que se utiliza para los dispositivos por el que pasa el fluido eléctrico tales como contactos, clavijas, cajas de pared, interruptores de circuito por falla a tierra y que tiene condiciones de desempeño distintas a los equipos de uso general
Comentario

En la norma NMX-J-412/1-ANCE-2011 existe la prescripción para clasificaciones grado hospital, por lo que no hace falta incluir requisitos de producto en la definición, véase el comentario al apartado 517-18 b) y 517-19 b) 2).
	NO PROCEDE

La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	754.
	517-2
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

Monitor de línea separada: Un instrumento de medición diseñado para comprobar continuamente la impedancia balanceada y desbalanceada de cada línea de los circuitos aislados de tierra, equipado con circuito incorporado de prueba para accionar la alarma, sin aumentar la corriente peligrosa de fuga del sistema aislado.
Debe Decir

Monitor de aislamiento de línea : Un instrumento de medición diseñado para comprobar continuamente la impedancia balanceada y desbalanceada de cada línea de los circuitos aislados de tierra, equipado con circuito incorporado de prueba para accionar la alarma, sin aumentar la corriente peligrosa de fuga del sistema aislado.
Comentario

NEC 2011

NOM-001-SEDE-2005

Se corrige la traducción
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

Monitor de aislamiento de la línea: Un instrumento de medición diseñado para comparar continuamente la impedancia de cada conductor vivo aislado de tierra del circuito eléctrico aislado, equipado con circuito interconstruido para probar la alarma, sin incluir la corriente peligrosa de fuga del sistema aislado.



	755.
	517-2
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

Punto de puesta a tierra de dispositivos, equipos y aparatos en la vecindad del paciente: Un conector o barra terminal, el cual está destinado como punto para puesta a tierra redundante de dispositivos, muebles, equipos y aparatos eléctricos, ubicados en la vecindad del paciente. Además, para la puesta a tierra, con objeto de eliminar problemas de interferencia electromagnética en equipos eléctricos sensibles
Debe Decir

Punto de puesta a tierra de dispositivos, equipos y aparatos en la vecindad del paciente: Un conector o barra terminal, el cual está destinado como punto para puesta a tierra redundante de dispositivos, muebles, equipos y aparatos eléctricos, ubicados en la vecindad del paciente. Además, para la puesta a tierra de otros objetos, con la finalidad de eliminar problemas de interferencia electromagnética en equipos eléctricos sensibles
Comentario

NEC 2011

Se aclara otro objetivo de la puesta a tierra.
	NO PROCEDE
La propuesta es de mera forma.

	756.
	517-2
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

Sistema de equipos médicos: Sistema compuesto de circuitos alimentadores y derivados, conformados para su conexión automática con retardo de tiempo o en forma manual a las fuentes alternas de energía del sistema eléctrico esencial, con los propósitos de suministrar energía a algunos equipos eléctricos de utilización y a los equipos médicos, cuya operación es necesaria para asegurar la continuidad de los servicios y la seguridad del establecimiento para la atención de la salud.
Debe Decir

Sistema de equipos: Sistema compuesto de circuitos alimentadores y derivados, conformados para su conexión automática con retardo de tiempo o en forma manual a las fuentes alternas de energía del sistema eléctrico esencial, con los propósitos de suministrar energía a algunos equipos eléctricos de utilización y a los equipos médicos, cuya operación es necesaria para asegurar la continuidad de los servicios y la seguridad del establecimiento para la atención de la salud.
Comentario

NEC 2011

La definición habla de equipos eléctricos de utilización y de equipos médicos, por lo que la definición debe ser sistema de equipos.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

Sistema de equipos: Sistema compuesto de circuitos alimentadores y derivados, conformados para su conexión automática con retardo de tiempo o en forma manual a las fuentes alternas de energía del sistema eléctrico esencial, con los propósitos de suministrar energía a algunos equipos eléctricos de utilización y a los equipos médicos, cuya operación es necesaria para asegurar la continuidad de los servicios y la seguridad del establecimiento para la atención de la salud.



	757.
	517-2
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

Sistema eléctrico separado: Un sistema integrado por un transformador de aislamiento o su equivalente, un monitor de línea separada y sus conductores de circuito no puestos a tierra.

Debe Decir

Sistema eléctrico aislado: Un sistema integrado por un transformador de aislamiento o su equivalente, un monitor de línea separada y sus conductores de circuito no puestos a tierra.
Comentario

NEC 2011

NOM-001-SEDE-2005

La definición se refiere a un sistema eléctrico aislado y no separado.
	NO PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

Sistema eléctrico separado: Un sistema integrado por un transformador de aislamiento o su equivalente, un monitor de línea y sus conductores de circuito no puestos a tierra.



	758.
	517-10
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

28/09/2012
	Dice

a) La Parte B debe aplicarse a todos los establecimientos de atención de la salud, identificados de acuerdo a los servicios médicos que se otorguen a los pacientes, estos establecimientos están descritos en la sección 517-2.

Debe Decir

a) La Parte B debe aplicarse a todos los lugares establecimientos de atención de la salud, identificados de acuerdo a los servicios médicos que se otorguen a los pacientes, estos lugares establecimientos están descritos en la sección 517-2.

Comentario

Congruencia con el título del Artículo 517

INSTALACIONES EN LUGARES DE ATENCION DE LA SALUD
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

a) La Parte B debe aplicarse a todos los establecimientos de atención de la salud, identificados de acuerdo a los servicios médicos que se otorguen a los pacientes, estos establecimientos están descritos en 517-2.




	759.
	517-10
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

28/09/2012
	Dice
(2)
En los establecimientos para la atención limitada, en los que se utilicen exclusivamente como dormitorios y alojamiento de pacientes, en las instalaciones eléctricas para estos locales o establecimientos, se les debe aplicar lo indicado en los Capítulos 1 y 4 de esta NOM.

Debe Decir

(2)
 En las áreas de los establecimientos para la atención limitada, en las que se utilicen exclusivamente como dormitorios y alojamiento de pacientes, en las instalaciones eléctricas para estos locales o áreas establecimientos, se les debe aplicar lo indicado en los Capítulos 1 y 4 de esta NOM.

Comentario

En la definición quedo como Areas de atención limitada
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(2)
 En las áreas de atención limitada, en las que se utilicen exclusivamente como dormitorios y alojamiento de pacientes, en las instalaciones eléctricas para estos locales o áreas, se les debe aplicar lo indicado en los Capítulos 1 y 4 de esta NOM. 

	760.
	517-13
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

28/09/2012
	Dice
a) Métodos de alambrado. Todos los circuitos derivados que alimenten a las áreas de atención de pacientes deben proveerse de una trayectoria efectiva de puesta a tierra de equipos para conducir la corriente eléctrica de falla a tierra, esta trayectoria debe establecerse a través de un sistema de canalización metálica o cable armado. El sistema de canalización metálica o cable armado con cubierta metálica ensamblado en fábrica, deben calificarse como conductores eficientes de puesta a tierra de acuerdo con lo indicado en la sección 250-118.

Excepción: Se permite que un puente de unión formado por un conductor aislado, conecte directamente el conductor para puesta a tierra de equipo a la caja metálica para dispositivos y al conector para la puesta a tierra de los contactos grado hospital.

Debe Decir

a) Métodos de alambrado. Todos los circuitos derivados que alimenten a las áreas de atención de pacientes deben proveerse de una trayectoria efectiva de puesta a tierra de equipos para conducir la corriente eléctrica de falla a tierra, esta trayectoria debe establecerse a través de un sistema de canalización metálica o cable armado. El sistema de canalización metálica o cable armado con cubierta metálica ensamblado en fábrica, deben calificarse como conductores eficientes de puesta a tierra de acuerdo con lo indicado en la sección 250-118.

Excepción: Se permite que un puente de unión formado por un conductor aislado, conecte directamente el conductor para puesta a tierra de equipo a la caja metálica para dispositivos y al conector para la puesta a tierra de los contactos grado hospital.

Comentario
Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Métodos de alambrado. Todos los circuitos derivados que alimenten a las áreas de atención de pacientes deben proveerse de una trayectoria efectiva de puesta a tierra de equipos para conducir la corriente eléctrica de falla a tierra, esta trayectoria debe establecerse a través de un sistema de canalización metálica o cable armado. El sistema de canalización metálica o cable armado con cubierta metálica ensamblado en fábrica, deben calificarse como conductores eficientes de puesta a tierra de acuerdo con lo indicado en 250-118.

Excepción: Se permite que un puente de unión formado por un conductor aislado, conecte directamente el conductor para puesta a tierra de equipo a la caja metálica para dispositivos y al conector para la puesta a tierra de los contactos grado hospital.

	761.
	517-13
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

28/09/2012
	Dice
b) Conductor de puesta a tierra de equipos aislados.

Debe Decir

b) Conductor de puesta a tierra aislado de equipos aislados.
Comentario
Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Conductor con aislamiento de puesta a tierra de equipos.

1) Generalidades. En las áreas de atención a pacientes, se debe de utilizar un conductor de cobre con aislamiento de puesta a tierra de equipos instalado con los conductores del circuito derivado, todos los conductores del circuito derivado deben instalarse de acuerdo con los métodos de alambrado permitidos en el inciso a) inmediato anterior.

El conductor de cobre con aislamiento de puesta a tierra de equipos, debe conectarse a las terminales o conectores para la puesta a tierra de los equipos y dispositivos médicos como sigue:


	762.
	517-13
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

b) Conductor de puesta a tierra de equipos aislados.

1) Generalidades. En las áreas de atención a pacientes, se debe de utilizar un conductor de cobre aislado para la puesta a tierra de equipos instalado con los conductores del circuito derivado, todos los conductores del circuito derivado deben instalarse de acuerdo con los métodos de alambrado permitidos en el inciso a) inmediato anterior.

El conductor de cobre aislado para la puesta a tierra de equipos, debe conectarse a las terminales o conectores para la puesta a tierra de los equipos y dispositivos médicos como sigue:

Excepción: Se permite que un puente de unión formado por un conductor aislado, conecte directamente el conductor para puesta a tierra del equipo a la caja metálica para dispositivos y al conector o tornillo color verde de los contactos grado hospital para la puesta a tierra de los equipos y dispositivos médicos.
2) Tamaño. Los conductores aislados para puesta a tierra de equipos y los puentes de unión de equipos, deben seleccionarse de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-122.
Debe Decir

b) Conductor de puesta a tierra de equipos aislado.

1) Generalidades. En las áreas de atención a pacientes, se debe de utilizar un conductor de puesta a tierra de equipos aislado de cobre instalado con los conductores del circuito derivado, todos los conductores del circuito derivado deben instalarse de acuerdo con los métodos de alambrado permitidos en el inciso a) inmediato anterior.

El conductor de puesta a tierra de equipos aislado de cobre, debe conectarse a las terminales o conectores para la puesta a tierra de los equipos y dispositivos médicos como sigue:

2) Tamaño. Los conductores de puesta a tierra de equipos aislados y los puentes de unión de equipos, deben seleccionarse de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-122.
Comentario

NEC 2011

Se corrige la redacción

Artículo 100 Definiciones

Artículo 250

La excepción se debe eliminar ya que el tema que trata dicha excepción se contempla en la sección 517-13 (b) (1)
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:
b) Conductor con aislamiento de puesta a tierra de equipos.

1) Generalidades. En las áreas de atención a pacientes, se debe de utilizar un conductor de cobre con aislamiento de puesta a tierra de equipos instalado con los conductores del circuito derivado, todos los conductores del circuito derivado deben instalarse de acuerdo con los métodos de alambrado permitidos en el inciso a) inmediato anterior.

El conductor de cobre con aislamiento de puesta a tierra de equipos, debe conectarse a las terminales o conectores para la puesta a tierra de los equipos y dispositivos médicos como sigue:

(1)
Al conector color verde que conecta la terminal a tierra de los contactos.

(2)
A los conectores para puesta a tierra de las cajas metálicas, de paso, para dispositivos y de conexiones, así como a los conectores o barras de los envolventes metálicos que alojan a los contactos y dispositivos de desconexión.

(3)
A las superficies expuestas de los equipos fijos y dispositivos médicos que funcionen a más de 100 volts, que puedan quedar energizadas y estén sujetas al probable contacto con pacientes o personas.

	763.
	517-11
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

En las áreas de atención crítica, es difícil impedir la incidencia de una trayectoria conductiva o capacitiva desde el cuerpo del paciente a cualquier objeto o superficie metálica conectada a tierra, porque esa trayectoria se puede establecer accidentalmente, a través del uso de equipos y dispositivos médicos directamente conectados al paciente y las superficies…………………………………
Debe Decir

Nota: En las áreas de atención crítica, es difícil impedir la incidencia de una trayectoria conductiva o capacitiva desde el cuerpo del paciente a cualquier objeto o superficie metálica conectada a tierra, porque esa trayectoria se puede establecer accidentalmente, a través del uso de equipos y dispositivos médicos directamente conectados al paciente y las superficies…………………………………
Comentario

NEC 2011

Este párrafo debe quedar como Nota
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Nota: En las áreas de atención crítica, es difícil impedir la incidencia de una trayectoria conductiva o capacitiva desde el cuerpo del paciente a cualquier objeto o superficie metálica conectada a tierra, porque esa trayectoria se puede establecer accidentalmente, a través del uso de equipos y dispositivos médicos directamente conectados al paciente y las superficies……




	764.
	517-13 (a)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

a) Métodos de alambrado. Todos los circuitos derivados que alimenten a las áreas de atención de pacientes deben proveerse de una trayectoria efectiva de puesta a tierra de equipos para conducir la corriente eléctrica de falla a tierra, esta trayectoria debe establecerse a través de un sistema de canalización metálica o cable armado. El sistema de canalización metálica o cable armado con cubierta metálica ensamblado en fábrica, deben calificarse como conductores eficientes de puesta a tierra de acuerdo con lo indicado en la sección 250-118.

Excepción: Se permite que un puente de unión formado por un conductor aislado, conecte directamente el conductor para puesta a tierra de equipo a la caja metálica para dispositivos y al conector para la puesta a tierra de los contactos grado hospital.

Debe Decir

a) Métodos de alambrado. Todos los circuitos derivados que alimenten a las áreas de atención de pacientes deben proveerse de una trayectoria efectiva de puesta a tierra de equipos para conducir la corriente eléctrica de falla a tierra, esta trayectoria debe establecerse a través de un sistema de canalización metálica o cable armado. El sistema de canalización metálica o cable armado con cubierta metálica ensamblado en fábrica, deben calificarse como conductores eficientes de puesta a tierra de acuerdo con lo indicado en la sección 250-118.

Excepción: Se permite que un puente de unión formado por un conductor aislado, conecte directamente el conductor para puesta a tierra de equipo a la caja metálica para dispositivos y al conector para la puesta a tierra de los contactos grado hospital.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

a) 
Métodos de alambrado Todos los circuitos derivados que alimenten a las áreas de atención de pacientes deben proveerse de una trayectoria efectiva de puesta a tierra de equipos para conducir la corriente eléctrica de falla a tierra, esta trayectoria debe establecerse a través de un sistema de canalización metálica o cable armado. El sistema de canalización metálica o cable armado con cubierta metálica ensamblado en fábrica, deben calificarse como conductores eficientes de puesta a tierra de acuerdo con lo indicado en 250-118.

Excepción: Se permite que un puente de unión formado por un conductor aislado, conecte directamente el conductor para puesta a tierra de equipo a la caja metálica para dispositivos y al conector para la puesta a tierra de los contactos grado hospital. 

	765
	517-13 (b)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

b) Conductor de puesta a tierra de equipos aislados.

1) Generalidades. En las áreas de atención a pacientes, se debe de utilizar un conductor de cobre aislado para la puesta a tierra de equipos instalado con los conductores del circuito derivado, todos los conductores del circuito derivado deben instalarse de acuerdo con los métodos de alambrado permitidos en el inciso a) inmediato anterior.

El conductor de cobre aislado para la puesta a tierra de equipos, debe conectarse a las terminales o conectores para la puesta a tierra de los equipos y dispositivos médicos como sigue:

(1)
Al conector color verde que conecta la terminal a tierra de los contactos.

(2)
A los conectores para puesta a tierra de las cajas metálicas, de paso, para dispositivos y de conexiones, así como a los conectores o barras de los envolventes metálicos que alojan a los contactos y dispositivos de desconexión.

(3)
A las superficies expuestas de los equipos fijos y dispositivos médicos que funcionen a más de 100 volts, que puedan quedar energizadas y estén sujetas al probable contacto con pacientes o personas.

Debe Decir

b) Conductor de puesta a tierra aislado de equipos aislados.
Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Conductor con aislamiento de puesta a tierra de equipos

	766.
	517-13 (b)(1) excepción
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

Excepción: Se permite que un puente de unión formado por un conductor aislado, conecte directamente el conductor para puesta a tierra del equipo a la caja metálica para dispositivos y al conector o tornillo color verde de los contactos grado hospital para la puesta a tierra de los equipos y dispositivos médicos.
Debe Decir

Excepción : Se permitirá conectar la caja y la terminal de puesta a tierra de los contactos al conductor de puesta a tierra de equipos

Comentario

NEC 2011

ANTEPROYECTO DE NOM-001-SEDE, COFEMER

Se corrige la redacción para evitar malas interpretaciones de la Norma.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

Excepción: Se permite conectar, mediante un puente de unión formado por un conductor con aislamiento al conductor de puesta a tierra de equipos, la caja y la terminal de puesta a tierra de los contactos.




	767.
	517-13 (b)

Excepción 2
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Excepción 2 al inciso 3): Se permitirá que las luminarias ubicadas a más de 2.30 metros sobre el piso, y los interruptores localizados fuera de la proximidad al cuidado de los pacientes, estén conectadas a una trayectoria de retorno de puesta a tierra de equipos que cumpla con 517-13(a).

Debe Decir

Excepción 2 al inciso 3): Se permitirá permite que los luminarias luminarios ubicados a más de 2.30 metros sobre el nivel de piso terminado, y los interruptores localizados fuera de la vecindad del paciente proximidad al cuidado de los pacientes, estén conectados a una trayectoria de retorno de puesta a tierra de equipos que cumpla con 517-13(a).

Comentario

Mejorar la redacción y el entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción 2 al inciso 3): Se permitirá que las luminarias ubicadas a más de 2.30 metros sobre el nivel de piso, y los interruptores localizados fuera de la vecindad del paciente, estén conectadas a una trayectoria de retorno de puesta a tierra de equipos que cumpla con 517-13(a).



	768.
	517-16
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-16 Contactos con terminal aislada para puesta a tierra. No se deben instalar contactos con terminal aislada para puesta a tierra que se mencionan en la sección 250-146(d), ya que se pierde la redundancia de la trayectoria de puesta a tierra de equipos, dispositivos e instrumentos médicos requerida en la sección 517-13(a) y (b).

Debe Decir

517-16 Contactos con terminal aislada para puesta a tierra. No se deben instalar contactos con terminal aislada para puesta a tierra que se mencionan en la sección 250-146(d), ya que se pierde la redundancia de la trayectoria de puesta a tierra de equipos, dispositivos e instrumentos médicos requerida en la sección 517-13(a) y (b).

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

517-16 Contactos con terminal aislada para puesta a tierra. No se deben instalar contactos con terminal aislada para puesta a tierra que se mencionan en 250-146(d), ya que se pierde la redundancia de la trayectoria de puesta a tierra de equipos, dispositivos e instrumentos médicos requerida en 517-13(a) y (b).

	769.
	517-16
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

517-16 Contactos con terminal aislada para puesta a tierra. No se deben instalar contactos con terminal aislada para puesta a tierra que se mencionan en la sección 250-146(d), ya que se pierde la redundancia de la trayectoria de puesta a tierra de equipos, dispositivos e instrumentos médicos requerida en la sección 517-13(a) y (b).
Debe Decir

517-16 Contactos con terminal de puesta a tierra aislada. No se deben instalar contactos con terminal de puesta a tierra aislada que se mencionan en la sección 250-146(d), ya que se pierde la redundancia de la trayectoria de puesta a tierra de equipos, dispositivos e instrumentos médicos requerida en la sección 517-13(a) y (b).
Comentario

NEC 2011

Se corrige la redacción

Artículo 100 Definiciones

Artículo 250
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

517-16 Contactos con terminal de puesta a tierra aislada. No se deben instalar contactos con terminal de puesta a tierra aislada que se mencionan en la sección 250-146(d), ya que se pierde la redundancia de la trayectoria de puesta a tierra de equipos, dispositivos e instrumentos médicos requerida en la sección 517-13(a) y (b).



	770.
	517-17
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-17. Protección contra falla a tierra

Debe Decir

517-17. Protección por contra falla a tierra

Comentario

Mejorar redacción
	NO PROCEDE

La protección es contra la falla no por la falla. Además que es el término que se utiliza a lo largo de todo el proyecto.

	771.
	517-17 (a)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

a) Aplicación. Los requerimientos de esta sección, se deben aplicar a los hospitales y a otros edificios, incluidos los edificios con múltiples ocupaciones, que proporcionen servicios de atención de la salud a pacientes en áreas de cuidados críticos o que utilicen equipos médicos para soporte de vida. También se deben aplicar en los edificios que proporcionan los servicios de suministro al sistema eléctrico esencial para la operación de las áreas de cuidados críticos o de los equipos de soporte de vida.
Debe Decir

a) Aplicación. Los requerimientos de esta sección, se deben aplicar a los hospitales y a otros edificios, incluidos los edificios con múltiples ocupaciones, que proporcionen servicios de atención de la salud a pacientes en áreas de cuidados críticos o que utilicen equipos médicos para de soporte de vida. También se deben aplicar en los edificios que proporcionan los servicios de suministro al sistema eléctrico esencial para la operación de las áreas de atención crítica cuidados críticos o de los equipos de soporte de vida.
Comentario

En la definición quedo como:

Equipos de soporte de vida y

Areas de atención crítica
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Aplicación. Los requerimientos de esta sección, se deben aplicar a los hospitales y a otros edificios, incluidos los edificios con múltiples ocupaciones, que proporcionen servicios de atención de la salud a pacientes en áreas de cuidados críticos o que utilicen equipos soporte de vida. También se deben aplicar en los edificios que proporcionan los servicios de suministro al sistema eléctrico esencial para la operación de las áreas de atención crítica o de los equipos de soporte de vida.


	772.
	517-17 (b)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

b) Cuando la protección de equipos contra falla a tierra, está instalada en el medio principal de desconexión de la acometida o del alimentador, de acuerdo a las especificaciones de las secciones 230-95 ó 215-10 respectivamente, se debe instalar una protección adicional del mismo tipo al de los instalados en el medio de desconexión principal de la acometida o del alimentador, esta protección adicional debe instalarse en el siguiente nivel o etapa hacia la carga y en cada uno de los circuitos alimentadores. Tales protecciones consistirán de dispositivos de sobrecorriente y transformadores de corriente o por otro equipo de protección equivalente, el cual debe iniciar la apertura del dispositivo de desconexión abriendo solamente el circuito alimentador involucrado en la falla.

No se deben de instalar estos dispositivos adicionales de protección de equipos contra falla a tierra en el lado de la carga de los circuitos alimentadores del sistema eléctrico esencial
Debe Decir

b) Alimentadores Cuando la protección de por falla a tierra equipos contra falla a tierra, está esté instalada en el medio principal de desconexión de la acometida o del alimentador, de acuerdo a las especificaciones de las secciones 230-95 ó 215-10 respectivamente, se debe instalar una protección adicional del mismo tipo al de los instalados en el medio de desconexión principal de la acometida o del alimentador, esta protección adicional debe instalarse en el siguiente nivel o etapa hacia la carga y en cada uno de los circuitos alimentadores. Tales protecciones deben consistir consistirán de dispositivos de sobrecorriente y transformadores de corriente o por otro equipo de protección equivalente, el cual debe iniciar la apertura del dispositivo de desconexión abriendo solamente el circuito alimentador involucrado en la falla.

No se deben de instalar estos dispositivos adicionales de protección de equipos por contra falla a tierra en el lado de la carga de los circuitos alimentadores del sistema eléctrico esencial

Comentario

No se preciso alimentadores y mejorar redacción
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b)
Alimentadores. Cuando la protección de equipos contra falla a tierra, está instalada en el medio principal de desconexión de la acometida o del alimentador, de acuerdo a las especificaciones de las secciones 230-95 ó 215-10 respectivamente, se debe instalar una protección adicional del mismo tipo al de los instalados en el medio de desconexión principal de la acometida o del alimentador, esta protección adicional debe instalarse en el siguiente nivel o etapa en el lado carga y en cada uno de los circuitos alimentadores. Tales protecciones consistirán de dispositivos de sobrecorriente y transformadores de corriente o por otro equipo de protección equivalente, el cual debe iniciar la apertura del dispositivo de desconexión abriendo solamente el circuito alimentador involucrado en la falla.

No se deben de instalar estos dispositivos adicionales de protección de equipos contra falla a tierra en el lado de la carga de los circuitos alimentadores del sistema eléctrico esencial.

	773.
	517-17 (b)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

b) Cuando la protección de equipos contra falla a tierra, está instalada en el medio principal de desconexión de la acometida o del alimentador, de acuerdo a las especificaciones de las secciones 230-95 ó 215-10 respectivamente, se debe instalar una protección adicional del mismo tipo al de los instalados en el medio de desconexión principal de la acometida o del alimentador, esta protección adicional debe instalarse en el siguiente nivel o etapa hacia la carga y en cada uno de los circuitos alimentadores. Tales protecciones consistirán de dispositivos de sobrecorriente y transformadores de corriente o por otro equipo de protección equivalente, el cual debe iniciar la apertura del dispositivo de desconexión abriendo solamente el circuito alimentador involucrado en la falla.
Debe Decir

b) Cuando la protección de equipos contra falla a tierra, está instalada en el medio principal de desconexión de la acometida o del alimentador, de acuerdo a las especificaciones de las secciones 230-95 ó 215-10 respectivamente, se debe instalar una protección adicional del mismo tipo al de los instalados en el medio de desconexión principal de la acometida o del alimentador, esta protección adicional debe instalarse en el siguiente nivel o etapa hacia la carga y en cada uno de los circuitos alimentadores del sistema eléctrico no esencial. Tales protecciones consistirán de dispositivos de sobrecorriente y transformadores de corriente o por otro equipo de protección equivalente, el cual debe iniciar la apertura del dispositivo de desconexión abriendo solamente el circuito alimentador involucrado en la falla.
Comentario

NEC 2011

No se indica en que sistema eléctrico se requiere la protección de falla a tierra
	NO PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

b)
Cuando la protección de equipos contra falla a tierra, está instalada en el medio principal de desconexión de la acometida o del alimentador, de acuerdo a las especificaciones de las secciones 230-95 ó 215-10 respectivamente, se debe instalar una protección adicional del mismo tipo al de los instalados en el medio de desconexión principal de la acometida o del alimentador, esta protección adicional debe instalarse en el siguiente nivel o etapa en el lado carga y en cada uno de los circuitos alimentadores. Tales protecciones consistirán de dispositivos de sobrecorriente y transformadores de corriente o por otro equipo de protección equivalente, el cual debe iniciar la apertura del dispositivo de desconexión abriendo solamente el circuito alimentador involucrado en la falla.

No se deben de instalar estos dispositivos adicionales de protección de equipos contra falla a tierra en el lado de la carga de los circuitos alimentadores del sistema eléctrico esencial.


	774.
	517-17 (c)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

c) Selectividad. Para la selectividad completa al 100 por ciento entre las protecciones de los equipos por falla a tierra instalados en los medios de desconexión principal de la acometida o del alimentador, y las protecciones para los equipos por falla a tierra equipos instaladas en los medios de desconexión de los circuitos alimentadores de la segunda etapa o nivel hacia la carga, los ajustes y calibraciones se deben efectuar de tal manera que si se presenta una falla a tierra en el lado de la carga de cualesquier circuito alimentador, se deberá abrir el dispositivo de desconexión del alimentador y no el del medio de desconexión principal de la acometida o del alimentador. Para este efecto, los ajustes y calibraciones requeridas, se deben realizar de acuerdo a las características de las gráficas tiempo-corriente de las protecciones y estar conforme a las recomendaciones del fabricante. Los ajustes y calibraciones deben establecer un tiempo de separación entre las bandas de operación de la protección del desconectador principal y de las protecciones de los desconectadores de la segunda etapa o nivel de protección hacia la carga en los circuitos alimentadores. Para obtener una precisión del 100 por ciento de selectividad, se deben considerar los tiempos de funcionamiento desde la detección de la falla hasta la apertura de los medios de desconexión y las tolerancias entre las bandas de operación de los dispositivos de desconexión que se coordinarán.

Cuando en un sistema de suministro normal de energía eléctrica del establecimiento de atención de la salud, se proporcione en el medio de desconexión principal con una protección para equipos contra falla a tierra y además se instala un desconectador de transferencia en el sistema de suministro normal, para la interconexión con otro sistema de suministro alternativo de energía eléctrica en casos de interrupciones y se podrán requerir e instalar medios y dispositivos que aseguren que los sensores capten completamente la corriente de falla a

Debe Decir

c) Selectividad. Para la selectividad completa al 100 por ciento entre las protecciones de los equipos por falla a tierra instalados en los medios de desconexión principal de la acometida o del alimentador, y las protecciones para los equipos por falla a tierra equipos instaladas en los medios de desconexión de los circuitos alimentadores de la segunda etapa o nivel hacia la carga, los ajustes y calibraciones se deben efectuar de tal manera que si se presenta una falla a tierra en el lado de la carga de cualesquier circuito alimentador, se debe deberá abrir el dispositivo de desconexión del alimentador y no el del medio de desconexión principal de la acometida o del alimentador. Para este efecto, los ajustes y calibraciones requeridas, se deben realizar de acuerdo a las características de las gráficas tiempo-corriente de las protecciones y estar conforme a las recomendaciones del fabricante. Los ajustes y calibraciones deben establecer un tiempo de separación entre las bandas de operación de la protección del desconectador principal y de las protecciones de los desconectadores de la segunda etapa o nivel de protección hacia la carga en los circuitos alimentadores. Para obtener una precisión del 100 por ciento de selectividad, se deben considerar los tiempos de funcionamiento desde la detección de la falla hasta la apertura de los medios de desconexión y las tolerancias entre las bandas de operación de los dispositivos de desconexión que se coordinarán.

Cuando en un sistema de suministro normal de energía eléctrica del establecimiento lugar de atención de la salud, se proporcione en el medio de desconexión principal con una protección para equipos por contra falla a tierra y además se instala un desconectador de transferencia en el sistema de suministro normal, para la interconexión con otro sistema de suministro alternativo de energía eléctrica en casos de interrupciones y se podrán requerir e instalar medios y dispositivos que aseguren que los sensores capten completamente la corriente de falla a tierra.
Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

c)
Selectividad. Para la selectividad completa al 100 por ciento entre las protecciones de los equipos por falla a tierra instaladas en los medios de desconexión principal de la acometida o del alimentador, y las protecciones de los equipos por falla a tierra instaladas en los medios de desconexión de los circuitos alimentadores de la segunda etapa o nivel hacia la carga, los ajustes y calibraciones se deben efectuar de tal manera que si se presenta una falla a tierra en el lado de la carga de cualesquier circuito alimentador, se deberá abrir el dispositivo de desconexión del alimentador y no el del medio de desconexión principal de la acometida o del alimentador. Para este efecto, los ajustes y calibraciones requeridas, se deben realizar de acuerdo con las características de las gráficas tiempo-corriente de las protecciones y estar conforme a las recomendaciones del fabricante. Los ajustes y calibraciones deben establecer un intervalo de tiempo de separación entre las bandas de operación de la protección del desconectador principal y de las protecciones de los desconectadores de la segunda etapa o nivel de protección hacia la carga en los circuitos alimentadores. Para obtener una precisión del 100 porciento de selectividad, se deben considerar los tiempos de funcionamiento desde la detección de la falla hasta la apertura de los medios de desconexión y las tolerancias entre las bandas de operación de los dispositivos de desconexión que se coordinarán.

Cuando en un sistema de suministro normal de energía eléctrica del establecimiento de atención de la salud, se proporcione en el medio de desconexión principal con una protección para equipos contra falla a tierra y además se instala un desconectador de transferencia en el sistema de suministro normal, para la interconexión con otro sistema de suministro alternativo de energía eléctrica en casos de interrupciones y se podrán requerir e instalar medios y dispositivos que aseguren que los sensores capten completamente la corriente de falla a tierra.


	775.
	517-17 (c)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

c) Selectividad. Para la selectividad completa al 100 por ciento entre las protecciones de los equipos por falla a tierra instalados en los medios de desconexión principal de la acometida o del alimentador, y las protecciones para los equipos por falla a tierra equipos instaladas en los medios de desconexión de los circuitos alimentadores de la segunda etapa o nivel hacia la carga, los ajustes
Debe Decir

c) Selectividad. Para la selectividad completa al 100 por ciento entre las protecciones de los equipos por falla a tierra instalados en los medios de desconexión principal de la acometida o del alimentador, y las protecciones para los equipos por falla a tierra instaladas en los medios de desconexión de los circuitos alimentadores de la segunda etapa o nivel hacia la carga, los ajustes
Comentario

Se elimina palabra equipos esta repetida.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Selectividad. Para la selectividad completa al 100 por ciento entre las protecciones de los equipos por falla a tierra instalados en los medios de desconexión principal de la acometida o del alimentador, y las protecciones para los equipos por falla a tierra instaladas en los medios de desconexión de los circuitos alimentadores de la segunda etapa o nivel hacia la carga, los ajustes

	776.
	517-17 (c)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles
Empresa: AMERIC
Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

c) Selectividad.
Cuando en un sistema de suministro normal de energía eléctrica del establecimiento de atención de la salud, se proporcione en el medio de desconexión principal con una protección para equipos contra falla a tierra y además se instala un desconectador de transferencia en el sistema de suministro normal, para la interconexión con otro sistema de suministro alternativo de energía eléctrica en casos de interrupciones y se podrán requerir e instalar medios y dispositivos que aseguren que los sensores capten completamente la corriente de falla a

Debe Decir

c) Selectividad.
Cuando en un sistema de suministro normal de energía eléctrica del establecimiento de atención de la salud, se proporcione en el medio de desconexión principal con una protección para equipos contra falla a tierra y además se instala un desconectador de transferencia en el sistema de suministro normal, para la interconexión con otro sistema de suministro alternativo de energía eléctrica en casos de interrupciones y se podrán requerir e instalar medios y dispositivos que aseguren que los sensores capten completamente la corriente de falla a tierra

Comentario

Falto la palabra tierra
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Cuando en un sistema de suministro normal de energía eléctrica del establecimiento de atención de la salud, se proporcione en el medio de desconexión principal con una protección para equipos contra falla a tierra y además se instala un desconectador de transferencia en el sistema de suministro normal, para la interconexión con otro sistema de suministro alternativo de energía eléctrica en casos de interrupciones y se podrán requerir e instalar medios y dispositivos que aseguren que los sensores capten completamente la corriente de falla a tierra



	777.
	517-17 (d)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

d) Pruebas. Cuando se instale el equipo de protección de falla a tierra por primera vez, debe probarse cada nivel para asegurar el cumplimiento del inciso (c) de esta Sección.

Debe Decir

(D) 
Pruebas. Cuando se instale el equipo de protección por de falla a tierra, se debe probar la operación y funcionamiento para asegurarse que cumpla con 517-17 (c), los resultados de la prueba deberán conservarse, mostrarse o entregarse a la autoridad con jurisdicción cuando les sean requeridos.

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

d) Pruebas. Cuando se instale el equipo de protección contra falla a tierra por primera vez, debe probarse cada nivel para asegurar el cumplimiento del inciso (c) anterior.




	778.
	517-18 (a)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

a) Circuitos derivados dentro de la ubicación de las camas de pacientes. A cada ubicación de la cama de paciente, se le debe suministrar cuando menos dos circuitos derivados, uno del sistema eléctrico de emergencia y otro del sistema eléctrico normal, todos los circuitos derivados del sistema normal deben originarse en el mismo panel de alumbrado y control. Los circuitos derivados sirviendo a la ubicación de la cama del paciente, no deben formar parte de un circuito derivado multiconductor.Debe Decir

a) Circuitos derivados dentro de la ubicación de las camas de pacientes. A cada ubicación de la cama de paciente, se le debe suministrar cuando menos dos circuitos derivados, uno del sistema eléctrico de emergencia y otro del sistema eléctrico normal, todos los circuitos derivados del sistema normal deben originarse en el mismo tablero panel de alumbrado y control. Los circuitos derivados sirviendo a la ubicación de la cama del paciente, no deben formar parte de un circuito derivado multiconductor.
Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Circuitos derivados dentro de la ubicación de las camas de pacientes. A cada ubicación de la cama de paciente, se le debe suministrar cuando menos dos circuitos derivados, uno del sistema de emergencia y otro del sistema eléctrico normal, todos los circuitos derivados del sistema normal deben originarse en el mismo tablero de alumbrado y control. Los circuitos derivados sirviendo a la ubicación de la cama del paciente, no deben formar parte de un circuito derivado multiconductor.

	779.
	517-18 (a) Excepción 1
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Excepción 1: Un circuito derivado que alimente solamente a salidas o contactos para un propósito especial tal como una salida para equipo de rayos X móvil o portátil, no se requiere que sea alimentado desde el mismo panel o tablero de distribución.
Debe Decir

Excepción 1: Un circuito derivado que alimente solamente a salidas o contactos para un propósito especial tal como una salida para equipo de rayos X móvil o portátil, no se requiere que sea alimentado desde el mismo panel o tablero de distribución.
Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción 1: Un circuito derivado que alimente solamente a salidas o contactos para un propósito especial tal como una salida para equipo de rayos X móvil o portátil, no se requiere que sea alimentado desde el mismo tablero.

	780.
	517-18 (a) Excepción 2
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Excepción 2: Los requerimientos del 517-18(a) no se aplican a las áreas de camas de pacientes en clínicas, consultorios médicos y dentales, instalaciones de consulta externa, hospitales para rehabilitación, hospitales psiquiátricos, hospitales para el tratamiento contra las adicciones y establecimientos para atención limitada, los que deben cumplir cuidadosamente los requerimientos indicados en 517-10.
Debe Decir

Excepción 2: Los requerimientos del 517-18(a) no se aplican a las áreas la ubicación de camas de pacientes en clínicas, consultorios médicos y dentales, instalaciones de consulta externa, hospitales para rehabilitación, hospitales psiquiátricos, hospitales para el tratamiento contra las adicciones y áreas establecimientos para de atención limitada, los que deben cumplir cuidadosamente los requerimientos indicados en 517-10.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción 2: Los requerimientos del 517-18(a) no se aplican a la ubicación de camas de pacientes en clínicas, consultorios médicos y dentales, instalaciones de consulta externa, hospitales para rehabilitación, hospitales psiquiátricos, hospitales para el tratamiento contra las adicciones y áreas de atención limitada, los que deben cumplir cuidadosamente los requerimientos indicados en 517-10.

	781.
	517-18 (a) Excepción 3
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Excepción 3: La ubicación de la cama del paciente dentro de un área de atención general, no requiere de un circuito del sistema eléctrico normal, si los circuitos derivados están alimentados por dos desconectadores de transferencia diferentes conectados al sistema eléctrico de emergencia

Debe Decir

Excepción 3: La ubicación de la cama del paciente dentro de un área de atención general, no requiere de un circuito del sistema eléctrico normal, si los circuitos derivados están alimentados por dos desconectadores de transferencia diferentes conectados al sistema eléctrico de emergencia

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción 3: La ubicación de la cama del paciente dentro de un área de atención general, no requiere de un circuito del sistema eléctrico normal, si los circuitos derivados están alimentados por dos desconectadores de transferencia diferentes conectados al sistema de emergencia.


	782.
	517-18 (b)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

b) Contactos dentro de la ubicación de las camas de pacientes. Cada ubicación de la cama del paciente, debe estar provista como mínimo de cuatro contactos, deben ser de los tipos sencillo, dúplex y cuádruplex o una combinación de estos tipos. Todos los contactos, si son cuatro o más, deben ser aprobados tipo grado hospital y así identificarlos. Cada contacto debe estar puesto a tierra por medio de un conductor de cobre aislado de tamaño nominal seleccionado de acuerdo con la Tabla 250-122.
Debe Decir

b) Contactos dentro de la ubicación de las camas de pacientes. Cada ubicación de la cama del paciente, debe estar provista como mínimo de cuatro contactos, deben ser de los tipos sencillo, dúplex y cuádruplex o una combinación de estos tipos. Todos los contactos, si son cuatro o más, deben ser aprobados tipo grado hospital y así identificarlos. La terminal de puesta a tierra de cada contacto debe conectarse al punto de referencia de puesta a tierra por medio de un conductor de puesta a tierra de equipos aislado de cobre de tamaño nominal seleccionado de acuerdo con la Tabla 250-122.
Comentario

NEC 2011

La redacción se corrige
	NO PROCEDE
La propuesta no aporta claridad al concepto, y el requisito de seguridad no se modifica.

	783.
	517-18 (b) Excepción 1 y 2
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Excepción 1: Los hospitales psiquiátricos, de tratamiento contra las adicciones y para rehabilitación, deben reunir los requerimientos indicados en 517-10(b)(2) Excepción 2: Los cuartos de seguridad siquiátrica no requieren salidas de contactos.

En instalaciones existentes con contactos que no sean “grado hospital”, no es necesario su reemplazo inmediato por contactos “grado hospital”, cuando se requiera reemplazar contactos, se deben instalar “grado hospital”. En ampliaciones, remodelaciones o adecuaciones, deben instalarse íntegramente contactos “grado hospital”.

Debe Decir

Excepción 1: Los hospitales psiquiátricos, de tratamiento contra las adicciones y para rehabilitación, deben reunir los requerimientos indicados en 517-10(b)(2)

Excepción 2: Los cuartos de seguridad psiquiátrica no requieren salidas de contactos.

En instalaciones existentes con contactos que no sean “grado hospital”, no es necesario su reemplazo inmediato por contactos “grado hospital”, pero cada vez que sea necesario reemplazar alguno se debe preparar dicho reemplazo e instalar contactos grado hospital. Igualmente se deberán instalar contactos grado hospital cuando se remodele, se adapte o se ejecuten obras para ampliar o modificar cualquier área de atención general.
Comentario

Mejarar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción 1: Los hospitales psiquiátricos, de tratamiento contra las adicciones y para rehabilitación, deben reunir los requerimientos indicados en 517-10(b)(2)

Excepción 2: Los cuartos de seguridad psiquiátrica no requieren salidas de contactos.

En instalaciones existentes con contactos que no sean “grado hospital”, no es necesario su reemplazo inmediato por contactos “grado hospital”, pero cada vez que sea necesario reemplazar alguno se debe preparar dicho reemplazo e instalar contactos grado hospital. Igualmente se deberán instalar contactos grado hospital cuando se remodele, se adapte o se ejecuten obras para ampliar o modificar cualquier área de atención general.

	784.
	517-18 (b)
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
22-09-2012
	Dice

b) Contactos dentro de la ubicación de las camas de pacientes. Cada ubicación de la cama del paciente, debe estar provista como mínimo de cuatro contactos, deben ser de los tipos sencillo, dúplex y cuádruplex o una combinación de estos tipos…

..Todos los contactos, si son cuatro o más, deben ser aprobados tipo grado hospital y así identificarlos. Cada contacto debe estar puesto a tierra por medio de un conductor de cobre aislado de tamaño nominal seleccionado de acuerdo con la Tabla 250--‐ 122.

Debe Decir

b) Contactos dentro de la ubicación de las camas de pacientes. Cada ubicación de la cama del paciente, debe estar provista como mínimo de cuatro contactos, deben ser de tipo sencillo, dúplex y cuádruplex o una combinación de estos tipos. Cada contacto debe estar puesto a tierra por medio de un conductor de cobre aislado de tamaño nominal seleccionado de acuerdo con la Tabla 250--‐122. Todos los contactos, si son cuatro o más, deben cumplir con la norma NMX--‐J--‐412/2--‐6--‐ANCE--‐2011.

Comentario

Las prescripciones que contiene la norma NMX--‐J--‐412/2--‐6--‐ ANCE--‐2011 cubren los requisitos que señala la definición de esta sección.

Cantidad de receptáculos, es un concepto de desempeño para facilidad la rápida conexión de todos los elementos que puedan ser necesarios para atender un paciente de forma rápida.

La prescripción de tipo hospital tiene como objeto evitar la desconexión no intencionada de los equipos para atención al paciente. 
	NO PROCEDE

La propuesta está considerada en el Apéndice B.


	785.
	517-18 (b)
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

..Todos los contactos, si son cuatro o más, deben ser aprobados tipo grado hospital y así identificarlos. Cada contacto debe estar puesto a tierra por medio de un conductor de cobre aislado de tamaño nominal seleccionado de acuerdo con la Tabla 250-122.
Debe Decir

Comentario
	NO PROCEDE

La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	786.
	517-18 (b)(2)
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
22-09-2012
	Dice

2) Características de los contactos. Los contactos requeridos en 517--‐19(b)(1), pueden ser del tipo sencillo, dúplex, cuádruplex o una combinación de ellos…

…Todos los contactos deben ser grado hospital y deben estar así identificados; cada contacto debe contar con una conexión a un punto de puesta a tierra dentro de la vecindad del paciente, por medio de un conductor aislado de cobre para puesta a tierra de equipo.

Debe Decir

2) Características de los contactos. Los contactos requeridos en 517--‐19(b)(1), pueden ser del tipo sencillo, dúplex, cuádruplex o una combinación de ellos Cada contacto debe estar puesto a tierra por medio de un conductor de cobre aislado de tamaño nominal seleccionado de acuerdo con la Tabla 250--‐122.; cada contacto debe contar con una conexión a un punto de puesta a tierra dentro de la vecindad del paciente, por medio de un conductor aislado de cobre para puesta a tierra de equipo. Todos los contactos, deben cumplir con la norma NMX--‐J--‐412/2--‐6--‐ ANCE--‐2011.

Comentario

Las prescripciones que contiene la norma NMX--‐J--‐412/2--‐6--‐ ANCE--‐2011 cubren los requisitos que señala la definición de esta sección.

Cantidad de receptáculos, es un concepto de desempeño para facilidad la rápida conexión de todos los elementos que puedan ser necesarios para atender un paciente de forma rápida.

La prescripción de tipo hospital tiene como objeto evitar la desconexión no intencionada de los equipos para atención al paciente. 
	NO PROCEDE

La propuesta está considerada en el Apéndice B.

	787.
	517-18 (c)
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

c) Areas de pediatría. Los contactos grado hospital que se localicen dentro de los cuartos, baños, cuartos para juegos, cuartos para actividades y áreas designadas para pediatría, deben contar con una protección apropiada que evite la introducción de objetos dentro de las aberturas o mordazas interiores energizadas en las que se enchufan las clavijas, o deben de contar con una cubierta aprobada para evitar lo antes indicado o pueden instalarse contactos grado hospital resistentes a la manipulación indebida.
Debe Decir

c) Areas de pediatría. Los contactos que se localicen dentro de los cuartos, baños, cuartos para juegos, cuartos para actividades y áreas designadas para pediatría, deben ser contactos resistentes a la manipulación
Comentario

El grado hospital no está justificado para las áreas citadas, en cambio la protección de los contactos contra la manipulación si que puede ser requerida dadas las condiciones de supervisión y vulnerabilidad de las personas que los usan.
	NO PROCEDE

El requisito ya está considerado en 406-14

406-14. Contactos resistentes a la manipulación en instalaciones de cuidados infantiles. En las instalaciones de cuidados infantiles, los contactos de 120 volts, 15 y 20 amperes sin bloqueo deben ser contactos resistentes a la manipulación.

	788.
	517-18 (c)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

c) Areas de pediatría. Los contactos grado hospital que se localicen dentro de los cuartos, baños, cuartos para juegos, cuartos para actividades y áreas designadas para pediatría, deben contar con una protección apropiada que evite la introducción de objetos dentro de las aberturas o mordazas interiores energizadas en las que se enchufan las clavijas, o deben de contar con una cubierta aprobada para evitar lo antes indicado o pueden instalarse contactos grado hospital resistentes a la manipulación indebida.

Debe Decir

c) Areas de pediatría. Los contactos que se localicen dentro de los cuartos, baños, cuartos para juegos, cuartos para actividades y áreas designadas para pediatría, deben ser contactos resistentes a la manipulación.

Comentario

Los contactos grado hospital solo se especifican dentro de la ubicación de las camas de pacientes, lo anterior en base al artículo 517-18 b).

La norma vigente establece lo siguiente:

c)
Areas de pediatría. Los receptáculos instalados en áreas de pediatría deben tener una protección o cubierta resistente para evitar que los niños introduzcan objetos en las aberturas donde se alojan las barras para conexión de la clavija.

Ver lo especificado en el documento base del Proyecto de Norma (NEC 2011).
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Areas de pediatría. Los contactos que se localicen dentro de los cuartos, baños, cuartos para juegos, cuartos para actividades y áreas designadas para pediatría, deben ser contactos resistentes a la manipulación.




	789.
	517-18
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

517-18 Areas de cuidado general

Excepción 1: Un circuitoderivado que alimente solamente a salidas o contactos para un propósito especial tal como una salida para equipo de rayos x móvil o portátil, no se requiere que sea alimentado desde el mismo panel o tablero de distribución
Debe Decir

517-18 Areas de cuidado general

Excepción 1: Un circuito derivado que alimente solamente a salidas o contactos para un propósito especial tal como una salida para equipo de rayos x móvil o portátil, no se requiere que sea alimentado desde el mismo panel o tablero de distribución
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	790.
	517-19 (a) Excepción 1
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Excepción 1: Los circuitos derivados que alimentan sólo a contactos y a equipo de uso especial, dentro de la ubicación de las camas para la atención crítica, pueden estar alimentados desde otros tableros de distribución de la fuente normal.

Debe Decir

Excepción 1: Los circuitos derivados que alimentan sólo a contactos y a equipo de uso especial, dentro de la ubicación de las camas para la atención crítica, pueden estar alimentados desde otros tableros de distribución de la fuente normal.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE:

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción 1: Los circuitos derivados que alimentan sólo a contactos y a equipo de uso especial, dentro de la ubicación de las camas para la atención crítica, pueden estar alimentados desde otros tableros de alumbrado y control de la fuente normal.

	791.
	517-19 (a)

Excepción 2
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Excepción 2: La ubicación de la cama del paciente dentro de un área de atención crítica, no requiere de un circuito del sistema eléctrico normal, si los circuitos derivados están alimentados de dos desconectadores de transferencia diferentes conectados al sistema eléctrico de emergencia.
Debe Decir

Excepción 2: La ubicación de la cama del paciente dentro de un área de atención crítica, no requiere de un circuito del sistema eléctrico normal, si los circuitos derivados están alimentados de dos desconectadores de transferencia diferentes conectados al sistema eléctrico de emergencia.
Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE:

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción 2: La ubicación de la cama del paciente dentro de un área de atención crítica, no requiere de un circuito del sistema eléctrico normal, si los circuitos derivados están alimentados de dos desconectadores de transferencia diferentes conectados al sistema de emergencia.

	792.
	517-19 (b)(1)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(2)
A un circuito derivado del sistema de emergencia alimentado por un interruptor de transferencia diferente del de los otros contactos de la misma área.

Debe Decir

(2)
A un circuito derivado del sistema de emergencia alimentado por un interruptor desconectador de transferencia diferente del de los otros contactos de la misma área.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
(1)
(2)
A un circuito derivado del sistema de emergencia alimentado por un desconectador de transferencia diferente del de los otros contactos de la misma área.

	793.
	517-19 (b)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

2) Características de los contactos. Los contactos requeridos en 517-19(b)(1), pueden ser del tipo sencillo, dúplex, cuádruplex o una combinación de ellos. Todos los contactos deben ser grado hospital y deben estar así identificados; cada contacto debe contar con una conexión a un punto de puesta a tierra dentro de la vecindad del paciente, por medio de un conductor aislado de cobre para puesta a tierra de equipo.
Debe Decir

2) Características de los contactos. Los contactos requeridos en 517-19(b)(1), pueden ser del tipo sencillo, dúplex, cuádruplex o una combinación de ellos. Todos los contactos deben ser grado hospital y deben estar así identificados; cada contacto debe contar con una conexión a un punto de puesta a tierra dentro de la vecindad del paciente, por medio de un conductor aislado de cobre aislado para puesta a tierra de equipo

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

2) Características de los contactos. Los contactos requeridos en 517-19(b)(1), pueden ser del tipo sencillo, dúplex, cuádruplex o una combinación de ellos. Todos los contactos deben ser grado hospital y deben estar así identificados; cada contacto debe contar con una conexión a un punto de puesta a tierra dentro de la vecindad del paciente, por medio de un conductor de cobre con aislamiento de puesta a tierra de equipo.


	794.
	517-19 (b)(2)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

2) Características de los contactos. Los contactos requeridos en 517-19(b)(1), pueden ser del tipo sencillo, dúplex, cuádruplex o una combinación de ellos. Todos los contactos deben ser grado hospital y deben estar así identificados; cada contacto debe contar con una conexión a un punto de puesta a tierra dentro de la vecindad del paciente, por medio de un conductor aislado de cobre para puesta a tierra de equipo.
Debe Decir

2) Características de los contactos. Los contactos requeridos en 517-19(b)(1), pueden ser del tipo sencillo, dúplex, cuádruplex o una combinación de ellos. Todos los contactos deben ser grado hospital y deben estar así identificados; La terminal de puesta a tierra de cada contacto debe conectarse al punto de referencia de puesta a tierra por medio de un conductor de puesta a tierra de equipos aislado de cobre.
Comentario

NEC 2011

La redacción se corrige
	NO PROCEDE
La propuesta no aporta claridad al concepto, y el requisito de seguridad no se modifica.

	795.
	517-19 (c)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

c) Puesta a tierra y puentes de unión en la vecindad del paciente. Dentro de la vecindad del paciente se debe instalar un punto de puesta a tierra dotado de conectores aprobados para puesta a tierra redundante de los equipos y dispositivos médicos, adicionalmente debe instalarse un puente de unión de tamaño nominal no menor de 5.26 mm2 (10 AWG), para conectar la terminal de puesta a tierra de cada uno de los contactos grado hospital, con ese punto de referencia a tierra en la vecindad del paciente. El conductor para puesta a tierra mencionado, puede ser instalado en forma radial o en anillo, según convenga.

Para cumplir con lo requerido en la sección 517-11 sobre la protección a los pacientes sujetos a procedimientos invasivos con trayectorias directas al corazón, se debe minimizar la distancia entre el punto de puesta a tierra en la vecindad del paciente y el punto de referencia a tierra del tablero del sistema eléctrico aislado y evitar cualquier diferencia de potencial superior a 20 milivolts que puede electrocutar al paciente.
Debe Decir

c) Puesta a tierra y puentes de unión en la vecindad del paciente. Dentro de la vecindad del paciente se debe instalar un punto de puesta a tierra dotado de conectores aprobados para puesta a tierra redundante de los equipos y dispositivos médicos, adicionalmente debe instalarse un puente de unión de tamaño nominal no menor de 5.26 mm2 (10 AWG), para conectar la terminal de puesta a tierra de cada uno de los contactos grado hospital, con ese punto de referencia a tierra en la vecindad del paciente. El conductor para puesta a tierra mencionado, puede ser instalado en forma radial o en anillo, según convenga.

Para cumplir con lo requerido en la sección 517-11 sobre la protección a los pacientes sujetos a procedimientos invasivos con trayectorias directas al corazón, se debe minimizar la distancia entre el punto de puesta a tierra en la vecindad del paciente y el punto de referencia a tierra del tablero del sistema eléctrico aislado y evitar cualquier diferencia de potencial superior a 20 milivolts que puede electrocutar al paciente.

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

c) 
Puesta a tierra y puentes de unión en la vecindad del paciente. Dentro de la vecindad del paciente se debe instalar un punto de puesta a tierra dotado de conectores aprobados para puesta a tierra redundante de los equipos y dispositivos médicos, adicionalmente debe instalarse un puente de unión de tamaño nominal no menor de 5.26 mm2 (10 AWG), para conectar la terminal de puesta a tierra de todos los contactos con terminal de puesta a tierra, con ese punto de referencia a tierra en la vecindad del paciente. El conductor para puesta a tierra mencionado, puede ser instalado en forma radial o en anillo, según convenga.

Para cumplir con lo requerido en 517-11 sobre la protección a los pacientes sujetos a procedimientos invasivos con trayectorias directas al corazón, se debe minimizar la distancia entre el punto de puesta a tierra en la vecindad del paciente y el punto de referencia a tierra del tablero del sistema eléctrico aislado y evitar cualquier diferencia de potencial superior a 20 milivolts que puede electrocutar al paciente.

	796.
	517-19 (c)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

c) Puesta a tierra y puentes de unión en la vecindad del paciente. Dentro de la vecindad del paciente se debe instalar un punto de puesta a tierra dotado de conectores aprobados para puesta a tierra redundante de los equipos y dispositivos médicos, adicionalmente debe instalarse un puente de unión de tamaño nominal no menor de 5.26 mm2 (10 AWG), para conectar la terminal de puesta a tierra de cada uno de los contactos grado hospital, con ese punto de referencia a tierra en la vecindad del paciente. El conductor para puesta a tierra mencionado, puede ser instalado en forma radial o en anillo, según convenga.

Debe Decir

c) Puesta a tierra y puentes de unión en la vecindad del paciente. Dentro de la vecindad del paciente se debe instalar un punto de puesta a tierra dotado de conectores aprobados para puesta a tierra redundante de los equipos y dispositivos médicos, adicionalmente debe instalarse un puente de unión de tamaño nominal no menor de 5.26 mm2 (10 AWG), para conectar la terminal de puesta a tierra de todos los contactos con terminal de puesta a tierra, con ese punto de referencia a tierra en la vecindad del paciente. El conductor para puesta a tierra mencionado, puede ser instalado en forma radial o en anillo, según convenga.
Comentario

NEC 2011

ANTEPROYECTO NOM-001-SEDE

Al mencionar todos los contactos con terminal de puesta a tierra quedan incluidos los contactos del tipo grado hospital.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

c) Puesta a tierra y puentes de unión en la vecindad del paciente. Dentro de la vecindad del paciente se debe instalar un punto de puesta a tierra dotado de conectores aprobados para puesta a tierra redundante de los equipos y dispositivos médicos, adicionalmente debe instalarse un puente de unión de tamaño nominal no menor de 5.26 mm2 (10 AWG), para conectar la terminal de puesta a tierra de todos los contactos con terminal de puesta a tierra, con ese punto de referencia a tierra en la vecindad del paciente. El conductor para puesta a tierra mencionado, puede ser instalado en forma radial o en anillo, según convenga.




	797.
	517-19 (d)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

d) Conductores para puesta a tierra y puentes de unión en los sistemas eléctricos. Cuando un sistema eléctrico conectado a tierra es utilizado y los conductores alimentadores se instalan ya sea en canalización metálica o cable tipo MI o cable tipo MC que deben estar certificados como conductores eficientes para puesta a tierra de equipos de acuerdo con la sección 250-118, se debe asegurar la trayectoria efectiva para puesta a tierra en las envolventes y gabinetes metálicos de los tableros de distribución, en los tableros de alumbrado y control y en los tableros del sistema eléctrico, por alguno de los medios que se deben instalar en cada punto en el que las canalizaciones metálicas o los cables tipo MI o tipo MC se unen a los envolventes o gabinetes metálicos. Estos medios aprobados son los siguientes:
Debe Decir

d) Conductores para puesta a tierra y puentes de unión en los sistemas eléctricos. Cuando un sistema eléctrico conectado a tierra es utilizado y los conductores alimentadores se instalan ya sea en canalización metálica o cable tipo MI o cable tipo MC que deben estar certificados como conductores eficientes para puesta a tierra de equipos de acuerdo con la sección 250-118, se debe asegurar la trayectoria efectiva para puesta a tierra en las envolventes y gabinetes metálicos de los tableros de distribución, en los tableros de alumbrado y control y en los tableros del sistema eléctrico, por alguno de los medios que se deben instalar en cada punto en el que las canalizaciones metálicas o los cables tipo MI o tipo MC se unen a los envolventes o gabinetes metálicos. Estos medios aprobados son los siguientes:

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

d) Puesta a tierra y unión de equipo. Cuando se tiene un sistema eléctrico puesto a tierra y se instalan canalizaciones metálicas o cables tipo MI o MC los cuales están aprobados como conductores de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250-118, se debe asegurar una trayectoria de puesta a tierra en las envolventes y gabinetes metálicos de los tableros de distribución, en los tableros de alumbrado y control y en los tableros del sistema eléctrico, por algunos de los métodos siguientes:

	798.
	517-19 (d)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

d) Conductores para puesta a tierra y puentes de unión en los sistemas eléctricos. Cuando un sistema eléctrico conectado a tierra es utilizado y los conductores alimentadores se instalan ya sea en canalización metálica o cable tipo MI o cable tipo MC que deben estar certificados como conductores eficientes para puesta a tierra de equipos de acuerdo con la sección 250-118, se debe asegurar la trayectoria efectiva para puesta a tierra en las envolventes y gabinetes metálicos de los tableros de distribución, en los tableros de alumbrado y control y en los tableros del sistema eléctrico, por alguno de los medios que se deben instalar en cada punto en el que las canalizaciones metálicas o los cables tipo MI o tipo MC se unen a los envolventes o gabinetes metálicos. Estos medios aprobados son los siguientes:

(1)
Un pasacables de puesta a tierra y un puente de unión continuo de cobre dimensionado de acuerdo con lo indicado en 250-122 conectado en la unión al envolvente o la barra conductora de tierra del tablero.

(2)
Efectuar la conexión de la canalización metálica o cables MC o MI del alimentador al tablero, por medio de bridas terminales roscadas planas o bridas de copa.

(3)
Otros dispositivos aprobados tales como contratuercas o pasacables del tipo de unión.
Debe Decir

d) Conductores para puesta a tierra y puentes de unión en los sistemas eléctricos. Cuando un sistema eléctrico puesto a tierra es utilizado y los conductores alimentadores se instalan ya sea en canalización metálica o cable tipo MI o cable tipo MC que deben estar certificados como conductores de puesta a tierra de equipos eficientes de de acuerdo con la sección 250-118, se debe asegurar la trayectoria de puesta a tierra efectiva en las envolventes y gabinetes metálicos de los tableros de distribución, en los tableros de alumbrado y control y en los tableros del sistema eléctrico, por alguno de los medios que se deben instalar en cada punto en el que las canalizaciones metálicas o los cables tipo MI o tipo MC se unen a los envolventes o gabinetes metálicos. Estos medios aprobados son los siguientes:

(1)
Un conector de puesta a tierra y un puente de unión continuo de cobre dimensionado de acuerdo con lo indicado en 250-122 con el puente de unión conectado al envolvente o la barra de puesta a tierra del tablero.

(2)
Efectuar la conexión de la canalización metálica o cables MC o MI del alimentador al tablero, por medio de bridas terminales roscadas planas o bridas de copa.

(3)
Otros dispositivos aprobados tales como contratuercas o pasacables del tipo de unión.

Comentario

NEC 2011

La redacción se corrige

Artículo 250
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

d) 
Puesta a tierra y unión de equipo. Cuando se tiene un sistema eléctrico puesto a tierra y se instalan canalizaciones metálicas o cables tipo MI o MC los cuales están aprobados como conductores de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250-118, se debe asegurar una trayectoria de puesta a tierra en las envolventes y gabinetes metálicos de los tableros de distribución, en los tableros de alumbrado y control y en los tableros del sistema eléctrico, por algunos de los métodos siguientes:

(1)
Un conector de puesta a tierra y un puente de unión continuo de cobre dimensionado de acuerdo con lo indicado en 250-122 conectado en la unión al envolvente o la barra de puesta a tierra del tablero.

(2)
Efectuar la conexión de la canalización metálica o cables MC o MI del alimentador al tablero, por medio de bridas terminales roscadas planas o bridas de copa.

(3)
Otros dispositivos tales como contratuercas o conectores de tipo unión.




	799.
	517-19 (d)(1)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(1)
Un pasacables de puesta a tierra y un puente de unión continuo de cobre dimensionado de acuerdo con lo indicado en 250-122 conectado en la unión al envolvente o la barra conductora de tierra del tablero.
Debe Decir

(1) Un dispositivo monitor aprobado para conexión a tierra y un conductor de cobre continuo utilizado como puente de unión y seleccionado de acuerdo con 250-122.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

(1) Una contratuerca y monitor para conexión a tierra y un conductor de cobre continuo utilizado como puente de unión y seleccionado de acuerdo con 250-122.



	800.
	517-19 (d)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(2)
Efectuar la conexión de la canalización metálica o cables MC o MI del alimentador al tablero, por medio de bridas terminales roscadas planas o bridas de copa.

Debe Decir

(2) La conexión a las envolventes o gabinetes metálicos de las canalizaciones y cables MI o cables MC, a través de bridas o campanas roscadas y conectores aprobados.

Comentario

Mejorar entendimiento
	NO PROCEDE

La propuesta no concuerda con los términos utilizados en el proyecto

	801.
	517-19 (e)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

e) Técnicas de protección adicional en áreas de atención crítica (opcional). Los sistemas de energía aislados, se deben instalar en áreas de atención crítica de acuerdo a la sección 517-11, estas áreas son: Salas de operaciones, terapias intensivas, así como en áreas donde se practiquen rutinariamente cualesquier procedimiento invasivo en el que se pudiera involucrar el cuerpo y el corazón del paciente y en el que con el uso de un sistema de energía puesto a tierra o aterrizado, pudiera el paciente morir electrocutado. El sistema de energía aislado debe ser aprobado en conjunto con todas sus partes componentes ensambladas y contenidas dentro de su gabinete o envolvente metálica, para este propósito, el sistema debe ser seleccionado, diseñado, instalado, operado, conservado y probado cumpliendo con lo indicado en 517-160.
Debe Decir

e) Técnicas de protección adicional en áreas de atención crítica (opcional). Los sistemas eléctricos de energía aislados, se deben instalar en áreas de atención crítica de acuerdo a la sección 517-11, estas áreas son: Salas de operaciones, terapias intensivas, así como en áreas donde se practiquen rutinariamente cualesquier procedimiento invasivo en el que se pudiera involucrar el cuerpo y el corazón del paciente y en el que con el uso de un sistema de energía puesto a tierra o aterrizado, pudiera el paciente morir electrocutado. El sistema de energía aislado debe ser aprobado en conjunto con todas sus partes componentes ensambladas y contenidas dentro de su gabinete o envolvente metálica, para este propósito, el sistema debe ser seleccionado, diseñado, instalado, operado, conservado y probado cumpliendo con lo indicado en 517-160.

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

e) 
Técnicas de protección adicional en áreas de atención crítica (opcional). Los sistemas aislados, se deben instalar en áreas de atención crítica de acuerdo a 517-11, estas áreas son: Salas de operaciones, terapias intensivas, así como en áreas donde se practiquen rutinariamente cualesquier procedimiento invasivo en el que se pudiera involucrar el cuerpo y el corazón del paciente y en el que con el uso de un sistema de energía puesto a tierra o aterrizado, pudiera el paciente morir electrocutado. El sistema de energía aislado debe ser aprobado en conjunto con todas sus partes componentes ensambladas y contenidas dentro de su gabinete o envolvente metálica, para este propósito, el sistema debe ser seleccionado, diseñado, instalado, operado, conservado y probado cumpliendo con lo indicado en 517-160.

	802.
	517-19 (f)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

f) Conductor de puesta a tierra de equipos en el sistema de energía aislado. Si en la fuente de energía aislada no puesta a tierra se limita la primera falla de corriente a una baja magnitud, no se permite que el conductor de puesta a tierra de equipos asociado con el circuito secundario, se instale fuera de la canalización de los conductores de energía del mismo circuito.

Debe Decir

f) Conductor de puesta a tierra de equipos en el sistema eléctrico de energía aislado. Si en la fuente de energía aislada no puesta a tierra se limita la primera falla de corriente a una baja magnitud, no se permite que el conductor de puesta a tierra de equipos asociado con el circuito secundario, se instale fuera de la canalización de los conductores de energía del mismo circuito.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

f) Conductor de puesta a tierra de equipos en el sistema aislado. Si en la fuente de energía aislada no puesta a tierra se limita la primera falla de corriente a una baja magnitud, no se permite que el conductor de puesta a tierra de equipos asociado con el circuito secundario, se instale fuera de la canalización de los conductores de energía del mismo circuito.


	803.
	517-19 (g)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

g) Puesta a tierra de contactos para usos especiales. El conductor de puesta a tierra de los contactos para propósitos o usos especiales, tal como el de un equipo móvil o portátil de rayos X, debe prolongarse y conectarse al punto de conexión equipotencial a tierra de equipos y dispositivos médicos en la vecindad del paciente de todas las probables ubicaciones a ser alimentadas desde esos contactos. Cuando este circuito para contactos para propósitos especiales, se alimente desde un sistema aislado no puesto a tierra o aterrizado, el conductor de puesta a tierra de equipos no se requiere que vaya con los conductores de energía, sin embargo, la terminal para la conexión del conductor de puesta a tierra del equipo del contacto para propósitos especiales, debe conectarse al punto de conexión equipotencial a tierra de equipos y dispositivos médicos en la vecindad del paciente.

Debe Decir

g) Puesta a tierra de contactos para usos especiales. El conductor de puesta a tierra de los contactos para propósitos o usos especiales, tal como el de un equipo móvil o portátil de rayos X, debe prolongarse y conectarse al punto de conexión equipotencial a tierra de equipos y dispositivos médicos en la vecindad del paciente de todas las probables ubicaciones a ser alimentadas desde esos contactos. Cuando este circuito para contactos para propósitos especiales, se alimente desde un sistema eléctrico aislado no puesto a tierra o aterrizado, el conductor de puesta a tierra de equipos no se requiere que vaya con los conductores de energía, sin embargo, la terminal para la conexión del conductor de puesta a tierra del equipo del contacto para propósitos especiales, debe conectarse al punto de conexión equipotencial a tierra de equipos y dispositivos médicos en la vecindad del paciente.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

g) Puesta a tierra de contactos para usos especiales. El conductor de puesta a tierra de los contactos para propósitos o usos especiales, tal como el de un equipo móvil o portátil de rayos X, debe prolongarse y conectarse al punto de conexión equipotencial a tierra de equipos y dispositivos médicos en la vecindad del paciente de todas las probables ubicaciones a ser alimentadas desde esos contactos. Cuando este circuito para contactos para propósitos especiales, se alimente desde un sistema eléctrico aislado no puesto a tierra, el conductor de puesta a tierra de equipos no se requiere que vaya con los conductores de energía, sin embargo, la terminal para la conexión del conductor de puesta a tierra del equipo del contacto para propósitos especiales, debe conectarse al punto de conexión equipotencial a tierra de equipos y dispositivos médicos en la vecindad del paciente.

	804.
	517-19 (g)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

517-19 Areas de atención crítica

g) Puesta a tierra de contactos para usos especiales. El conductor de puesta a tierra de los contactos para propósitos o usos especiales, tal como el de un equipo móvil o portátil de rayos X, debe prolongarse y conectarse al punto de conexión equipotencial a tierra de equipos y dispositivos médicos en la vecindad del paciente de todas las probables ubicaciones a ser alimentadas desde esos contactos. Cuando este circuito para contactos para propósitos especiales, se alimente desde un sistema aislado no puesto a tierra o aterrizado, el conductor de puesta a tierra de equipos no se requiere que vaya con los conductores de energía, sin embargo, la terminal para la conexión del conductor de puesta a tierra del equipo del contacto para propósitos especiales, debe conectarse al punto de conexión equipotencial a tierra de equipos y dispositivos médicos en la vecindad del paciente.
Debe Decir

517-19 Areas de atención crítica

g) Puesta a tierra de contactos para usos especiales. El conductor de puesta a tierra para los contactos de propósitos o usos especiales, tal como el de un equipo móvil o portátil de rayos X, debe prolongarse y conectarse a los puntos de puesta a tierra de referencia de equipos y dispositivos médicos en la vecindad del paciente de todas las probables ubicaciones a ser alimentadas desde esos contactos. Cuando este circuito para contactos para propósitos especiales, se alimente desde un sistema aislado no puesto a tierra, el conductor de puesta a tierra de equipos no se requiere que vaya con los conductores de energía, sin embargo, la terminal de puesta a tierra del equipo del contacto para propósitos especiales, debe conectarse al punto de puesta a tierra de referencia y dispositivos médicos en la vecindad del paciente.

Comentario

NEC 2011

La redacción se corrige

Artículo 250
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

g) Puesta a tierra de contactos para usos especiales. El conductor de puesta a tierra de los contactos para propósitos o usos especiales, tal como el de un equipo móvil o portátil de rayos X, debe prolongarse y conectarse al punto de referencia para la puesta a tierra de los circuitos derivados en la vecindad del paciente de todas las probables ubicaciones a ser alimentadas desde esos contactos. Cuando este circuito para contactos para propósitos especiales, se alimente desde un sistema aislado no puesto a tierra, el conductor de puesta a tierra de equipos no se requiere que vaya con los conductores de energía, sin embargo, la terminal para la conexión del conductor de puesta a tierra del equipo del contacto para propósitos especiales, debe conectarse al punto de conexión equipotencial a tierra de equipos y dispositivos médicos en la vecindad del paciente




	805.
	517-20 (a)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

a) Contactos y equipos fijos. Todos los equipos y dispositivos médicos utilizados para la atención de los pacientes, localizados dentro de una ubicación mojada o húmeda, se deben conectar a contactos o salidas con protecciones especiales para minimizar los riesgos y los efectos de los choques y accidentes eléctricos por alguno de los medios siguientes:

(1)
Sistema de distribución de potencia que inherentemente limite la posible corriente de falla a tierra, debida a la primera falla, a un valor bajo, sin interrumpir la fuente de suministro.

(2)
Sistema de distribución de potencia en el que se interrumpa la energía si la corriente de falla a tierra excede un valor de 6 miliamperes.

Para determinar cuál utilizar de las protecciones mencionadas en (1) y (2), se debe cumplir con lo indicado en la sección 517-11 Criterios generales de instalación y construcción. Así como, considerar las consecuencias de que al utilizar la protección (2), dejan de funcionar los equipos y dispositivos médicos conectados y por consiguiente, el paciente puede resultar afectado. Además, se debe evaluar que al utilizar la protección (2), el paciente puede morir electrocutado si el corazón u otros órganos vitales están involucrados en la trayectoria de falla a tierra
Debe Decir

a) Contactos grado hospital y equipos fijos. Todos los equipos médicos utilizados para la atención de los pacientes, localizados dentro de una ubicación mojada o húmeda, se deben conectar a contactos o salidas con protecciones especiales para minimizar los riesgos y los efectos de los choques y accidentes eléctricos, se permite que estas protecciones sea una de las dos protecciones siguientes:

(1) Un sistema eléctrico aislado que inherentemente limite a un bajo valor la posible corriente originada al presentarse la primera falla a tierra, sin desconectar el suministro de energía a los equipos médicos.

(2) Un sistema eléctrico aislado puesto a tierra, en el cual se debe instalar un dispositivo para que desconecte los equipos médicos automáticamente en el caso de que la corriente de falla a tierra exceda un valor de 6 miliamperes.

Para determinar cuál utilizar de las protecciones mencionadas en (1) y (2), se debe cumplir con lo indicado en la sección 517-11 Criterios generales de instalación y construcción. Así como, considerar las consecuencias de que al utilizar la protección (2), dejan de funcionar los equipos y dispositivos médicos conectados y por consiguiente, el paciente puede resultar afectado. Además, se debe evaluar que al utilizar la protección (2), el paciente puede morir electrocutado si el corazón u otros órganos vitales están involucrados en la trayectoria de falla a tierra.

Comentario

Mejorar entendimiento y redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Contactos grado hospital y equipos fijos. Todos los equipos y dispositivos médicos utilizados para la atención de los pacientes, localizados dentro de una ubicación mojada o húmeda, se deben conectar a contactos o salidas con protecciones especiales para minimizar los riesgos y los efectos de los choques y accidentes eléctricos por alguno de los medios siguientes:

(1)
Un sistema eléctrico aislado que inherentemente limite a un bajo valor la posible corriente originada al presentarse la primera falla a tierra, sin desconectar el suministro de energía a los equipos médicos.

(2)
Un sistema eléctrico aislado puesto a tierra, en el cual se debe instalar un dispositivo para que desconecte los equipos médicos automáticamente en el caso de que la corriente de falla a tierra exceda un valor de 6 miliamperes.

Para determinar cuál utilizar de las protecciones mencionadas en (1) y (2), se debe cumplir con lo indicado en 517-11 Criterios generales de instalación y construcción. Así como, considerar las consecuencias de que al utilizar la protección (2), dejan de funcionar los equipos y dispositivos médicos conectados y por consiguiente, el paciente puede resultar afectado. 

	806.
	517-20 (a)(2)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

517-20

(2)
Sistema de distribución de potencia en el que se interrumpa la energía si la corriente de falla a tierra excede un valor de 6 miliamperes.

Para determinar cuál utilizar de las protecciones mencionadas en (1) y (2), se debe cumplir con lo indicado en la sección 517-11 Criterios generales de instalación y construcción. Así como, considerar las consecuencias de que al utilizar la protección (2), dejan de funcionar los equipos y dispositivos médicos conectados y por consiguiente, el paciente puede resultar afectado. Además, se debe evaluar que al utilizar la protección (2), el paciente puede morir electrocutado si el corazón u otros órganos vitales están involucrados en la trayectoria de falla a tierra.
Debe Decir

(2) Sistema de distribución de potencia en el que se interrumpa la energía si la corriente de falla a tierra excede un valor de 6 miliamperes.
Comentario

Eliminar el párrafo ya que en el inciso (2) menciona que si la corriente es mayor a 6 mA el suministro debe interrumpirse para proteger la vida del paciente.

Es por eso que no es necesario el párrafo adicional que se incluyo al Anteproyecto de la NOM-001-SEDE en esta sección.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

(2)
Sistema de distribución de potencia en el que se interrumpa la energía si la corriente de falla a tierra excede un valor de 6 miliamperes.




	807.
	517-20 (a)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

a) Contactos y equipos fijos. Todos los equipos y dispositivos médicos utilizados para la atención de los pacientes, localizados dentro de una ubicación mojada o húmeda, se deben conectar a contactos o salidas con protecciones especiales para minimizar los riesgos y los efectos de los choques y accidentes eléctricos por alguno de los medios siguientes:

(1)
Sistema de distribución de potencia que inherentemente limite la posible corriente de falla a tierra, debida a la primera falla, a un valor bajo, sin interrumpir la fuente de suministro.

(2)
Sistema de distribución de potencia en el que se interrumpa la energía si la corriente de falla a tierra excede un valor de 6 miliamperes.

Debe Decir

a) Contactos y equipos fijos. Todos los equipos y dispositivos médicos utilizados para la atención de los pacientes, localizados dentro de una ubicación mojada o húmeda, se deben conectar a contactos o salidas con protecciones especiales para minimizar los riesgos y los efectos de los choques y accidentes eléctricos por alguno de los medios siguientes:

(1)
Sistema de distribución de potencia que inherentemente limite la posible corriente de falla a tierra, debida a la primera falla, a un valor bajo, sin interrumpir la fuente de suministro.

(2)
Sistema de distribución de potencia en el que se interrumpa la energía si la corriente de falla a tierra excede un valor de 10 miliamperes.

Comentario

Permitir el uso con tecnologías diferentes.
	NO PROCEDE

El valor de la corriente de falla a tierra especificado no impide el uso de ninguna tecnología diferente siempre y cuando no se exceda dicho valor.



	808.
	517-20 (b)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

b) Sistema eléctrico aislado. Cuando se utilice un sistema eléctrico aislado, el equipo debe estar aprobado para este propósito e instalado de tal manera que cumpla con lo requerido en el 517-160.

Debe Decir

b) 
Sistema eléctrico aislado. Cuando se use un sistema eléctrico aislado este debe estar aprobado integralmente, además deben todos sus componentes estar instalados aprobados individualmente. El sistema eléctrico aislado debe ser diseñado, instalado y probado para que cumpla con lo requerido en 517-160.

Comentario

Mejorar entendimiento
	NO PROCEDE

La propuesta pierde el sentido en cuanto al propósito para el que se vaya a utilizar.

	809.
	517-20 (b)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

b) Sistema eléctrico aislado. Cuando se utilice un sistema eléctrico aislado, el equipo debe estar aprobado para este propósito e instalado de tal manera que cumpla con lo requerido en el 517-160.

Debe Decir

b) 
Sistema eléctrico aislado. Cuando se use un sistema eléctrico aislado este debe estar aprobado integralmente, además deben todos sus componentes estar instalados aprobados individualmente. El sistema eléctrico aislado debe ser diseñado, instalado y probado para que cumpla con lo requerido en 517-160.

Comentario

Mejorar entendimiento
	NO PROCEDE

La propuesta pierde el sentido en cuanto al propósito para el que se vaya a utilizar.

	810.
	517-20 (c)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

c) Pruebas mínimas. Los interruptores automáticos de falla a tierra y los contactos grados hospital, con este tipo de protección, deben probarse para que operen a valores menores de 6 miliamperes.

Debe Decir

c) Pruebas mínimas. Los interruptores automáticos de falla a tierra y los contactos grados hospital, con este tipo de protección, deben probarse para que operen a valores menores de 6 miliamperes.

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Pruebas mínimas. Los interruptores automáticos de falla a tierra y los contactos grado hospital, con este tipo de protección, deben probarse para que operen a valores menores de 6 miliamperes.


	811.
	517-25
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-25 Alcance. En los establecimientos de atención de la salud y como consecuencia de la interrupción del servicio eléctrico normal por cualquier causa, las labores no deben suspenderse, por lo que se debe contar con un sistema eléctrico esencial, el cual debe suministrar energía para la iluminación y fuerza a una cantidad limitada de servicios, los cuales son considerados esenciales para la seguridad de la vida de personas, la atención crítica de pacientes y para mantener las funciones y servicios necesarios del establecimiento de atención de la salud. Esto incluye hospitales, clínicas, consultorios médicos y dentales, establecimientos de atención limitada y establecimientos de atención de pacientes ambulatorios, entre otros establecimientos para la atención de la salud.

Debe Decir

517.25 Alcance. En los establecimientos establecimientos de atención de la salud y como consecuencia de la interrupción del servicio eléctrico normal por cualquier causa, las labores no deben suspenderse, por lo que se debe contar con un sistema eléctrico esencial, el cual debe suministrar energía para la iluminación y fuerza a una cantidad limitada de servicios, los cuales son considerados esenciales para la seguridad de la vida de personas, la atención crítica de pacientes y para mantener las funciones y servicios necesarios del lugar establecimiento de atención de la salud. Esto incluye hospitales, clínicas, consultorios médicos y dentales, áreas establecimientos de atención limitada y establecimientos para de la atención médica de pacientes ambulatorios, entre otros establecimientos establecimientos para de la atención de la salud.
Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

517.25 Alcance. En los establecimientos de atención de la salud y como consecuencia de la interrupción del servicio eléctrico normal por cualquier causa, las labores no deben suspenderse, por lo que se debe contar con un sistema eléctrico esencial, el cual debe suministrar energía para la iluminación y fuerza a una cantidad limitada de servicios, los cuales son considerados esenciales para la seguridad de la vida de personas, la atención crítica de pacientes y para mantener las funciones y servicios necesarios del establecimiento de atención de la salud. Esto incluye hospitales, clínicas, consultorios médicos y dentales, áreas de atención limitada y establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, entre otros establecimientos de la atención de la salud.

	812.
	517-30
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

517-30 Sistemas eléctricos esenciales para hospitales

1) Sistemas separados. El sistema eléctrico esencial para hospitales debe estar compuesto por dos subsistemas independientes capaces de suministrar una cantidad limitada de energía eléctrica para el servicio de alumbrado y fuerza, que se consideren esenciales para la seguridad de la vida y la operación segura y efectiva del hospital durante el tiempo que el servicio eléctrico normal se interrumpe por cualquier razón. Estos dos subsistemas deben ser elsubsistema de emergencia y el subsistema para equipos.
Debe Decir

517-30 Sistemas eléctricos esenciales para hospitales

1) Sistemas separados. El sistema eléctrico esencial para hospitales debe estar compuesto por dos subsistemas independientes capaces de suministrar una cantidad limitada de energía eléctrica para el servicio de alumbrado y fuerza, que se consideren esenciales para la seguridad de la vida y la operación segura y efectiva del hospital durante el tiempo que el servicio eléctrico normal se interrumpe por cualquier razón. Estos dos subsistemas deben ser el subsistema de emergencia y el subsistema para equipos.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	813.
	517-30 (a)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

a) Aplicación. Los requerimientos de la Parte C secciones 517-30 a 517-35, deben aplicarse en hospitales y establecimientos de atención a la salud, donde es requerido el sistema eléctrico esencial.

Debe Decir

a) Aplicación. Los requerimientos de la Parte C secciones de 517-30 a 517-35, deben aplicarse en hospitales y establecimientos establecimientos de atención a de la salud, donde es requerido el sistema eléctrico esencial.

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Aplicación. Los requerimientos de la Parte C secciones 517-30 a 517-35, deben aplicarse en hospitales y establecimientos de atención de la salud, donde es requerido el sistema eléctrico esencial.



	814.
	517-30 (b)(1)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

1) Sistemas separados. El sistema eléctrico esencial para hospitales debe estar compuesto por dos subsistemas independientes capaces de suministrar una cantidad limitada de energía eléctrica para el servicio de alumbrado y fuerza, que se consideren esenciales para la seguridad de la vida y la operación segura y efectiva del hospital durante el tiempo que el servicio eléctrico normal se interrumpe por cualquier razón. Estos dos subsistemas deben ser el subsistema de emergencia y el subsistema para equipos.

Debe Decir

1) Sistemas separados. El sistema eléctrico esencial para hospitales debe estar compuesto por dos subsistemas independientes capaces de suministrar una cantidad limitada de energía eléctrica para el servicio de alumbrado y fuerza, que se consideren esenciales para la seguridad de la vida y la operación segura y efectiva del hospital durante el tiempo que el servicio eléctrico normal se interrumpe por cualquier razón. Estos dos sistemas subsistemas deben ser el sistema subsistema de emergencia y el sistema subsistema para de equipos.

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

1) Sistemas separados. El sistema eléctrico esencial para hospitales debe estar compuesto por dos sistemas independientes capaces de suministrar una cantidad limitada de energía eléctrica para el servicio de alumbrado y fuerza, que se consideren esenciales para la seguridad de la vida y la operación segura y efectiva del hospital durante el tiempo que el servicio eléctrico normal se interrumpe por cualquier razón. Estos dos sistemas deben ser el sistema de emergencia y el sistema de equipos.


	815.
	517-30 (b)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

2) Sistemas de emergencia. El sistema de emergencia debe estar limitado a circuitos esenciales para la seguridad de la vida y para atención crítica de pacientes. Estos están designados como circuitos derivados para la seguridad de la vida y circuitos derivados críticos. Las únicas cargas que deben conectarse al circuito derivado crítico son las relacionadas en la sección 517-33. Así mismo, el circuito derivado de seguridad de la vida no debe alimentar ninguna otra carga que no esté mencionada en la sección 517-32.

Debe Decir

2) Sistemas de emergencia. El sistema de emergencia debe estar limitado a circuitos esenciales para la seguridad de la vida y para atención crítica de pacientes. Estos están designados como circuitos derivados para la seguridad de la vida y circuitos derivados críticos. Las únicas cargas que deben conectarse al circuito derivado crítico son las relacionadas en la sección 517-33. Así mismo, el circuito derivado de seguridad de la vida no debe alimentar ninguna otra carga que no esté mencionada en la sección 517-32.

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

2) Sistemas de emergencia. El sistema de emergencia debe estar limitado a circuitos esenciales para la seguridad de la vida y para atención crítica de pacientes. Estos están designados como circuitos derivados para la seguridad de la vida y circuitos derivados críticos. Las únicas cargas que deben conectarse al circuito derivado crítico son las relacionadas en 517-33. Asimismo, el circuito derivado de seguridad de la vida no debe alimentar ninguna otra carga que no esté mencionada en 517-32

	816.
	517-30 (b)(4)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

4) Desconectadores de transferencia. El número de desconectadores de transferencia debe estar sustentado en los proyectos y memorias técnicas eléctricas y se deben cubrir altos grados de confiabilidad en su diseño, selección, instalación, operación, pruebas y mantenimiento. La capacidad o tamaño de cada desconectador de transferencia, debe determinarse de acuerdo al tipo de las cargas a conectar y estar de acuerdo con los cálculos basados en las características o datos de los equipos de utilización a alimentar y a las consideraciones especiales de las cargas. Cada circuito derivado del sistema eléctrico de emergencia y cada circuito del sistema de equipos, deben alimentarse por un desconectador de transferencia individual como se muestra en los diagramas de las Figuras 517-30 (a) y (b), se permite que este desconectador de transferencia individual alimente dos o más circuitos derivados de los sistemas de emergencia y de equipos. Además se permite que, por razones del tipo y cantidad de las cargas a alimentar, a la capacidad o tamaño de los desconectadores, al grado de confiabilidad, a la seguridad y a la continuidad del servicio eléctrico, se seleccionen e instalen más de un desconectador de transferencia para conectar el total de las cargas individuales de cada uno de los circuitos derivados de seguridad de vida y circuitos derivados críticos del sistema de emergencia y en los circuitos del sistema de equipos.

Se permite que un interruptor de transferencia alimente uno o más circuitos derivados o subsistemas en una instalación, con una demanda máxima en el sistema eléctrico esencial de 150 kilovoltamperes.
Debe Decir

4) Desconectadores de transferencia. El número de desconectadores de transferencia debe estar sustentado en los proyectos y memorias técnicas eléctricas y se deben cubrir altos grados de confiabilidad en su diseño, selección, instalación, operación, pruebas y mantenimiento. La capacidad o tamaño de cada desconectador de transferencia, debe determinarse de acuerdo al tipo de las cargas a conectar y estar de acuerdo con los cálculos basados en las características o datos de los equipos de utilización a alimentar y a las consideraciones especiales de las cargas. Cada circuito derivado del sistema eléctrico de emergencia y cada circuito del sistema de equipos, deben alimentarse por un desconectador de transferencia individual como se muestra en los diagramas de las Figuras 517-30 (a) y (b), se permite que este desconectador de transferencia individual alimente dos o más circuitos derivados de los sistemas de emergencia y de equipos. Además se permite que, por razones del tipo y cantidad de las cargas a alimentar, a la capacidad o tamaño de los desconectadores, al grado de confiabilidad, a la seguridad y a la continuidad del servicio eléctrico, se seleccionen e instalen más de un desconectador de transferencia para conectar el total de las cargas individuales de cada uno de los circuitos derivados de seguridad de vida y circuitos derivados críticos del sistema de emergencia y en los circuitos del sistema de equipos.

Se permite que un interruptor desconectador de transferencia alimente uno o más circuitos derivados o subsistemas en una instalación, con una demanda máxima en el sistema eléctrico esencial de 150 kilovoltamperes.

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

4) Desconectadores de transferencia. El número de desconectadores de transferencia debe estar sustentado en los proyectos y memorias técnicas eléctricas y se deben cubrir altos grados de confiabilidad en su diseño, selección, instalación, operación, pruebas y mantenimiento. La capacidad o tamaño de cada desconectador de transferencia, debe determinarse de acuerdo al tipo de las cargas a conectar y estar de acuerdo con los cálculos basados en las características o datos de los equipos de utilización a alimentar y a las consideraciones especiales de las cargas. Cada circuito derivado del sistema de emergencia y cada circuito del sistema de equipos, deben alimentarse por un desconectador de transferencia individual como se muestra en los diagramas de las Figuras 517-30 (a) y (b), se permite que este desconectador de transferencia individual alimente dos o más circuitos derivados de los sistemas de emergencia y de equipos. Además se permite que, por razones del tipo y cantidad de las cargas a alimentar, a la capacidad o tamaño de los desconectadores, al grado de confiabilidad, a la seguridad y a la continuidad del servicio eléctrico, se seleccionen e instalen más de un desconectador de transferencia para conectar el total de las cargas individuales de cada uno de los circuitos derivados de seguridad de vida y circuitos derivados críticos del sistema de emergencia y en los circuitos del sistema de equipos.

Se permite que un desconectador de transferencia alimente uno o más circuitos derivados o sistemas en una instalación, con una demanda máxima en el sistema eléctrico esencial de 150 kilovoltamperes.


	817.
	517-30 (b)(4)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

517-30 Sistemas eléctricos esenciales para hospitales

4) Desconectadores de transferencia. El número de desconectadores de transferencia debe estar sustentado en los proyectos y memorias técnicas eléctricas y se deben cubrir altos grados de confiabilidad en su diseño, selección, instalación, operación, pruebas y mantenimiento. La capacidad o tamaño de cada desconectador de transferencia, debe determinarse de acuerdo al tipo de las cargas a conectar y estar de acuerdo con los cálculos basados en las características o datos de los equipos de utilización a alimentar y a las consideraciones especiales de las cargas. Cada circuito derivado del sistema eléctrico de emergencia y cada circuito del sistema de equipos, deben alimentarse por un desconectador de transferencia individual como se muestra en los diagramas de las Figuras 517-30 (a) y (b), se permite que este desconectador de transferencia individual alimente dos o más circuitos derivados de los sistemas de emergencia y de equipos. Además se permite que, por razones del tipo y cantidad de las cargas a alimentar, a la capacidad o tamaño de los desconectadores, al grado de confiabilidad, a la seguridad y a la continuidad del servicio eléctrico, se seleccionen e instalen más de un desconectador de transferencia para conectar el total de las cargas individuales de cada uno de los circuitos derivados de seguridad de vida y circuitos derivados críticos del sistema de emergencia y en los circuitos del sistema de equipos.
Debe Decir

517-30 Sistemas eléctricos esenciales para hospitales

4) Desconectadores de transferencia. El número de desconectadores de transferencia debe estar sustentado en los proyectos y memorias técnicas eléctricas y se deben cubrir altos grados de confiabilidad en su diseño, selección, instalación, operación, pruebas y mantenimiento. La capacidad o tamaño de cada desconectador de transferencia, debe determinarse de acuerdo al tipo de las cargas a conectar y estar de acuerdo con los cálculos basados en las características o datos de los equipos de utilización a alimentar y a las consideraciones especiales de las cargas. Cada circuito derivado del sistema eléctrico de emergencia y cada circuito del sistema de equipos, deben alimentarse por un desconectador de transferencia individual como se muestra en los diagramas de las Figuras 517-30 (a) y (b), se permite que este desconectador de transferencia individual alimente dos o más circuitos derivados de los sistemas de emergencia y de equipos.
Comentario

NEC 2011

ANTEPROYECTO NOM-001-SEDE

Se elimina el último párrafo por la justificación de que al inicio de la sección 517-30(4) se menciona claramente que el número de desconectadores de transferencia y la confiabilidad debe estar sustentando en proyectos y memorias técnicas.

Y el último párrafo lo repite.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

4) Desconectadores de transferencia. El número de desconectadores de transferencia debe estar sustentado en los proyectos y memorias técnicas eléctricas y se deben cubrir altos grados de confiabilidad en su diseño, selección, instalación, operación, pruebas y mantenimiento. La capacidad o tamaño de cada desconectador de transferencia, debe determinarse de acuerdo al tipo de las cargas a conectar y estar de acuerdo con los cálculos basados en las características o datos de los equipos de utilización a alimentar y a las consideraciones especiales de las cargas. Cada circuito que se derive del sistema eléctrico de emergencia y cada ramal del sistema de equipos, deben alimentarse por un desconectador de transferencia individual como se muestra en los diagramas de las Figuras 517-30 (a) y (b), se permite que este desconectador de transferencia individual alimente dos o más ramales de los sistemas de emergencia y de equipos.

Se permite que un interruptor de transferencia alimente uno o más circuitos derivados o subsistemas en una instalación, con una demanda máxima en el sistema eléctrico esencial de 150 kilovoltamperes.

	818.
	517-30 (b)(4) NOTA
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

NOTA: Para mayor información de las características y de los requerimientos de funcionamiento, operación, mantenimiento y pruebas, de los desconectadores de transferencia automáticos y no automáticos para hospitales y centros ambulatorios, Anexo B.
Debe Decir

NOTA: Para mayor información de las características y de los requerimientos de funcionamiento, operación, mantenimiento y pruebas, de los desconectadores de transferencia automáticos y no automáticos para hospitales y establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, ver Anexos B y E.

Comentario

Se modifica para ser congruentes con las definiciones
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

NOTA: Para mayor información de las características y de los requerimientos de funcionamiento, operación, mantenimiento y pruebas, de los desconectadores de transferencia automáticos para hospitales y establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, ver Anexos B y E.

	819.
	517-30 (b)(5)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

5) Otras cargas. Las cargas alimentadas por el equipo generador y que no estén específicamente mencionadas en las secciones 517-32, 517-33 y 517-34, deben alimentarse por su propio interruptor de transferencia de tal forma que estas cargas:

Debe Decir

5) Cargas opcionales. Las cargas alimentadas por el equipo generador y que no estén específicamente mencionadas en las secciones 517-32, 517-33 y 517-34, deben alimentarse por su propio desconectador interruptor de transferencia de tal forma que estas cargas:

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

5) Otras cargas. Las cargas alimentadas por el equipo generador y que no estén específicamente mencionadas en 517-32, 517-33 y 517-34, deben alimentarse por su propio desconectador de transferencia de tal forma que estas cargas:


	820.
	517-30 (b)(6)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

6) Establecimientos de atención a la salud dentro del mismo predio. Se permite que el sistema eléctrico normal y el sistema eléctrico esencial de un hospital, suministren energía a otros sistemas eléctricos esenciales de establecimientos ubicados dentro del mismo edificio o en edificios dentro del mismo predio.
Debe Decir

6) Establecimientos Establecimientos de atención a de la salud dentro del mismo predio. Se permite que el sistema eléctrico normal y el sistema eléctrico esencial de un hospital, suministren energía a otros sistemas eléctricos esenciales de establecimientos establecimientos ubicados dentro del mismo edificio o en edificios dentro del mismo predio.

Comentario

Congruencia con definiciones
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

6) Establecimientos de atención de la salud dentro del mismo predio. Se permite que el sistema eléctrico normal y el sistema eléctrico esencial de un hospital, suministren energía a otros sistemas eléctricos esenciales de establecimientos ubicados dentro del mismo edificio o en edificios dentro del mismo predio.

	821.
	517-30 (a) FIGURA
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

FIGURA 517-30 (a).- Requisito mínimo de tres desconectadores de transferencia para Hospitales y Establecimientos para Pacientes Ambulatorios, con una demanda máxima superior a 150 kVA de la carga conectada a los dos sistemas el de emergencia y el de equipos
Debe Decir

Figura 517-30 (a).- Requisito mínimo de tres desconectadores de transferencia automáticos para hospitales y establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, con una demanda máxima superior a 150 kilovoltamperes de la carga conectada a los sistemas de emergencia y de equipos.
Comentario

Por congruencia de todo el Proyecto
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

FIGURA 517-30 (a).- Requisito mínimo de tres desconectadores de transferencia automáticos para hospitales y establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, con una demanda máxima superior a 150 kilovoltamperes de la carga conectada a los dos sistemas el de emergencia y el de equipos.

	822.
	517-30 (b) FIGURA
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

FIGURA 517-30 b).- Requisito mínimo de un desconectador de transferencia para Hospitales y Establecimientos de Pacientes Ambulatorios con una demanda máxima de hasta 150 kVA de la carga conectada a los dos sistemas el de emergencia y el de equipos
Debe Decir

FIGURA 517-30 b).- Requisito mínimo de un desconectador de transferencia para hospitales y establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, con una demanda máxima de hasta 150 kilovoltamperes de la carga conectada al sistema eléctrico esencial.
Comentario

Congruencia con definiciones
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
FIGURA 517-30 (b).- Requisito mínimo de un desconectador de transferencia para hospitales y establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, con una demanda máxima de hasta 150 kilovoltamperes de la carga conectada al sistema eléctrico esencial.


	823.
	517-30 (c)(1)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

1) Separación de otros circuitos. El circuito derivado de seguridad para la vida y el circuito derivado crítico del sistema de emergencia deben estar completamente independientes de cualquier otro alambrado y equipos y no deben ocupar las mismas canalizaciones, cajas, o gabinetes con otros alambrados.
Donde los lugares de cuidados generales son alimentados por dos interruptores de transferencia separados en el sistema de emergencia de acuerdo con 517-18(a) Excepción 3, los circuitos de cuidados generales de dos sistemas separados deben ser independientes uno del otro.

Donde los lugares de cuidados críticos son alimentados por dos interruptores de transferencia separados en el sistema de emergencia de acuerdo con 517-19(a), Excepción 2, los circuitos de cuidados críticos de dos sistemas separados deben ser independientes uno del otro.

Los alambrados de los circuitos derivados de seguridad de la vida y los circuitos derivados críticos, se permite que ocupen las mismas canalizaciones cajas o gabinetes de otros circuitos que no sean parte de estos circuitos derivados donde tales alambrados cumplan con una de las siguientes condiciones:

Debe Decir

1) Separación de otros circuitos. Los circuitos derivados de seguridad de vida y los circuitos derivados críticos del sistema de emergencia, deben mantenerse completamente independientes entre ellos y de cualquier otro alambrado de equipos, así como no deben ocupar las mismas canalizaciones, cajas, envolventes y gabinetes de cualesquier otro método de alambrado.

Cuando las ubicaciones de las camas, áreas y locales de atención general para pacientes, se alimentan de dos desconectadores de transferencia diferentes instalados en el sistema de emergencia de acuerdo con 517-18(a) Excepción 3, los alambrados de los circuitos de atención general deben instalarse en canalizaciones independientes una de otra.

Cuando las ubicaciones de las camas, áreas y locales de atención crítica para pacientes, se alimentan de dos desconectadores de transferencia diferentes instalados en el sistema de emergencia de acuerdo con 517-19(a) Excepción 2, los alambrados de los circuitos de atención crítica deben instalarse en canalizaciones independientes una de otra.

Se permite que los alambrados del circuito derivado de seguridad de vida y del circuito derivado crítico, se instalen dentro de las mismas canalizaciones, cajas, envolventes y gabinetes de otros circuitos que no formen parte de ellos, cuando se cumpla con una de las condiciones siguientes:
Comentario

Mejorar redacción, entendimiento e información enviada vía oficio con fecha 15 de mayo de 2012.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

1) Separación de otros circuitos. El circuito derivado de seguridad para la vida y el circuito derivado crítico del sistema de emergencia deben estar completamente independientes de cualquier otro alambrado y equipos y no deben ocupar las mismas canalizaciones, cajas, o gabinetes con otros alambrados.
Cuando los lugares de cuidados generales son alimentados por dos desconectadores de transferencia separados del sistema de emergencia de acuerdo con 517-18(a) Excepción 3, los circuitos de cuidados generales de los dos sistemas separados deben permanecer independientes uno del otro.

Cuando los lugares de cuidados críticos son alimentados por dos desconectadores de transferencia separados del sistema de emergencia de acuerdo con 517-19(a), Excepción 2, los circuitos de cuidados críticos de los dos sistemas separados deben permanecer independientes uno del otro.

Los alambrados de los circuitos derivados de seguridad de la vida y los circuitos derivados críticos, se permite que ocupen la misma canalización, cajas o gabinetes de otros circuitos que no sean parte de estos circuitos derivados cuando tales alambrados cumplan con una de las siguientes condiciones:

	824.
	517-30 (c)(1)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

(2): Estén en las luminarias de salida o de emergencia que son alimentadas de dos fuentes independientes, o

Debe Decir

(2) Estén en los luminarios las luminarias de salida o de emergencia que son alimentadas de dos fuentes independientes, o

Comentario
	NO PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:
(1)

(2)
Estén en las luminarias de salida o de emergencia que son alimentadas de dos fuentes, o

	825.
	517-30 (c)(1)(3)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012
	Dice

(3): Estén en una caja de empalmes común conectada a las luminarias de salida o de emergencia alimentadas de dos fuentes independientes, o

Debe Decir

(3): Estén dentro de una caja de conexiones anexa a la salida de un luminario de emergencia alimentado

de dos fuentes independientes, o
Comentario
	NO PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(3)
Estén en una caja de empalmes común fijada a las luminarias de salida o de emergencia alimentadas de dos fuentes, o

	826.
	517-30 (c)(1)(4)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(4): Sea para dos o más circuitos de emergencia alimentados desde el mismo circuito derivado y el mismo interruptor de transferencia.

Se permite que el alambrado de un sistema de equipo ocupe la misma canalización, caja o gabinete de otros circuitos que no sean parte del sistema de emergencia.

Debe Decir

(4): Sea para dos o más circuitos de emergencia alimentados desde el mismo circuito derivado y el mismo interruptor desconectador de transferencia.

Se permite que el alambrado de un sistema de equipo ocupe la misma canalización, caja o gabinete de otros circuitos que no sean parte del sistema de emergencia.

Comentario

Mejorar el entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(4)
Sea para dos o más circuitos de emergencia alimentados desde el mismo circuito derivado y el mismo desconectador de transferencia.

Se permite que el alambrado de un sistema de equipos ocupe la misma canalización, caja o gabinete de otros circuitos que no sean parte del sistema de emergencia.


	827.
	517-30 (c)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

2) Sistema eléctrico aislado. Los sistemas eléctricos aislados se deben instalar en las áreas indicadas en las secciones 517-33(a)(1) y (a)(2) y cada sistema eléctrico aislado, debe ser alimentado por un circuito derivado crítico individual, este circuito único, no debe alimentar a ninguna otra carga conectada que no sea el sistema eléctrico aislado. Para lograr la máxima confiabilidad en la continuidad del suministro de energía al circuito derivado crítico individual antes mencionado, se permite la instalación de sistemas ininterrumpidos, siempre y cuando cualesquier falla de los equipos del sistema ininterrumpido, fallas en sus circuitos de distribución y operación de sus protecciones, no interrumpan la energía al sistema eléctrico aislado. Además, en estas áreas mencionadas en las secciones 517-33(a)(1) y (a)(2), los equipos médicos de utilización incluida la luminaria quirúrgica, deben ser catalogados como equipos de soporte de vida y contener, integrado a su circuito interno y en la misma envolvente o carcaza, un sistema ininterrumpido. Los sistemas eléctricos aislados deben ser ensamblados en fábrica con todas sus partes instaladas y así deben estar aprobados para su instalación y funcionamiento, se permite utilizar sistemas eléctricos aislados armados en sitio con partes originales aprobadas y, antes de su puesta en operación, deben probarse con todos los circuitos alambrados, los contactos grado hospital y equipos fijos instalados.
Debe Decir

2) Sistema eléctrico aislado. Los sistemas eléctricos aislados se deben instalar en las áreas indicadas en las secciones 517-33(a)(1) y (a)(2) y cada sistema eléctrico aislado, debe ser alimentado por un circuito derivado crítico individual, este circuito único, no debe alimentar a ninguna otra carga conectada que no sea el sistema eléctrico aislado. Para lograr la máxima confiabilidad en la continuidad del suministro de energía al circuito derivado crítico individual antes mencionado, se permite la instalación de sistemas ininterrumpidos, siempre y cuando cualesquier falla de los equipos del sistema ininterrumpido, fallas en sus circuitos de distribución y operación de sus protecciones, no interrumpan la energía al sistema eléctrico aislado. Además, en estas áreas mencionadas en las secciones 517-33(a)(1) y (a)(2), los equipos médicos de utilización incluido el luminario quirúrgico incluida la luminaria quirúrgica, deben ser catalogados como equipos de soporte de vida y contener, integrado a su circuito interno y en la misma envolvente o carcaza, un sistema ininterrumpido. Los sistemas eléctricos aislados deben ser ensamblados en fábrica con todas sus partes instaladas y así deben estar aprobados para su instalación y funcionamiento, se permite utilizar sistemas eléctricos aislados armados en sitio con partes originales aprobadas y, antes de su puesta en operación, deben probarse con todos los circuitos alambrados, los contactos grado hospital y equipos fijos instalados.

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

2) Sistema eléctrico aislado. Los sistemas eléctricos aislados se deben instalar en las áreas indicadas en 517-33(a)(1) y (a)(2) y cada sistema eléctrico aislado, debe ser alimentado por un circuito derivado crítico individual, este circuito único, no debe alimentar a ninguna otra carga conectada que no sea el sistema eléctrico aislado. Para lograr la máxima confiabilidad en la continuidad del suministro de energía al circuito derivado crítico individual antes mencionado, se permite la instalación de sistemas ininterrumpidos, siempre y cuando cualesquier falla de los equipos del sistema ininterrumpido, fallas en sus circuitos de distribución y operación de sus protecciones, no interrumpan la energía al sistema eléctrico aislado. Además, en estas áreas mencionadas en 517-33(a)(1) y (a)(2), los equipos médicos de utilización incluida la lámpara quirúrgica, deben ser catalogados como equipos de soporte de vida y contener, integrado a su circuito interno y en la misma envolvente o carcaza, un sistema ininterrumpido. Los sistemas eléctricos aislados deben ser ensamblados en fabrica con todos sus partes instaladas y así deben estar aprobados para su instalación y funcionamiento, se permite utilizar sistemas eléctricos aislados armados en sitio con partes originales aprobadas y, antes de su puesta en operación, deben probarse con todos los circuitos alambrados, los contactos grado hospital y equipos fijos instalados.


	828.
	517-30 (c)(2)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

517-30 Sistemas eléctricos esenciales para hospitales

2) Sistema eléctrico aislado. Los sistemas eléctricos aislados se deben instalar en las áreas indicadas en las secciones 517-33(a)(1) y (a)(2) y cada sistema eléctrico aislado, debe ser alimentado por un circuito derivado crítico individual, este circuito único, no debe alimentar a ninguna otra carga conectada que no sea el sistema eléctrico aislado. Para lograr la máxima confiabilidad en la continuidad del suministro de energía al circuito derivado crítico individual antes mencionado, se permite la instalación de sistemas ininterrumpidos, siempre y cuando cualesquier falla de los equipos del sistema ininterrumpido, fallas en sus circuitos de distribución y operación de sus protecciones, no interrumpan la energía al sistema eléctrico aislado. Además, en estas áreas mencionadas en las secciones 517-33(a)(1) y (a)(2), los equipos médicos de utilización incluida la luminaria quirúrgica, deben ser catalogados como equipos de soporte de vida y contener, integrado a su circuito interno y en la misma envolvente o carcaza, un sistema ininterrumpido. Los sistemas eléctricos aislados deben ser ensamblados en fábrica con todas sus partes instaladas y así deben estar aprobados para su instalación y funcionamiento, se permite utilizar sistemas eléctricos aislados armados en sitio con partes originales aprobadas y, antes de su puesta en operación, deben probarse con todos los circuitos alambrados, los contactos grado hospital y equipos fijos instalados.
Debe Decir

517-30 Sistemas eléctricos esenciales para hospitales

2) Sistema eléctrico aislado. Los sistemas eléctricos aislados se deben instalar en las áreas indicadas en las secciones 517-33(a)(1) y (a)(2) y cada sistema eléctrico aislado, debe ser alimentado por un circuito derivado crítico individual, este circuito único, no debe alimentar a ninguna otra carga conectada que no sea el sistema eléctrico aislado. Para lograr la máxima confiabilidad en la continuidad del suministro de energía al circuito derivado crítico individual antes mencionado, se permite la instalación de sistemas ininterrumpidos, siempre y cuando cualesquier falla de los equipos del sistema ininterrumpido, fallas en sus circuitos de distribución y operación de sus protecciones, no interrumpan la energía al sistema eléctrico aislado. Además, en estas áreas mencionadas en las secciones 517-33(a)(1) y (a)(2), los equipos médicos de utilización incluida la luminaria quirúrgica, deben ser catalogados como equipos de soporte de vida y contener, integrado a su circuito interno y en la misma envolvente o carcaza, un sistema ininterrumpido. Los sistemas eléctricos aislados deben ser ensamblados en fábrica con todas sus partes instaladas y así deben estar aprobados para su instalación y funcionamiento, se permite utilizar sistemas eléctricos aislados armados en sitio con partes originales aprobadas y, antes de su puesta en operación, deben probarse con todos los circuitos alambrados, los contactos grado hospital y equipos fijos instalados.
Comentario

NEC 2011

ANTEPROYECTO NOM-001-SEDE

DEFINICION

Circuitos derivados críticos: Son los circuitos alimentadores del sistema de emergencia que suministran energía para la iluminación de las áreas de trabajo; equipos especiales y contactos seleccionados que funcionan en lo relacionado con la atención a los pacientes. Estos circuitos están conectados a la fuente de suministro normal y se reconectan automáticamente a las fuentes alternas de energía, durante la interrupción de la fuente normal de suministro, por medio de uno o varios desconectadores de transferencia o un retardador para la toma de carga.

De acuerdo a la definición de circuito derivado critico, se logra la confiabilidad en la continuidad del servicio no prohibiendo que este circuito derivado crítico se alimente un Sistema de energía ininterrumpido (UPS) con el que se da mayor confiabilidad, pero no es necesario que se mencione.

Además se menciona que los Sistemas Eléctricos Aislados deben ser ensamblados en fábrica, lo cual ya se incluye en la aprobación de productos sección 110-2 y 110-3.

Y no se debe permitir que se armen en sitio aunque sean partes originales, este sistema debe ensamblarse en fábrica como una sola unidad.

Definición:

Sistema eléctrico separado: Un sistema integrado por un transformador de aislamiento o su equivalente, un monitor de línea separada y sus conductores de circuito no puestos a tierra.

Además la luminaria quirúrgica, se debe alimentar de un circuito derivado crítico tal y como lo menciona la sección 517-33 (a)
	NO PROCEDE
No se propone cambio alguno

	829.
	517-30 (c)(3)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Canalizaciones metálicas no flexibles, cables del tipo MI, conduit de PVC Cédula 80. Las canalizaciones no metálicas no se deben usar para circuitos derivados que alimentan áreas de cuidado de pacientes.

Debe Decir

(1)
Canalizaciones metálicas no flexibles, cables del tipo MI, MC, conduit de PVC Cédula 80. Las canalizaciones no metálicas no se deben usar para circuitos derivados que alimentan áreas de de atención de pacientes cuidado de pacientes.

Comentario

Mejorar la redacción, numeración y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

(1)
Canalizaciones metálicas no flexibles, cables del tipo MI, conduit de PVC Cédula 80. Las canalizaciones no metálicas no se deben usar para circuitos derivados que alimentan áreas de atención de pacientes.


	830.
	517-30 (c)(3)(1)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(1)
Si están empotrados en no menos de 50 milímetros de concreto, conduit de PVC Cédula 40, canalizaciones no metálicas flexibles o metálicas con chaqueta, o ensamble de cables metálicos con chaqueta aprobados para su instalación en concreto. Las canalizaciones no metálicas no se deben usar para circuitos derivados que alimentan áreas de atención de pacientes.

Debe Decir

(2) Si están empotrados en no menos de 50 milímetros de concreto, conduit de PVC Cédula 40, canalizaciones no metálicas flexibles o metálicas con chaqueta, o ensamble de cables metálicos con chaqueta aprobados para su instalación en concreto. Las canalizaciones no metálicas no se deben usar para circuitos derivados que alimentan áreas de atención de pacientes.

Comentario

Mejorar la redacción, numeración y entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(2)
Si están empotrados en no menos de 50 milímetros de concreto, conduit de PVC Cédula 40, canalizaciones no metálicas flexibles o metálicas con chaqueta, o ensamble de cables metálicos con chaqueta aprobados para su instalación en concreto. Las canalizaciones no metálicas no se deben usar para circuitos derivados que alimentan áreas de atención de pacientes.

	831.
	517-30 (c)(3)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

3) Protección mecánica del sistema de emergencia. El alambrado de un sistema de emergencia para un hospital debe estar protegido mecánicamente. Cuando se instalen como circuitos derivados en áreas de cuidado de pacientes, la instalación debe cumplir los requisitos de 517-13 (a) y (b). Se permitirán los siguientes métodos de alambrado:

Debe Decir

3) Protección mecánica del sistema de emergencia. El alambrado de un sistema de emergencia para un hospital debe estar protegido mecánicamente. Cuando se instalen como circuitos derivados en áreas de atención del paciente de cuidado de pacientes, la instalación debe cumplir los requisitos de 517-13 (a) y (b). Se permiten permitirán los siguientes métodos de alambrado:

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

3) Protección mecánica del sistema de emergencia. El alambrado de un sistema de emergencia para un hospital debe estar protegido mecánicamente. Cuando se instalen como circuitos derivados en áreas de atención del paciente, la instalación debe cumplir los requisitos de 517-13 (a) y (b). Se permitirán los siguientes métodos de alambrado:

	832.
	517-30 (c)(3)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(2)
Canalizaciones metálicas flexibles aprobadas y ensamble de cable con forro metálico aprobados en cualquiera de las siguientes:

a.
Cuando se usan en cabeceras médicas prefabricadas.

b.
En mobiliario para oficina.

c.
Cuando se tienden con sonda en paredes o plafones existentes, sin ningún otro acceso y no sometidos a daños físicos.

d.
Cuando sea necesario para la conexión flexible al equipo.

Debe Decir

(3)
Canalizaciones metálicas flexibles aprobadas y ensamble de cable con forro metálico aprobados en cualquiera de  las siguientes:

a.
Cuando se usan en consolas o cabeceras médicas prefabricadas.

Comentario

Mejorar la redacción, numeración y entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(3)
Canalizaciones metálicas flexibles aprobadas y ensambles de cable con armadura metálica aprobados en cualquiera de las siguientes:

a.
Cuando se usan en consolas o cabeceras médicas prefabricadas.

b.
En mobiliario para oficina.

c.
Cuando se instalen con una guia en paredes o plafones existentes, sin ningún otro acceso y no estén expuestos a daño físico.

d.
Cuando sea necesario para la conexión flexible al equipo.

	833.
	517-30 (c)(3)(3)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(3)
Cordones flexibles de alimentación para artefactos u otros equipos de utilización conectados al sistema de emergencia.

Debe Decir

(4)
Cordones flexibles de alimentación de los equipos de utilización o de otros equipos médicos, conectados al sistema de emergencia.

Comentario

Mejorar la redacción, numeración y entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(4)
Cordones flexibles de alimentación de los equipos de utilización o de otros equipos médicos, conectados al sistema de emergencia.


	834.
	517-30 (c)(3)(4)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

(4)
Sistemas de cables para Clase 2 o Clase 3 permitidos por la parte D de este Artículo, con o sin canalizaciones.

Debe Decir

(5) Los cables conductores para los sistemas clase 2 o clase 3 permitidos en la Parte F de este Artículo instalados con o sin canalizaciones

Comentario

Mejorar la redacción, numeración y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

(5)
Sistemas de cables para circuitos Clase 2 o Clase 3 permitidos por la parte F de este Artículo, con o sin canalizaciones.

	835.
	517-30 (c)(3)(4)

NOTA
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

NOTA: Ver la sección 517-13 para requisitos adicionales de puesta a tierra en áreas de atención al paciente.
Debe Decir

NOTA: Ver la sección 517-13 para requisitos adicionales de puesta a tierra en áreas de atención del paciente.

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

NOTA: Ver 517-13 para requisitos adicionales de puesta a tierra en áreas de atención del paciente,

	836.
	517-31
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-31 Sistema de emergencia. Aquellas funciones de atención de pacientes que dependan de la iluminación, de equipos, aparatos y dispositivos que son conectados al sistema de emergencia, deben estar divididos en dos circuitos derivados obligatorios: el circuito de seguridad de la vida y el circuito derivado crítico, descritos en 517-32 y 517-33, respectivamente.

Los circuitos derivados del sistema de emergencia deben estar instalados y conectados a la fuente alterna de alimentación, de manera que las funciones especificadas en 517-32 y 517-33 para el sistema de emergencia, deben ser automáticamente restablecidas para operar dentro de diez segundos después de la interrupción de la fuente normal.

Debe Decir

517-31 Sistema de emergencia. Aquellas funciones de atención de pacientes que dependan de la iluminación, de equipos, aparatos y dispositivos que son conectados al sistema de emergencia, deben estar divididos en dos circuitos derivados obligatorios: el circuito de seguridad de la vida y el circuito derivado crítico, descritos en 517-32 y 517-33, respectivamente.

Los circuitos derivados del sistema de emergencia deben estar instalados y conectados a la fuente alterna de alimentación, de manera que las funciones especificadas en 517-32 y 517-33 para el sistema de emergencia, deben ser automáticamente restablecidas para operar dentro de diez segundos después de la interrupción de la fuente normal.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

517-31 Sistema de emergencia. Aquellas funciones de atención de pacientes que dependan de la iluminación, de equipos, aparatos y dispositivos que son conectados al sistema de emergencia, deben estar divididos en dos circuitos derivados obligatorios: el circuito de seguridad de vida y el circuito derivado crítico, descritos en 517-32 y 517-33, respectivamente.

Los circuitos derivados del sistema de emergencia deben estar instalados y conectados a la fuente alterna de alimentación, de manera que las funciones especificadas en 517-32 y 517-33 para el sistema de emergencia, deben ser automáticamente restablecidas para operar dentro de diez segundos después de la interrupción de la fuente normal.

	837.
	517-32
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-32 Circuito derivado de seguridad para la vida. Al circuito derivado de la seguridad para la vida no debe conectarse ninguna otra función diferente a las mencionadas en los incisos del (a) al (h) de esta sección. El circuito derivado de seguridad para la vida del sistema de emergencia debe alimentar las lámparas de alumbrado, contactos y equipos indicados a continuación:
Debe Decir

517.32 Circuito derivado de seguridad de vida. Los circuitos derivados de seguridad de vida del sistema de emergencia, deben alimentar solamente los circuitos para iluminación, contactos y equipos con los propósitos de suministrar energía y ejecutar las funciones relacionadas en 517-32 (a) hasta (h). Estos circuitos derivados deben conectarse al sistema de emergencia y ningún circuito eléctrico diferente a los que suministren energía a estas funciones de la (a) a la (h), debe conectarse al circuito derivado de seguridad de vida.

Comentario

Mejorar redacción y entendimeinto
	NO PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

517-32 Circuito derivado de seguridad de vida. El circuito derivado de seguridad de vida del sistema de emergencia debe alimentar las lámparas de alumbrado, contactos y equipos mencionados en los incisos del (a) al (h) de esta sección y no debe conectarse ninguna otra función diferente.

	838.
	517-32 (c)(3)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(3)
Se permitirá conectar al circuito derivado de seguridad para la vida, los accesorios mecánicos, de control y otros accesorios exigidos para la operación efectiva de los sistemas de seguridad para la vida

Debe Decir

(3)
Se permite permitirá conectar al circuito derivado de seguridad de para la vida, los accesorios mecánicos, de control y otros accesorios exigidos para la operación efectiva de los sistemas de seguridad de para la vida

Comentario

Mejorar redacción y entendiemiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

(3)
Se permitirá conectar al circuito derivado de seguridad de vida, los accesorios mecánicos, de control y otros accesorios exigidos para la operación efectiva de los sistemas de seguridad de vida.

	839.
	517-32 (d)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

d) Sistemas de comunicación. Sistemas de comunicación en hospitales, donde se usan para transmitir instrucciones durante condiciones de emergencia.

Debe Decir

(d)
Sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación en hospitales, donde se usan para transmitir instrucciones durante condiciones de contingencia.

Comentario

Congruencia con las definiciones
	NO PROCEDE

El concepto expresado en el proyecto se refiere a un estado de emergencia.




	840.
	517-32 (e)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

e) Local del grupo generador e interruptores de transferencia. Alumbrado del área de maniobras de las baterías de la planta de emergencia y del cargador del banco de baterías y contactos seleccionados y los interruptores de transferencia esenciales.

Debe Decir

e) Local del grupo generador y desconectadores e interruptores de transferencia. Alumbrado del área de maniobras de las baterías de la planta de emergencia y del cargador del banco de baterías y contactos seleccionados y los interruptores desconectadores de transferencia esenciales.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

e) Local del grupo generador y desconectadores de transferencia. Alumbrado del área de maniobras de las baterías del grupo generador de emergencia y del cargador del banco de baterías y contactos seleccionados y los desconectadores de transferencia esenciales.

	841.
	517-33 (a)(1)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(1)
Iluminación de las áreas de trabajo de atención crítica al paciente donde se utilicen gases anestésicos, contactos seleccionados y equipo fijo.
Debe Decir

(1) Iluminación de las áreas de trabajo de atención crítica al paciente donde se utilicen agentes anestésicos inhalatorios, contactos seleccionados y equipo fijo.

Comentario

Congruencia con las definicones y mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(1)
Iluminación de las áreas de trabajo de atención crítica al paciente donde se utilicen agentes anestésicos inhalatorios, contactos seleccionados y equipo fijo.

	842.
	517-33 (a)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(2)
Los sistemas de energía aislados requeridos e instalados en salas de operaciones y áreas críticas.

Debe Decir

(2)
Los sistemas eléctricos de energía aislados requeridos e instalados en salas de operaciones y áreas de atención críticas.

Comentario

Congruencia con las definicones y mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(2)
Los sistemas eléctricos aislados requeridos e instalados en salas de operaciones y áreas de atención crítica. 

	843.
	517-33 (a)(3)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(3)
Areas de atención al paciente, iluminación del lugar de trabajo y contactos seleccionados en:

a.
Pediatría

b.
Preparación de medicamentos

c.
Farmacias

d.
Terapia intensiva

e.
Camas de psiquiatría (omitir los contactos)

f.
Salas de tratamientos.

g.
Centrales de Enfermeras

Debe Decir

(3)
Areas de atención del paciente, iluminación del lugar de trabajo y contactos seleccionados en
Comentario

Congruencia con las definicones y mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(3)
Areas de atención del paciente, iluminación del lugar de trabajo y contactos seleccionados en:



	844.
	517-33 (a)(8)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(8)
Alumbrado de áreas de trabajo, contactos y circuitos seleccionados en los siguientes casos:

h.
Camas de atención general (al menos un contacto doble por cada cama de pacientes).

i.
Laboratorios de angiografía

j.
Laboratorios de cateterismo cardiaco.

k.
Unidad de cuidados coronarios.

l.
Areas o salas de hemodiálisis.

m.
Areas de tratamientos en salas de urgencias (seleccionados).

n.
Laboratorios de fisiología humana.

o.
Unidad de terapia intensiva.

p.
Salas de recuperación postoperatoria (seleccionados).

Debe Decir

a.
Camas de atención general (al menos un contacto doble por cada cama de pacientes).

b.
Laboratorios Salas de angiografía

c.
Laboratorios de Salas para cateterismo cardiaco.

d.
Unidad de cuidados coronarios.

e.
Areas o salas de hemodiálisis.

f.
Areas de tratamientos en salas de urgencias (seleccionados).

g.
Laboratorios clínico de fisiología humana.
h.
Unidad de terapia intensiva.

i.
Salas de recuperación postoperatoria (seleccionados).

Comentario

Correción de orden y mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(8)
Alumbrado de áreas de trabajo, contactos y circuitos seleccionados en los siguientes casos:

a.
Camas de atención general (al menos un contacto doble por cada cama de pacientes).

b.
Salas de angiografía

c.
Salas para cateterismo cardiaco.

d.
Unidad de cuidados coronarios.

e.
Areas o salas de hemodiálisis.

f.
Areas de tratamientos en salas de urgencias (seleccionadas).

g.
Laboratorios clínicos.

h.
Unidad de terapia intensiva.

i.
Salas de recuperación postoperatoria (seleccionadas).


	845.
	517-33 (a)

NOTA
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

NOTA: Es importante analizar las consecuencias de alimentar un área solamente con un circuito derivado crítico, cuando ocurre una falla entre esa área y el interruptor de transferencia. Puede ser apropiado alimentar una parte con sistema normal y crítico, o del circuito derivado crítico, desde interruptores de transferencia separados.

Debe Decir

NOTA: Es importante analizar las consecuencias de alimentar un área solamente con un circuito derivado crítico, cuando ocurre una falla entre esa área y el interruptor desconectador de transferencia. Puede ser apropiado alimentar una parte con sistema normal y crítico, o del circuito derivado crítico, desde interruptores desconectadores de transferencia separados.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

NOTA: Es importante analizar las consecuencias de alimentar un área solamente con un circuito derivado crítico, cuando ocurre una falla entre esa área y el desconectador de transferencia. Puede ser apropiado alimentar una parte con sistema normal y crítico, o del circuito derivado crítico, desde desconectadores de transferencia separados.

	846.
	517-34
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-34. Conexión del sistema de equipo a la fuente alterna de energía. El sistema de equipo debe estar instalado y conectado a la fuente alterna de energía, de tal manera que el equipo descrito en 517-34 (a) se restablezca automáticamente en operación en un intervalo de tiempo apropiado, después de energizar al sistema de emergencia. Estos arreglos también proveen la conexión posterior del equipo descrito en 517-34 (b).
Debe Decir

517-34. Conexión del sistema de equipos a la fuente alterna de energía. El sistema de equipo debe ser instalado y conectado a la fuente alterna de energía, de tal manera que el equipo descrito en 517-34 (a), sea puesto automáticamente en operación en intervalos de tiempo apropiados, en seguida de la conexión a la fuente alterna de energía del sistema de emergencia. Estos arreglos también deben prever la conexión subsecuente del equipo descrito en 517-34 (b) a la fuente alterna de energía. En el caso de instalar un solo desconectador de transferencia de acuerdo con la sección 517-30 (b) (4) Figura, 517-30 (a), la conexión del sistema de equipos se efectúa en el mismo instante que el sistema de emergencia.
Comentario

Mejorar entendimiento
	NO PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

517-34. Conexión del sistema de equipo a la fuente alterna de energía. El sistema de equipo debe estar instalado y conectado a la fuente alterna de energía, de tal manera que el equipo mencionado en el inciso (a) siguiente, se restablezca automáticamente en operación en un intervalo de tiempo apropiado, después de energizar al sistema de emergencia. Esta configuración también debe proporcionar la conexión posterior del equipo descrito en el inciso (b) siguiente.

	847.
	517-34
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

517-34. Conexión del sistema de equipo a la fuente alterna de energía. El sistema de equipo debe estar instalado y conectado a la fuente alterna de energía, de tal manera que el equipo descrito en 517-34 (a) se restablezca automáticamente en operación en un intervalo de tiempo apropiado, después de energizar al sistema de emergencia. Estos arreglos también proveen la conexión posterior del equipo descrito en 517-34 (b).
Debe Decir

517-34. Conexión del sistema de equipos a la fuente alterna de energía. El sistema de equipos debe estar instalado y conectado a la fuente alterna de energía, de tal manera que el equipo descrito en 517-34 (a) se restablezca automáticamente en operación en un intervalo de tiempo apropiado, después de energizar al sistema de emergencia. Estos arreglos también proveen la conexión posterior del equipo descrito en 517-34 (b).
Comentario

NEC 2011

El sistema a que se refiere es de los equipos
	NO PROCEDE

La propuesta en cuestión es de forma, no aporta nada al proyecto.

	848.
	517-34

Excepción
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Excepción: Se permite para los sistemas eléctricos esenciales menores de 150 kilovoltamperes suprimir el intervalo de tiempo para retardo de la conexión automática del sistema para equipos.
Debe Decir

Excepción: Se permite para los sistemas eléctricos esenciales menores de 150 kilovoltamperes suprimir el intervalo de tiempo para retardo de la conexión automática del sistema de para equipos.

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción: Se permite para los sistemas eléctricos esenciales menores de 150 kilovoltamperes suprimir el intervalo de tiempo para retardo de la conexión automática del sistema de equipos.


	849.
	517-34 (a)(7)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(7)
Sistemas de inyección, retorno y extracción de ventilación para quirófano y salas de expulsión.

Excepción. Cuando los estudios de ingeniería indiquen que es necesario, se permite la conexión con retardo automático secuencial a la fuente alterna de energía, para prevenir sobrecargas al generador.

Debe Decir

(7)
Sistemas de inyección, retorno y extracción de ventilación para quirófano salas de operación y salas de expulsión.

Comentario

Congruencia con las definciones, en lugar de quirófanos se utiliza salas de operaciones.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(7) Sistemas de inyección, retorno y extracción para ventilación de salas de operación y salas de expulsión.

	850.
	517-34 (b)(1)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(1)
Equipo para calefacción y/o refrigeración en salas de cirugía, de parto, de labor, de recuperación, de terapia intensiva y cuidados coronarios, de pediatría, y de urgencias, cuartos generales de pacientes y cuartos de aislamiento por infección, así como, las bombas de agua (bomba piloto), necesaria para mantener presurizado el sistema de protección contra incendio a base de agua.

Debe Decir

(1)
Equipos para calefacción que dan servicio a las áreas, cuartos, salones o locales siguientes: salas de operaciones, tococirugía, salas de expulsión o parto, terapias intensivas, terapias intermedias, cuidados coronarios, Estación o cuartos de central de enfermeras, cuartos o cubículos para pacientes aislados, áreas o locales para tratamientos de urgencia, cuartos para camas de atención general y locales donde están instalados las bombas de protección contra incendio.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

(1) Equipos para calefacción que dan servicio a las áreas, cuartos, salones o locales siguientes: salas de operaciones, tococirugía, salas de expulsión o parto, terapias intensivas, terapias intermedias, cuidados coronarios, cuartos o cubículos para pacientes aislados, áreas o locales para tratamientos de urgencia, cuartos para camas de atención general y además, las bombas que mantienen la presión del sistema de protección contra incendio a base de agua.

	851.
	517-34 (b)(1)

NOTA 2
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

NOTA 2: Para descripción de una doble fuente normal de energía, véase la nota de la Sección 517-35(c).
Debe Decir

NOTA 2: Para descripción de una doble fuente normal de energía, véase la nota de la Sección en 517-35(c).

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

NOTA 2: Para descripción de una doble fuente normal de energía, véase la nota en 517-35(c).

	852.
	517-34 (b)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(2)
Un elevador seleccionado para proporcionar servicio a pacientes entre quirófanos, salas de expulsión (parto) y la planta baja durante una interrupción de la fuente normal. En los casos donde la interrupción de la fuente normal provoque un paro de elevadores entre pisos, se deben proporcionar elementos de transferencia que permitan el funcionamiento temporal de cualquier elevador para poder liberar a los pacientes u otras personas que hayan quedado atrapadas entre pisos.

Debe Decir

2) 
Un elevador seleccionado para proporcionar servicio a pacientes entre las salas de operaciones, salas de expulsión o parto, salas de tococirugía y la planta baja del inmueble durante una interrupción de una fuente normal. En los casos de que la interrupción sea tal que se provoque un paro de elevadores entre pisos, se debe prever de desconectadores de transferencia que permitan el funcionamiento temporal de cualquier elevador para poder sacar a los pacientes, personal u otras personas que hayan quedado atrapadas.

Comentario

Mejorar el entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

2) Un elevador seleccionado para proporcionar servicio a pacientes entre las salas de operaciones, salas de expulsión o parto, salas de tococirugía y la planta baja del inmueble durante una interrupción de una fuente normal. En los casos de que la interrupción sea tal que se provoque un paro de elevadores entre pisos, se deben proveer medios de transferencia que permitan el funcionamiento temporal de cualquier elevador para poder sacar a los pacientes u otras personas que hayan quedado atrapadas.

	853.
	517-34 (b)(6)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(6) Un mínimo de autoclaves de operación eléctrica, se permite que estén conformados para conectarse en forma automática o manual, a la fuente alterna de energía.
Debe Decir

(6) Un mínimo de autoclaves esterilizadores de operación eléctrica, se permite que estén conformados para conectarse en forma automática o manual, a la fuente alterna de energía.
Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(6) Se permite que un mínimo de esterilizadores eléctricos estén dispuestos para conectarse en forma automática o manual, a la fuente alterna de energía.


	854.
	517-34 (b)(7)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(7)
Controles para equipos aprobados en la Sección 517-34.

Debe Decir

(7)
Controles para equipos aprobados en la Sección 517-34.

Comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(7) Controles para equipos aprobados en 517-34.

	855.
	517-34 (b)(8)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Se permite que otros equipos seleccionados sean conectados al sistema de equipos.
Debe Decir

8) Se permite que otros equipos seleccionados sean conectados al sistema de equipos.

Comentario

Secuencia de numeración
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(8) Se permite que otros equipos seleccionados sean conectados al sistema de equipos

	856.
	517-40 (a)
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

517-40. Sistemas eléctricos esenciales para centrales de enfermeras y áreas vulnerabilidad limitada

a) Aplicación.

Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) a 517-44, deben aplicarse a la central de enfermeras y en lugares de atención limitada.

Excepción: Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) hasta 517-44, no deben aplicarse a edificios independientes utilizados como central de enfermeras y lugares de atención limitada, siempre que se aplique lo siguiente:

c. Que esté provista de sistema(s) automático(s) operado(s) con baterías o equipo que sea efectivo por lo menos 1.5 horas y esté por otra parte, de acuerdo con lo indicado en la Sección 700-12. Además, debe ser capaz de suministrar alumbrado de emergencia para puertas y corredores de salidas, escaleras, centrales de enfermeras, áreas de preparación de medicamentos, cuartos de calderas y áreas de comunicaciones. Este sistema debe también suministrar energía para operar todos los sistemas de alarma y alerta.

Debe Decir

517-40. Sistemas eléctricos esenciales para centrales de enfermeras y áreas de atención limitada

a) Aplicación.

Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) a 517-44, deben aplicarse a la central de enfermeras y en lugares de atención limitada.

Excepción: Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) hasta 517-44, no deben aplicarse a edificios independientes utilizados como central de enfermeras y lugares de atención limitada, siempre que se aplique lo siguiente:

c. Que esté provista de sistema(s) automático(s) operado(s) con baterías y esté por otra parte, de acuerdo con lo indicado en la Sección 700-12. Además, debe ser capaz de suministrar alumbrado de emergencia para puertas y corredores de salidas, escaleras, centrales de enfermeras, áreas de preparación de medicamentos, cuartos de calderas y áreas de comunicaciones. Este sistema debe también suministrar energía para operar todos los sistemas de alarma y alerta.

Nota: Los equipos autónomos fabricados conforme a la IEC 60598-2-22 cumplen con esta prescripción
Comentario

La duración del equipo es un requisito de producto basado en Normas UL/US ademas conforme a la prescripción del artículo 712 párrafo 4 dice::

“….En lugares para reuniones en los que pueda haber más de 1000 personas o en edificios que tengan más de 23 metros de altura con cualquiera de las siguientes clases de utilización: para reuniones, educación, comercio, negocios, residencia, centros de detención y correccionales; los equipos de las fuentes de alimentación, tal como se describen en (a) hasta (e) de este Artículo deben estar instalados en espacios totalmente protegidos por sistemas automáticos aprobados de extinción de incendios (rociadores automáticos, sistemas de dióxido de carbono, etc.) o en espacios con una clasificación nominal de resistencia al fuego de una hora.

Este que si es un atributo de instalación es menor que el desempeño que no se corresponde a unas reglas de instalación.
	NO PROCEDE

La sección se refiere a instalaciones fijas.



	857.
	517-35
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-35. Fuentes de alimentación
Debe Decir

517-35. Fuentes de energía alimentación
Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	NO PROCEDE

En todo el proyecto se utiliza el concepto de fuente de alimentación.


	858.
	517-35 (a)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

a) Dos fuentes de alimentación independientes. Los sistemas eléctricos esenciales deben tener un mínimo de dos fuentes de energía independientes. Una fuente normal que generalmente alimente a todo el sistema eléctrico y una o más fuentes alternas para uso cuando se interrumpa el servicio normal.
Debe Decir

a) Dos fuentes de energía alimentación independientes. Los sistemas eléctricos esenciales deben tener un mínimo de dos fuentes de energía independientes. Una fuente normal que generalmente alimente a todo el sistema eléctrico y una o más fuentes alternas para uso cuando se interrumpa el servicio normal.

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	NO PROCEDE

En todo el proyecto se utiliza el concepto de fuente de alimentación.

	859.
	517-35 (c)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

c) Ubicación de los componentes del sistema eléctrico esencial. Deben darse consideraciones de cuidados externos en la ubicación de los locales donde se encuentren los componentes del sistema eléctrico esencial, para minimizar interrupciones causadas por fuerzas naturales comunes en el área (por ejemplo: tormentas, inundaciones, terremotos y riesgos creados por estructuras o actividades contiguas).

También debe considerar la posible interrupción de los servicios eléctricos normales, como resultado de causas similares, así como la interrupción del servicio eléctrico debido a las fallas internas del alambrado o de los equipos.

Debe Decir

c) Localización de los componentes del sistema eléctrico esencial. Se debe considerar cuidadosamente la ubicación de los locales donde se encuentren los componentes del sistema eléctrico esencial, para minimizar interrupciones causadas por contingencias derivadas de fuerzas naturales comunes, por ejemplo: tormentas, inundaciones, terremotos y riesgos creados por estructuras o actividades contiguas. También debe considerar la posible interrupción, por diversas causas, de los servicios eléctricos normales proporcionados por las empresas públicas suministradoras, así como la interrupción del servicio eléctrico normal debido a las fallas internas del alambrado del inmueble y de los equipos instalados como los desconectadores de transferencia.
Comentario

Mejorar redacción y entendimeinto. Información enviada por oficio con fecha 15 de mayo de 2012
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Localización de los componentes del sistema eléctrico esencial. Se debe considerar cuidadosamente la ubicación de los locales donde se encuentren los componentes del sistema eléctrico esencial, para minimizar interrupciones causadas por contingencias derivadas de fuerzas naturales comunes, por ejemplo: tormentas, inundaciones, terremotos y riesgos creados por estructuras o actividades contiguas.

También deben considerarse las posibles interrupciones, por causas similares, de los servicios eléctricos normales proporcionados por el suministrador, así como la interrupción del servicio eléctrico debido a las fallas internas del alambrado o de los equipos.

	860.
	517-35 (c)

NOTA
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

NOTA: En instalaciones cuya fuente de energía normal tenga dos o más acometidas independientes provenientes de subestaciones diferentes del servicio eléctrico normal, es más confiable que aquellas que tengan una sola acometida. La doble fuente de suministro normal, consiste de dos o más servicios de energía eléctrica alimentados desde subestaciones independientes o desde una red de distribución del suministrador con múltiples fuentes de alimentación dispuestos con independencia mecánica y eléctrica, de tal manera que una falla entre las instalaciones, las fuentes generadoras o subestaciones del suministrador, no es causa probable de una interrupción en más de uno de los alimentadores que suministran el servicio al lugar para atención de la salud.
Debe Decir

NOTA: En instalaciones cuya fuente de energía normal tenga dos o más acometidas independientes provenientes de subestaciones diferentes del servicio eléctrico normal, es más confiable que aquellas que tengan una sola acometida. La doble fuente de suministro normal, consiste de dos o más servicios de energía eléctrica alimentados desde subestaciones independientes o desde una red de distribución del suministrador con múltiples fuentes de alimentación dispuestos con independencia mecánica y eléctrica, de tal manera que una falla entre las instalaciones, las fuentes generadoras o subestaciones del suministrador, tengan pocas probabilidades de interrumpir las dos acometidas al mismo tiempo.no es causa probable de una interrupción en más de uno de los alimentadores que suministran el servicio al lugar para atención de la salud.
Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

NOTA: Las instalaciones cuya fuente de alimentación normal tienen dos o más acometidas independientes provenientes de subestaciones diferentes del servicio eléctrico normal, son más confiables que aquellas que tienen una sola acometida. La doble fuente de suministro normal, consiste de dos o más servicios de energía eléctrica alimentados desde subestaciones independientes o desde una red de distribución del suministrador con múltiples fuentes de alimentación separados mecánica y eléctricamente, de tal manera que una falla entre las instalaciones, las fuentes generadoras o subestaciones del suministrador, es poco probable que se presente una interrupción en más de uno de los alimentadores que suministran el servicio al lugar para atención de la salud.

	861.
	517-40 (a)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

a) Aplicación. Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) a 517-44, deben aplicarse a la central de enfermeras y en lugares de atención limitada.
Debe Decir

a) Aplicación. Los requisitos de la Parte C, Secciones de 517-40(c) a 517-44, deben aplicarse a la central de enfermeras y en áreas lugares de atención limitada.

Comentario

Congruencia con el título del Artículo 517
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Aplicación. Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) a 517-44, deben aplicarse a la central de enfermeras y en áreas de atención limitada.


	862.
	517-40 (a)

Excepción
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

Excepción: Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) hasta 517-44, no deben aplicarse a edificios independientes utilizados como central de enfermeras y lugares de atención limitada, siempre que se aplique lo siguiente:
Debe Decir

a) Aplicación. Los requisitos de la Parte C, Secciones de 517-40(c) a 517-44, deben aplicarse a la central de enfermeras y en áreas lugares de atención limitada.

Comentario

Congruencia con el título del Artículo 517
	NO PROCEDE

La palabra “secciones” tiene por objeto enfatizar que son varias las secciones referidas.

	863.
	517-40 (a)

Excepción (a)
	Secretaria de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

a. Que se mantengan políticas de admisión y salida de pacientes que impidan la prestación de cuidados a pacientes o residentes que puedan requerir equipo eléctrico de soporte a la vida.
Debe Decir

a. Que se mantengan políticas de admisión y salida de pacientes que impidan la prestación de cuidados a pacientes o residentes que puedan requerir equipo de soporte de vida.
Comentario

Congruencia con las definiciones
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

a. Que se mantengan políticas de admisión y salida de pacientes que impidan la prestación de cuidados a pacientes o residentes que puedan requerir equipo de soporte de vida.

	864.
	517-40 (a)

Excepción (c)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

c.
Que esté provista de sistema(s) automático(s) operado(s) con baterías o equipo que sea efectivo por lo menos 1.5 horas y esté por otra parte, de acuerdo con lo indicado en la Sección 700-12. Además, debe ser capaz de suministrar alumbrado de emergencia para puertas y corredores de salidas, escaleras, centrales de enfermeras, áreas de preparación de medicamentos, cuartos de calderas y áreas de comunicaciones. Este sistema debe también suministrar energía para operar todos los sistemas de alarma y alerta.

Debe Decir

c.
Que esté provista de sistema(s) automático(s) operado(s) con baterías o equipo que sea efectivo por lo menos 1.5 horas y esté por otra parte, de acuerdo con lo indicado en la Sección 700-12. Además, debe ser capaz de suministrar alumbrado de emergencia para puertas y corredores de salidas, escaleras, centrales de enfermeras, áreas de preparación de medicamentos, casas de máquinas cuartos de calderas y áreas de comunicaciones. Este sistema debe también suministrar energía para operar todos los

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

c. Que esté provista de sistema(s) automático(s) operado(s) con baterías o equipo que sea efectivo por lo menos 1.5 horas y esté por otra parte, de acuerdo con lo indicado en 700-12. Además, debe ser capaz de suministrar alumbrado de emergencia para puertas y corredores de salidas, escaleras, centrales de enfermeras, áreas de preparación de medicamentos, cuartos de calderas y áreas de comunicaciones. Este sistema debe también suministrar energía para operar todos los sistemas de alarma.

	865.
	517-40 (b)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

b) Centros para cuidado hospitalario de pacientes internos. Las centrales de enfermeras y lugares de atención limitada que admitan pacientes que necesiten equipo eléctrico de soporte de vida, el sistema eléctrico esencial desde la alimentación hasta la parte de la instalación donde se tratan tales pacientes deben cumplir con lo requerido en la Parte C, Sección 517-30 a 517-35.
Debe Decir

(B) Servicios de atención para pacientes hospitalizados. Las áreas los establecimientos de atención limitada que proporcionan servicios de hospitalización que requieran el uso de equipos de soporte de vida deben cumplir con lo requerido en la Parte C, de 517-30 a 517-35.
Comentario

Congruencia con el título del Artículo 517
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Centros para cuidado hospitalario de pacientes internos. Las áreas de atención limitada que proporcionen servicios a pacientes que necesiten equipo eléctrico de soporte de vida, el sistema eléctrico esencial desde la alimentación hasta la parte de la instalación donde se tratan tales pacientes deben cumplir con lo requerido en la Parte C, Secciones 517-30 a 517-35.

	866.
	517-40 (c)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

c) Instalaciones contiguas o ubicadas dentro de hospitales. Se permite que las áreas de atención limitada y lugares de atención limitada contiguas o ubicadas dentro de hospitales tengan su sistema eléctrico esencial alimentado por el del hospital.

Debe Decir

c) Instalaciones contiguas o ubicadas dentro de hospitales. Las áreas de atención limitada localizadas contiguas o en el mismo predio de un hospital debe ser permitido tener su sistema eléctrico esencial alimentado por el del hospital.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Instalaciones contiguas o ubicadas dentro de hospitales. Se permite que las áreas de atención limitada contiguas o ubicadas dentro de hospitales tengan su sistema eléctrico esencial alimentado por el del hospital.


	867.
	517-40 (c)

NOTA
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

NOTA: Para información operación, mantenimiento y pruebas requeridas de sistemas eléctricos esenciales en áreas de atención limitada y lugares de atención limitada, ver Anexo B

Debe Decir

NOTA: Para información operación, mantenimiento y pruebas requeridas de sistemas eléctricos esenciales en áreas de atención limitada, ver Anexos B y E

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

NOTA: Para información operación, mantenimiento y pruebas requeridas de sistemas eléctricos esenciales en áreas de atención limitada, ver Apéndices B y E.

	868.
	517-41 (a)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

a) Generalidades. Los sistemas eléctricos esenciales para enfermerías y áreas de atención limitada deben constar de dos circuitos derivados capaces de suministrar una cantidad limitada de servicios de alumbrado y fuerza, los cuales sean considerados esenciales para la seguridad de la vida y la operación efectiva de la institución durante el tiempo que se interrumpa el servicio eléctrico normal por cualquier causa. Estos dos circuitos derivados independientes deben ser el de seguridad para la vida y el derivado crítico.
Debe Decir

a) Generalidades. Los sistemas eléctricos esenciales para enfermerías para las áreas de atención limitada deben constar de dos circuitos derivados capaces de suministrar una cantidad limitada de servicios de alumbrado y fuerza, los cuales sean considerados esenciales para la seguridad de la vida y la operación efectiva del área la institución durante el tiempo que se interrumpa el servicio eléctrico normal por cualquier causa. Estos dos circuitos derivados independientes deben ser el de seguridad para la de vida y el derivado crítico.

Comentario

Enfermerías no quedo dentro las definiciones
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Generalidades. Los sistemas eléctricos esenciales de las áreas de atención limitada deben constar de dos circuitos derivados capaces de suministrar una cantidad limitada de servicios de alumbrado y fuerza, los cuales sean considerados esenciales para la seguridad de la vida y la operación efectiva del área durante el tiempo que se interrumpa el servicio eléctrico normal por cualquier causa. Estos dos circuitos derivados independientes deben ser el de seguridad de vida y el crítico.

	869.
	517-41 (b)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

b) Interruptores de transferencia. El número de interruptores de transferencia a utilizar se debe basar en la confiabilidad, diseño y consideraciones de carga. Cada circuito derivado del sistema eléctrico esencial debe estar alimentado por uno o más interruptores de transferencia, como se observa en la figura 517-41(a). Se permite que un interruptor de transferencia alimente a uno o más circuitos derivados o sistemas eléctricos esenciales en una instalación con una demanda máxima en el sistema eléctrico esencial de 150 kilovoltamperes como se observa en la figura 517-41(b).

Debe Decir

b) Desconectadores de transferencia. El número de interruptores de transferencia a utilizar se debe basar en la confiabilidad, diseño y consideraciones de carga. Cada circuito derivado del sistema eléctrico esencial debe estar alimentado por uno o más desconectadores interruptores de transferencia, como se observa en la figura 517-41(a). Se permite que un interruptor de transferencia alimente a uno o más circuitos derivados o sistemas eléctricos esenciales en una instalación con una demanda máxima en el sistema eléctrico esencial de 150 kilovoltamperes como se observa en la figura 517-41(b).

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Desconectadores de transferencia. El número de desconectadores de transferencia a utilizar se debe basar en la confiabilidad, diseño y consideraciones de carga. Cada circuito derivado del sistema eléctrico esencial debe estar alimentado por uno o más desconectadores de transferencia (ver figura 517-41(a)). Se permite que un desconectador de transferencia alimente a uno o más circuitos derivados o sistemas eléctricos esenciales en una instalación con una demanda máxima en el sistema eléctrico esencial de 150 kilovoltamperes (ver figura 517-41(b)).


[image: image29.png]SU741(8) [Secrstarmgesava [Dies. |PROCEDE PARCIALMENTE
FiGuRs. | FochaosRacspicn: [Dobe e |oe mostca o quercomo s

ran sre @ = o
Bt ol 5o

s 51741 () Reqarmsnios mivmos o o cscsnscgoes o2 rnrenc prs e o s i con i
o et oy 315 operes o o oo A 5 g 2 Y TS S8 .

Comantan
o enenamenoy conguenc contoo o Ao 517

STeE) [emasan o

FiGURa. | FechaosRacspicn: [Dove D

lroes 1)





[image: image30.png]:
wn L
=TT
e
e
)
e, e oo o
P
m

s 517410 Rsuarmeno s o csssosttor = eeencs s e o st it con s e
[rE b e i e
Comantan

 Meforar enenimens y conguenca con toao e Anio 517





	872.
	517-41 (b)

NOTA
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

NOTA: Para información sobre la selección, operación, mantenimiento y pruebas requeridas a los interruptores de transferencia en enfermerías y lugares de atención limitada ver Anexo B
Debe Decir

NOTA: Para información sobre la selección, operación, mantenimiento y pruebas requeridas a los desconectadores interruptores de transferencia en áreas de atención limitada ver Anexos B y E
Comentario

Mejorar entendimiento y congruencia con las definiciones
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

NOTA: Para información sobre la selección, operación, mantenimiento y pruebas requeridas a los desconectadores de transferencia áreas de atención limitada ver Apéndices B y E.

	873.
	517-41 (c)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

c) Capacidad del sistema. El sistema eléctrico esencial debe tener la capacidad adecuada para satisfacer la demanda de la operación de todas las funciones y de los equipos, alimentados por cada circuito derivado en forma simultánea.
Debe Decir

c) Capacidad del sistema. El sistema eléctrico esencial debe tener la capacidad para satisfacer la demanda máxima de la operación de todas las funciones y de los equipos, alimentados por cada circuito derivado en forma simultánea.
Comentario

Mejorar entendimiento
	NO PROCEDE

Cuando el proyecto se refiere a la operación de todas las funciones y de los equipos ya se refiere a la demanda máxima.

	874.
	517-41 (d)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

d) Separación de otros circuitos. El circuito derivado de seguridad para la vida debe estar totalmente independiente de otros alambrados y equipos, y no ocupar la misma canalización, cajas o gabinetes de otros alambrados, excepto en los casos siguientes:
Debe Decir

d) Separación de otros circuitos. El circuito derivado de seguridad para de la vida debe estar totalmente independiente de otros alambrados y equipos, y no ocupar la misma canalización, cajas o gabinetes de otros alambrados, excepto en los casos siguientes:

Comentario

Mejorar entendimiento y congruencia con definiciones
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

d) Separación de otros circuitos. El circuito derivado de seguridad de vida debe estar totalmente independiente de otros alambrados y equipos, y no ocupar la misma canalización, cajas o gabinetes de otros alambrados, excepto en los casos siguientes:

	875.
	517-41 (d)(1)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

(1)
En interruptores de transferencia.
Debe Decir

(1) En interruptores desconectadores de transferencia.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(1) En desconectadores de transferencia.



	876.
	517-41 (d)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

(2)
En luminarias alimentadas desde dos fuentes para señalización de rutas de evacuación.
Debe Decir

(2) En luminarios alimentados desde dos fuentes para señalización de salidas y rutas de evacuación.

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

(2) Estén en las luminarias de salida o de emergencia que son alimentadas de dos fuentes

	877.
	517-41 (d)(3)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

(3)
En cajas de conexiones comunes conectadas a las luminarias de salida o emergencia alimentadas desde dos fuentes.

Debe Decir

(3) En cajas de conexiones comunes conectadas a los luminarios de salida y rutas de evacuación alimentadas desde dos fuentes.

Se permite que el alambrado del circuito derivado crítico ocupe las mismas canalizaciones, cajas o gabinetes de otros circuitos que no sean parte del circuito derivado de seguridad de vida.
Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

(3) Estén en una caja de empalmes común fijada a las luminarias de salida o de emergencia alimentadas de dos fuentes.


	878.
	517-41 (e)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

e) Identificación del contacto. Los contactos eléctricos o las placas frontales de los contactos eléctricos alimentados por el sistema de emergencia deben tener una marca o color distintivo de manera que sean fácilmente identificables.

Debe Decir

e) Identificación del contacto. Las placas cubiertas exteriores para los contactos o los contactos por si mismos suministrados por el sistema eléctrico esencial deben tener un color distinto o marcas que los hagan fácilmente identificables.
Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

e) Identificación del contacto. Las placas cubiertas exteriores para los contactos o los contactos por sí mismos suministrados por el sistema eléctrico esencial deben tener un color distinto o marcas que los hagan fácilmente identificables.

	879.
	517-42
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

517-42 Conexión automática al circuito derivado de seguridad para la vida. El circuito derivado de seguridad para la vida debe ser instalado y conectado a una fuente alterna de energía de manera que todas las funciones de los servicios especificados en esta Sección se restablezcan automáticamente para su funcionamiento en un lapso menor que 10 segundos después de la interrupción de la fuente normal. Ninguna otra función que las enumeradas en 517-42(a) hasta 517-42 (g) deben conectarse al circuito derivado de seguridad de la vida. El circuito derivado de seguridad para la vida debe suministrar energía para alumbrado, contactos y equipos:

Debe Decir

517-42 Conexión automática al circuito derivado de seguridad para la de vida. El circuito derivado de seguridad para la de vida debe ser instalado y conectado a una fuente alterna de energía de manera que todas las funciones de los servicios especificados en esta Sección se restablezcan automáticamente para su funcionamiento en un lapso menor que 10 segundos después de la interrupción de la fuente normal. Ninguna otra función que las enumeradas en 517-42(a) hasta 517-42 (g) deben conectarse al circuito derivado de seguridad de la vida. El circuito derivado de seguridad de para la vida debe suministrar energía para alumbrado, contactos y equipos:

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

517-42 Conexión automática al circuito derivado de seguridad de vida. El circuito derivado de seguridad de vida debe ser instalado y conectado a una fuente alterna de energía de manera que todas las funciones de los servicios especificados en esta Sección se restablezcan automáticamente para su funcionamiento en un lapso menor que 10 segundos después de la interrupción de la fuente normal. Ninguna otra función que las enumeradas en 517-42(a) hasta 517-42 (g) deben conectarse al circuito derivado de seguridad de vida. El circuito derivado de seguridad de vida debe suministrar energía para alumbrado, contactos y equipos:

	880.
	517-42

NOTA
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

NOTA: El circuito derivado de seguridad de la vida es llamado el Sistema de emergencia,
Debe Decir

Eliminar
Comentario
	PROCEDE

Se elimina la nota

	881.
	517-42

(d)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

d) Sistemas de comunicación. Sistemas de comunicación, cuando éstos se utilicen para transmitir instrucciones durante las situaciones de emergencia.
Debe Decir

(D) Sistemas de comunicación. Sistemas de comunicación, cuando éstos se utilicen para transmitir instrucciones durante las situaciones de contingencia o emergencia.

Comentario

Congruencia con las definiciones
	NO PROCEDE

El término contingencia no se utiliza en el proyecto.

	882.
	517-42 (e)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

e) Comedores y áreas de recreación. Luminarias suficientes en comedores y áreas de recreación para proporcionar iluminación en las rutas de salida.

Debe Decir

e) Comedores y áreas de recreación. Luminarios suficientes en comedores y áreas de recreación para proveer iluminación en las rutas de salida.
Comentario

Mejorar redacción
	NO PROCEDE

El Artículo 100 define luminaria.


	883.
	517-42
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

517-42 Conexión automática al circuito derivado de seguridad para la vida.

g) Elevadores. Sistemas de alumbradocontrol, comunicaciónes y de señalización en las cabinas de los elevadores.

Debe Decir

517-42 Conexión automática al circuito derivado de seguridad para la vida.

g) Elevadores. Sistemas de alumbrado, control, comunicaciónes y de señalización en las cabinas de los elevadores.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	884.
	517-43
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

517-43 Conexión a un circuito derivado crítico. El circuito derivado crítico debe instalarse y conectarse a la fuente alterna de energía, de forma que el equipo citado en 517-43(a) se restablezca automáticamente a intervalos de tiempo apropiados siguiendo la secuencia de restablecimiento de la operación del circuito derivado de seguridad de la vida. Esta conformación debe también proceder para la conexión adicional del equipo aprobado en 571-43(b) por otros retardadores automáticos o de operación manual.

Debe Decir

517-43 Conexión al circuito derivado crítico. El circuito derivado crítico debe instalarse y conectarse a la fuente alterna de energía, de forma que el equipo citado en 517-43(a) se restablezca automáticamente a intervalos de tiempo apropiados siguiendo la secuencia de restablecimiento de la operación del circuito derivado de seguridad de la vida. Esta conformación debe también proceder para la conexión adicional del equipo aprobado en 571-43(b) por otros retardadores automáticos o de operación manual.

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

517-43 Conexión al circuito derivado crítico. El circuito derivado crítico debe instalarse y conectarse a la fuente alterna de energía, de forma que el equipo citado en 517-43(a) se restablezca automáticamente a intervalos de tiempo apropiados siguiendo la secuencia de restablecimiento de la operación del circuito derivado de seguridad de la vida. Esta conformación debe también proceder para la conexión adicional del equipo aprobado en 571-43(b) por otros retardadores automáticos o de operación manual.

	885.
	517-43

Excepción
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

Excepción: Para sistemas eléctricos esenciales hasta de 150 kilovoltamperes, se permite la conexión con retardo automático del subsistema de equipos.
Debe Decir

Excepción: Para sistemas eléctricos esenciales Figura (b) Requerimientos mínimos de un desconectador de transferencia para áreas de atención limitada con una demanda máxima de hasta 150 kilovoltamperes de los circuitos derivados de seguridad de vida y circuitos derivados críticos. Hasta de 150 kilovoltamperes, se permite la conexión sin retardo del circuito derivado crítico junto con el circuito derivado de seguridad de vida.

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción: Para sistemas eléctricos esenciales hasta de 150 kilovoltamperes, se permite la conexión sin retardo automático del sistema de equipos.

	886.
	517-43 (a)(1)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

(1)
Areas de atención de pacientes. Iluminación de trabajo y contactos seleccionados en:

a.
Areas de preparación de medicamentos.

b.
Areas de despacho en farmacias.

c.
Central de enfermeras (a menos que estén iluminadas adecuadamente por las luminarias de los corredores)

Debe Decir

c.
Central de enfermeras (a menos que estén iluminadas adecuadamente por las luminarias de los corredores)

Comentario

Se requiere iluminación propia en la Central de enfermeras
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(1)
Areas de atención de pacientes. Iluminación de trabajo y contactos seleccionados en:

a.
Areas de preparación de medicamentos.

b.
Areas de despacho en farmacias.

c.
Central de enfermeras

	887.
	517-43 (a)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

(2) Bombas para desagüe y otros equipos y otros equipos requeridos para operar con mayor seguridad los aparatos y sus sistemas de control y alarmas.
Debe Decir

(2) Bombas para desagüe y otros requeridos para operar con seguridad los equipos médicos y sus sistemas de control y alarmas.

Comentario

Se refiere a equipos médicos
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(2) Bombas para desagüe y otros equipos requeridos para operar con seguridad los equipos médicos y sus sistemas de control y alarmas.


	888.
	517-43 (a)(5)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

(5) Sistemas de inyección, retorno y extracción para cabinas en cuartos de pacientes aislados por infección.
Debe Decir

(5) Sistemas de inyección, retorno y extracción para cabinas en cuartos de pacientes aislados por infección.
Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

 (5) Sistemas de inyección, retorno y extracción para cuartos de pacientes aislados por infección.

	889.
	517-43 (b)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción :

24/09/2012 
	Dice

(2)
Servicio de elevadores. En los casos en que la interrupción de energía provoque el paro de elevadores entre pisos, la instalación debe permitir la operación temporal de cualquier elevador para liberar a los pasajeros. Para los requisitos de alumbrado, control y sistemas de señalización, de la cabina del elevador, véase la Sección 517-42 (g).

Debe Decir

(2)
Servicio de elevadores. En los casos en que la interrupción de energía provoque el paro de elevadores entre pisos, la instalación debe permitir la operación temporal de cualquier elevador para liberar a los pasajeros. Para los requisitos de alumbrado, control y sistemas de señalización, de la cabina del elevador, véase la Sección 517-42 (g).

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(2) Servicio de elevadores. En los casos en que la interrupción de energía provoque el paro de elevadores entre pisos, la instalación debe permitir la operación temporal de cualquier elevador para liberar a los pasajeros. Para los requisitos de alumbrado, control y sistemas de señalización, de la cabina del elevador, véase 517-42 (g).

	890.
	517-44
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

517-44. Fuentes de energía.

a) Dos o más fuentes de alimentaciónindependientes. Los sistemas eléctricos esenciales deben tener un mínimo de dos fuentes independientes de energía: una fuente normal generalmente alimentando al sistema eléctrico total y una o más fuentes alternas para su uso cuando la fuente normal se interrumpe.

Excepción 1: Donde la fuente normal consista de unidades generadoras en el predio, la fuente alterna deberá ser cualquier otro grupo generador ouna acometida externa de la empresa de servicio público.
Debe Decir

517-44. Fuentes de energía.

a) Dos o más fuentes de alimentación independientes. Los sistemas eléctricos esenciales deben tener un mínimo de dos fuentes independientes de energía: una fuente normal generalmente alimentando al sistema eléctrico total y una o más fuentes alternas para su uso cuando la fuente normal se interrumpe.

Excepción 1: Donde la fuente normal consista de unidades generadoras en el predio, la fuente alterna deberá ser cualquier otro grupo generador o una acometida externa de la empresa de servicio público.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	891.
	517-44 (b)

Excepción 2
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Excepción 2: Las áreas de atención limitada y los lugares de atención limitada que cumplan los requisitos de 517-40 (a) y otros centros de atención médica que cumplan los requisitos de 517-45, se permite el uso de un sistema de baterías o un sistema autónomo de baterías integrado en los equipos.
Debe Decir

Excepción 2: Las áreas de atención limitada y los lugares de atención limitada que cumplan los requisitos de 517-40 (a) y otros centros de atención médica establecimientos de atención de la salud que cumplan los requisitos de 517-45, se permite el uso de un sistema de baterías o un sistema autónomo de baterías integrado en los equipos.

Comentario

Congruencia con las definiciones y título del artículo 517
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción 2: Las áreas de atención limitada que cumplan los requisitos de 517-40 (a) y establecimientos de atención de la salud que cumplan los requisitos de 517-45, se permite el uso de un sistema de baterías o un sistema autónomo de baterías integrado en los equipos.

	892.
	517-44 (c)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

c) Ubicación de los componentes del sistema eléctrico esencial. Se debe considerar cuidadosamente la ubicación de los lugares destinados a los componentes del sistema eléctrico esencial para minimizar las interrupciones ocasionadas por siniestros propios del área (por ejemplo, tormentas, inundaciones, terremotos o peligros creados por estructuras o actividades cercanas). Se debe considerar la posible interrupción de los servicios eléctricos normales que resulten por causas similares, así como posibles interrupciones del suministro normal debido a fallas internas del equipo y del alambrado.

Debe Decir

c) Ubicación de los componentes del sistema eléctrico esencial. Se debe considerar cuidadosamente la ubicación de los lugares destinados a los componentes del sistema eléctrico esencial para minimizar las interrupciones ocasionadas por contingencias o siniestros propios del área (por ejemplo, tormentas, inundaciones, terremotos o peligros creados por estructuras o actividades cercanas). Se debe considerar la posible interrupción de los servicios eléctricos normales que resulten por causas similares, así como posibles interrupciones del suministro normal debido a fallas internas del equipo y del alambrado.

Comentario

Mejorar entendimiento y congruencia con las definiciones
	NO PROCEDE

El término contingencia no se utiliza en el proyecto.


	893.
	517-44 (c)

NOTA
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

NOTA: En instalaciones cuya fuente de energía normal tenga dos o más acometidas independientes provenientes de una estación central, tienen un servicio eléctrico más confiable que aquellas que tengan una sola acometida. Esta doble fuente de alimentación, consiste de dos o más servicios de energía eléctrica alimentados desde grupos generadores independientes o desde una red de distribución del servicio público, con múltiples entradas de alimentación y dispuestos de modo que exista separación mecánica y eléctrica, de tal manera que una falla entre las instalaciones y las fuentes de alimentación no tenga la probabilidad de causar una interrupción en más de uno de los alimentadores de acometida de la instalación.

Debe Decir

NOTA: En instalaciones cuya fuente de energía normal tenga dos o más acometidas independientes provenientes de una estación central, se tiene tienen un servicio eléctrico más confiable que aquellas que tengan una sola acometida. Esta doble fuente de alimentación, consiste de dos o más servicios de energía eléctrica alimentados desde grupos generadores independientes o desde una red de distribución del servicio público, con múltiples entradas de alimentación y dispuestos de modo que exista separación mecánica y eléctrica, de tal manera que una falla entre las instalaciones y las fuentes de alimentación no tenga la probabilidad de causar una interrupción en más de uno de los alimentadores de acometida de la instalación.

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

NOTA: Las instalaciones cuya fuente de alimentación normal tienen dos o más acometidas independientes provenientes de subestaciones diferentes del servicio eléctrico normal, son más confiables que aquellas que tienen una sola acometida. La doble fuente de suministro normal, consiste de dos o más servicios de energía eléctrica alimentados desde subestaciones independientes o desde una red de distribución del suministrador con múltiples fuentes de alimentación separados mecánica y eléctricamente, de tal manera que una falla entre las instalaciones, las fuentes generadoras o subestaciones del suministrador, es poco probable que se presente una interrupción en más de uno de los alimentadores que suministran el servicio al lugar para atención de la salud.

	894.
	517-45
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-45. Sistemas eléctricos esenciales para otros establecimientos de atención de la salud
Debe Decir

517-45. Sistemas eléctricos esenciales de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.

Comentario

Para precisar cuales otros establecimientos
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

517-45. Sistemas eléctricos esenciales de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.

	895.
	517-45 (b)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

b) Equipo eléctrico para soporte de la vida. Donde se requiera equipo eléctrico para soporte de la vida, el sistema de distribución eléctrica esencial debe ser como se describe en las Secciones 517-30 al 517-35.
Debe Decir

b) Equipo de soporte de vida. Donde se requiera equipo de soporte de vida, el sistema eléctrico esencial debe ser como se describe en 517-30 a 517-35.

Comentario

Congruencia con las definiciones
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Equipo de soporte de vida. Donde se requiera equipo de soporte de vida, el sistema eléctrico esencial debe ser como se señala en las secciones 517-30 a 517-35.

	896.
	517-45 (c)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

c) Areas de atención crítica. Donde existan áreas de atención crítica el sistema de distribución eléctrica esencial debe ser como se describe en las Secciones 517-30 al 517-35.
Debe Decir

c) Areas de atención crítica. Donde existan áreas de atención crítica el sistema eléctrico esencial debe ser como se describe en 517-30 a 517-35.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Areas de atención crítica. Donde existan áreas de atención crítica el sistema eléctrico esencial debe ser como se señala en las secciones 517-30 a 517-35.


	897.
	517-60
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-60. Clasificación de locales de aplicación de anestesia

Las salas de operaciones, salas de tococirugía y locales donde se practique anestesia general con la aplicación al paciente de agentes anestésicos inhalatorios, se deben clasificar como lugares mojados o húmedos.
Debe Decir

517-60. Clasificación de locales de aplicación de anestesia

Las salas de operaciones, salas de tococirugía y locales donde se practique anestesia general con la aplicación al paciente de agentes anestésicos inhalatorios, se deben clasificar como lugares con procedimientos húmedos o mojados

Comentario

Congruencia con las definiciones
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

517-60. Clasificación de locales de anestesia
Las salas de operaciones, salas de tococirugía y locales donde se practique anestesia general con la aplicación al paciente de agentes anestésicos inhalatorios, se deben clasificar como lugares con procedimientos mojados  o húmedos.

	898.
	517-60

NOTA
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

NOTA: Si cualquiera de los locales para anestesia definidos en 517-60 (a) o (b) es designado un local mojado debe de cumplir con la sección 517-20.
Debe Decir

NOTA: Si cualquiera de los locales de para anestesia definidos en 517-60 (a) o (b) es designado un local con procedimientos húmedos o mojados debe de cumplir con la sección 517-20.

Comentario

Mejorar entendimiento y congruencia con las definiciones
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

NOTA: Si cualquiera de los locales para anestesia definidos en 517-60 (a) o (b) es designado un local con procedimientos húmedos o mojados debe de cumplir con 517-20.

	899.
	517-60 (a)(1)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

1) Utilización del local. En locales donde se utilicen agentes anestésicos inhalatorios inflamables, el volumen hasta 1.52 metros por encima del piso terminado se debe considerar como área peligrosa clasificada Clase 1, División 1. El volumen remanente hasta la estructura del techo, se determina como un área encima de un área peligrosa (clasificada).
Debe Decir

1) Utilización del local Clasificación del local. En locales donde se utilicen agentes anestésicos inhalatorios inflamables, el volumen hasta 1.52 metros por encima del piso terminado se debe considerar como área peligrosa (clasificada) Clase 1, División 1. El volumen remanente hasta la estructura del techo, se determina como un área encima de un área peligrosa (clasificada).

Comentario

Mejorar el entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

1) Utilización del local. En locales donde se utilicen agentes anestésicos inhalatorios inflamables, el volumen hasta 1.52 metros por encima del piso terminado se debe clasificar como Clase 1, División 1. El volumen remanente hasta la estructura del techo, se considera como un área no peligrosa (clasificada).

	900.
	517-60 (a)(1)

NOTA
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

NOTA – Para mayor información consultar los documentos apropiados ver Anexo B
Debe Decir

NOTA – Para mayor información consultar los documentos apropiados ver Anexos B y E.
Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

NOTA – Para mayor información consultar los documentos que se señalan en los Apéndices B y E.

	901.
	517-60 (a)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

2) Locales para almacenamiento. Cualquier local en el cual se almacenen anestésicos inflamables o agentes desinfectantes volátiles inflamables se debe considerar área Clase 1 División 1 de piso a techo.

Debe Decir

2)
Locales para almacenamiento. Cualquier cuarto o local en el cual se almacenen agentes anestésicos inhalatorios o agentes desinfectantes inflamables, se debe considerar área peligrosa (clasificada) Clase 1, División 1 todo el volumen de piso a techo.

Comentario

Mejorar el entendimiento y congruecia con definiciones
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

2) Locales para almacenamiento. Cualquier cuarto o local en el cual se almacenen agentes anestésicos inhalatorios o agentes desinfectantes inflamables, se debe clasificar como Clase 1, División 1 todo el volumen de piso a techo.

	902.
	517-61 (a)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

a) Dentro de áreas peligrosas (clasificadas) en las que se aplican por inhalación gases anestésicos inflamables.
Debe Decir

Dentro de áreas peligrosas (clasificadas).

Comentario
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Dentro de áreas peligrosas (clasificadas)


	903.
	517-61 (a)(1)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

1) Aislamiento. Excepto como se permite en 517-160, cada circuito de energía dentro o parcialmente dentro de un área peligrosa (clasificada), como se define en la sección 517-60 (a), debe estar aislado de cualquier sistema de distribución mediante el uso de un sistema eléctrico aislado.
Debe Decir

1) Aislamiento. Excepto como se permite en 517-160 respecto a las fuentes de energía aisladas, cada circuito de energía dentro o parcialmente dentro de un área de anestesia inflamable como se refiere en Sección 517-60, debe aislarse de cualquier sistema de distribución eléctrico conectado a tierra mediante el uso de un sistema eléctrico aislado.
Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

1) Aislamiento. Excepto como se permite en 517-160 respecto a las fuentes de energía aisladas, cada circuito de energía dentro o parcialmente dentro de un área de anestesia inflamable como se refiere en 517-60, debe aislarse de cualquier sistema de distribución eléctrico conectado a tierra mediante el uso de un sistema eléctrico aislado.

	904.
	517-61 (a)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

2) Diseño e instalación. El equipo del sistema eléctrico de energía aislado debe estar aprobado para este propósito y el sistema debe estar diseñado e instalado para cumplir las condiciones de la Parte G.

Debe Decir

2) Diseño e instalación. El equipo integrado y que forma parte del sistema de energía aislado, debe estar aprobado para este propósito y el sistema debe estar diseñado, instalado y probado para cumplir los requisitos de la Parte G de 517-160
Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

2) Diseño e instalación. El equipo del sistema eléctrico aislado debe estar aprobado para este propósito y el sistema debe estar diseñado e instalado para cumplir con 517-160.



	905.
	517-61 (a)(3)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

3) Equipo funcionando a más de 10 volts. En las áreas peligrosas (clasificadas) referidas en 517-60 (a), todo el alambrado y equipo fijo y todo equipo portátil o móvil incluyendo luminarias y otros equipos que operen a más de 10 volts entre conductores, debe cumplir con los requisitos indicados en 501-1 a 501-25, 501-100 hasta 501-150, y 501-30 para áreas peligrosas (clasificadas) Clase 1 División 1. Todos los equipos deben estar aprobados específicamente para las atmósferas peligrosas involucradas.

Debe Decir

3) Equipo funcionando a más de 10 volts. En las áreas peligrosas (clasificadas) referidas en 517-60 (a), todo el alambrado y equipo fijo y todo equipo portátil o móvil incluyendo luminarios y otros equipos que operen a más de 10 volts entre conductores, debe cumplir con los requisitos indicados en 501-1 a 501-25, 501-100 hasta 501-150, y 501-30 para áreas peligrosas (clasificadas) Clase 1 División 1. Todos los equipos deben estar aprobados específicamente para las atmósferas peligrosas involucradas.

Comentario

Mejorar redacción
	NO PROCEDE

El término definido en el Artículo 100  es luminaria.

	906.
	517-61 (a)(5)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

5) Contactos y clavijas. Los contactos y clavijas dentro del área peligrosa (clasificada), deben estar aprobados para uso en áreas peligrosas (clasificadas) Clase 1 Grupo C y deben tener un medio para la conexión de un conductor para puesta a tierra.
Debe Decir

5) Contactos y clavijas. Los contactos y clavijas dentro del área peligrosa (clasificada), deben estar aprobados para uso en áreas peligrosas (clasificadas) Clase 1 Grupo C y deben tener un medio para la conexión de un conductor de puesta a tierra de equipos.

Comentario

Mejorar entendimiento y redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

5) Contactos y clavijas. Los contactos y clavijas dentro del área peligrosa (clasificada), deben estar aprobados para uso en áreas peligrosas (clasificadas) Clase 1 Grupo C y deben tener un medio para la conexión de un conductor de puesta a tierra de equipos.

	907
	517-61 (a)(6)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

517-61 Alambrado y equipo

6) Cordones flexibles. Los cordones flexibles utilizados en áreas peligrosas (clasificadas) para la conexión de equipo portátil o móvil, incluso luminarias que funcionen a más de 8 volts entre conductores, deben ser aprobados para uso extra rudo de acuerdo con lo indicado en la Tabla 400-4, e incluir un conductor adicional para puesta a tierra de equipos.
Debe Decir

517-61 Alambrado y equipo

6) Cordones flexibles. Los cordones flexibles utilizados en áreas peligrosas (clasificadas) para la conexión de equipo portátil o móvil, incluso luminarias que funcionen a más de 8 volts entre conductores, deben ser aprobados para uso extra rudo de acuerdo con lo indicado en la Tabla 400-4, e incluir un conductor de puesta a tierra de equipos adicional.
Comentario

NEC 2011

Artículo 250

Artículo 100 definiciones
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:}

6) Cordones flexibles. Los cordones flexibles utilizados en áreas peligrosas (clasificadas) para la conexión de equipo portátil o móvil, incluso luminarias que funcionen a más de 8 volts entre conductores, deben ser aprobados para uso extra rudo de acuerdo con lo indicado en la Tabla 400-4, e incluir un conductor adicional de puesta a tierra de equipos.




	908.
	517-61 (a)(7)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

7) Almacenamiento del cordón flexible. Se debe incluir un dispositivo para guardar al cordón o el cable flexible, no se debe someterse al cordón a dobleces de un radio menor que 75 milímetros.

Debe Decir

7) Almacenamiento del cordón flexible. Se debe incluir un dispositivo para guardar al cordón o el cable flexible y este no se debe someterse al cordón a dobleces de un radio menor que 75 milímetros.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

7) Alojamiento del cordón flexible. Se debe incluir un dispositivo para guardar al cordón flexible, y éste no debe someterse a dobleces de un radio menor que 75 milímetros.

	909.
	517-61
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

517-61 (b)

6) Contactos y clavijas para 250 volts y de 50 y 60 amperes. Las clavijas y contactos para 250 volts, para la conexión de equipo médico de 50 y 60 amperes de corriente alterna instalados por encima de áreas peligrosas (clasificadas), deben seleccionarse de forma que permita conectar clavijas de 50 ó 60 amperes en un contacto de 60 amperes y los contactos de 50 amperes deben seleccionarse para no aceptar clavijas de 60 amperes. Las clavijas deben ser de dos polos, tres hilos con una tercer terminal para la conexión del conductor aislado (verde o verde con franja amarilla) de puesta a tierra de equipo del sistema eléctrico.

c) Otras áreas distintas a las áreas peligrosas (clasificadas) para aplicación de anestesia.

1) Métodos de alambrado. El alambrado que alimenta a otras áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), como se define en 517-60, debe instalarse en canalización metálica o con ensamble de cables. La canalización metálica o la armadura del cable o la funda del ensamble de cables deben estar clasificadas como un conductor de puesta a tierra de equipo de acuerdo con lo indicado en 250-118. Los cables tipo MC y tipo MI deben tener una armadura o cubierta exterior metálica o envolvente del ensamble que esté identificada como un conductor aceptable de puesta a tierra.

2) Contactos y clavijas. Los contactos y clavijas instalados en áreas distintas a las áreas peligrosas (clasificadas), deben estar aprobados para uso en hospitales y para las características en cuanto a tensión, frecuencia, capacidad nominal y número de conductores con una terminal para la conexión de un conductor de puesta a tierra. Este requisito se debe aplicar a los contactos del tipo de dos polos, tres hilos con polo de puesta a tierra, una fase, 120 volts y hasta 250V para corriente alterna.

3) Contactos y clavijas para 250 volts y con capacidad de 50 y 60 amperes. Las clavijas y contactos para 250 volts, para la conexión de equipo médico de 50 y 60 amperes utilizado en áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), deben seleccionarse de forma que el contacto de 60 amperes reciba indistintamente clavijas de 50 ó 60 amperes y los contactos de 50 amperes deben seleccionarse para no aceptar clavijas de 60 amperes. Las clavijas deben ser de dos polos, tres hilos con el tercer conector para la conexión a un conductor aislado (verde o verde con una franja amarilla) para puesta a tierra del equipo al sistema eléctrico.
Debe Decir

517-61 (b)

6) Contactos y clavijas para 250 volts y de 50 y 60 amperes. Las clavijas y contactos para 250 volts, para la conexión de equipo médico de 50 y 60 amperes de corriente alterna instalados por encima de áreas peligrosas (clasificadas), deben seleccionarse de forma que permita conectar clavijas de 50 ó 60 amperes en un contacto de 60 amperes y los contactos de 50 amperes deben seleccionarse para no aceptar clavijas de 60 amperes. Las clavijas deben ser de dos polos, tres hilos con una tercer terminal para la conexión del conductor de puesta a tierra de equipos aislado (verde o verde con franja amarilla) del sistema eléctrico.

c) Otras áreas distintas a las áreas peligrosas (clasificadas) para aplicación de anestesia.

1) Métodos de alambrado. El alambrado que alimenta a otras áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), como se define en 517-60, debe instalarse en canalización metálica o con ensamble de cables. La canalización metálica o la armadura del cable o la funda del ensamble de cables deben estar clasificadas como un conductor de puesta a tierra de equipo de acuerdo con lo indicado en 250-118. Los cables tipo MC y tipo MI deben tener una armadura o cubierta exterior metálica o envolvente del ensamble que esté identificada como un conductor de puesta a tierra aceptable.

2) Contactos y clavijas. Los contactos y clavijas instalados en áreas distintas a las áreas peligrosas (clasificadas), deben ser “grado hospital” y estar aprobados, para las características en cuanto a tensión, frecuencia, capacidad nominal y número de conductores con una terminal para la conexión de un conductor de puesta a tierra. Este requisito se debe aplicar a los contactos del tipo de dos polos, tres hilos con polo de puesta a tierra, una fase, 120 volts y hasta 250V para corriente alterna.

3) Contactos y clavijas para 250 volts y con capacidad de 50 y 60 amperes. Las clavijas y contactos para 250 volts, para la conexión de equipo médico de 50 y 60 amperes utilizado en áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), deben seleccionarse de forma que el contacto de 60 amperes reciba indistintamente clavijas de 50 ó 60 amperes y los contactos de 50 amperes deben seleccionarse para no aceptar clavijas de 60 amperes. Las clavijas deben ser de dos polos, tres hilos con el tercer conector para la conexión a un conductor de puesta a tierra del equipo aislado (verde o verde con una franja amarilla) del sistema eléctrico.
Comentario

NEC 2011

Artículo 250

Artículo 100 definiciones
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

6) Contactos y clavijas para 250 volts y de 50 y 60 amperes. Las clavijas y contactos para 250 volts, para la conexión de equipo médico de 50 y 60 amperes de corriente alterna instalados por encima de áreas peligrosas (clasificadas), deben seleccionarse de forma que permita conectar clavijas de 50 ó 60 amperes en un contacto de 60 amperes. y los contactos de 50 amperes deben seleccionarse para no aceptar clavijas de 60 amperes. Las clavijas deben ser de dos polos, tres hilos con una tercer terminal para la conexión del conductor aislado (verde o verde con franja amarilla) de puesta a tierra de equipo del sistema eléctrico.

c) Otras áreas distintas a las áreas peligrosas (clasificadas) para aplicación de anestesia.

1) Métodos de alambrado. El alambrado que alimenta a otras áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), como se define en 517-60, debe instalarse en canalización metálica o con ensamble de cables. La canalización metálica o la armadura del cable o la funda del ensamble de cables deben estar clasificadas como un conductor de puesta a tierra de equipo de acuerdo con lo indicado en 250-118. Los cables tipo MC y tipo MI deben tener una armadura o cubierta exterior metálica o envolvente del ensamble que esté identificada como un conductor de puesta  a tierra.

Excepción: Los contactos colgantes que empleen cordones flexibles tipo SJO o equivalente, suspendidos a no menos de 1.80 metros del piso, no requieren ser instalados en, canalización metálica o cable armado.

2) Contactos y clavijas. Los contactos y clavijas instalados en áreas distintas a las áreas peligrosas (clasificadas), deben ser grado hospital y para las características en cuanto a tensión, frecuencia, capacidad nominal y número de conductores con una terminal para la conexión de un conductor de puesta a tierra. Este requisito se debe aplicar a los contactos del tipo de dos polos, tres hilos con polo de puesta a tierra, una fase, 120 volts y hasta 250 volts para corriente alterna.

3) Contactos y clavijas para 250 volts y con capacidad de 50 y 60 amperes. Las clavijas y contactos para 250 volts, para la conexión de equipo médico de 50 y 60 amperes utilizado en áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), deben seleccionarse de forma que el contacto de 60 amperes reciba indistintamente clavijas de 50 ó 60 amperes y los contactos de 50 amperes deben seleccionarse para no aceptar clavijas de 60 amperes. Las clavijas deben ser de dos polos, tres hilos con el tercer conector para la conexión a un conductor aislado (verde o verde con una franja amarilla) de puesta a tierra del equipo al sistema eléctrico. 


	910.
	517-61 (b)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

b) Lugares ubicados por encima de áreas peligrosas (clasificadas) para aplicación de anestesia

Debe Decir

b) Areas encima de un área de anestesia peligrosa (clasificada).

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Areas ubicadas por encima de áreas peligrosas (clasificadas) para aplicación de anestesia

	911.
	517-61 (b)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

2) Envolventes de equipos. El equipo instalado que pueda producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como luminarias y portalámparas para alumbrado fijo, interruptores, cortacircuitos, generadores, motores u otros equipos con escobillas deslizantes, debe de ser del tipo totalmente cerrado o construido de forma que evite el escape de chispas o partículas de metal caliente.

Debe Decir

(2) 
Envolventes de equipos eléctricos. El equipo instalado que pueda producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como luminarios y portalámparas para iluminación fija, desconectadores, generadores, motores u otros equipos con escobillas deslizantes, debe de ser del tipo totalmente cerrado o construido de forma que evite el escape de chispas o partículas de metal caliente.

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

2) Envolventes de equipos eléctricos. El equipo instalado que pueda producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como luminarias y portalámparas para alumbrado fijo, interruptores, cortacircuitos, generadores, motores u otros equipos con escobillas deslizantes, debe de ser del tipo totalmente cerrado o construido de forma que evite el escape de chispas o partículas de metal caliente.

	912.
	517-61 (b)(3)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

3) Luminarias. Las luminarias quirúrgicas y de otro tipo (Aparatos de alumbrado) deben cumplir con lo establecido en 501-130(b).
Debe Decir

3)
Luminarios. Los luminarios quirúrgicos y otros luminarios, deben cumplir con lo establecido en 501-130 (b).

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

3) Luminarias. Las lámparas quirúrgicas y otras luminarias deben cumplir con lo establecido en 501-130(b).

	913.
	517-61 (b)(5)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

5) Contactos y clavijas. Los contactos y clavijas localizados por encima de los lugares de aplicación de anestesia (clasificados) peligrosos, deben estar aprobados para su uso en hospitales y para las características de tensión, frecuencia, capacidad, y número de conductores, con una terminal para la conexión de un conductor de puesta a tierra. Este requisito se debe aplicar a los contactos y clavijas de dos polos, tres hilos del tipo para puesta a tierra, una fase, 120 volts para corriente alterna.

Debe Decir

5) 
Contactos y clavijas. Los contactos y clavijas localizados por encima del área peligrosa clasificada en los locales de anestesia, deben estar aprobados para su uso en los servicios del hospital de acuerdo a la tensión eléctrica, frecuencia, capacidad, número de conductores y con la previsión para la conexión de un conductor de puesta a tierra. Este requisito se debe aplicar a los contactos y clavijas de dos polos, tres hilos para una fase y del tipo con conector para puesta a tierra, 120 o 127 volts nominales para corriente alterna.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

5) Contactos y clavijas. Los contactos y clavijas localizados por encima del área peligrosa (clasificada) en áreas de aplicación de anestesia, deben ser grado hospital y para las características de tensión, frecuencia, capacidad y número de conductores, con una terminal para la conexión de un conductor de puesta a tierra.

	914.
	517-61 (c)(1)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

1) Métodos de alambrado. El alambrado que alimenta a otras áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), como se define en 517-60, debe instalarse en canalización metálica o con ensamble de cables. La canalización metálica o la armadura del cable o la funda del ensamble de cables deben estar clasificadas como un conductor de puesta a tierra de equipo de acuerdo con lo indicado en 250-118. Los cables tipo MC y tipo MI deben tener una armadura o cubierta exterior metálica o envolvente del ensamble que esté identificada como un conductor aceptable de puesta a tierra.

Debe Decir

1) Métodos de alambrado. El alambrado que alimenta a otras áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), como se define en  517-60, debe instalarse en canalización metálica o con ensamble de cables. La canalización metálica o la armadura del cable o la funda del ensamble de cables deben estar clasificadas como un conductor de puesta a tierra de equipo de acuerdo con lo indicado en 250-118. Los cables tipo MC y tipo MI deben tener una armadura o cubierta exterior metálica o envolvente del ensamble que esté aprobada identificada como un conductor aceptable de puesta a tierra

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

1) Métodos de alambrado. El alambrado que alimenta a otras áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), como se define en 517-60, debe instalarse en canalización metálica o con ensamble de cables. La canalización metálica o la armadura del cable o la cubierta del ensamble de cables debe estar aprobada como conductor de puesta a tierra de equipo de acuerdo con lo indicado en 250-118. Los cables tipo MC y tipo MI deben tener una armadura metálica aprobada como conductor de puesta a tierra de equipo.


	915.
	517-61 (c)(1)

Excepción
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Excepción: Los contactos colgantes que empleen cordones flexibles tipo SJO o equivalente, suspendidos a no menos de 1.80 metros del piso, no requieren ser instalados en canalización metálica o cable armado.

Debe Decir

Excepción: Los contactos colgantes que empleen cordones flexibles aprobados tipo SJO o equivalentes al de uso rudo o uso extra rudo, suspendidos a no menos de 1.80 metros del piso, no se requiere que se instalen en canalizaciones metálicas.

Comentario


	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción: Los contactos colgantes que empleen cordones flexibles aprobados tipo SJO, o equivalentes al de uso rudo o uso extra rudo, suspendidos a no menos de 1.80 metros del piso, no requieren ser instalados en, canalización metálica o cable armado.

	916.
	517-61 (c)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

2) Contactos y clavijas. Los contactos y clavijas instalados en áreas distintas a las áreas peligrosas (clasificadas), deben estar aprobados para uso en hospitales y para las características en cuanto a tensión, frecuencia, capacidad nominal y número de conductores con una terminal para la conexión de un conductor de puesta a tierra. Este requisito se debe aplicar a los contactos del tipo de dos polos, tres hilos con polo de puesta a tierra, una fase, 120 volts y hasta 250V para corriente alterna.

Debe Decir

2) Contactos y clavijas. Los contactos y clavijas instalados en áreas distintas a las áreas peligrosas (clasificadas), deben ser grado hospital aprobados y para las características en cuanto a tensión, frecuencia, capacidad nominal y número de conductores con una terminal para la conexión de un conductor de puesta a tierra. Este requisito se debe aplicar a los contactos del tipo de dos polos, tres hilos con polo de puesta a tierra, una fase, 120 volts y hasta 250 volts para corriente alterna.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

2) Contactos y clavijas. Los contactos y clavijas instalados en áreas distintas a las áreas peligrosas (clasificadas), deben ser grado hospital y para las características en cuanto a tensión, frecuencia, capacidad nominal y número de conductores con una terminal para la conexión de un conductor de puesta a tierra.

	917.
	517-62
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-62. Puesta a tierra. En cualquier área de anestesia, todas las canalizaciones metálicas y cables con pantallas metálicas y todas las partes conductoras metálicas no portadoras de corriente de equipo eléctrico fijo, deben ser puestas a tierra. La puesta a tierra en locales Clase 1 División 1 debe cumplir con lo indicado en 501-30.

Debe Decir

517.62. Puesta a tierra. En cualquier área de anestesia, todas las canalizaciones metálicas y cables con pantallas metálicas y todas las partes conductoras no portadoras de corriente eléctrica de equipo eléctrico fijo, deben ser conectadas a tierra. La puesta a tierra y los puentes de unión en áreas peligrosas (clasificadas) Clase 1 División 1, deben cumplir con lo indicado en 501-30.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

517-62. Puesta a tierra. En cualquier área de anestesia, todas las canalizaciones metálicas y cables con cubiertas metálicas y todas las partes conductoras metálicas no portadoras de corriente de equipo eléctrico fijo, deben ser puestas a tierra. La puesta a tierra y los puentes de unión en áreas Clase 1 debe cumplir con 501-30.

	918.
	517-63
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-63. Sistemas de energía puestos a tierra en locales de aplicación anestesia
Debe Decir

517-63. Sistemas de energía puestos a tierra en locales de anestesia.

Comentario

Congruencia con las definiciones
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

517-63. Sistemas de energía puestos a tierra en locales de anestesia



	919.
	517-63 (a)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

a) Unidades de alumbrado de emergencia alimentadas por baterías. Deben proporcionarse uno o más unidades de iluminación de emergencia alimentadas por baterías, y se debe permitir sean alambradas al circuito de iluminación crítico en el área y conectadas delante de cualquier interruptor local.

Debe Decir

(A) Unidades de Iluminación con baterías autocontenidas. Deben de instalarse una o más unidades de iluminación con baterías autocontenidas, se permite que se alambren del circuito crítico de iluminación del área y deben conectadas antes de cualquier interruptor local.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Unidades de alumbrado de emergencia alimentadas por baterías. Deben proporcionarse uno o más unidades de iluminación de emergencia alimentadas por baterías, y se permite que sean alambradas al circuito de iluminación crítico en el área y conectadas antes de cualquier interruptor local


	920.
	517-63 (b)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

b) Alambrado de circuitos derivados. Se permite que los circuitos derivados que alimenten sólo a equipo de diagnóstico y de terapia fijo y aprobado, permanentemente instalado por encima de áreas peligrosas (clasificadas) y en otras áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), se alimenten desde una acometida normal puesta a tierra, de una o de tres fases, siempre que:

Debe Decir

b) Alambrado de los circuitos derivados. Los circuitos derivados que suministren energía solamente a equipos médicos fijos y aprobados para diagnóstico y terapéuticos, que estén instalados encima de las áreas peligrosas (clasificadas) o dentro de las áreas distintas a las áreas peligrosas (clasificadas), se permite que sean alimentados por un sistema eléctrico puesto a tierra de una o tres fases, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:
Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Alambrado de circuitos derivados. Se permite que los circuitos derivados que alimenten sólo a equipos médicos fijos y aprobados, permanentemente instalados por encima de áreas peligrosas (clasificadas) y en otras áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), se alimenten desde una acometida normal puesta a tierra, de una o de tres fases, siempre que:

	921.
	517-63 (b)(3)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(3)
El equipo (excepto los tubos de rayos X confinados y las terminales de dichos tubos) se localice al menos a 2.50 metros por encima del piso o fuera del local de aplicación de anestesia.

Debe Decir

(3)
El equipo (excepto los tubos de rayos X confinados y las terminales de dichos tubos) se localice al menos a 2.50 metros por encima del piso o fuera del local de aplicación de anestesia.

Comentario

Congruencia con las definiciones
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(3) El equipo (excepto los tubos de rayos X confinados y las terminales de dichos tubos) se localice al menos a 2.50 metros por encima del piso o fuera del local de anestesia.

	922.
	517-63 (b)(4)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(4)
Los desconectadores para el circuito derivado puesto a tierra se localicen fuera del área (clasificada como) peligrosa

Debe Decir

(4)
Los desconectadores para el circuito derivado puesto a tierra se localicen fuera del área peligrosa (clasificada)

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

(4) Los desconectadores para el circuito derivado puesto a tierra se localicen fuera del área peligrosa (clasificada) 

	923.
	517-63 (b)(4)

Excepción
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Excepción: Las Secciones 517-63(b)(3) y 517-63(b)(4) no aplican a las áreas distintas a las peligrosas (clasificadas) .

Debe Decir

Excepción: En Las Secciones 517-63(b)(3) y 517-63(b)(4) no aplican a las áreas distintas a las peligrosas (clasificadas).

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción: Lo que se señala en (3) y (4) anteriores no aplica en áreas distintas a las peligrosas (clasificadas)

	924.
	517-63 (c)(1)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(1)
Las luminarias se ubiquen al menos a 2.50 metros por encima del piso.

Debe Decir

(1)
Los luminarios se ubiquen al menos a 2.50 metros por encima del nivel de piso terminado.

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Las luminarias se ubiquen al menos a 2.50 metros por encima del nivel del piso.

	925.
	517-63 (c)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(2)
Todas las superficies conductoras de las luminarias estén conectadas a un conductor de puesta a tierra de equipos.

Debe Decir

(2)
Todas las superficies conductoras de las luminarios estén conectados a un conductor de puesta a tierra de equipos.

Comentario
	NO PROCEDE

El término definido en el artículo 100 es luminaria.


	No.
	Sección
	Promovente
	Comentario (SIC)
	Respuesta

	926.
	517-63 (c)(3)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(3)
El alambrado de los circuitos que alimenten a las luminarias no estén en la misma canalización o cable de los circuitos aislados.

Debe Decir

(3) El alambrado de los circuitos suministrando energía a los luminarios, no ocupa las mismas canalizaciones o cables de los circuitos del sistema eléctrico aislado.

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

El alambrado de los circuitos que alimenten a las luminarias no esté en la misma canalización o cable de los circuitos del sistema eléctrico aislado.

	927.
	517-63 (c)(4)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(4)
Los desconectadores sean del tipo montaje en pared y se ubiquen por encima de las áreas peligrosas (clasificadas).

Debe Decir

(4)
Los interruptores desconectadores sean del tipo montaje en pared y se ubiquen por encima de las áreas peligrosas (clasificadas).

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	NO PROCEDE

El término utilizado en el proyecto es desconectador.

	928.
	517-63 (c)(4)

Excepción
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Excepción: No aplica lo indicado en las Secciones 517-63(b)(3) y (b)(4) para las áreas distintas a las peligrosas (clasificadas).

Debe Decir

Excepción: No aplica lo indicado en las Secciones 517-63(b)(3) y (b)(4) para las áreas distintas a las peligrosas (clasificadas).

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Excepción: No aplica lo que se señala en (1) y (4) anteriores en áreas distintas a las peligrosas (clasificadas).

	929.
	517-63 (e)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

e) Ubicación de los sistemas de energía aislados. Cuando se utilice un sistema aislado de alimentación, el equipo aislado de alimentación debe estar aprobado como tal. Se permitirá que el sistema aislado de alimentación y su circuito alimentador estén ubicados en un local de aplicación de anestesia, siempre que se localice por encima del área peligrosa (clasificada) o dentro del área distinta al área peligrosa (clasificada).

Debe Decir

e) Ubicación de los sistemas eléctricos aislados.

Los equipos y dispositivos de los sistemas eléctricos aislados deben ser aprobados. El equipo, su circuito alimentador y sus circuitos derivados aislados, se deben localizar dentro de un local de anestesia o sala de operaciones determinada como un área distinta a las áreas peligrosas (clasificadas) o encima de un área peligrosa (clasificada), cuando el local de anestesia o sala de operaciones sea definida como área peligrosa (clasificada).

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento, texto enviado con fecha 15 de mayo de 2012
	La Secretaría de Salud informa y afirma que ya no se utilizan agentes anestésicos inflamables, por lo que:

 PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

e) Ubicación de los sistemas eléctricos aislados. Cuando se utilice un sistema eléctrico aislado debe estar aprobado como tal. Se debe instalar el sistema eléctrico aislado y su circuito alimentador dentro del local de aplicación de anestesia, siempre que se localice por encima del área peligrosa (clasificada) o dentro del área distinta al área peligrosa (clasificada).


	930.
	517-63 (e)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

517-63.

e) Ubicación de los sistemas de energía aislados. Cuando se utilice un sistema aislado de alimentación, el equipo aislado de alimentación debe estar aprobado como tal. Se permitirá que el sistema aislado de alimentación y su circuito alimentador estén ubicados en un local de aplicación de anestesia, siempre que se localice por encima del área peligrosa (clasificada) o dentro del área distinta al área peligrosa (clasificada).
Debe Decir

517-63.

e) Ubicación de los sistemas de energía aislados. Cuando se utilice un sistema de energía aislado, el equipo de energía aislado debe estar aprobado como tal. Se permitirá que el sistema de energía aislado y su circuito alimentador estén ubicados en un local de aplicación de anestesia, siempre que se localice por encima del área peligrosa (clasificada) o dentro del área distinta al área peligrosa (clasificada).
Comentario

NEC 2011

Se corrige la redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

e) Ubicación de los sistemas de energía aislados. Cuando se utilice un sistema de energía aislado, el equipo de energía aislado debe estar aprobado como tal. Se permitirá que el sistema de energía aislado y su circuito alimentador estén ubicados en un local de aplicación de anestesia, siempre que se localice por encima del área peligrosa (clasificada) o dentro del área distinta al área peligrosa (clasificada).




	931.
	517-63 (f)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

f) Circuitos en locales de aplicación de anestesia. Excepto como se permite en secciones anteriores, cada circuito de energía dentro o parcialmente dentro de un área peligrosa (clasificada), como se define en 517-60 (a), debe ser aislado de cualquier sistema eléctrico de distribución que alimente a otras áreas distintas a las áreas peligrosas (clasificadas).
Debe Decir

f) Circuitos en locales de anestesia. Excepto como se permite en secciones anteriores, cada circuito de energía dentro o parcialmente dentro de un área peligrosa (clasificada) como se define en 517-60, debe ser aislado de cualquier sistema de distribución suministrando energía a un área distinta al área peligrosa (clasificada).

Comentario

Mejorar entendimiento y congruencia con las definiciones
	NO PROCEDE

Es propuesta editorial y no agrega cambio sustancial al proyecto.

	932.
	517-64 (a)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

a) Requisitos para equipo. El equipo de baja tensión que esté en contacto con el cuerpo de personas o tengan partes metálicas expuestas que puedan ser energizadas deben:

Debe Decir

a) Requisitos para equipo. El equipo de baja tensión que esté en contacto con el cuerpo de las personas o tengan partes metálicas expuestas que puedan ser energizadas deben:
Comentario

NEC 2011

Se corrige la redacción
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

a) Requisitos para equipo. El equipo de baja tensión que esté en contacto con el cuerpo de las personas o tengan partes metálicas expuestas que puedan ser energizadas deben:



	933.
	517-64 (b)(3)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

Baterías secas individuales para cada equipo, o
Debe Decir

3) Baterías secas individuales para cada equipo médico, o

Comentario

Mejorar entendimiento y precisar equipo médico
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

3) Baterías secas individuales, o

	934.
	517-64 (c)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

c) Circuitos separados. Los transformadores de aislamiento individuales portátiles o comunes que suministren energía a circuitos de baja tensión deben tener:

Debe Decir

c) Circuitos aislados. Los transformadores de tipo de aislamiento para suministrar baja tensión a los circuitos, deben cumplir con las dos condiciones siguientes:
Comentario

Mejorar entendimiento.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Circuitos aislados. Los transformadores de tipo de aislamiento para suministrar baja tensión a los circuitos, deben cumplir con las dos condiciones siguientes:

	935.
	517-64 (c)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(2)
El núcleo y la envolvente o cubierta metálica conectada a tierra.
Debe Decir

2) El núcleo y el envolvente metálico del transformador deben estar conectados a un conductor para puesta a tierra de equipo.
Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

(2) El núcleo y la envolvente metálica están conectadas a un conductor de puesta a tierra de equipo.

	936.
	517-64 (d)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

d) Controles. Se permite el uso de dispositivos a base de resistencias o de impedancias para controlar equipo de baja tensión, pero éstos no deben ser utilizados para limitar la tensión máxima disponible para el equipo.

Debe Decir

d) Controles. Se permite el uso de dispositivos a base de resistencias o de impedancias para controlar equipo médico de baja tensión, pero éstos no deben ser utilizados para limitar la tensión máxima disponible para el equipo médico.

Comentario

Mejorar entendimiento
	NO PROCEDE

La propuesta puede excluir equipos que no sean médicos.


	937.
	517-64 (e)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

e) Aparatos alimentados con baterías. Los aparatos energizados por baterías no deben ser recargados mientras estén en operación, a menos que su circuito de carga incorpore un transformador de aislamiento integrado al equipo.

Debe Decir

e) Equipos médicos alimentados con baterías. Las baterías no deben de recargarse mientras el equipo médico esté en operación, al menos que el circuito de recarga contenga un transformador de aislamiento.

Comentario

Mejorar entendimiento.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

e) Equipos alimentados con baterías. Las baterías no deben cargarse mientras el equipo esté en operación, a menos que el circuito de carga tenga integrado un transformador de aislamiento.

	938.
	517-64 (f)

NOTA
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

NOTA: Cualquier interrupción del circuito, aun en circuitos de tensión tan baja como 10 volts provocada por algún desconectador o conexiones flojas o defectuosas en cualquier punto del circuito, puede producir una chispa suficiente para encender anestésicos inflamables.

Debe Decir

NOTA: En cualquier punto de la trayectoria de un circuito, la interrupción por medio de un desconectador o por conexiones flojas o defectuosas, aún tratándose de tensiones tan bajas como 10 volts, se pueden generar chispas con la suficiente energía para provocar la ignición de gases anestésicos inflamables.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

NOTA: En cualquier punto de la trayectoria de un circuito, la interrupción por medio de un desconectador o por conexiones flojas o defectuosas, aun tratándose de tensiones tan bajas como 10 volts, se pueden generar chispas con la suficiente energía para provocar la ignición de gases anestésicos inflamables.

	939.
	517-72 (a)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

a) Capacidad. El circuito alimentador, para un equipo de rayos X, debe contar con un medio de desconexión con adecuada capacidad del 50 por ciento como mínimo del régimen momentáneo o de 100 por ciento del régimen prolongado del equipo de rayos X, cualquiera que sea mayor.

Debe Decir

a) Capacidad. El circuito alimentador, para un equipo de rayos X, debe contar con un medio de desconexión con capacidad adecuada capacidad del 50 por ciento como mínimo del régimen momentáneo o de 100 por ciento del régimen prolongado del equipo de rayos X, cualquiera que sea mayor.

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Capacidad. El circuito alimentador, para un equipo de rayos X, debe contar con un medio de desconexión con capacidad adecuada del 50 porciento como mínimo del régimen momentáneo o de 100 porciento del régimen prolongado del equipo de rayos X, cualquiera que sea mayor.

	940.
	517-72 (c)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

c) Equipo portátil y móvil. Para equipo conectado a circuitos derivados de 120 volts y 30 amperes o menos, se permite el uso de contactos y clavijas del tipo de puesta a tierra de capacidad adecuada como medio de desconexión.

Debe Decir

c) Equipo portátil y móvil. Para equipo conectado a circuitos derivados de 120 volts o 127 volts y 30 amperes o menos, se permite el uso de contactos y clavijas del tipo de puesta a tierra de capacidad apropiada como medio de desconexión.

Comentario

Mejorar entendimiento
	NO PROCEDE

En el proyecto en el Artículo 100 dice:

Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera puede variar de la nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de  los equipos.

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser cualquier tensión entre 110 y 127 volts.


	941.
	517-73 (b)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

517-73.

b) Equipo terapéutico. La ampacidad de los conductores y la capacidad de los dispositivos de sobrecorriente no deben ser menores que 100 por ciento de la capacidad de corriente del equipo médico de rayos X para terapia.

NOTA: La ampacidad de los conductores del circuito derivado, la capacidad del medio de desconexión y de las protecciones por sobrecorriente de los equipos de rayos X, normalmente es establecida por el fabricante para cada instalación específica.

NOTA: La capacidad del circuito derivado, del medio de desconexión y de las protecciones por sobrecorriente de los equipos médicos de rayos X, normalmente es establecida por el fabricante para la instalación específica
Debe Decir

517-73.

b) Equipo terapéutico. La ampacidad de los conductores y la capacidad de los dispositivos de sobrecorriente no deben ser menores que 100 por ciento de la capacidad de corriente del equipo médico de rayos X para terapia.

NOTA: La ampacidad de los conductores del circuito derivado, la capacidad del medio de desconexión y de las protecciones por sobrecorriente de los equipos de rayos X, normalmente es establecida por el fabricante para cada instalación específica.
Comentario

Se corrige la redacción.

Párrafo repetido.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

517-73. Ampacidad de los conductores y de las protecciones por sobrecorriente

a) Equipo de diagnóstico

1) Circuitos derivados. La ampacidad de los conductores de un circuito derivado y la capacidad de los dispositivos de protección por sobrecorriente no deben ser inferiores al 50 porciento de la capacidad de corriente del régimen momentáneo o de 100 porciento del régimen prolongado, cualquiera que  sea mayor.

2) Alimentadores. La ampacidad de los conductores y la capacidad de los dispositivos de protección por sobrecorriente de los alimentadores, para dos o más circuitos derivados que alimenten equipos de rayos X no deben ser menores al 50 porciento de la demanda máxima instantánea del equipo más grande de rayos X, más el 25 porciento de la demanda máxima instantánea del siguiente equipo de mayor capacidad, más 10 porciento de la demanda momentánea de cada uno de los demás equipos de rayos X. Donde se hagan exámenes simultáneos biplanares con unidades de rayos X, los conductores de alimentación y los dispositivos de protección por sobrecorriente deben ser del 100 porciento de la demanda máxima instantánea de corriente de cada equipo de rayos X.

NOTA: El conductor de menor tamaño nominal para circuitos derivados y alimentadores está también determinado por los requerimientos de regulación de la tensión eléctrica. Para una instalación específica, el fabricante usualmente requiere de los tamaños mínimos de transformadores y conductores, capacidad de corriente eléctrica de los medios de desconexión y de la protección por sobrecorriente.

b) Equipo terapéutico. La ampacidad de los conductores y la capacidad de los dispositivos de sobrecorriente no deben ser menores que 100 porciento de la capacidad de corriente del equipo médico de rayos X para terapia.

NOTA: La ampacidad de los conductores del circuito derivado, la capacidad del medio de desconexión y de las protecciones por sobrecorriente de los equipos de rayos X, normalmente es establecida por el fabricante para cada instalación específica.


	942.
	517-73
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

517-73. Ampacidad de los conductores y de las protecciones por sobrecorriente.

NOTA: El calibre mínimo de los conductores deloscircuitos derivados y alimentadores está también determinado por los requerimientos de regulación del voltaje. Para una instalación específica, el fabricante usualmente especifica los calibres mínimos de los conductores y los valoresde transformadores de distribución, la capacidad de corriente de los medios de desconexión y de la protección por sobrecorriente.
Debe Decir

517-73. Ampacidad de los conductores y de las protecciones por sobrecorriente.

NOTA: El calibre mínimo de los conductores de los circuitos derivados y alimentadores está también determinado por los requerimientos de regulación del voltaje. Para una instalación específica, el fabricante usualmente especifica los calibres mínimos de los conductores y los valores de transformadores de distribución, la capacidad de corriente de los medios de desconexión y de la protección por sobrecorriente.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	943.
	517-75
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-75. Instalaciones de equipo. Todo equipo para nuevas instalaciones de rayos X y todos los equipos de rayos X usados y reacondicionados o reconstruidos, para ser trasladados y reinstalados en otro local, deben ser del tipo aprobado.
Debe Decir

517-75. Instalaciones de equipo. Todo equipo para nuevas instalaciones médicas de rayos X y todos los equipos de rayos X usados y reacondicionados o reconstruidos, para ser trasladados y reinstalados en otro local, deben ser del tipo aprobado y contar con la documentación aprobada por la autoridad que tenga jurisdicción.

Comentario

Mejorar entendimiento
	NO PROCEDE

La propuesta ya está incluida en la definición Aprobado en el Artículo 100.

	944.
	517-75
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-75. Instalaciones de equipo. Todo equipo para nuevas instalaciones de rayos X y todos los equipos de rayos X usados y reacondicionados o reconstruidos, para ser trasladados y reinstalados en otro local, deben ser del tipo aprobado.
Debe Decir

517-75. Instalaciones de equipo. Todo equipo para nuevas instalaciones médicas de rayos X y todos los equipos de rayos X usados y reacondicionados o reconstruidos, para ser trasladados y reinstalados en otro local, deben ser del tipo aprobado y contar con la documentación aprobada por la autoridad que tenga jurisdicción.

Comentario

Mejorar entendimiento
	NO PROCEDE

La propuesta ya está incluida en la definición Aprobado en el Artículo 100.

	945.
	517-78 (b)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

b) Cables de baja tensión. Los cables de baja tensión que conectan dispositivos, equipos y aparatos sumergidos en aceite y no completamente sellados, tales como: transformadores, condensadores, enfriadores de aceite y desconectadores de alta tensión, deben tener aislamiento de tipo resistente al aceite entre otras características.
Debe Decir

b) Cables de baja tensión. Los cables de baja tensión que conectan dispositivos, equipos y aparatos sumergidos en aceite y no completamente sellados, tales como: transformadores, condensadores, enfriadores de aceite e interruptores y desconectadores de alta tensión, deben tener aislamiento de tipo resistente al aceite entre otras características.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Cables de baja tensión. Los cables de baja tensión que conectan dispositivos en aceite que no están completamente sellados, tales como: transformadores, condensadores, enfriadores de aceite e interruptores de alta tensión, deben tener aislamiento de tipo resistente al aceite.




	946.
	517 PARTE F
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

F. Sistemas de comunicaciones, de señalización, de información, de señalización de protección contra incendio y de menos de 120 volts
Debe Decir

F. Sistemas de comunicaciones, de señalización, de información, de señalización de protección contra incendio y para tensiones eléctricas menores a 127 volts

Comentario


	NO PROCEDE

En el proyecto en el Artículo 100 dice:

Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera puede variar de la nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser cualquier tensión entre 110 y 127 volts.

	947.
	517-80
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-80. Areas para atención de pacientes. El mismo nivel de aislamiento de los conductores instalados en circuitos para sistemas de distribución eléctrica en áreas para atención de pacientes, se debe aplicar en los conductores de los sistemas de intercomunicación, señalización, datos o informática, alarmas contra incendio y sistemas menores de 120 volts.

No se exigirá que los circuitos, de los sistemas de comunicación o señalización Clase 2 y Clase 3 cumplan con los requisitos de puesta a tierra de 517-13, para cumplir con los requerimientos de protección mecánica de 517-30(c)(3)(5), o estén encerrados en canalizaciones, a menos que el Capítulo 7 o el 8 especifiquen algo diferente.

Debe Decir

517-80. Areas para atención de pacientes. El mismo nivel de aislamiento de los conductores instalados en circuitos para sistemas de distribución eléctrica en áreas para atención de pacientes, se debe aplicar en los conductores de los sistemas de intercomunicación, señalización, datos o informática, alarmas contra incendio y sistemas menores de 127 volts.

No se exigirá que los circuitos, de los sistemas de comunicación o señalización Clase 2 y Clase 3 cumplan con los requisitos de puesta a tierra de 517-13, para cumplir con los requerimientos de protección mecánica de 517-30(c)(3)(5), o estén encerrados en canalizaciones, a menos que el Capítulo 7 o el 8 especifiquen algo diferente.

Los circuitos secundarios de los transformadores para sistemas de comunicación o señalización no deben ser requeridos que estén alojados en canalizaciones al menos que se especifique de otra manera en los Capítulos 7 u 8.
Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

517-80. Areas para atención de pacientes. El mismo nivel de aislamiento de los conductores instalados en circuitos para sistemas de distribución eléctrica en áreas para atención de pacientes, se debe aplicar en los conductores de los sistemas de intercomunicación, señalización, datos o informática, alarmas contra incendio y sistemas menores de 120 volts.

No se exigirá que los circuitos, de los sistemas de comunicación o señalización Clase 2 y Clase 3 cumplan con los requisitos de puesta a tierra de 517-13, para cumplir con los requerimientos de protección mecánica de 517-30(c)(3)(5), o estén encerrados en canalizaciones, a menos que el Capítulo 7 o el 8 especifiquen algo diferente.

Los circuitos secundarios de sistemas de comunicación o señalización alimentados por un transformador, no se requiere que estén en canalizaciones, a menos que se especifique de otra manera en los Capítulos 7 u 8.

	948.
	517-81
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-81. Areas distintas a las de atención al paciente. En otras áreas distintas a las de atención al paciente, las instalaciones deben cumplir con las disposiciones aplicables correspondientes de otras partes de esta NOM.

Debe Decir

517-81. Areas distintas a las de atención del paciente. En otras áreas distintas a las de atención del paciente, las instalaciones deben estar de acuerdo con las disposiciones aplicables en otros artículos de esta NOM.
Comentario

Congruencia con definiciones
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

517-81. Areas distintas a las de atención del paciente. En otras áreas distintas a las de atención al paciente, las instalaciones deben cumplir con las disposiciones aplicables correspondientes de otras partes de esta NOM. 

	949.
	517-82
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

517-82. Transmisión de señales entre y equipos médicos.
Debe Decir

517-82. Transmisión de señales entre y equipos médicos.

Comentario

Mejorar redacción
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

517-82. Transmisión de señales entre y equipos médicos.


	950.
	517-82 (a)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

a) Generalidades. Para la instalación permanente del alambrado desde aparatos eléctricos en la vecindad del paciente a un aparato remoto, debe emplearse un sistema de transmisión de señales que prevenga la interconexión de puesta a tierra peligrosa de los aparatos.

Debe Decir

a) Generalidades. Para la instalación permanente del cableado desde equipos médicos en la vecindad del paciente a un equipo médico, debe emplearse un sistema de transmisión de señales que prevenga la conexión peligrosa de puesta a tierra de los equipos médicos.

Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Generalidades. Para la instalación permanente del alambrado desde equipos eléctricos en la vecindad del paciente a un aparato remoto, debe emplearse un sistema de transmisión de señales que prevenga la interconexión de puesta a tierra peligrosa de los aparatos.

	951.
	517-82 (a)

NOTA
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

NOTA: Véase 517-13 (a), para requisitos adicionales de puesta a tierra en áreas de atención de los pacientes.
Debe Decir

NOTA: Se debe aplicar la 517-13 (a) y (b), para puesta a tierra adicional requerida en área de atención y vecindad del paciente.

Comentario

Falto indicar inciso b) y mejorar entendimiento
	NO PROCEDE

El requisito del inciso (b) no aplica para esta sección.



	952.
	517-82 (b)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

b) Puesta a tierra común para conductores de señales. Se permitirá usar alambres comunes de puesta a tierra de las señales (por ejemplo, una carcasa o chasis para conectar una terminal del conductor de señales de transmisión) entre artefactos ubicados todos en la vecindad de los pacientes, siempre que esos artefactos estén alimentados del mismo punto de puesta a tierra de referencia.
Debe Decir

b) Puesta a tierra común para conductores de señales. Se permite usar un sistema común de puesta a tierra (por ejemplo, una carcasa o chasis para conectar una terminal del conductor de señales de transmisión), entre equipos médicos localizados en la vecindad del paciente, siempre que los equipos médicos sean servidos y conectados al mismo punto de referencia a tierra.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Puesta a tierra común para conductores de señales. Se permite usar un sistema común de puesta a tierra (por ejemplo, una carcasa o chasis para conectar una terminal del conductor de señales de transmisión), entre equipos localizados en la vecindad del paciente, siempre que sean conectados al mismo punto de referencia a tierra.

	953.
	517-160 (a)(1)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

517-160. Sistemas eléctricos aislados

a) Instalaciones

1) Circuitos eléctricos aislados. Cada circuito eléctrico aislado debe controlarse por un desconectador o por un interruptor automático que tenga un polo para la desconexión de cada conductor vivo del circuito aislado, con el fin de interrumpir simultáneamente los conductores vivos y toda la energía del circuito. El aislamiento puede lograrse por medio de uno o más transformadores, por medio de conjuntos motor generador o por medio de un sistema aislado de baterías. Los conductores de los circuitos eléctricos aislados, no deben instalarse en cables, canalizaciones u otras envolventes conteniendo conductores de otros sistemas eléctricos.
Debe Decir

517-160. Sistemas eléctricos aislados

a) Instalaciones

1) Circuitos eléctricos aislados. Cada circuito eléctrico aislado debe controlarse por un desconectador o por un interruptor automático que tenga un polo para la desconexión de cada conductor aislado del circuito, con el fin de interrumpir simultáneamente los conductores aislados y toda la energía del circuito. El aislamiento puede lograrse por medio de uno o más transformadores, por medio de conjuntos motor generador o por medio de un sistema aislado de baterías. Los conductores aislados de los circuitos eléctricos, no deben instalarse en cables, canalizaciones u otras envolventes conteniendo conductores de otros sistemas eléctricos.
Comentario

NEC 2011
	NO PROCEDE

La propuesta no aporta valor agregado al proyecto.




	954.
	517-160
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

517-160. Sistemas eléctricos aislados

1) Características. Además de los dispositivos de control y de protección por sobrecorriente usuales, cada sistema eléctrico aislado debe estar provisto con una vigilancia continua del aislamiento de línea que indique la corriente total de riesgo. El monitor de vigilancia debe estar diseñado de tal manera que, mientras el sistema esté aislado de tierra en forma adecuada, permanezca encendida una lámpara de señalalización de color verde, que pueda verse fácilmente por las personas en cada área alimentada por el sistema eléctrico aislado. Cuando la corriente total de riesgo (que consiste en posibles corrien​tes de fuga resistivas y capacitivas) entre cualquier conductor aislado físicamente y tierra alcance un valor cercano a 5 mA, bajo condiciones de voltaje nominal de la línea, debe encenderse una lámpara de señalización de color rojo y una alarma audible de advertencia (remota si se desea). El monitoreo de línea no debe activar la alarma para valores menores a 3.7 mA o para co​rrientes de riesgo totales de menos de 5 mA.
Debe Decir

517-160. Sistemas eléctricos aislados

 1) Características. Además de los dispositivos de control y de protección por sobrecorriente usuales, cada sistema eléctrico aislado debe estar provisto con una vigilancia continua del aislamiento de línea que indique la corriente total de riesgo. El monitor de vigilancia debe estar diseñado de tal manera que, mientras el sistema esté aislado de tierra en forma adecuada, permanezca encendida una lámpara de señalización de color verde, que pueda verse fácilmente por las personas en cada área alimentada por el sistema eléctrico aislado. Cuando la corriente total de riesgo (que consiste en posibles corrien​tes de fuga resistivas y capacitivas) entre cualquier conductor aislado físicamente y tierra alcance un valor cercano a 5 mA, bajo condiciones de voltaje nominal de la línea, debe encenderse una lámpara de señalización de color rojo y una alarma audible de advertencia (remota si se desea). El monitoreo de línea no debe activar la alarma para valores menores a 3.7 mA o para co​rrientes de riesgo totales de menos de 5 mA.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	955.
	517-160 (a)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

2) Características del circuito. Los circuitos que alimenten los primarios de los transformadores de aislamiento deben operar a no más de 600 volts entre conductores y deben tener una protección adecuada contra sobrecorriente. La tensión del secundario de dichos transformadores no debe exceder de 600 volts entre conductores de cada circuito. Todos los circuitos alimentados desde dichos secundarios no deben ser puestos a tierra, y deben tener un dispositivo de protección por sobrecorriente de valor nominal adecuado para cada conductor. Los circuitos alimentados directamente desde las baterías o del conjunto motor generador no deben estar puestos a tierra, y deben protegerse por sobrecorriente de la misma manera que los circuitos alimentados por el secundario del transformador. Si existe una pantalla electrostática, debe conectarse al mismo punto de referencia a tierra, que es la barra del tablero del sistema de energía aislado.

Debe Decir

2) 
Características de los circuitos. Los circuitos que alimenten los primarios de los transformadores de aislamiento deben operar a no más de 600 volts entre conductores y deben tener una apropiada protección por sobrecorriente. La tensión del secundario de los transformadores de aislamiento, no debe exceder de 600 volts entre conductores de cada circuito. Todos los circuitos alimentados desde los secundarios no deben ser puestos a tierra y deben tener un dispositivo de protección por sobrecorriente aprobado y de valor nominal adecuado para cada conductor. Los circuitos alimentados directamente desde las baterías o del conjunto motor generador no deben ser puestos a tierra, y deben protegerse por sobrecorriente de la misma manera que los circuitos secundarios alimentados del transformador. Si existe una pantalla electrostática, esta debe conectarse al mismo punto de referencia a tierra, que es la barra del tablero del sistema eléctrico aislado.

Comentario

Mejorar redacción y entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

2) Características de los circuitos. Los circuitos que alimenten los primarios de los transformadores de aislamiento deben operar a no más de 600 volts entre conductores y deben tener protección apropiada contra sobrecorriente. La tensión del secundario de los transformadores de aislamiento, no debe exceder de 600 volts entre conductores de cada circuito. Todos los circuitos alimentados desde los secundarios deben ser no puestos a tierra y deben tener un dispositivo de protección contra sobrecorriente y de valor nominal apropiado para cada conductor. Los circuitos alimentados directamente desde las baterías o del conjunto motor generador deben ser no puestos a tierra, y deben protegerse contra sobrecorriente de la misma manera que los circuitos secundarios alimentados del transformador. Si existe una pantalla electrostática, debe conectarse al mismo punto de referencia a tierra.

	956.
	517-160 (a)(3)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

3) Ubicación del equipo. Los transformadores de aislamiento, los conjuntos motor generador, las baterías y cargadores de baterías y los dispositivos por sobrecorriente asociados al primario o secundario, no deben instalarse en áreas peligrosas (clasificadas). El alambrado del circuito secundario aislado que se prolongue dentro de un área peligrosa (clasificada) para la aplicación de anestesia, debe instalarse de acuerdo con lo indicado en la Sección 501-10.

Debe Decir

3) Ubicación del equipo. Los transformadores de aislamiento, los conjuntos motor generador, las baterías y cargadores de baterías y los dispositivos por sobrecorriente asociados al primario o secundario, no deben instalarse en áreas peligrosas (clasificadas). El alambrado del circuito secundario aislado que se prolongue dentro de un área peligrosa (clasificada) para la aplicación de anestesia, debe instalarse de acuerdo con lo indicado en la Sección 501-10.

Comentario


	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

3) Ubicación del equipo. Los transformadores de aislamiento, los conjuntos motor generador, las baterías y cargadores de baterías y las protecciones contra sobrecorriente asociadas al primario o secundario, no deben instalarse en áreas peligrosas (clasificadas). El alambrado del circuito secundario aislado que se prolongue dentro de un área peligrosa (clasificada) para la aplicación de anestesia, debe instalarse de acuerdo con lo indicado en 501-10.


	957.
	517-160 (a)(4)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

4) Transformadores de aislamiento. Un transformador de aislamiento no debe alimentar más de un quirófano o cama para atención crítica en áreas de terapia intensiva, excepto lo especificado en (a) y (b) siguientes.

Para los propósitos de esta sección, se considera que las salas de inducción de anestesia son parte del quirófano o quirófanos alimentados por las salas de inducción.

Debe Decir

4) 
Transformadores de aislamiento. Un transformador de aislamiento no debe alimentar a más de una sala de operaciones o cama para atención crítica en áreas de terapia intensiva, excepto como es permitido en 4) (a) y 4) (b).

Para la aplicación de esta sección, se considera que la(s) sala(s) de inducción de anestesia son parte de las salas de operaciones a las que sirve.

Comentario

Mejorar entendimiento y congruencia con las definiciones
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

4) Transformadores de aislamiento. Un transformador de aislamiento no debe alimentar a más de una sala de operaciones o cama para atención crítica en áreas de terapia intensiva, excepto como se especifica en (a) y (b) siguientes.

 Para la aplicación de esta sección, se considera que las salas de inducción de anestesia son parte de las salas  de operaciones a las que da servicio.

	958.
	517-160 (a)(4)(a)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

a.
Salas de inducción: Si una sala de inducción sirve a más de un quirófano, se permite que los circuitos aislados de la sala de inducción se alimenten desde el transformador de aislamiento de cualquiera de los quirófanos alimentados por esa sala de inducción.

Debe Decir

a) Sala(s) de inducción de anestesia. Donde una sala cuarto para la de inducción de anestesia sirve a varias salas de operaciones, se permite que el transformador de aislamiento de cualquiera de las salas de operaciones alimente a los circuitos aislados de la sala de cuarto para la inducción de anestesia.

Comentario

Mejorar entendimiento
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

a. Salas de inducción de anestesia: Si una sala de inducción da servicio a más de una sala de operaciones, se permite que los circuitos aislados de la sala de inducción se alimenten desde el transformador de aislamiento de cualquiera de las salas de operaciones.

	959.
	517-160 (a)(4)(b)(2)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

(2)
Los contactos y clavijas no sean intercambiables con los contactos del sistema aislado para el quirófano.

Debe Decir

(2) Los contactos y sus clavijas no sean intercambiables ni se acoplan con los contactos del sistema eléctrico aislado para la sala de operaciones
Comentario

Mejorar entendimiento y congruencia con las definiciones
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

Los contactos y clavijas no sean intercambiables con los contactos del sistema eléctrico aislado para la sala de operaciones.

	960.
	517-160 (a)(5)
	Secretaria de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

5) Identificación de conductores. Los conductores de un circuito separado físicamente deben identificarse como sigue:

(1)
Conductor aislado 1: naranja con al menos una banda de color distintivo que no sea blanca, verde ni gris a lo largo de toda la longitud del conductor.

(2)
Conductor aislado 2: marrón con al menos una banda de color distintivo que no sea blanca, verde ni gris a lo largo de toda la longitud del conductor

Para sistemas eléctricos aislados trifásicos, el tercer conductor debe identificarse con el color amarillo con al menos una banda de color distintivo que no sea blanca, verde ni gris a lo largo de toda la longitud del conductor. Cuando los conductores del circuito aislado alimenten contactos monofásicos de 120 volts, 15 y 20 amperes, el conductor o conductores color naranja con la banda distintiva se deben conectar a la terminal o terminales en el contacto que están identificados de acuerdo con la Sección 200-10(b) para conexión al conductor del circuito puesto a tierra.

Debe Decir

5) Identificación de los conductores. Los conductores de los circuitos aislados deben identificarse como sigue:

(1) Conductor aislado 1 – Color naranja con al menos una banda o raya longitudinal de color distinto al verde, blanco o gris en toda la longitud del conductor.

(2) Conductor aislado 2 – Color café con al menos una raya o banda longitudinal de color distinto al verde, blanco o gris en toda la longitud del conductor

Para sistemas eléctricos aislados trifásicos, el tercer conductor aislado deberá identificarse en color amarillo con al menos una raya o banda longitudinal de color distinto al verde, blanco o gris en toda la longitud del conductor. Donde los circuitos aislados se conecten a receptáculos de 127 volts de una fase, el conductor naranja con raya o banda longitudinal, debe conectarse de acuerdo con lo requerido en 200-10 (b) para la conexión a los contactos del conductor puesto a tierra.

Comentario

Mejorar entendimiento, información enviada con fecha 15 de mayo de 2012
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

5) Identificación de los conductores. Los conductores de los circuitos aislados deben identificarse como sigue:

(1)
Conductor aislado 1 – Color naranja con al menos una raya o banda continua de color distinto al verde, blanco o gris en toda la longitud del conductor.

(2) Conductor aislado 2 – Color café con al menos una raya o banda continua de color distinto al verde, blanco o gris en toda la longitud del conductor

Para sistemas eléctricos aislados trifásicos, el tercer conductor aislado deberá identificarse en color amarillo con al menos una raya o banda continua de color distinto al verde, blanco o gris en toda la longitud del conductor. Cuando los circuitos aislados se conecten a contactos de 120 volts de una fase de 15 y 20 amperes, el conductor naranja con raya o banda continua, debe conectarse a las terminales de los contactos, identificadas de acuerdo con 200-10 (b) para la conexión del conductor puesto a tierra del circuito.


	961.
	517-160 (a)(6)
	Secretaria de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

6) Compuestos para el jalado de alambres durante su instalación. No deben usarse compuestos para el jalado de los conductores durante su instalación en el método de alambrado, ya que incrementan la constante dieléctrica y la constante de aislamiento de los conductores de los circuitos conectados al secundario del transformador de aislamiento.

Debe Decir

6) 
Compuestos para jalar los conductores durante su instalación. No deben usarse compuestos para el jalado de los conductores durante su instalación en el método de alambrado, ya que incrementen la constante dieléctrica y la constante de aislamiento de los conductores derivados o secundarios del transformador de aislamiento.


Se debe limitar el tamaño del transformador de aislamiento a 10 kilovoltamperes o menos y se deben utilizar conductores con aislamiento de baja corriente eléctrica de fuga, para que una vez instalados y conectados todos los circuitos, la impedancia resistiva y capacitiva total sea mayor a 200,000 Ohms


Se debe minimizar la longitud de los conductores de los circuitos derivados y se deben utilizar conductores con aislamiento que tengan una constante dieléctrica menor que 3.5 y una constante de aislamiento mayor a 6100 megaohm-metro (a 16 C), con el objetivo de reducir la corriente eléctrica de fuga de cada línea a tierra de toda la instalación terminada, reduciendo con esto la corriente peligrosa.

Comentario

Mejorar entendimiento, información enviada con fecha 15 de mayo de 2012
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

7) Características eléctricas del sistema eléctrico aislado. Se debe limitar el tamaño del transformador de aislamiento a 10 kilovoltamperes o menos y se deben utilizar conductores con aislamiento de baja corriente eléctrica de fuga, para que una vez instalados y conectados todos los circuitos, la impedancia resistiva y capacitiva total sea mayor a 200,000 Ohms

Se debe minimizar la longitud de los conductores de los circuitos derivados y se deben utilizar conductores con aislamiento que tengan una constante dieléctrica menor que 3.5 y una constante de aislamiento mayor a 6100 megaohm-metro (a 16 °C), con el objetivo de reducir la corriente eléctrica de fuga de cada línea a tierra de toda la instalación terminada, reduciendo con esto la corriente peligrosa.

	962.
	517-160 (a)(6)

NOTA 1
	Secretaria de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

NOTA 1: Se debe limitar el tamaño del transformador de aislamiento a 10 kilovoltamperes o menos, con el propósito de limitar las corrientes de corto circuito y además, se deben utilizar conductores con aislamiento de baja corriente eléctrica de fuga, para que una vez instalados y conectados todos los circuitos al secundario del transformador de aislamiento, la impedancia resistiva y capacitiva total sea mayor a 200 megaohms con una resistencia de aislamiento de 20 000 ohms.

Debe Decir

Ya incluida en 6) Compuestos para jalar los conductores durante su instalación.
Comentario


	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

7) Características eléctricas del sistema eléctrico aislado. Se debe limitar el tamaño del transformador de aislamiento a 10 kilovoltamperes o menos y se deben utilizar conductores con aislamiento de baja corriente eléctrica de fuga, para que una vez instalados y conectados todos los circuitos, la impedancia resistiva y capacitiva total sea mayor a 200,000 Ohms

Se debe minimizar la longitud de los conductores de los circuitos derivados y se deben utilizar conductores con aislamiento que tengan una constante dieléctrica menor que 3.5 y una constante de aislamiento mayor a 6100 megaohm-metro (a 16 °C), con el objetivo de reducir la corriente eléctrica de fuga de cada línea a tierra de toda la instalación terminada, reduciendo con esto la corriente peligrosa.

	963.
	517-160 (a)(6)

NOTA 2
	Secretaria de Salud

Fecha de Recepción:

24/09/2012 
	Dice

NOTA 2: Se debe minimizar la longitud de los conductores de los circuitos derivados y se deben utilizar conductores con aislamiento que tengan una constante dieléctrica menor que 3.5 y una constante de aislamiento mayor a 6100 megaohms-metro a 16 °C, con el objetivo de reducir la corriente eléctrica de fuga de cada línea a tierra de toda la instalación terminada, reduciendo con esto la corriente peligrosa.

Debe Decir

Ya incluida en 6) Compuestos para jalar los conductores durante su instalación.
Comentario


	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

7) Características eléctricas del sistema eléctrico aislado. Se debe limitar el tamaño del transformador de aislamiento a 10 kilovoltamperes o menos y se deben utilizar conductores con aislamiento de baja corriente eléctrica de fuga, para que una vez instalados y conectados todos los circuitos, la impedancia resistiva y capacitiva total sea mayor a 200,000 Ohms

Se debe minimizar la longitud de los conductores de los circuitos derivados y se deben utilizar conductores con aislamiento que tengan una constante dieléctrica menor que 3.5 y una constante de aislamiento mayor a 6100 megaohm-metro (a 16 °C), con el objetivo de reducir la corriente eléctrica de fuga de cada línea a tierra de toda la instalación terminada, reduciendo con esto la corriente peligrosa.


	964.
	517-160 (b)(4)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Dice

(4) Pruebas. El sistema eléctrico aislado debe de probarse, ver sección 517-30 (c) (2), antes de su puestaen operación y después de que exista una falla que encienda la luz roja y opere la señal audible.
Debe Decir

(4) Pruebas. El sistema eléctrico aislado debe de probarse, ver sección 517-30 (c) (2), antes de su puesta en operación y después de que exista una falla que encienda la luz roja y opere la señal audible, así mismo debe estar sujeto a un riguroso programa de mantenimiento y pruebas cuando menos una vez al año, de acuerdo con las indicaciones del fabricante y con las recomendaciones contenidas en los documentos apropiados. Las pruebas que se deben efectuar son:

Comentario

Como complemento se sugiere texto en azul.
	NO PROCEDE
Esta NOM no establece especificaciones de operación de la instalación.

	965.
	517-160 (b)(5)
	Secretaría de Salud

Fecha de Recepción:

15/08/2012 
	Tipo de comentario

Dice

(5) Pruebas periódicas. Los sistemas eléctricos aislados se deben probar periódicamente, bajo un programa y de modo que resulten aceptables a la autoridad competente, para asegurar que los sistemas se mantienen en condiciones adecuadas de funcionamiento.
Debe Decir

Se sugiere eliminarlo y dejar la redacción del punto anterior incluyendo el texo en azul e incluir los siguientes puntos:

(1) Cuando se termine la instalación completa del sistema de energía aislado, con sus circuitos, conductores, receptáculos grado hospital y equipos fijos, la impedancia capacitiva y resistiva a tierra de cualquier conductor debe exceder de 200,000 Ohms.

(2) 
Que el monitor de aislamiento de línea del sistema de energía aislado, no debe de alarmarse para corrientes peligrosas de falla de menos de 3.7 m A ni para corrientes peligrosas totales en el umbral de los 5 m A.

(3) 
Que la tensión medida bajo condiciones de no falla no exceda de 20 mili Volts, cuando se midan entre un punto de referencia a tierra y la superficie expuesta conductora de un equipo fijo en la vecindad del paciente.

(4) 
Que el límite de la impedancia sea de 0.1 Ohms, medida entre un punto de referencia a tierra y la terminal para la conexión del conductor color verde de puesta a tierra de los receptáculos en la vecindad del paciente.

(5) 
Que la corriente de fuga de los equipos fijos conectados en forma permanente dentro de la vecindad del paciente, no exceda de 5 mili Amperes, medidos antes de su instalación.

(6) 
Que se mantenga la polaridad de las conexiones de los conductores en los receptáculos grado hospital y estos sean físicamente integrados con una fuerza de retención de 115 gramos de cada conector de entrada.

(7) 
Que se mantenga continuidad electrica entre todas las superficies metálicas expuestas de los equipos médicos y de las terminales para conexión a tierra de los receptáculos grado hospital, con el punto de referencia a tierra y en su caso, con el punto de conexión equipotencial a tierra de equipos en la vecindad del paciente.

(8) 
Que el sistema eléctrico aislado y sus partes componentes integradas, operen y proporcionen resultados de acuerdo con las especificaciones e instrucciones contenidas en sus manuales para su instalación, operación, servicio y mantenimiento, fallas, ajustes y pruebas.

(9) La alarma audible y la alarma visible color rojo del monitor de aislamiento de línea, deben de operar cuando se conecte una resistencia de un valor de 200 por la tensión en Volts medida entre los dos conductores vivos aislados

(10) Los piso conductivos una vez instalados, debran tener una resistencia de hasta 1 000 000 de Ohms y una resistencia no menor a 25 000 Ohms.
Comentario

Fundamento del comentario
	NO PROCEDE

Esta NOM no establece especificaciones de operación de la instalación.

	966.
	517-20

(a)

4to párrafo
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

en la sección 517-11
Debe Decir

en 517-11
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

en 517-11



	967.
	517-30

(a)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

parte C secciones 517-30 a 517-35
Debe Decir

Parte C 517-30 a 517-35
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

Parte C, secciones 517-30 a 517-35


	968.
	517-30

(b)(2)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

en la sección 517-33
Debe Decir

en 517-33
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

en 517-33


	969.
	517-30

(b)(2)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

en la sección 517-32
Debe Decir

en 517-32
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

en 517-32


	970.
	517-30

(b)(5)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

en la sección 517-32…
Debe Decir

en 517-32…
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

en 517-32


	971.
	517-30

(c)(2)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

en las secciones 517-33 (a) (1) y (a) (2) y cada…
Debe Decir

en 517-33 (a) (1) y (a) (2)
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

en 517-33(a) (1) y (a) (2) y cada


	972.
	517-30

(c)(2)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

en las secciones 517-33 (a) (1) y (a) (2), los equipos
Debe Decir

en 517-33 (a) (1) y (a) (2) los equipos
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

en 517-33(a) (1) y (a) (2), los equipos



	973.
	517-30

(c)(3)(4) NOTA
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

ver la sección 517-13
Debe Decir

ver 517-13
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

ver 517-34



	974.
	517-34

(b)(7)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Dice

en la Sección 517-34
Debe Decir

en 517-34
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

Controles para equipos aprobados en 517-34.




	975.
	517-40
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

517-40. Sistemas eléctricos esenciales para centrales de enfermeras y áreas de atención limitada

a) Aplicación. Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) a 517-44, deben aplicarse a la central de enfermeras y en lugares de atención limitada.

Excepción: Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) hasta 517-44, no deben aplicarse a edificios independientes utilizados como central de enfermeras y lugares de atención limitada, siempre que se aplique lo siguiente:

a.
Que se mantengan políticas de admisión y salida de pacientes que impidan la prestación de cuidados a pacientes o residentes que puedan requerir equipo eléctrico de soporte a la vida.

b.
Que no se ofrezca un tratamiento quirúrgico que requiera anestesia general.

c.
Que esté provista de sistema(s) automático(s) operado(s) con baterías o equipo que sea efectivo por lo menos 1.5 horas y esté por otra parte, de acuerdo con lo indicado en la Sección 700-12. Además, debe ser capaz de suministrar alumbrado  de emergencia para puertas y corredores de salidas, escaleras, centrales de enfermeras, áreas de preparación de medicamentos, cuartos de calderas y áreas de comunicaciones. Este sistema debe también suministrar energía para operar todos los sistemas de alarma y alerta.

b) Centros para cuidado hospitalario de pacientes internos. Las centrales de enfermeras y lugares de atención limitada que admitan pacientes que necesiten equipo eléctrico de soporte de vida, el sistema eléctrico esencial desde la alimentación hasta la parte de la instalación donde se tratan tales pacientes deben cumplir con lo requerido en la Parte C, Sección 517-30 a 517-35.
Debe decir

517-40. Sistemas eléctricos esenciales para enfermerías y áreas de atención limitada

a) Aplicación. Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) a 517-44, deben aplicarse a la enfermerías y en lugares de atención limitada.

Excepción: Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) hasta 517-44, no deben aplicarse a edificios independientes utilizados como central de enfermeras y lugares de atención limitada, siempre que se aplique lo siguiente:

a.
Que se mantengan políticas de admisión y salida de pacientes que impidan la prestación de cuidados a pacientes o residentes que puedan requerir equipo eléctrico de soporte a la vida.

b.
Que no se ofrezca un tratamiento quirúrgico que requiera anestesia general.

c.
Que esté provista de sistema(s) automático(s) operado(s) con baterías o equipo que sea efectivo por lo menos 1.5 horas y esté por otra parte, de acuerdo con lo indicado en la Sección 700-12. Además, debe ser capaz de suministrar alumbrado de emergencia para puertas y corredores de salidas, escaleras, centrales de enfermeras, áreas de preparación de medicamentos, cuartos de calderas y áreas de comunicaciones. Este sistema debe también suministrar energía para operar todos los sistemas de alarma y alerta.

b) Centros para cuidado hospitalario de pacientes internos. Las enfermerías y lugares de atención limitada que admitan pacientes que necesiten equipo eléctrico de soporte de vida, el sistema eléctrico esencial desde la alimentación hasta la parte de la instalación donde se tratan tales pacientes deben cumplir con lo requerido en la Parte C, Sección 517-30 a 517-35.
Comentario

Si la definición de central de enfermeras del Proyecto es:

Central de enfermeras: Areas destinadas a proporcionar un centro de actividades a un grupo de enfermeras que atienden a los pacientes hospitalizados y donde se reciben las llamadas de los pacientes encamados, desde este lugar, las enfermeras son distribuidas y redactan sus informes. Además, en estas áreas, las enfermeras recaban los datos de los pacientes que ingresan y preparan las medicinas o medicamentos para ser distribuidas a los pacientes encamados. Cuando estas actividades se llevan a cabo en una o más áreas dentro del lugar de atención de la salud, todas esas áreas, se consideran parte de la central de enfermeras.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

517-40. Sistemas eléctricos esenciales para enfermerías y áreas de atención limitada

a) Aplicación. Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) a 517-44, deben aplicarse a asilos y en lugares de atención limitada.

Excepción: Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) hasta 517-44, no deben aplicarse a edificios independientes utilizados como asilos y lugares de atención limitada, siempre que se aplique lo siguiente:

a.
Que se mantengan políticas de admisión y salida de pacientes que impidan la prestación de cuidados a pacientes o residentes que puedan requerir equipo eléctrico de soporte a la vida.

b.
Que no se ofrezca un tratamiento quirúrgico que requiera anestesia general.

c.
Que esté provista de sistema(s) automático(s) operado(s) con baterías o equipo que sea efectivo por lo menos 1.5 horas y esté por otra parte, de acuerdo con lo indicado en la Sección 700-12. Además, debe ser capaz de suministrar alumbrado de emergencia para puertas y corredores de salidas, escaleras, centrales de enfermeras, áreas de preparación de medicamentos, cuartos de calderas y áreas de comunicaciones. Este sistema debe también suministrar energía para operar todos los sistemas de alarma y alerta.

b) Centros para cuidado hospitalario de pacientes internos. Las enfermerías y lugares de atención limitada que admitan pacientes que necesiten equipo eléctrico de soporte de vida, el sistema eléctrico esencial desde la alimentación hasta la parte de la instalación donde se tratan tales pacientes deben cumplir con lo requerido en la Parte C, Sección 517-30 a 517-35.

Además se incluye en la Sección 500-2, la definición siguiente:


[image: image31.png]5 oo e ense i eror muy g o et royecs,por oo osena o 1, crr e arfamers o 5
o 2 tenon 3 0 pactens sue rcestan e o cpoe o e

ot afari, s sugrs voee aponr 1 sfincion qs sminaron dsl Arspeoet,yclocr a asnicon g Emfemer
oncs s consaponce isbetcaments.

Lugars o aisncion Ensmerias: Un 370 parts o & izas para eepin ¢ e G pasons 2 par|
evemera. 2 pesons, s e  capaodaa il o pEgUCA, e e InosEiacaspra prporar s
i y recesauis, Sn Soienc Enfemara, o S W5 G G513 Poma, Goe POe ocaut O aemer y o
conraccena, msaacones par efemeras Calfca, neaadons 5 Senoon MurIeda y aa 1 sncen o pasonds o

Lugares do Afencion Enformerias: Unl
con o g o & e o e o
om0 pars 3 asnaso oo
vemers Lo perar, e s 3
casaca menl o peques. pscen e
posoinasas s porsear o)
sy rcesines, n sisarsa
i coase % amens 3 o
onecmia nessiones o arsmers
mass s s s prrs o





	976.
	517-40

(a)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Dice

Parte C, Secciones 517-40 (c a 517-44
Debe Decir

Parte C, 517-40 (c a 517-44
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	NO PROCEDE
Desde el punto de vista de redacción está correcto en el proyecto en este caso.

	977.
	517-40

(a)

excepción
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Dice

Parte C, Secciones 517-40 (c a 517-44
Debe Decir

Parte C, 517-40 (c a 517-44
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	NO PROCEDE
Desde el punto de vista de redacción está correcto en el proyecto en este caso.

	978.
	517-40

(b)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Dice

Parte C, Sección 517-30 a 517-35
Debe Decir

Parte C 517-30 a 517-35
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	NO PROCEDE
Desde el punto de vista de redacción está correcto en el proyecto en este caso.

	979.
	517-41

(b)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Dice

en la figura 517-41(b)
Debe Decir

en la Figura 517-41(b)
Comentario

El titulo de la Figura 517-41(b) esta escrito con F mayúscula
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

en la Figura 517-41(b)


	980.
	517-43

(b)(2)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Dice

véase la Sección 517-42 (g)
Debe Decir

véase 517-42 (g)
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

véase 517-42(g)



	981.
	517-45

(c)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Dice

en las Secciones 517-30 al 517-35
Debe Decir

en 517-30 a 517-35
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

en 517-30 a 517-35


	982.
	517-60 NOTA
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Dice

con la sección 517-20
Debe Decir

con 517-20
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

en 517-20


	983.
	517-63

(c)(4)

Excepción
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Dice

en las secciones 517-63 (b) (3) y (b) (4)
Debe Decir

en 517-63 (b) (3) y (b) (4)
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	NO PROCEDE
Desde el punto de vista de redacción está correcto en el proyecto en este caso.

	984.
	517-160
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

5) Identificación de conductores. Los conductores de un circuito separado físicamente deben identificarse como sigue:
(1) Conductor aislado 1: naranja con al menos una banda de color distintivo que no sea blanca, verde ni gris a lo largo de toda la longitud del conductor.

(2) Conductor aislado 2: marrón con al menos una banda de color distintivo que no sea blanca, verde ni gris a lo largo de toda la longitud del conductor
Debe decir

5) Identificación de conductores. Los conductores de un circuito separado físicamente deben identificarse como sigue:

(1)
Conductor aislado 1: color naranja con al menos una banda de color distintivo que no sea blanca, verde ni gris a lo largo de toda la longitud del conductor.

Conductor aislado 2: Color café con al menos una banda de color distintivo que no sea blanca, verde ni gris a lo largo de toda la longitud del conductor
Comentario

No se usa en México la palabra MARRON como traducción del color BROWN. Y, no estamos cumpliendo el objetivo de respetar los términos habituales que dice la introducción al Proyecto de NOM a saber…

INTRODUCCION

La estructura de esta Norma Oficial Mexicana (en adelante NOM), responde a las necesidades técnicas que requiere la utilización de la energía eléctrica en las instalaciones eléctricas en el ámbito nacional; se cuida el uso de vocablos y se respetan los términos habituales, para evitar confusiones en los conceptos. Asimismo, se han ordenado los textos procurando claridad de expresión y unidad de estilo para una mejor comprensión. Lo que hará más fácil entender sus disposiciones.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

5) Identificación de conductores. Los conductores de un circuito separado físicamente deben identificarse como sigue:

(1) Conductor aislado 1: color naranja con al menos una banda de color distintivo que no sea blanca, verde ni gris a lo largo de toda la longitud del conductor.

Conductor aislado 2: Color café con al menos una banda de color distintivo que no sea blanca, verde ni gris a lo largo de toda la longitud del conductor




	985.
	518-2a
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar:

Excepción. INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD DE OCUPANTES:

- Estudios de televisión o audio en transmisión de señal.

- Oficinas con espacio abierto, sin compartimentación.

- Salas atendidas de equipamiento de tecnología de la información.

- Salas de contacto y atención telefónica.

- Salas de monitoreo de cámaras de seguridad.

Comentario

- Estos sitios de reunión tienen una importancia operativa y de seguridad.

- Deberían de estar equipados con sistemas de emergencia para seguridad de vida, evacuación y operación normal.
	NO PROCEDE

La propuesta queda fuera del alcance de este proyecto.

	986.
	518
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

518-4. Métodos de alambrado.
a) Generalidades. Los métodos de alambrado fijo deben ser en canalizaciones metálicas, canalizaciones metálicas flexibles o en canalizaciones no metálicas embebidas en concreto con un espesor no menor que 5 centímetros, o con cables tipos MC, MI o AC. El método de alambrado debe calificar como conductor de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250-118 o debe tener un conductor aislado de puesta a tierra, dimensionado de acuerdo con la Tabla 250-122.
Debe Decir

518-4. Métodos de alambrado.
a) Generalidades. Los métodos de alambrado fijo deben ser en canalizaciones metálicas, canalizaciones metálicas flexibles o en canalizaciones no metálicas embebidas en concreto con un espesor no menor que 5 centímetros, empleando conductores con aislamiento resistente a la propagación de incendios, de baja o despreciable emisión de gas ácido halogenado y baja emisión de humo o con cables tipos MC, MI o AC. El método de alambrado debe calificar como conductor de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250-118 o debe tener un conductor aislado de puesta a tierra, dimensionado de acuerdo con la Tabla 250-122.
Comentario

La tecnología en aspectos de seguridad en los cables de baja tensión en México es de las mas avanzadas a nivel mundial porque integra requisitos técnicos de normas americanas y normas internacionales y estos cables han mostrado un desempeño en materia de seguridad comprobado a lo largo de los años y las prácticas de ingeniería en México los toman en cuenta para el diseño de las instalaciones eléctricas
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

518-4. Métodos de alambrado.

a) Generalidades. Los métodos de alambrado fijo deben ser en canalizaciones metálicas, canalizaciones metálicas flexibles o en canalizaciones no metálicas embebidas en concreto con un espesor no menor que 5 centímetros, empleando conductores con aislamiento resistente a la propagación de incendios, de baja o despreciable emisión de gas ácido halogenado y baja emisión de humo o con cables tipos MC, MI o AC. El método de alambrado debe calificar como conductor  de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250-118 o debe tener un conductor aislado de puesta a tierra, dimensionado de acuerdo con la Tabla 250-122.



	987.
	518-4 (a)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

518-4. Métodos de alambrado.
a) Generalidades. Los métodos de alambrado fijo deben ser en canalizaciones metálicas, canalizaciones metálicas flexibles o en canalizaciones no metálicas embebidas en concreto con un espesor no menor que 5 centímetros, o con cables tipos MC, MI o AC. El método de alambrado debe calificar como conductor de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250-118 o debe tener un conductor aislado de puesta a tierra, dimensionado de acuerdo con la Tabla 250-122.
Debe Decir

518-4. Métodos de alambrado.
a) Generalidades. Los métodos de alambrado fijo deben ser en canalizaciones metálicas, canalizaciones metálicas flexibles o en canalizaciones no metálicas embebidas en concreto con un espesor no menor que 5 centímetros, o con cables tipos MC, MI o AC. El método de alambrado debe calificar como conductor de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250-118 o debe tener un conductor de puesta a tierra aislado, dimensionado de acuerdo con la Tabla 250-122.
Comentario

NEC 2011
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

a) Generalidades. Los métodos de alambrado fijo deben ser en canalizaciones metálicas, canalizaciones metálicas flexibles o en canalizaciones no metálicas embebidas en concreto con un espesor no menor que 5 centímetros, o con cables tipos MC, MI o AC. El método de alambrado debe calificar como conductor de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250-118 o debe tener un conductor de puesta a tierra aislado, dimensionado de acuerdo con la Tabla  250-122.


	988.
	520-5 (a)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Dice

520-5. Métodos de alambrado.

a) Generalidades. Los métodos de alambrado fijos deben ser en canalizaciones metálicas o en canalizaciones no metálicas embebidas en concreto con un espesor no menor que 50 milímetros, o con cables tipos MC, MI o AC que contengan un conductor aislado de puesta a tierra de equipos dimensionado de acuerdo con la Tabla 250-122.
Debe Decir

520-5. Métodos de alambrado.

a) Generalidades. Los métodos de alambrado fijos deben ser en canalizaciones metálicas o en canalizaciones no metálicas embebidas en concreto con un espesor no menor que 50 milímetros, o con cables tipos MC, MI o AC que contengan un conductor de puesta a tierra de equipos aislado dimensionado de acuerdo con la Tabla 250-122.
Comentario

NEC 2011
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

a) Generalidades. Los métodos de alambrado fijos deben ser en canalizaciones metálicas o en canalizaciones no metálicas embebidas en concreto con un espesor no menor que 50 milímetros, o con cables tipos MC, MI o AC que contengan un conductor de puesta a tierra de equipos aislado dimensionado de acuerdo con la Tabla 250-122.



	989.
	520-25

(c) NOTA
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Dice

véase la sección 210-9
Debe Decir

véase 210-9
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

NOTA: Véase 210-9 relacionada con los circuitos derivados de autotransformadores



	990.
	520-27
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

520-27. Alimentadores de tableros de distribución para escenarios

3) Alimentadores separados para un solo tablero de distribuciónprimariopara escenarios (banco de reguladores de intensidad). Las instalaciones con alimentadores independientes que lleguen a un sólo tablero de distribución primario del escenario deben tener un medio de desconexión para cada alimentador. El tablero de distribución primario del escenario debe tener una marca o etiqueta permanente y visible que indique el número y ubicación de los medios de desconexión. Si los medios de desconexión están ubicados en más de un tablero de distribución, el tablero de distribución primario del escenario debe tener barreras que correspondan a estas distintas ubicaciones.
Debe Decir

520-27. Alimentadores de tableros de distribución para escenarios

3) Alimentadores separados para un solo tablero de distribución primaria para escenarios (banco de reguladores de intensidad). Las instalaciones con alimentadores independientes que lleguen a un sólo tablero de distribución primario del escenario deben tener un medio de desconexión para cada alimentador. El tablero de distribución primario del escenario debe tener una marca o etiqueta permanente y visible que indique el número y ubicación de los medios de desconexión. Si los medios de desconexión están ubicados en más de un tablero de distribución, el tablero de distribución primario del escenario debe tener barreras que correspondan a estas distintas ubicaciones.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	991.
	520-42
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Dice

No aplica la sección 310-15(b) (3) (a)
Debe Decir

No aplica 310-15(b) (3) (a)
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM

	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
No aplica 310-15(b) (3) (a)


	992.
	520-53
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

520-53. Construcción y alimentadores.

1) Tipo. Todos los conductores que no sean barras colectoras, dentro de las envolventes del tablero de distribución deben sertrenzados. Los conductores deben estar aprobados para una temperatura de operación al menos igual que la temperatura de operación de los dispositivos reguladores de intensidad utilizados en el tablero de distribución, y en ningún caso menor que los siguientes
Debe Decir

520-53. Construcción y alimentadores.

1) Tipo. Todos los conductores que no sean barras colectoras, dentro de las envolventes del tablero de distribución deben ser trenzados. Los conductores deben estar aprobados para una temperatura de operación al menos igual que la temperatura de operación de los dispositivos reguladores de intensidad utilizados en el tablero de distribución, y en ningún caso menor que los siguientes
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	993.
	520-53

(h)(2)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Editorial

Dice

en las secciones 200-6 250-119…
Debe Decir

en 200-6, 250-119…
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM

	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

deben identificarse de acuerdo con lo indicado en 200-6, 250-119, y 310-110



	994.
	525
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice

ARTICULO 525 Atracciones móviles, circos, ferias y eventos similares.
Debe Decir

Eliminarlo
Comentario

- Ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno exigen el cumplimiento de este Artículo.

- Es irrelevante que exista este Artículo en la NOM desafortunadamente en xxx años pareciera que no es de carácter obligatorio. 
	NO PROCEDE

No se puede eliminar lo que se propone porque está dentro del campo de aplicación del proyecto y es de observancia obligatoria.

	995.
	525-31
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Editorial (redacción)

Dice

525-31. Puesta a tierra de los equipos. Todo equipo que requiera estar puesto a tierra, debe ser conectado a un conductor de puesta a tierra, de tipo y tamaño reconocido en 250-118 e instalado de acuerdo con las Partes F y G del Artículo 250. El conductor  de puesta a tierra de equipo debe estar unido al conductor puesto a tierra del sistema, en los medios de desconexión de la acometida, o en el caso de un sistema derivado separadamente tal como un generador, en el mismo generador o en el primer medio de desconexión principal alimentado por el generador. El conductor del circuito puesto a tierra no debe estar conectado al conductor de puesta a tierra de equipo en el lado carga de los medios de desconexión de la acometida o en el lado carga de los medios  de desconexión del sistema derivado separadamente.
Debe Decir

525-31. Puesta a tierra de los equipos. Todo equipo que requiera estar puesto a tierra, debe ser conectado a un conductor de puesta a tierra, de tipo y tamaño reconocido en 250-118 e instalado de acuerdo con las Partes F y G del Artículo 250. El conductor de puesta a tierra de equipo debe estar unido al conductor puesto a tierra del sistema, en los medios de desconexión de la acometida, o en el caso de un sistema derivado separadamente tal como un generador, en el mismo generador o en el primer medio de desconexión principal alimentado por el generador. El conductor puesto a tierra del circuito no debe estar conectado al conductor  de puesta a tierra de equipo en el lado carga de los medios de desconexión de la acometida o en el lado carga de los medios de desconexión del sistema derivado separadamente.
Comentario

NEC 2011

Se mejora la redacción.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

...El conductor puesto a tierra del circuito no debe estar conectado al conductor de puesta a tierra de equipo en el lado carga de los medios de desconexión de la acometida o en el lado carga de los medios de desconexión del sistema derivado separadamente.



	996.
	530-11
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Editorial (redacción)

Dice

530-11. Alambrado permanente. El alambrado permanente debe ser con cables de los tipos MC o AC que tengan un conductor aislado de puesta a tierra de equipos dimensionado de acuerdo con la Tabla 250-122, cable del tipo MI o en canalizaciones aprobadas.
Debe Decir

530-11. Alambrado permanente. El alambrado permanente debe ser con cables de los tipos MC o AC que tengan un conductor de puesta a tierra de equipos aislado dimensionado de acuerdo con la Tabla 250-122, cable del tipo MI o en canalizaciones aprobadas.
Comentario

NEC 2011

Artículo 100 Definiciones
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

530-11. Alambrado permanente. El alambrado permanente debe ser con cables de los tipos MC o AC que tengan un conductor  de puesta a tierra de equipos aislado dimensionado de acuerdo con la Tabla  250-122, cable del tipo MI o en canalizaciones aprobadas.



	997.
	530-13
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

530-13. Control del alumbrado y de los efectos del escenario. Los interruptores utilizados para el alumbrado del escenario y efectos en el escenario (en el escenario y locaciones) deben seroperables desde el exterior. Cuando se utilicen contactores como medio de desconexión para fusibles, debe instalarse un interruptor individual operable desde el exterior, con valor nominal adecuado, para el control de cada contactor y debe estar ubicado a una distancia no mayor que1.8 m de dicho contactor, además de los interruptores de control remoto. Se permite utilizar un solo interruptor operable desde el exterior para desconectar simultáneamente todos los contactores en cualquier panel de exteriores, cuando se localicen a una distancia no mayor que 1.8 m de dicho panel.
Debe Decir

530-13. Control del alumbrado y de los efectos del escenario. Los interruptores utilizados para el alumbrado del escenario y efectos en el escenario (en el escenario y locaciones) deben ser operables desde el exterior. Cuando se utilicen contactores como medio de desconexión para fusibles, debe instalarse un interruptor individual operable desde el exterior, con valor nominal adecuado, para el control de cada contactor y debe estar ubicado a una distancia no mayor que1.8 m de dicho contactor, además de los interruptores de control remoto. Se permite utilizar un solo interruptor operable desde el exterior para desconectar simultáneamente todos los contactores en cualquier panel de exteriores, cuando se localicen a una distancia no mayor que 1.8 m de dicho panel.
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	998.
	530-20
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Editorial (redacción)

Dice

530-20. Puesta a tierra. Los cables tipo MC, tipo MI y el tipo AC que tiene un conductor aislado para puesta a tierra de equipo, las canalizaciones metálicas y todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los aparatos, dispositivos y equipo, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos. Esto no se aplica a lámparas colgantes y portátiles, ni al alumbrado y equipo de sonido portátil del escenario, ni a cualquier otro equipo de escenario portátil o especial que opere a no más de 150 volts a tierra en corriente continua.
Debe Decir

530-20. Puesta a tierra. Los cables tipo MC, tipo MI y el tipo AC que tiene un conductor de puesta a tierra de equipo aislado ,las canalizaciones metálicas y todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los aparatos, dispositivos y equipo, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos. Esto no se aplica a lámparas colgantes y portátiles, ni al alumbrado y equipo de sonido portátil del escenario, ni a cualquier otro equipo de escenario portátil o especial que opere a no más de 150 volts a tierra en corriente continua.
Comentario

NEC 2011

Artículo 100 Definiciones
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

530-20. Puesta a tierra. Los cables tipo MC, tipo MI y el tipo AC que tiene un conductor de puesta a tierra de equipo aislado,las canalizaciones metálicas y todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los aparatos, dispositivos y equipo, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos. Esto no se aplica a lámparas colgantes y portátiles, ni al alumbrado y equipo de sonido portátil del escenario, ni a cualquier otro equipo de escenario portátil o especial que opere a no más de 150 volts a tierra en corriente continua.




	999.
	530-20
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

530-20. Puesta a tierra. Los cables tipo MC, tipo MI y el tipo AC que trae un conductor aislado para puesta a tierra de equipo, las canalizaciones metálicas y todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los aparatos, dispositivos y equipo, se debenconectar a un conductor de puesta a tierra de equipos. Esto no se aplica a lámparas colgantes y al alumbrado portátil, ni al equipo de sonido del escenario, ni a cualquier otro equipo portátil o especial que opere a no más de 150 V a tierra en corriente continua
Debe Decir

530-20. Puesta a tierra. Los cables tipo MC, tipo MI y el tipo AC que trae un conductor aislado para puesta a tierra de equipo, las canalizaciones metálicas y todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los aparatos, dispositivos y equipo, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos. Esto no se aplica a lámparas colgantes y al alumbrado portátil, ni al equipo de sonido del escenario, ni a cualquier otro equipo portátil o especial que opere a no más de 150 V a tierra en corriente continua
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE
El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	1000.
	540-3
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Editorial

Dice

los descritos en la Sección 540-2
Debe Decir

los descritos en 540-2
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

540-3. Proyectores no profesionales. Los proyectores no profesionales son aquellos tipos diferentes a los descritos en 540-2



	1001.
	545-4 (b)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice

… y estén protegidos contra daño físico.
Debe Decir

Agregar al final:

- UTILIZANDO LOS METODOS DE ALUMBRADO DEL CAP. 3, EXCEPTO EL TUBO DE POLIETILENO DEL ART. 364.

Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 445-4b, ya existía en la NOM-2005.
- Evitar posible provocación de incendios con este tipo de canalización.
	NO PROCEDE
La propuesta ya se encuentra establecida en la sección 545-4 (a).

	1002.
	547-9 (a)(4)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Editorial (redacción)

Dice

547-9

4) Disposiciones de unión. La envolvente del dispositivo de seccionamiento en el lugar se debe conectar al conductor del circuito puesto a tierra y al sistema del electrodo de puesta a tierra.
Debe Decir

547-9

4) Disposiciones de unión. La envolvente del dispositivo de seccionamiento en el lugar se debe conectar al conductor puesto a tierra del circuito y al sistema del electrodo de puesta a tierra.
Comentario

NEC 2011

Artículo 100 Definiciones
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

4) Disposiciones de unión. La envolvente del dispositivo de seccionamiento en el lugar se debe conectar al conductor puesto a tierra del circuito y al sistema del electrodo de puesta a tierra.



	1003.
	547-9 (b)(3)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Editorial (redacción)

Dice

547-9

b)3) Puesta a tierra y unión. Para cada edificio o estructura, la puesta a tierra y la unión de los conductores de alimentación deben cumplir con los requisitos de 250-32, y se deben cumplir las siguientes condiciones:

( (2)
El conductor de puesta a tierra de equipos está conectado al conductor del circuito puesto a tierra y al dispositivo de seccionamiento en el lugar en el punto de distribución.
Debe Decir

547-9

b)3) Puesta a tierra y unión. Para cada edificio o estructura, la puesta a tierra y la unión de los conductores de alimentación deben cumplir con los requisitos de 250-32, y se deben cumplir las siguientes condiciones:

( (2)
El conductor de puesta a tierra de equipos está conectado al conductor puesto a tierra del circuito y al dispositivo de seccionamiento en el lugar en el punto de distribución.
Comentario

NEC 2011

Artículo 100 Definiciones
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

(2)
El conductor de puesta a tierra de equipos está conectado al conductor puesto a tierra del circuito y al dispositivo de seccionamiento en el lugar en el punto de distribución




	1004.
	547-10 (b) NOTA
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

547-10 Planos equipotenciales y unión de los planos equipotenciales. La instalación y unión de los planos equipotenciales deben cumplir con (a) y (b) siguientes. Para los propósitos de esta sección, el término ganado no debe incluir las aves de corral.

….
NOTA: Las bajas resistencias del sistema de electrodo de puesta a tierra pueden reducir las diferencias de potencial en las instalaciones para ganado.
Debe decir

547-10 Planos equipotenciales y unión de los planos equipotenciales. La instalación y unión de los planos equipotenciales deben cumplir con (a) y (b) siguientes. Para los propósitos de esta sección, el término ganado no debe incluir las aves de corral.

NOTA: Las bajas resistencias del sistema de electrodos de puesta a tierra pueden reducir las diferencias de potencial en las instalaciones para ganado.
Comentario
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

NOTA: Las bajas resistencias del sistema de electrodos de puesta a tierra pueden reducir las diferencias de potencial en las instalaciones para ganado



	1005.
	550-10 (c)

Figura
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Editorial

Dice

en figura de clavija las marcas "y" y "x"
Debe Decir

están invertidas deben ser "x" e "y"
Comentario

para que la clavija se pueda insertar correctamente en el contacto
	PROCEDE
Se modifica la figura


[image: image32.png]ss0 )

[Robarto Rusiss Gomez.
Emprses: e s e v
B

.

o —

| o ae comsntario
oo

)Gl doconaon. L3 o conron e e = 300 £ s, conn e e 3 TR A S04 ot
o s copaso G 50 s, con 1 oo como 11323 £ 3 P 5510  Seehas 5 e on
onc 120240 v, 5 ampe, on i coroQwacon @ i moSra on 13 AR S50106) L3 s o s
o Pavamre. o coms e . oo 5. oo et 3 e pepce e 5 PoRKAE o
eacs i & o T, o it (oS4 PR aTans SERERcs 3 o3 £ & 5 e ol s £ra 3 3
cior 33 6o cncin 1 2 ke s v 4 1l ot 3 o 8o e Gt e s

[ gy
contacto cawp

127220 vot, 0 amperss o, tpo s pusea s

per———
pr—

- Conauctoseas e
i34 5501 - Conturacions ds contct y s s 220127 v, 50 amperss s, 4 s, co conductor
uneo . prs us o cardons s SmaTAEon anssees s y 08 seslonsmienos,

) Clva doconaon. L3 o conro e e 0 3 P00 4ok, G conrn 0 50 3 TR A 5D ot
conna capassas o 50 s, con i oquraoe como 1 ¢ 3 P S5-10)  aseha par e on
oo o 125250 1o, 50 ampees, con t comuracn camo 1 osada o 3 Figaa S50-106) L3 i o esr|
rueaca mavasamere. o coma e d n o e n oo Simeracn i e ety deoe e oRkaEa
s e & Gt e, o s 3 Pt eSS 3 Crdan £ & s ende o s €13 3.3
ciora o 3 cafa 6 conaon. 1 e 1za . 3l et 3 confgacn e s et e s e
ot ot e s s s o s

conscn caws

risuna 55010 (0 comuaciones g

3 gt muos. con conac|
. 4 g« o o con
[Pt outa: pirs ums on corares 4
[Smacion 51 cssss movin 5 3
ot





v[image: image33.png]12525 vot, 0 amparss o, tpo s pusea s

& pusea s tams
W pussoaters

. Conautose o2
FIURA 55106 Connurcinss o contct i 125250 vt 5 smperse, s, .o conactor
nes s s v o corsons 5 S n 50 e i SosoramIss.

comantane

o s10 i ersion e uzason aue 2 specctn o ot

oo s ace e i e sar e 20240

Funcanats oo comanan:

| Vi oo o coraco quese mencon, Hguno e espectcas cam e open, o e 6 Sgre s s g
s s o o o

% et et e s, Rt T T G 6 e 3 2 0





[image: image34.png]



	1007.
	550-15 (f)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:
23/10/2012
	Dice

… para eliminar los filos cortantes.
Debe Decir

Agregar al final:

- UTILIZANDO LOS METODOS DE ALUMBRADO DEL CAP. 3, EXCEPTO EL TUBO DE POLIETILENO DEL ART. 364.

Comentario

- Se propuso y acepto para la NOM-2005, pero no apareció en el texto final.

- Evitar posible provocación de incendios con este tipo de canalización.
	NO PROCEDE

La propuesta ya se encuentra establecida en la sección 550-15.



	1008.
	550-25 (b)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012
	Tipo de comentario

Editorial
Dice

550-25 Protección con interruptor de circuito por fallas de arco (GFCI).
(a)
Definición. Los interruptores de circuito por fallas de arco se definen en el Artículo 100

(b)
Casas móviles y de casas prefabricadas. Todos los circuitos derivados de 120 volts que alimentan salidas de 15 y 20 amperes instaladas en las alcobas, salas de estar, comedores, salones, bibliotecas, terrazas, salón de juegos, closets, pasillos u otras áreas o cuartos similares de casas móviles y de casas prefabricadas deben cumplir con 210-12.
Debe decir

550-25 Protección con interruptor de circuito por fallas de arco (GFCI).
(a)
Definición. Los interruptores de circuito por fallas de arco se definen en el Artículo 100

(b)
Casas móviles y de casas prefabricadas. Todos los circuitos derivados de 120 ó 127 volts que alimentan salidas de 15 y 20 amperes instaladas en las alcobas, salas de estar, comedores, salones, bibliotecas, terrazas, salón de juegos, closets, pasillos u otras áreas o cuartos similares de casas móviles y de casas prefabricadas deben cumplir con 210-12.
Comentario

Falta la otra tensión utilizada en nuestro país.
	NO PROCEDE

En el Capítulo 1 está la siguiente definición con todo y Nota:

Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera puede variar de la nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser 120 ó 127 volts.


	1009.
	550-32
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción:
6/08/2012
	Editorial

Dice

de acuerdo con la sección 250-32
Debe Decir

de acuerdo con 250-32
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

de acuerdo con 250-32


	1010.
	551-41
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción:
13/09/2012
	Dice

c) Protección con interruptor de circuito por falla a tierra. Cada salida para contacto monofásico de 120 volts y 15 o 20 amperes, debe tener un interruptor de circuito por falla a tierra para protección de las personas, en los lugares siguientes:

1) Adyacentes a lavabos de los baños.

2) Cuando los contactos están instalados para alimentar las superficies de las cubiertas y estén a una distancia no mayor que 1.80 metros de cualquier lavabo o fregadero.

Excepción 1: Los contactos instalados en espacios dedicados para aparatos, tales como lavavajillas, trituradores de desperdicios, refrigeradores, congeladores y equipo de lavandería.

Excepción 2: Contactos sencillos para las conexiones interiores de las secciones de la habitación expandibles.

3) En el área ocupada por un sanitario, regadera, tina o cualquier combinación de ellas.

4) En el exterior del vehículo.

Excepción 3: Contactos desenergizados que estén a una distancia no mayor que 1.80 metros de cualquier lavabo o fregadero debido a la retracción de la sección de la habitación expandible.

3) En el área ocupada por un inodoro, ducha, tina o cualquier combinación de ellos.

4) En el exterior del vehículo.

Excepción: No se exige que los contactos que estén ubicados en el interior de un tablero accesible, instalado fuera del vehículo para dar alimentación a un aparato instalado, tengan protección de interruptor de circuito por falla tierra.

Se permite una salida para contacto en una luminaria. No se permite instalar una salida para contacto en una tina, o en un compartimento combinado de tina con ducha.

Debe Decir

Comentario

Después de la excepción 3. Están repetidos o es necesario cambiar la numeración de los incisos 3) y 4)

En la última excepción, indicar que es la excepción 4
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

c) Protección con interruptor de circuito por falla a tierra. Cada salida para contacto monofásico de 120 volts y 15 o 20 amperes, debe tener un interruptor de circuito por falla a tierra para protección de las personas, en los lugares siguientes:

1) Adyacentes a lavabos de los baños.

2) Cuando los contactos están instalados para alimentar las superficies de las cubiertas y estén a una distancia no mayor que 1.80 metros de cualquier lavabo o fregadero.

Excepción 1: Los contactos instalados en espacios dedicados para aparatos, tales como lavavajillas, trituradores de desperdicios, refrigeradores, congeladores y equipo de lavandería.

Excepción 2: Contactos sencillos para las conexiones interiores de las secciones de la habitación expandibles.
Excepción 3: Contactos desenergizados que estén a una distancia no mayor que 1.80 metros de cualquier lavabo o fregadero debido a la retracción de la sección de la habitación expandible.

3) En el área ocupada por un sanitario, regadera, tina o cualquier combinación de ellas.

4) En el exterior del vehículo.


	1011.
	551-47 (b)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:
23/10/2012
	Dice

… para eliminar los filos cortantes.
Debe Decir

Agregar al final:

- UTILIZANDO LOS METODOS DE ALUMBRADO DEL CAP. 3, EXCEPTO EL TUBO DE POLIETILENO DEL ART. 364.

Comentario

- Se propuso y acepto para la NOM-2005, pero no apareció en el texto final.

- Evitar posible provocación de incendios con este tipo de canalización.
	NO PROCEDE
La propuesta ya se encuentra establecida en la sección 551-47 (a).



	1012.
	551-54
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción:
24/08/2012
	Editorial (redación)

Dice

551-54. Puesta a tierra. (Para la unión de partes metálicas no portadoras de corriente, véase también 551-56).

a)
Puesta a tierra de la fuente de energía. El conductor de puesta a tierra del cordón de alimentación o del alimentador debe estar conectado a la barra conductora de puesta a tierra u otros medios aprobados de puesta a tierra en el tablero de distribución.

b) Tablero de distribución. El tablero de distribución debe tener una barra conductora de puesta a tierra con terminales suficientes para todos los conductores de puesta a tierra o contar con otros medios aprobados de puesta a tierra.

c) Conductor puesto a tierra aislado (Conductor neutro). El conductor puesto a tierra (neutro) debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo y de las envolventes de los equipos y otras partes puestas a tierra. Las terminales del conductor del circuito puesto a tierra (neutro) en el tablero de distribución y en estufas, secadoras de ropa, unidades de cocción en cubiertas y hornos montados en la pared, deben aislarse de las envolventes de equipo. Los tornillos de unión, cintas o barras de unión en el tablero de distribución o en aparatos deben ser retirados y desechados. La conexión de estufas eléctricas y secadoras de ropa eléctricas que utilicen un conductor puesto a tierra (neutro), si son conectados con cordón, debe estar hecha con un cordón de 4 conductores y con clavija y contacto del tipo de puesta a tierra de 3 polos, 4 hilos.
b)
Debe Decir

551-54. Puesta a tierra. (Para la unión de partes metálicas no portadoras de corriente, véase también 551-56).

a) Puesta a tierra de la fuente de energía. El conductor de puesta a tierra del cordón de alimentación o del alimentador debe estar conectado a la barra de puesta a tierra u otros medios aprobados de puesta a tierra en el tablero de distribución.

b) Tablero de distribución. El tablero de distribución debe tener una barra de puesta a tierra con terminales suficientes para todos los conductores de puesta a tierra o contar con otros medios aprobados de puesta a tierra.

c) Conductor puesto a tierra aislado (Conductor neutro). El conductor puesto a tierra (neutro) debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo y de las envolventes de los equipos y otras partes puestas a tierra. Las terminales del conductor puesto a tierra del circuito (neutro) en el tablero de distribución y en estufas, secadoras de ropa, unidades de cocción en cubiertas y hornos montados en la pared, deben aislarse de las envolventes de equipo. Los tornillos de unión, cintas o barras de unión en el tablero de distribución o en aparatos deben ser retirados y desechados. La conexión de estufas eléctricas y secadoras de ropa eléctricas que utilicen un conductor puesto a tierra (neutro), si son conectados con cordón, debe estar hecha con un cordón de 4 conductores y con clavija y contacto del tipo de puesta a tierra de 3 polos, 4 hilos.
Comentario

NEC 2011

No es necesaripo poner la palabra conductora.

Se mejora la redacción
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

551-54. Puesta a tierra. (Para la unión de partes metálicas no portadoras de corriente, véase también 551-56).

a) Puesta a tierra de la fuente de energía. El conductor de puesta a tierra del cordón de alimentación o del alimentador debe estar conectado a la barra de puesta a tierra u otros medios aprobados de puesta a tierra en el tablero de distribución.

b) Tablero de distribución. El tablero de distribución debe tener una barra de puesta a tierra con terminales suficientes para todos los conductores de puesta a tierra o contar con otros medios aprobados de puesta a tierra.

c) Conductor puesto a tierra aislado (Conductor neutro). El conductor puesto a tierra (neutro) debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo y de las envolventes de los equipos y otras partes puestas a tierra. Las terminales del conductor puesto a tierra del circuito (neutro) en el tablero de distribución y en estufas, secadoras de ropa, unidades de cocción en cubiertas y hornos montados en la pared, deben aislarse de las envolventes de equipo. Los tornillos de unión, cintas o barras de unión en el tablero de distribución o en aparatos deben ser retirados y desechados....




	1013.
	551-60 (a)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Editorial (redacción)

Dice

551-60. Pruebas eléctricas en fábrica. Cada vehículo de recreo debe sujetarse a las siguientes pruebas:

a) Circuitos de 120 volts o 120/240 o 127/220 volts. Cada vehículo de recreo diseñado con un sistema eléctrico de 120 o 120/240, 127/220 volts, debe soportar un potencial aplicado, sin ruptura del dieléctrico, entre los conductores puestos a tierra y los de fase y la tierra del vehículo de recreo, a una tensión de 900 volts de corriente alterna o 1280 voltas de corriente continua, durante 1 minuto, o a una prueba de resistencia dieléctrica una tensión de 1080 volts de corriente alterna o 1530 volts de corriente directa durante 1 segundo con todos los desconectadores cerrados.
Debe Decir

551-60. Pruebas eléctricas en fábrica. Cada vehículo de recreo debe sujetarse a las siguientes pruebas:

a) Circuitos de 120 volts o 120/240 o 127/220 volts. Cada vehículo de recreo diseñado con un sistema eléctrico de 120 o 120/240, 127/220 volts, debe soportar un potencial aplicado, sin ruptura del dieléctrico, entre los conductores puestos a tierra y los de fase y la tierra del vehículo de recreo, a una tensión de 900 volts de corriente alterna o 1280 volts de corriente continua, durante 1 minuto, o a una prueba de resistencia dieléctrica una tensión de 1080 volts de corriente alterna o 1530 volts de corriente directa durante 1 segundo con todos los desconectadores cerrados.
Comentario
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

a) Circuitos de 120 volts o 120/240 o 127/220 volts. Cada vehículo de recreo diseñado con un sistema eléctrico de 120 ó 120/240, 127/220 volts, debe soportar un potencial aplicado, sin ruptura del dieléctrico, entre los conductores puestos a tierra y los de fase y la tierra del vehículo de recreo, a una tensión de 900 volts de corriente alterna o 1280 volts de corriente continua, durante 1 minuto, o a una prueba de resistencia dieléctrica una tensión de 1080 volts de corriente alterna o 1530 volts de corriente directa durante 1 segundo con todos los desconectadores cerrados. Durante la prueba, todos los desconectadores y demás controles deben estar en la posición de conectado. Las luminarias y aparatos permanentemente instalados no requieren pasar esta prueba

	1014.
	551-60 (a)
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

F. Pruebas en fábrica

551-60. Pruebas eléctricas en fábrica. Cada vehículo de recreo debe sujetarse a las siguientes pruebas:

a) Circuitos de 120 volts o 120/240 o 127/220 volts. Cada vehículo de recreo diseñado con un sistema eléctrico de 120 o 120/240, 127/220 volts, debe soportar un potencial aplicado, sin ruptura del dieléctrico, entre los conductores puestos a tierra y los de fase y la tierra del vehículo de recreo, a una tensión de 900 volts de corriente alterna o 1280 voltas de corriente continua, durante 1 minuto, o a una prueba de resistencia dieléctrica una tensión de 1080 volts de corriente alterna o 1530 volts de corriente directa durante 1 segundo con todos los desconectadores cerrados. Durante la prueba, todos los desconectadores y demás controles deben estar en la posición de conectado. Las luminarias y aparatos permanentemente instalados no requieren pasar esta prueba. La prueba debe efectuarse después de que los circuitos derivados estén terminados, antes de energizar el sistema, y nuevamente después de que todas las cubiertas exteriores y gabinetes han sido aseguradas. La prueba dieléctrica se deberá hacer conforme a las instrucciones del fabricante del equipo de prueba.

Cada vehículo de recreo debe sujetarse a lo siguiente:

(1) una prueba de continuidad eléctrica para asegurar que todas las partes metálicas están adecuadamente unidas;

(2) pruebas de operación para demostrar que todos los equipos están apropiadamente conectados y operando adecuadamente; y

(3) pruebas de polaridad para verificar que las conexiones se han efectuado apropiadamente.

(4) prueba para demostrar que los dispositivos de protección contra falla a tierra instalados en el vehículo recreativo funcionan correctamente.

Debe Decir

F. Pruebas en campo

551-60. Pruebas eléctricas en campo. Cada vehículo de recreo debe contar con informe de pruebas expedido por un laboratorio acreditado de sujetarse a las siguientes pruebas:

a) Circuitos de 120 volts o 120/240 o 127/220 volts. Cada vehículo de recreo diseñado con un sistema eléctrico de 120 o 120/240, 127/220 volts, debe soportar un potencial aplicado, sin ruptura del dieléctrico, entre los conductores puestos a tierra y los de fase y la tierra del vehículo de recreo, a una tensión de 900 volts de corriente alterna o 1280 voltas de corriente continua, durante 1 minuto, o a una prueba de resistencia dieléctrica una tensión de 1080 volts de corriente alterna o 1530 volts de corriente directa durante 1 segundo con todos los desconectadores cerrados. Durante la prueba, todos los desconectadores y demás controles deben estar en la posición de conectado. Las luminarias y aparatos permanentemente instalados no requieren pasar esta prueba. La prueba debe efectuarse después de que los circuitos derivados estén terminados, antes de energizar el sistema, y nuevamente después de que todas las cubiertas exteriores y gabinetes han sido aseguradas. La prueba dieléctrica se deberá hacer conforme a las instrucciones del fabricante del equipo de prueba.

Cada vehículo de recreo debe sujetarse a lo siguiente:

(1) una prueba de continuidad eléctrica para asegurar que todas las partes metálicas están adecuadamente unidas;

(2) pruebas de operación para demostrar que todos los equipos están apropiadamente conectados y operando adecuadamente; y

(3) pruebas de polaridad para verificar que las conexiones se han efectuado apropiadamente.

(4) prueba para demostrar que los dispositivos de protección contra falla a tierra instalados en el vehículo recreativo funcionan correctamente.

Comentario

No hay forma de cómo la norma obligue a un fabricante a realizar las pruebas, solicitadas en 551-60.

No hay una norma mexicana para vehículos de recreo para solicitar que el vehículo se prueba contra ésta.

Por lo realizo la propuesta de cambio.
	NO PROCEDE
No existe fundamento que sostenga el argumento presentado.



	1015.
	552-41

(d) (4)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción:
6/08/2012
	Editorial

Dice

exigida en la Sección 552-41 (e)
Debe Decir

exigida en 552-41 (e)
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

exigida en 552-41 (e)



	1016.
	552-46

(b)(2)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción:
6/08/2012
	Editorial

Dice

indicado en la Sección 210-11 (c )(1)
Debe Decir

indicado en 210-11 (c (1)
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

indicado en 210-11 (c) (1)


	1017.
	552-55 (c)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción:
24/08/2012
	Editorial (redacción)

Dice

552-55. c) Neutro aislado
1) El conductor puesto a tierra (neutro) debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo y de las envolventes de los equipos y otras partes puestas a tierra. Las terminales del neutro puesto a tierra en el tablero de distribución y en estufas portátiles, secadoras de ropa, cocina para mostrador o mesas de trabajo y hornos montados a pared, deben aislarse de las envolventes de equipo. Los tornillos de unión, cintas o barras de unión en el tablero de distribución o en aparatos deben ser retirados y desechados.
Debe Decir

552-55. c) Conductor puesto a tierra aislado.
1) El conductor puesto a tierra (neutro) debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo y de las envolventes de los equipos y otras partes puestas a tierra. Las terminales del conductor puesto a tierra del circuito en el tablero de distribución y en estufas portátiles, secadoras de ropa, cocina para mostrador o mesas de trabajo y hornos montados a pared, deben aislarse de las envolventes de equipo. Los tornillos de unión, cintas o barras de unión en el tablero de distribución o en aparatos deben ser retirados y desechados.
Comentario

NEC 2011

Artículo 100 Definiciones

Se mejora la redacción
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
c) Conductor puesto a tierra aislado
1) El conductor puesto a tierra (neutro) debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo y de las envolventes de los equipos y otras partes puestas a tierra. Las terminales del conductor puesto a tierra en el tablero de distribución y en estufas portátiles, secadoras de ropa, cocina para mostrador o mesas de trabajo y hornos montados a pared, deben aislarse de las envolventes de equipo. Los tornillos de unión, cintas o barras de unión en el tablero de distribución o en aparatos deben ser retirados y desechados.



	1018.
	553-9
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Editorial (redacción)

Dice

553-9. Neutro aislado. El conductor del circuito puesto a tierra (neutro) debe ser un conductor aislado conformidad con 200-6. El conductor neutro debe conectarse a la terminal de puesta a tierra de equipo, en el equipo de acometida, y excepto por esta conexión, debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo, envolventes de equipo, y cualquier otra parte puesta a tierra. Las terminales del circuito neutro en el tablero de distribución, y en las cocinas unitarias para mostrador, secadoras de ropa, unidades de cocina montadas sobre barras de servicio, y otras similares, deben aislarse de las envolventes.
Debe Decir

553-9. Neutro aislado. El conductor puesto a tierra del circuito (neutro) debe ser un conductor aislado conformidad con 200-6. El conductor neutro debe conectarse a la terminal de puesta a tierra de equipo, en el equipo de acometida, y excepto por esta conexión, debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo, envolventes de equipo, y cualquier otra parte puesta a tierra. Las terminales del neutro en el tablero de distribución, y en las cocinas unitarias para mostrador, secadoras de ropa, unidades de cocina montadas sobre barras de servicio, y otras similares, deben aislarse de las envolventes.
Comentario

NEC 2011
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

553-9. Conductor puesto a tierra aislado El conductor del circuito puesto a tierra (neutro) debe ser un conductor con aislamiento, de conformidad con 200-6. El conductor puesto a tierra debe conectarse a la terminal de puesta a tierra de equipo, en el equipo de acometida, excepto por esta conexión, debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo, envolventes de equipo, y cualquier otra parte puesta a tierra. Las terminales del conductor puesto a tierra en el tablero de distribución, y en las cocinas unitarias para mostrador, secadoras de ropa, unidades de cocina montadas sobre barras de servicio y otras similares, deben aislarse de las envolventes.


	1019.
	555-15

(d) y (e)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Editorial (traducción)

Dice

555-15 Puesta a tierra
d) Conductor para puesta a tierra de equipos del circuito derivado. El conductor aislado de puesta a tierra de equipos para circuitos derivados debe terminar en un terminal de puesta a tierra, en un panel de distribución remoto o en el terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida principal.

e) Conductores de puesta a tierra de equipos del alimentador. Cuando un alimentador suministra potencia a un panel de distribución remoto, el conductor aislado de puesta a tierra de equipos se debe prolongar desde una terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida hasta una terminal de puesta a tierra en el panel de distribución remoto.
Debe Decir

555-15 Puesta a tierra.

d) Conductor para puesta a tierra de equipos del circuito derivado. El conductor de puesta a tierra de equipos aislado para circuitos derivados debe terminar en un terminal de puesta a tierra, en un panel de distribución remoto o en el terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida principal.

e) Conductores de puesta a tierra de equipos del alimentador. Cuando un alimentador suministra potencia a un panel de distribución remoto, el conductor de puesta a tierra de equipos aislado se debe prolongar desde una terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida hasta una terminal de puesta a tierra en el panel de distribución remoto.
Comentario

NEC 2011

Artículo 100 Definiciones

Artículo 250
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

d)
Conductor para puesta a tierra de equipos del circuito derivado. El conductor, con aislamiento, de puesta a tierra de equipos para circuitos derivados debe terminar en un terminal de puesta a tierra, en un panel de distribución remoto o en el terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida principal.

e)
Conductores de puesta a tierra de equipos del alimentador. Cuando un alimentador suministra potencia a un tablero de distribución remoto, el conductor, con aislamiento, de puesta a tierra de equipos se debe prolongar desde una terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida hasta una terminal de puesta a tierra en el tablero de distribución remoto.



	1020.
	590-2 (b)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice

… todo requisito especial de la instalación temporal.
Debe Decir

Agregar otro párrafo:

LA RESPONSABILIDAD DE LA APROBACION DE LA INSTALACION TEMPORAL DEBERA SER POR EL PROPIETARIO O EL APODERADO LEGAL DEL PREDIO O DE LA INSTALACION.
Comentario

- Es común que las instalaciones temporales particularmente las que se utilizan para la construcción, no se hagan con el propósito de ser seguras.

- En ninguna disposición legal está claramente establecido la responsabilidad por instalaciones temporales.

- La compañía suministradora normalmente no exige un certificado de la UVIE por contratar el servicio en la Tarifa Temporal.

- La UVIE no las verifica por estar fuera de su alcance.

 - Esta sección marca “aprobación”, sin definir por quien.
	NO PROCEDE
La aprobación de instalaciones eléctricas temporales queda fuera del alcance del proyecto.

	1021.
	590-4 (d)(1)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Editorial (redacción)

Dice

590-4 Generalidades

d) Contactos.
(1) Todos los contactos. Todos los contactos deben ser del tipo puesta a tierra. A menos que se instalen en una canalización metálica continua que califique como un conductor de puesta a tierra de equipos, según 250-118 o un cable con recubrimiento metálico continuo que califique como un conductor de puesta a tierra de equipos, según 250-118, todos los circuitos derivados deben incluir un conductor separado de puesta a tierra de equipos, y todos los contactos se deben conectar eléctricamente a los conductores de puesta a tierra de equipos.
Debe Decir

590-4 Generalidades

d) Contactos.
(1) Todos los contactos. Todos los contactos deben ser del tipo puesta a tierra. A menos que se instalen en una canalización metálica continua que califique como un conductor de puesta a tierra de equipos, según 250-118 o un cable con recubrimiento metálico continuo que califique como un conductor de puesta a tierra de equipos, según 250-118, todos los circuitos derivados deben incluir un conductor de puesta a tierra de equipos separado, y todos los contactos se deben conectar eléctricamente a los conductores de puesta a tierra de equipos.
Comentario

NEC 2011

Artículo 100 definiciones

De acuerdo a la definición debe ser conductor de puesta a tierra de equipos separado.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

d)
Contactos.
(1) Todos los contactos. Todos los contactos deben ser con terminal de puesta a tierra. A menos que se instalen en una canalización metálica continua que esté identificado como un conductor de puesta a tierra de equipos, según 250-118 o un cable con recubrimiento metálico continuo que esté identificado como un conductor de puesta a tierra de equipos, según 250-118, todos los circuitos derivados deben incluir un conductor de puesta a tierra de equipos separado, y todos los contactos se deben conectar eléctricamente a los conductores de puesta a tierra de equipos. Los contactos en los lugares de construcción no se deben instalar en circuitos derivados que alimenten el alumbrado temporal. 


	1022.
	590-4 (e)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 24/08/2012
	Editorial (traducción)

Dice

590-4 Generalidades

d) Contactos.
e) Medios de desconexión. Se deben instalar interruptores de desconexión o conectores de clavija adecuados para permitir la desconexión de todos los conductores de fase de cada circuito temporal. Los circuitos derivados multifilares deben estar equipados con medios que desconecten simultáneamente todos los conductores de fase en la salida de fuerza o el panel de distribución en el cual se origina el circuito derivado. Se permitirán los enlaces de las palancas de accionamiento identificados.
Debe Decir

590-4 Generalidades

d) Contactos.
e) Medios de desconexión. Se deben instalar interruptores de desconexión o conectores de clavija adecuados para permitir la desconexión de todos los conductores de fase de cada circuito temporal. Los circuitos derivados multiconductores deben estar equipados con medios que desconecten simultáneamente todos los conductores de fase en la salida de fuerza o el panel de distribución en el cual se origina el circuito derivado. Se permitirán los enlaces de las palancas de accionamiento identificados.
Comentario

NEC 2011

Artículo 100 definiciones.

Se define por:

Circuito derivado multiconductor
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
e)
Medios de desconexión. Se deben instalar interruptores de desconexión o conectores de clavija adecuados para permitir la desconexión de todos los conductores de fase de cada circuito temporal. Los circuitos derivados multiconductores deben estar equipados con medios que desconecten simultáneamente todos los conductores de fase en la salida de fuerza o el panel de distribución en el cual se origina el circuito derivado. Se permitirán los enlaces de las palancas de accionamiento identificados.



	1023.
	590-6
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

590-6 Protección de personal contra fallas a tierra. Se deberá suministrar protección al personal contra fallas a tierra para todas las instalaciones del alambrado temporal de acuerdo con 590-6(a) y (b). Esta sección se debe aplicar únicamente a instalaciones de alambrado temporal usadas para suministrar alimentación temporal a los equipos usados por el personal durante las actividades de construcción, remodelación, mantenimiento, reparación o demolición de edificios, estructuras o equipos o actividades similares. Esta sección se debe aplicar a la alimentación derivada de una compañía de servicio eléctrico o de una fuente de energía generada en el sitio.

a) Salidas de los contactos. Instalaciones de contactos provisionales que sirvan para suministro de energía temporal a los equipos utilizados por el personal durante la construcción, remodelación, mantenimiento, reparación o demolición de edificios, estructuras, equipos o actividades similares deberán cumplir con los requisitos establecidos en 590-6 (a) (1) a 590-6 (a) (3), según corresponda.

1) Receptáculos que no son parte del alambrado permanente.

Todas las salidas de contactos monofásicos, de 120 volts, 15, 20 y 30 amperes que no formen parte del alambrado permanente de un edificio o estructura y que sean utilizadas por el personal, deben tener protección para el personal con un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

2) Receptáculos existentes o instalados como alambrado permanente. Los contactos de 120 volts, monofasico, 15, 20, y 30 amperes que están instalados o forman parte del alambrado permanente del edificio o la estructura y se usan para la alimentación eléctrica temporal, se debe suministrar protección del personal con un interruptor de circuito contra fallas a tierra. Se permitirán los grupos de cordones o los dispositivos que tienen incorporada la protección del personal con un interruptor del circuito contra fallas a tierra listada e identificada para uso portátil

3) Receptáculos de generadores portátiles de 15 kilowatts o menos. Todos los contactos de generadores portátiles de 15 kilowatts o menos de 120 volts, monofásico, 15, 20, y de 30 amperes, tendrán para protección del personal un interruptor de falla a tierra aprobado. Los juegos de cables o dispositivos aprobados que contengan un interruptor de protección de falla a tierra para protección del personal identificadas para su uso portátil serán permitidos para usarse con generadores portátiles de 15 kilowatts o menos fabricados o reconstruidos antes del 1 de enero de 2011.

Debe decir

590-6 Protección de personal contra fallas a tierra. Se deberá suministrar protección al personal contra fallas a tierra para todas las instalaciones del alambrado temporal de acuerdo con 590-6(a) y (b). Esta sección se debe aplicar únicamente a instalaciones de alambrado temporal usadas para suministrar alimentación temporal a los equipos usados por el personal durante las actividades de construcción, remodelación, mantenimiento, reparación o demolición de edificios, estructuras o equipos o actividades similares. Esta sección se debe aplicar a la alimentación derivada de una compañía de servicio eléctrico o de una fuente de energía generada en el sitio.

a) Salidas de los contactos. Instalaciones de contactos provisionales que sirvan para suministro de energía temporal a los equipos utilizados por el personal durante la construcción, remodelación, mantenimiento, reparación o demolición de edificios, estructuras, equipos o actividades similares deberán cumplir con los requisitos establecidos en 590-6 (a) (1) a 590-6 (a) (3), según corresponda.

1) Receptaculos que no son parte del alambrado permanente.

Todas las salidas de contactos monofásicos, de 120 ó 127 volts, 15, 20 y 30 amperes que no formen parte del alambrado permanente de un edificio o estructura y que sean utilizadas por el personal, deben tener protección para el personal con un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

2) Receptaculos existentes o instalados como alambrado permanente. Los contactos de 120 ó 127 volts, monofasico, 15, 20, y 30 amperes que están instalados o forman parte del alambrado permanente del edificio o la estructura y se usan para la alimentación eléctrica temporal, se debe suministrar protección del personal con un interruptor de circuito contra fallas a tierra. Se permitirán los grupos de cordones o los dispositivos que tienen incorporada la protección del personal con un interruptor del circuito contra fallas a tierra listada e identificada para uso portátil

3) Receptaculos de generadores portátiles de 15 kilowatts o menos. Todos los contactos de generadores portátiles de 15 kilowatts o menos de 120 ó 127 volts, monofásico, 15, 20, y de 30 amperes, tendrán para protección del personal un interruptor de falla a tierra aprobado. Los juegos de cables o dispositivos aprobados que contengan un interruptor de protección de falla a tierra para protección del personal identificadas para su uso portátil serán permitidos para usarse con generadores portátiles de 15 kilowatts o menos fabricados o reconstruidos antes del 1 de enero de 2011.
Comentario

Falta la otra tensión de suministro normalizada
	NO PROCEDE
En el Capítulo 1 está la siguiente definición con todo y Nota:

Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera puede variar de la nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser 120 ó 127 volts.



	1024.
	605-3
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… dañar al aislamiento del conductor.
Debe Decir

Agregar al final:

- UTILIZANDO LOS METODOS DE ALUMBRADO DEL CAP. 3, EXCEPTO EL TUBO DE POLIETILENO DEL ART. 364.

Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 605-3, ya existía en la NOM-2005.

- Evitar posible provocación de incendios con este tipo de canalización.
	NO PROCEDE
Para este Artículo no resultan aplicables todos los métodos de alambrado del Capítulo 3 por lo que se establecen especificaciones muy particulares para este tipo de mobiliario de oficina. 

	1025.
	610-33
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción: 6/08/2012
	Editorial

Dice

por el Articulo 610-32
Debe Decir

por 610-32
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

en 610-32



	1026.
	620-2
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

Controlador de movimiento: El dispositivo eléctrico que como parte del sistema de control regula la aceleración, velocidad, retardo y paro del elemento móvil.

Debe Decir

VARIADOR DE VELOCIDAD, VOLTAJE Y FRECUENCIA : El dispositivo eléctrico Y ELECTRONICO que como parte del sistema regula la velocidad, retardo y paro del elemento móvil INTEGRADO POR DISPOSITIVOS DE ARRANQUE Y EQUIPOS DE CONVERSION DE ENERGIA USADO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO UN MOTOR ELECTRICO O UNA BOMBA HIDRAULICA PARA UN SISTEMA DE CONTROL.

Comentario

Su nombre correcto es el de Variador de velocidad, voltaje y frecuencia.
	NO PROCEDE

En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.


	1027.
	620-2
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

Controlador de operación: El dispositivo eléctrico que como parte del sistema de control, inicia el arranque, paro y dirección del movimiento, en respuesta a una señal originada en un dispositivo de operación.

Debe Decir

TABLERO DE CONTROL: El dispositivo eléctrico que como parte del sistema de control, inicia el arranque, paro y dirección del movimiento, en respuesta a una señal originada en un dispositivo de operación.

Comentario

Es mas adecuado manejar el termino de tablero de control
	NO PROCEDE
En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.

	1028.
	620-2
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

Controlador del motor: Las unidades de operación de un sistema de control lo integran un dispositivo de arranque (arrancador) y un equipo de conversión de energía usado para poner en funcionamiento un motor eléctrico o una bomba para mover el sistema hidráulico de control.

Debe Decir

SE ELIMINA
Comentario

Se elimina por estar repetido con Controlador de movimiento o variador de velocidad, voltaje y frecuencia.
	NO PROCEDE
En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de  este Artículo.


	1029.
	620-2
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

Cuarto de control: Espacio cerrado de control, fuera del foso del elevador, proyectado para que entre completamente una persona, que contiene el controlador del motor del ascensor. El cuarto también podría contener equipo eléctrico y/o mecánico utilizado directamente en el ascensor, pero no el motor eléctrico o la máquina hidráulica que mueven el elevador.

Debe Decir

SE ELIMINA
Comentario

Se repite con el termino de cuarto de máquinas
	NO PROCEDE
En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de  este Artículo.

	1030.
	620-2
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

Dispositivo de operación: El desconectador de la cabina, botones, interruptores de llave o palanca, y otros elementos eléctricos usados para activar el controlador de operación

Debe Decir

INTERRUPTOR PRINCIPAL: DISPOSITIVO ELECTRICO QUE CORTA EL SUMINISTRO DE ENERGIA EN TODO EL EQUIPO.

Comentario

Con este nuevo termino se define en forma más específica.
	NO PROCEDE

En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.

	1031.
	620-2
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

Espacio de control: Un espacio dentro o fuera del foso del elevador, proyectado para que una persona pueda entrar total o parcialmente, que alberga el controlador del motor del ascensor. El espacio también podría contener equipo eléctrico y/o mecánico utilizado directamente en el ascensor, pero no el motor eléctrico o la máquina hidráulica que mueven el elevador.

Debe Decir

SE ELIMINA
Comentario

Son conceptos que actualmente no se manejan.
	NO PROCEDE

En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.

	1032.
	620-2
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

Espacio para maquinaria: Un espacio dentro o fuera del foso del elevador, proyectado para que una persona pueda entrar total o parcialmente, que contiene el equipo mecánico del ascensor y podría contener también equipo eléctrico utilizado directamente en el ascensor este espacio también podría contener el motor eléctrico o la máquina hidráulica que mueven el elevador.

Debe Decir

SE ELIMINA

Comentario

Son conceptos que actualmente no se manejan
	NO PROCEDE

En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.

	1033.
	620-2
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

Sistema de control: Sistema general que gobierna el arranque, parada, dirección de movimiento, velocidad, aceleración y retardo del elemento móvil.

Debe Decir

Sistema de control: Sistema general que gobierna EN SU TOTALIDAD EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, ESTA INTEGRADO POR TABLERO DE CONTROL Y VARIADOR DE VELOCIDAD, VOLTAJE Y FRECUENCIA.

Comentario

En vez de contemplar el arranque, parada, dirección de movimiento, velocidad, aceleración y retardo, se pone el termino de “la totalidad de movimiento” y se aclara por que elementos esta constituido.
	NO PROCEDE

En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.


	1034.
	620-3
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

Limitaciones de voltaje. El voltaje de suministro no debe exceder de 300 volts entre los conductores, a menos que se permita otra cosa en (a) hasta (c).

Debe Decir

Limitaciones de voltaje. LOS VOLTAJES no deben de exceder de 300 volts entre los conductores, a menos que se permita otra cosa en (a) hasta (c).

Comentario

Es mas correcto el termino de voltajes en plural
	NO PROCEDE
En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.


	1035.
	620-3.
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

c) Circuitos de calefacción y aire acondicionado. Los circuitos derivados para equipo de calefacción y aire acondicionado de la cabina, no deben operar a más de 600 volts.

Debe Decir

c) Circuitos de calefacción y aire acondicionado. Los circuitos derivados para equipo de calefacción y aire acondicionado de la cabina (220 VOLTS), no deben operar a más de 600 volts en cubo.

Comentario

Se especifican por separado los voltajes para la cabina y para el cubo
	NO PROCEDE
En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.

	1036.
	620-5
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

EN LOS DOS PRIMEROS RECUADROS DICE: COCHE Y GRUPO
Debe Decir

CABINA Y GRUPO
Comentario

El termino de coche no se usa actualmente
	NO PROCEDE
En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.

	1037.
	620-5
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

SEGUNDO CUADRO ARRIBA DICE: AUTO CONTROL DE OPERACION
Debe Decir

TABLERO DE CONTROL
Comentario

El termino Tablero de control es el que se uso en la actualidad
	NO PROCEDE
En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.

	1038.
	620-5
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

PENULTIMO CUADRO DE ARRIBA DICE: CONVERTIDOR DE POTENCIA
Debe Decir

VARIADOR DE FRECUENCIA Y VELOCIDAD
Comentario

Es mas correcto usar el termino variador de velocidad y frecuencia
	NO PROCEDE
En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.

	1039.
	620-5
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

Protección. Las partes vivas de los equipos eléctricos están debidamente protegidas, separadas o aisladas y los equipos se pueden inspeccionar, ajustar, revisar o mantener estando energizados sin quitar esta protección.

Debe Decir

Protección CONTRA CHOQUES ELECTRICOS. Las partes vivas de los equipos eléctricos están debidamente protegidas, separadas o aisladas y los equipos se pueden inspeccionar, ajustar, revisar o mantener estando energizados sin quitar esta protección.

Comentario

Se especifica conforme a lo definido que esa protección es únicamente contra choques eléctricos
	NO PROCEDE
En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.


	1040.
	620-5
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

Examen, ajuste y servicio. No se requiere que el equipo eléctrico sea examinado, ajustado, mantenido o reparado cuando esté energizado

Debe Decir

SE ELIMINA
Comentario

El termino no aporta nada
	NO PROCEDE
En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.


	1041.
	620-11
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

d) Aislamiento. Todos los conductores deben tener un nivel de voltaje por lo menos igual al voltaje máximo nominal del circuito, aplicado a cualquier conductor dentro de la cubierta, cable o canalización. Se permitirán aislamientos o cubiertas exteriores que sean de humo limitado y estén aprobados.

Debe Decir

d) Aislamiento. Todos los conductores deben tener un nivel de RIGIDEZ DIELECTRICA por lo menos igual al voltaje máximo nominal del circuito, aplicado a cualquier conductor dentro de la cubierta, cable o canalización. Se permitirán aislamientos o cubiertas exteriores que sean de humo limitado y estén aprobados.

Comentario

El termino correcto en vez de voltaje es el rigidez dieléctrica.
	NO PROCEDE
En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.


	1042.
	620-23

y

620-24


	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

620-23. Circuito derivado de alumbrado y contactos para el cuarto de máquinas o cuarto de control / en el espacio para maquinaria o en el espacio de control

a) Circuito derivado separado. Un circuito derivado separado debe alimentar el alumbrado y el(los) contacto(s) del cuarto de máquinas o del cuarto de control / espacio para maquinaria o espacio de control.

El alumbrado exigido no se debe conectar al lado de carga de un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

b) Interruptor de alumbrado. El interruptor de alumbrado debe ubicarse en la entrada del cuarto de máquinas o del cuarto de control / espacio para maquinaria o espacio de control.

c) Contacto doble Se debe instalar al menos un contacto dúplex de 120 volts, una fase, de 15 ó 20 amperes, en cada cuarto de máquinas o cuarto de control y en cada espacio para maquinaria o espacio de control.

NOTA: Respecto a los niveles de iluminación, ver APENDICE B2.

620-24. Circuitos derivados de alumbrado y receptáculos en el cubo del elevador

a) Circuito derivado separado. Un circuito derivado separado debe alimentar el alumbrado y el(los) contacto(s) del cubo del elevador.

El alumbrado exigido no se debe conectar al lado de carga de un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

b) Interruptor de alumbrado. El interruptor de alumbrado debe ubicarse en la entrada del cubo del elevador.
c) Contacto doble Se debe instalar al menos un contacto doble de 120 volts, una fase, de 15 ó 20 amperes en el cubo del elevador.

NOTA: Respecto a los niveles de iluminación, ver APENDICE B2.
Debe decir

620-23. Circuito derivado de alumbrado y contactos para el cuarto de máquinas o cuarto de control / en el espacio para maquinaria o en el espacio de control

a) Circuito derivado separado. Un circuito derivado separado debe alimentar el alumbrado y el(los) contacto(s) del cuarto de máquinas o del cuarto de control / espacio para maquinaria o espacio de control.

El alumbrado exigido no se debe conectar al lado de carga de un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

b) Interruptor de alumbrado. El interruptor de alumbrado debe ubicarse en la entrada del cuarto de máquinas o del cuarto de control / espacio para maquinaria o espacio de control.

c) Contacto doble Se debe instalar al menos un contacto dúplex de 120 ó 127 volts, una fase, de 15 ó 20 amperes, en cada cuarto de máquinas o cuarto de control y en cada espacio para maquinaria o espacio de control.

NOTA: Respecto a los niveles de iluminación, ver APENDICE B2.

620-24. Circuitos derivados de alumbrado y receptáculos en el cubo del elevador

a) Circuito derivado separado. Un circuito derivado separado debe alimentar el alumbrado y el(los) contacto(s) del cubo del elevador.

El alumbrado exigido no se debe conectar al lado de carga de un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

b) Interruptor de alumbrado. El interruptor de alumbrado debe ubicarse en la entrada del cubo del elevador.
c) Contacto doble Se debe instalar al menos un contacto doble de 120 ó 127 volts, una fase, de 15 ó 20 amperes en el cubo del elevador.

NOTA: Respecto a los niveles de iluminación, ver APENDICE B2.
Comentario

En lugares con sistemas 220Y/127V los contactos serían a 127 V.
	NO PROCEDE
En el Capítulo 1 está la siguiente definición con todo y Nota:

Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera puede variar de la nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser 120 ó 127 volts.



	1043.
	610
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

H. Compatibilidad electromagnética

610-75. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 610 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1044.
	620-3
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

620-3. Limitaciones de voltaje.

a) Circuitos de fuerza. Los circuitos derivados para los controladores de operación y motores de la puerta, así como los circuitos derivados yalimentadores de los controladores de motor, motores del elevador y frenos del elevador, no deberán tener un voltaje que exceda 600 volts. Se permite que los voltajes internos para la conversión de energía y equipo funcionalmente asociado, así como el voltaje de operación del alambrado que interconecta el equipo, sean más altos, siempre que dichos equipos y el alambrado estén aprobados para ese voltaje. Cuando el voltaje supere los 600 volts, se deben instalar en lugar notablemente visible en los equipos, etiquetas o anuncios de advertencia con la indicación "PELIGRO - ALTO VOLTAJE".

Debe Decir

620-3. Limitaciones de voltaje.

a) Circuitos de fuerza. Los circuitos derivados para los controladores de operación y motores de la puerta, así como los circuitos derivados y alimentadores de los controladores de motor, motores del elevador y frenos del elevador, no deberán tener un voltaje que exceda 600 volts. Se permite que los voltajes internos para la conversión de energía y equipo funcionalmente asociado, así como el voltaje de operación del alambrado que interconecta el equipo, sean más altos, siempre que dichos equipos y el alambrado estén aprobados para ese voltaje. Cuando el voltaje supere los 600 volts, se deben instalar en lugar notablemente visible en los equipos, etiquetas o anuncios de advertencia con la indicación "PELIGRO - ALTO VOLTAJE".

Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	1045.
	620-32
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

Ductos metálicos y no metálicos. La suma del área de la sección transversal de los conductores incluyendo su aislamiento en los ductos, no debe ser mayor que 50 porciento del área de la sección transversal interior del ducto.

Cuando se instale un ducto para cables vertical, éste debe fijarse a intervalos que no excedan 5 metros y no deben tener más de una junta entre soportes. Cuando se tengan ductos para cables juntos deben fijarse ambos firmemente para asegurar una unión rígida.

Debe Decir

Ductos metálicos y no metálicos. La suma DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES de los conductores incluyendo su aislamiento en los ductos, no debe ser mayor que 50 por ciento DE LA SECCION TRANSVERSAL interior del ducto.

Cuando se instale un ducto vertical para cables, éste debe fijarse a intervalos que no excedan 5 metros y no deben tener más de una junta entre soportes. Cuando se tengan ductos para cables juntos deben fijarse ambos firmemente para asegurar una unión rígida.

Comentario

Se elimina área porque ese término es igual a sección transversal.
	NO PROCEDE
En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.



	1046.
	620-33
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

Número de conductores en canalizaciones. La suma de las áreas de la sección transversal de los conductores incluyendo su aislamiento en una canalización no debe ser mayor que 40 porciento del área de la sección transversal interior de la canalización, excepto como se permite para ductos en 620-32

Debe Decir

Número de conductores en canalizaciones. La suma DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES de los conductores incluyendo su aislamiento en una canalización no debe ser mayor que 40 porciento DE LA SECCION TRANSVERSAL INTERIOR de la canalización, excepto como se permite para ductos en 620-32

Comentario

Se elimina área porque ese termino es igual a sección transversal
	NO PROCEDE
En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.

	1047.
	620-36
	ANFAESE

Empresa:

CANAME

Fecha de Recepción: 25/10/2012
	Dice

Sistemas diferentes en una canalización o en cable viajero. Se permite que los cables de fibra óptica y conductores para dispositivos de operación, control de movimientos y operación, potencia, señalización, alarma contra incendios, alumbrado, calefacción y aire acondicionado de 600 volts o menos, se alojen con los mismos cables viajeros o en el mismo sistema de canalización, si todos los conductores tienen aislamiento aprobado para el máximo voltaje aplicado a cualquier conductor dentro de la canalización y si todas las partes vivas del equipo están aisladas de tierra para este máximo voltaje. Se permite también que el cable viajero o canalización incluya conductores con pantalla y/o uno o más cables coaxiales, si tales conductores tienen aislamiento aprobado para el máximo voltaje aplicado a cualquier conductor dentro del cable o de la canalización. Se permitirá que los conductores para circuitos de comunicaciones telefónicas, de audio, vídeo o de alta frecuencia, se recubran con un protector adecuado.

Debe Decir

Sistemas diferentes en una canalización o en cable viajero. Se permite que los conductores para dispositivos de operación, control de movimientos, SEÑALIZACION, ALARMA CONTRAINCENDIOS Y ALUMBRADO SE ALOJEN EN UN SOLO DUCTO, POR OTRO LADO, LOS CABLES DE FIBRA OPTICA, CIRCUITOS DE POTENCIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO DE 600 VOLTS SE AGRUPEN EN OTRA CANALIZACION INDEPENDIENTE SEGUIDA TAMBIEN DE UN CABLE VIAJERO INDEPENDIENTE Todos los conductores DEBEN tener aislamiento aprobado para el máximo voltaje aplicado a cualquier conductor dentro de la canalización y todas las partes vivas del equipo DEBERAN ESTAR aisladas de tierra para este máximo voltaje. Se permite también que el cable viajero o canalización incluya conductores con pantalla y/o uno o más cables coaxiales, si tales conductores tienen aislamiento aprobado para el máximo voltaje aplicado a cualquier conductor dentro del cable o de la canalización. Se permitirá que los conductores para circuitos de comunicaciones telefónicas, de audio, vídeo o de alta frecuencia, se recubran con un protector adecuado.

Comentario

Se separa a los elementos conforme a su tipo en dos canalizaciones por seguridad
	NO PROCEDE

En el proyecto hay congruencia entre las definiciones, como se ilustra en la figura 620-2 y las disposiciones del Artículo 620. De hacer una modificación parcial en base a los comentarios de las definiciones podría generar una inconsistencia en las disposiciones de este Artículo.


	1048.
	620-85


	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

620-85. Interruptores de circuito por fallas a tierra para protección de personas. Todos los contactos monofásicos de 120 volts de 15 y 20 amperes, instalados en foso, cubo del elevador, parte alta de la cabina del elevador, en escaleras eléctricas y pasillos móviles, deben ser del tipo con interruptor de circuito por falla a tierra.

Todos los contactos monofásicos de 120 volts de 15 y 20 amperes, instalados en cuartos de máquinas y espacios para maquinaria deben ser del tipo con interruptor de circuito por falla a tierra para protección de las personas.

Un contacto sencillo que alimente una bomba de desagüe permanentemente instalada, no requiere tener protección con interruptor de circuito por falla a tierra.

Debe decir

620-85. Interruptores de circuito por fallas a tierra para protección de personas. Todos los contactos monofásicos de 120 ó 127 volts de 15 y 20 amperes, instalados en foso, cubo del elevador, parte alta de la cabina del elevador, en escaleras eléctricas y pasillos móviles, deben ser del tipo con interruptor de circuito por falla a tierra.

Todos los contactos monofásicos de 120 ó 127 volts de 15 y 20 amperes, instalados en cuartos de máquinas y espacios para maquinaria deben ser del tipo con interruptor de circuito por falla a tierra para protección de las personas.

Un contacto sencillo que alimente una bomba de desagüe permanentemente instalada, no requiere tener protección con interruptor de circuito por falla a tierra.
Comentario

Falta el sistema de 127 V 
que se usa en nuestro país.
	NO PROCEDE

En el Capítulo 1 está la siguiente definición con todo y Nota:

Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera puede variar de la nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser 120 ó 127 volts.


	1049.
	620
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

K. Compatibilidad electromagnética

620-105. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 620 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	1050.
	625-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Vehículo eléctrico. … Para propósitos de este articulo, no se incluyen los vehículos…
Debe Decir

Eliminar el NO:

Para propósitos de este articulo, NO se incluyen los vehículos….
Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 625-2, ya existía en la NOM-2005.

- Por no existir otro artículo que regule la carga de estos equipos automotores eléctricos.

- Se propone que este art. 625 cubra la carga de estos vehículos que ahora se excluyen en la definición.
	NO PROCEDE

El proyecto define el tipo de vehículo eléctrico al cual está destinado el equipo de carga y aclara a qué tipo de vehículo eléctrico no le aplica este equipo de carga.

	1051.
	625-4
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

625-4. Voltaje. Si no se especifican otros voltajes, los equipos de los que trata este Artículo se deben conectar a sistemas de corriente alterna de 120, 127, 120/240, 208Y/120, 220/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 o 600 volts.
Debe decir

625-4. Voltaje. Si no se especifican otros voltajes, los equipos de los que trata este Artículo se deben conectar a sistemas de corriente alterna de 120, 127, 120/240, 208Y/120, 220Y/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 o 600 volts.

Comentario

220Y/127 V indica que es un sistema trifásico conectado en estrella.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

625-4. Tensión. Si no se especifican otras tensiones, los equipos de los que trata este Artículo se deben conectar a sistemas de corriente alterna de 120, 127, 120/240, 208Y/120, 220Y/127, 240, 480Y/277, 480, 600Y/347 ó 600 volts.



	1052.
	625-13
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

625-13. Equipo de alimentación para vehículos eléctricos. Se permitirá que el equipo de alimentación para vehículos eléctricos de120 volts, monofásico, de 15 o 20 amperes, o parte de un sistema identificado y aprobado como adecuado y que cumpla los requisitos de las secciones 625-18; 625-19 y 625-29; se pueda conectar mediante cordón con clavija. Todos los demás equipos de alimentación para vehículo eléctrico deben conectarse y sujetarse de manera permanente en su lugar. Este equipo no debe tener partes vivas expuestas.

Debe decir

625-13. Equipo de alimentación para vehículos eléctricos. Se permitirá que el equipo de alimentación para vehículos eléctricos de 120 ó 127 volts, monofásico, de 15 o 20 amperes, o parte de un sistema identificado y aprobado como adecuado y que cumpla los requisitos de las secciones 625-18; 625-19 y 625-29; se pueda conectar mediante cordón con clavija. Todos los demás equipos de alimentación para vehículo eléctrico deben conectarse y sujetarse de manera permanente en su lugar. Este equipo no debe tener partes vivas expuestas.
Comentario

Si en 625-4 tenemos como aceptada la tensión de 127 V, falta en esta sección.
	NO PROCEDE

En el Capítulo 1 está la siguiente definición con todo y Nota:

Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera puede variar de la nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser 120 ó 127 volts.



	1053.
	625-18 y 625-19
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

625-18. Enclavamiento. Los equipos de alimentación para vehículos eléctricos deben estar dotados con un medio de enclavamiento que desenergice el conector y el cable del vehículo eléctrico siempre que el conector se desacople del vehículo. No se exige un enclavamiento para los equipos de carga portátiles conectados con cordón y clavija a un contacto monofásico de 1205 volts, 15 o 20 amperes.

625-19. Desenergización automática del cable. El equipo de alimentación para vehículos eléctricos o la combinación cable-conector del equipo debe estar dotado de un medio automático que desenergice los conductores del cable y el conector del vehículo eléctrico si se produce alguna tensión mecánica que pudiera llevar a la rotura del cable o a la separación del cable y del conector, con la consiguiente exposición de partes vivas.

No se exige un medio automático que desenergice los conductores del cable y el conector del vehículo eléctrico para los equipos de carga portátiles conectados con cordón y clavija a un contacto monofásico de 120 volts, 15 o 20 amperes.

Debe decir

625-18. Enclavamiento. Los equipos de alimentación para vehículos eléctricos deben estar dotados con un medio de enclavamiento que desenergice el conector y el cable del vehículo eléctrico siempre que el conector se desacople del vehículo. No se exige un enclavamiento para los equipos de carga portátiles conectados con cordón y clavija a un contacto monofásico de 120 ó 127 volts, 15 o 20 amperes.

625-19. Desenergización automática del cable. El equipo de alimentación para vehículos eléctricos o la combinación cable-conector del equipo debe estar dotado de un medio automático que desenergice los conductores del cable y el conector del vehículo eléctrico si se produce alguna tensión mecánica que pudiera llevar a la rotura del cable o a la separación del cable y del conector, con la consiguiente exposición de partes vivas.

No se exige un medio automático que desenergice los conductores del cable y el conector del vehículo eléctrico para los equipos de carga portátiles conectados con cordón y clavija a un contacto monofásico de 120 ó 127 volts, 15 o 20 amperes.
Comentario

En la sección 625-4 tenemos aceptados 120 y 127 V
	NO PROCEDE

En el Capítulo 1 está la siguiente definición con todo y Nota:

Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera puede variar de la nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser cualquier tensión entre 110 y 127 volts.




[image: image35.png](volts) (amperes)

|oe mostca o guercomo s

Ventlaciingsses en metros cibicos por minto = ~—— 1

L732(velts)(amperes)

Ventlteiin e e metros cibicos por minut e

comantano
 Satcto comegy a fomua para a nsttacion ica, verente NEC 2011





	1055.
	625
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

F. Compatibilidad electromagnética

625-45. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 625 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1056.
	626-24 (b)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

b) Contacto. Todos los contactos… con (b) (1) y (b) (2).
Debe Decir

b) Contacto. Todos los contactos… con (b) (1) y (b) (2):
Comentario

Si los numerales siguientes (1) y (2) son parte de un listado
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

b) Contacto. Todos los contactos… con (b) (1) y (b) (2):


	1057.
	626
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

E. Compatibilidad electromagnética

626-45. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 626 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




[image: image36.png]=3 [Robarto Rusias Gomez [ Tipo ds comsntaro [ProceDe
mprsss: s sagecy  [eamna
st o | se mosres o ussecomo e
cargo: naanse

o —

. Soldadoras por resistencia

< scasaoasporsesstancia
Comantan

o exe a pare g et arcuo.

| saadors por resanca
o capi para oicar





	1059.
	630
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

F. Compatibilidad electromagnética

630-55. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 630 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.

	1060.
	640
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

D. Compatibilidad electromagnética

640-55. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 640 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1061.
	645-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Control de desconexión remoto

Debe Decir

Agregar Nota al final:


 Nota: PARA INSTALAR Y OPERAR ESTE MEDIO DE DESCONEXION VER 645-10b)
Comentario

- Precisar la sección donde se requiere este medio de desconexión remoto según las condiciones específicas marcadas.
	NO PROCEDE
No se requiere nota aclaratoria en la definición. El propósito de esta definición es que al aplicar la sección 645-10 (b) quede claramente establecido el requisito.

	1062.
	645-2
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:
23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar definición:


 Carga dual: EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION QUE REQUIEREN DOS ALIMENTACIONES ELECTRICAS PARA OPERAR.

Nota: LAS ALIMENTACIONES PUEDEN PROVENIR DE DOS PANELES DE DISTRIBUCION DE FUENTES DIFERENTES.

Comentario

- Precisar la conexión de estos equipos.
	NO PROCEDE
No se requiere definir un término que no se aplica en el proyecto.

	1063.
	645-3 (b)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

b) Plenum

 … de una Plenum, ubicada encima de una sala….

Debe Decir

Agregar:


. … de una Plenum, ubicada encima O EN UN PISO FALSO BAJO DE LOS EQUIPOS (ITE), de una sala….
Comentario

- Normalmente se instala un piso técnico por donde se suministra el aire acondicionado a los equipos ITE.
	NO PROCEDE
La definición del plenun no limita que este compartimiento esté solamente en el techo.


	1064.
	645-3

(a)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción:
6/08/2012
	Editorial

Dice

aplicar las secciones 300-21 770-26…
Debe Decir

aplicar 300-21 770-26…
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	NO PROCEDE
La oración está construida correctamente

	1065.
	645-3

(b)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción:
6/08/2012
	Editorial

Dice

aplicar las secciones 300-22 (c (1), 725-154 (a)…
Debe Decir

aplicar 300-22 (c (1), 725-154 (a)…
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	NO PROCEDE
La oración está construida correctamente

	1066.
	645-5 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

a) Conductores de circuitos derivados.
Debe Decir

Agregar otro párrafo:
EN EL CASO DE INSTALAR EQUIPOS DUALES CON ALIMENTACION POR 2 RAMAS SEPARADAS, DEBERA TENER UNA AMPACIDAD DEL 200% DE LA CARGA MAS ALTA.
Comentario

- Por la posibilidad de la falla de una rama, la de respaldo podría tomar toda la carga dual.
	NO PROCEDE
En la sección 645-5 (a) se establece que los conductores de los circuitos derivados que alimenten a una o más unidades de un sistema de equipos de tecnología de la información tengan una ampacidad no menor a 125% de la carga total conectada.

	1067.
	645-5 (b)(1)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

b) Cables de alimentación de fuerza.

(1) Los cables de alimentación de fuerza no deben ser más largos que 4.5 metros.
Debe Decir

Agregar:


Excepción: EN EL CASO DE INSTALAR CABLES DEL TIPO FMC (ARTICULO 348) NO SE LIMITA LA DISTANCIA.
Comentario

- Es común este tipo de instalación en salas ITE de grandes dimensiones.
	NO PROCEDE
El Artículo 348 no se refiere a un tipo de cable.

	1068.
	645-5 (e)(2)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

(2) Los conductores de circuitos….

(5) Las aberturas…. debajo del piso.

Debe Decir

Agregar:


(2) Los conductores de circuitos….xcepción: NO SE PERMITE UTILIZAR COMO CANALIZACION EL TUBO CONDUIT DE POLIETILENO (Articulo 364)

(5) Las aberturas…. debajo del piso.Y REDUZCAN EL ESCAPE DE AIRE ACONDICIONADO

Comentario

- El sistema de ventilación propiciaría el fuego con este tipo de canalización, no autoextingible
	NO PROCEDE
Para utilizar los sistemas de alambrado señalados en la sección 645-2 se deben cumplir con los requisitos que señala el proyecto para cada uno de ellos.

La reducción del escape del aire acondicionado queda fuera de los requisitos del proyecto.


	1069.
	645-5 (h)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

(2) Las etiquetas….

Debe Decir

Agregar:


d. El equipo al cual estará asignado.

e. El panel del cual se deriva.
Comentario

- Mejorar la identificación y reducir posibilidades de error.
	NO PROCEDE
La propuesta está implícita en el inciso (c) de esta subsección.

	1070.
	645-5 (g)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

g) Circuitos de alimentación y cables de interconexión abandonados.
Debe Decir

Agregar al final:

DEBIENDO DE ESTAR DESENERGIZADOS E IDENTIFICADOS COMO ABANDONADOS.

Agregar Nota al final:


Nota: LOS CABLES ABANDONADO OCUPAN ESPACIO EN EL PLENUM O EN EL PISO FALSO DE LA SALA (ITE) PUDIENDO DIFICULTAR EL FLUJO DEL AIRE ACONDICIONADO.
Comentario

- Requerimiento por seguridad de un choque eléctrico.

- Eficientar el espacio disponible en el plenum y/o en el piso falso..
	NO PROCEDE

La propuesta no tiene relación con lo especificado en la subsección en comento.

	1071.
	645-5 (i)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar subsección nueva:
i) Circuitos de fuerza separados. LOS CIRCUITOS QUE ALIMENTEN LOS SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIBLES DEBERAN DE SER DIFERENTES DE LOS QUE ALIMENTEN A LOS SISTEMAS HVAC.

Comentario

- Por seguridad de la operación y continuidad del servicio.
	NO PROCEDE

La propuesta no tiene relación con la seguridad, objeto de este proyecto. 

	1072.
	645-10 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar:
5) EN SALAS NO ATENDIDAS, SE PODRAN INSTALAR SISTEMAS DE DETECCION TEMPRANA Y DE DESCARGA DE DE EXTINTOR PUNTUAL POR EQUIPO, LOS CUALES SE MONITOREARAN CON ALARMA PARA SABER DE SU OPERACION.
Comentario

- Por seguridad de la operación y continuidad del servicio.
	NO PROCEDE
El proyecto no limita la instalación del equipo objeto de esta propuesta.

	1073.
	645-10 (b)(2)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

Personal calificado está disponible continuamente recibir a los cuerpos de emergencia y para advertirles de los métodos de desconexión.
Debe decir

Personal calificado está disponible continuamente para recibir a los cuerpos de emergencia y para advertirles de los métodos de desconexión.
Comentario

Por claridad.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

Personal calificado está disponible continuamente para recibir a los cuerpos de emergencia y para advertirles de los métodos de desconexión.




	1074.
	645-12
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar sección nueva:

NUEVA SECC. 645-12 Circuitos de Iluminación.

a) LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO DEBERAN DE SER EXCLUSIVOS PARA ESTE FIN, NO COMPARTIENDOSE CON LOS DE FUERZA O LOS DE COMUNICACION.
b) DEBERA DE INSTALARSE UN SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA SUFICIENTE PARA LA EVACUACION DEL PERSONAL OPERATIVO Y PARA EL ACCESO AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL CASO DE UNA FALLA ELECTRICA O UN INCENDIO.
Comentario

- Por seguridad de la operación y continuidad del servicio.
	NO PROCEDE
Lo que se propone en el inciso (a) no es requisito de seguridad objeto de este proyecto.
Lo que se propone en el inciso (b) está considerado en el Artículo 700 del proyecto. 

	1075.
	665-23
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

665-23. Anuncios de prevención. Se deben fijar al equipo las etiquetas o anuncios de prevención que digan "Peligro - Alto Voltaje - Manténgase Alejado" y deben ser claramente visibles para toda persona que pueda entrar en contacto con partes energizadas, cuando las puertas están abiertas o cerradas o se hayan quitado paneles, de los compartimientos que contengan equipos operando a más de 150 volts de corriente alterna o corriente continua.

Debe decir

665-23. Anuncios de prevención. Se deben fijar al equipo las etiquetas o anuncios de prevención que digan "Peligro - Alta Tensión - Manténgase Alejado" y deben ser claramente visibles para toda persona que pueda entrar en contacto con partes energizadas, cuando las puertas están abiertas o cerradas o se hayan quitado paneles, de los compartimientos que contengan equipos operando a más de 150 volts de corriente alterna o corriente continua

Comentario

El PROY-NOM-001-SEDE-2012 usa Tensión en lugar de Voltaje.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

665-23. Anuncios de prevención. Se deben fijar al equipo las etiquetas o anuncios de prevención que digan "Peligro - Alta Tensión - Manténgase Alejado" y deben ser claramente visibles para toda persona que pueda entrar en contacto con partes energizadas, cuando las puertas están abiertas o cerradas o se hayan quitado paneles, de los compartimientos que contengan equipos operando a más de 150 volts de corriente alterna o corriente continua.



	1076.
	645
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

A. Compatibilidad electromagnética

645-25. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.

Comentario

Ampliar el ARTICULO 645 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1077.
	647
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

A. Compatibilidad electromagnética

647-15. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 647 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	1078.
	650
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

A. Compatibilidad electromagnética

650-15. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 650 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1079.
	660
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

E. Compatibilidad electromagnética

660-55. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 660 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1080.
	665
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

C. Compatibilidad electromagnética

665-35. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 665 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1081.
	668
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

A. Compatibilidad electromagnética

668-55. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 668 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	1082.
	669
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

A. Compatibilidad electromagnética

669-15. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 669 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1083.
	670-3 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice
Debe Decir

Agregar:

Nota: LA TENSION DEL SISTEMA, APLICANDO LA CAIDA DE TENSION, DEBE SER MAYOR A LA TENSION DE UTILIZACION DE LA MAQUINARA INDUSTRAL MARCADA EN LA PLACA, Ver 110-4

Comentario

- Aclarar, ya que se tienen problemas con tensión del sistema de 440 V y tensión de utilización de 460
	NO PROCEDE
Lo que se propone no es requisito de seguridad objeto de este proyecto.



	1084.
	670-4 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… que puedan operar al mismo tiempo.
Debe Decir

Agregar al final:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS SECCIONES 430-7d) Y 430-25.

Nota: VEASE LAS TABLAS DEL ARTICULO 310 PARA LA CAPACIDAD DE CONDUCCION DE CORRIENTE DE LOS CONDUCTORES

Comentario

- Estaba escrito en la antigua sección 670-4a), ya existía en la NOM-2005.

 - Basarse en los datos del fabricante y así responsabilizarlo de la garantía.

- Congruencia con 2 secciones de 430 motores que se refieren a datos de placa y cálculos con esos datos.
	NO PROCEDE
Las NOTAS de la subsección 670-4(a) del proyecto consideran lo aplicable de los Artículos 430 y 310

	1085.
	670
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

A. Compatibilidad electromagnética

670-15. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.

Comentario

Ampliar el ARTICULO 670 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	1086.
	675
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

C. Compatibilidad electromagnética

675-35. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 675 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	1087.
	680-2
	Ing. Jesús Gerardo Espinosa de los Monteros Chávez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Límite de baja tensión de contacto. Una tensión que no supera los siguientes valores:

(1) 
15 volts (rms) para corriente alterna senoidal

(2) 
21.2 volts de pico para corriente alterna no senoidal

(3) 
30 volts continuos para corriente continua.

(4) 
12.4 volts de para corriente

continua que es interrumpida a un paso de 10 a 200 Hz
Debe Decir

Tensión extra baja de seguridad. Una tensión que no supera los siguientes valores:

(1) 
15 volts (rms) para corriente alterna senoidal.

(2) 
21.2 volts de pico para corriente alterna no senoidal.

(3)
30 volts continuos para corriente continua.

(4) 
12.4 volts de para corriente continua que es interrumpida a un paso de

10 a 200 Hz.
Comentario

De acuerdo con 4.1.2.2, el requisito es limitar la corriente de falla que puede pasar por el cuerpo de una persona a un valor menor que la corriente de choque; sin embargo, el término que se utiliza para la definición no es acorde con lo que se trata de explicar.

El Vocabulario Electrotécnico Internacional en IEV 826-12-31, establece lo siguiente:

Sistema SELV (por sus siglas en Inglés):
Sistema eléctrico en cual la tensión no puede exceder el valor de extra baja tensión:
- 
Bajo condiciones normales y
- 
Bajo condiciones simples de falla, incluyendo fallas a tierra

en otros circuitos eléctricos.
NOTA – SELV es la abreviación para tensión extra baja de seguridad (safety extra low voltage).
	PROCEDE PARCIALMENTE
Lo que el proyecto señala no se contrapone con la propuesta, sin embargo atienden situaciones particulares para las instalaciones consideradas en este Artículo.

Se modifica para quedar como sigue:

Límite de baja tensión de contacto. Una tensión que no supera los siguientes valores:

(1)
15 volts (rms) para corriente alterna senoidal.

(2)
21.2 volts pico para corriente alterna no senoidal.

(3)
30 volts continuos para cc.

(4)
12.4 volts pico para corriente continua que es interrumpida dentro de un rango de 10 a 200 hertz.


[image: image37.png]“Adiconamente. & mimo Vocabuiiio Elecioiecnico
Itemsconsen V 65.12:30, ok o gaene

Tonsion axve by atrovacon- LV

7ercon u o evced o e = o s b e e sz 0 60440
La Mo sl EC G045 spacca e 2 s o anca | 6on a1 mences o s e SO
NOTA L2 s s con e rcmace.

=S
| b T

i N

Agsnamte, s o Mesina D405 S55-ANCE ropisons 3 e e

£261290 orva b onson (ELV1) ensin gue o xcece e e s 1 anc 9. L acn e x|
o 8 5 v e o ropaor e R oAU S

95 coroce amoen 2 exa 33 e como BT
2 sy tomctinpu oo 8 5 8045, G 58 s 55 i

- tacenes snoe proscon o coce eecro s poves
8 cormsconicines a v o e 7 < 50 e afemay < 120V pra comene ).
- nsamcones o o snson ests Itaca por e de peri (P en: oecomnacores, e |
Sonoamcon o e e 3ams)
Tenen en it o 2, g e i e came -
ercn 1205 e s

o e o0 e, s sogee et v s o

e s g
S o s i S
e e qecopcion: Db Decir = ~ -
comenians

o o, cortenoo o s car
e c g e v e g s g e .13 i preprnar o s a1 e e





	1089.
	680-6
	Ing. Jesús Gerardo Espinosa de los Monteros Chávez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

(1) 
Ensambles de iluminación a través de la pared y luminarias bajo el agua, diferentes de aquellos productos de alumbrado de muy baja tensión aprobados para usarlos sin un conductor de puesta a tierra.
Debe Decir

(1) 
Ensambles de iluminación a través de la pared y luminarias que funcionan a niveles de tensión extra-baja de seguridad, diferentes de aquellos productos de alumbrado de baja tensión aprobados para usarlos sin un conductor de puesta a tierra.
Comentario

El término “muy baja tensión” no se relaciona con la definición de “Límite de baja tensión de contacto” que se proporciona en

680-2, se sugiere que la redacción se cambie a “niveles de tensión extra baja de seguridad”; de acuerdo con el comentario anterior.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

(1)
Ensambles de iluminación a través de la pared y luminarias bajo el agua, diferentes de aquellos productos de alumbrado de baja tensión aprobados para usarlos sin un conductor de puesta a tierra.


[image: image38.png]3 0 st compes. 13, i que s Sions 2, S0 S Gopon i oo G 31370





	1092.
	680-23
	Ing. Jesús Gerardo Espinosa de los Monteros Chávez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

7) Dependencia de la inmersión. Las luminarias que sólo funcionan con seguridad cuando están sumergidas deben protegerse de forma inherente contra los riesgos de sobrecalentamiento cuando no están sumergidas.
Debe Decir

7) Dependencia de la inmersión. Las luminarias que sólo funcionan de forma segura cuando están sumergidas deben protegerse de forma inherente contra los riesgos de sobrecalentamiento cuando no están sumergidas.
Comentario

Mejora editorial
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
7) Dependencia de la inmersión. Las luminarias que dependan de estar sumergidas para funcionar con seguridad deben estar auto protegidas contra sobrecalentamiento cuando no están sumergidas.

	1093.
	680-23
	Ing. Jesús Gerardo Espinosa de los Monteros Chavez
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

8) Conformidad. La conformidad con estos requisitos se logra con el uso de luminarias para uso bajo el agua y la instalación de un interruptor de circuito contra fallas a tierra en el circuito derivado o un transformador o un suministro de energía para luminarias que funcionan a no más que el límite de baja tensión de contacto.
Debe Decir

8) Conformidad. La conformidad con estos requisitos se logra con el uso de luminarias para uso bajo el agua y la instalación de un interruptor de circuito contra fallas a tierra en el circuito derivado o un transformador o un suministro de energía para luminarias que funcionan a niveles de extra baja tensión de seguridad.
Comentario

Para ser congruente con la propuesta de cambio de 680-2 para, de “Límite de baja tensión de contacto” a “Tensión extra baja de seguridad”.
	NO PROCEDE
Lo que el proyecto señala no se contrapone con la propuesta, sin embargo se atienden situaciones particulares para las instalaciones consideradas en este Artículo.



	1094.
	680-24 (d)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… uso de los de los accesorios correspondientes.
Debe Decir

Agregar al final:

LOS MONITORES DEBEN GARANTIZAR LA CONTINUIDAD CON CABLE DE COBRE MINIMO DE 8.367 MM2 (8 AWG)
Comentario

- Precisar el uso de monitores adecuados que ya se ofrecen en el mercado nacional.
	NO PROCEDE
La propuesta ya se encuentra considerada en la subsección 680-23 (b)(1).



	1095.
	680-26
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Tecnico

Dice

c) Agua de la alberca. Se debe instalar una unión intencional con una área conductora de cuando menos de 7 cm2 en contacto con el agua de la alberca. Se permitirá que esta unión sea parte de las que son requeridas unir, según el inciso (b).
Debe decir

c) Agua de la alberca. Se debe instalar una unión intencional con una área conductora de cuando menos de 58 cm2 en contacto con el agua de la alberca. Se permitirá que esta unión sea parte de las que son requeridas unir, según el inciso (b).
Comentario

7cm2 es un área muy pequeña. Un poco más grande que un timbre de correo. Se sugiere corregir a 58 cm2 tal como vienen los “chapetones” de albercas que están listados según el NEC2011 para cumplir con 680.6c que dice:

(C) Pool Water. An intentional bond of a minimum conductive

surface area of 5800 mm2 (9 in.2) shall be installed

in contact with the pool water. This bond shall be permitted

to consist of parts that are required to be bonded in

680.26(B).
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

c) Agua de la alberca. Se debe instalar una unión intencional con una área conductora de cuando menos de 58 cm2 en contacto con el agua de la alberca. Se permitirá que esta unión sea parte de las que son requeridas unir, según el inciso (b).




	1096.
	680-71
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

680-71. Protección. Las tinas de hidromasaje y sus componentes eléctricos asociados deben estar en un circuito (s) derivado individual y protegido por un interruptor de circuito contra fallas a tierra fácilmente accesible. Todos los contactos monofásicos a 120 volts que no excedan los 30 amperes y que estén ubicados a una distancia máxima de 1.80 metros, medidos horizontalmente de las paredes interiores de la tina de hidromasaje, se deben proteger con un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

Debe decir

680-71. Protección. Las tinas de hidromasaje y sus componentes eléctricos asociados deben estar en un circuito (s) derivado individual y protegido por un interruptor de circuito contra fallas a tierra fácilmente accesible. Todos los contactos monofásicos a 120 ó 127 volts que no excedan los 30 amperes y que estén ubicados a una distancia máxima de 1.80 metros, medidos horizontalmente de las paredes interiores de la tina de hidromasaje, se deben proteger con un interruptor de circuito contra fallas a tierra.
Comentario

También tenemos sistemas monofásicos a 127 V
	NO PROCEDE

En el Capítulo 1 está la siguiente definición con todo y Nota:

Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera puede variar de la nominal, dentro de un margen que permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

NOTA: Donde se lea 120 volts, podrá ser 120 ó 127 volts.


	1097.
	680
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

H. Compatibilidad electromagnética

680-80. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 680 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1098.
	682
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

D. Compatibilidad electromagnética

682-40. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.

Comentario

Ampliar el ARTICULO 682 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1099.
	685
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

C. Compatibilidad electromagnética

685-20. Operación en un ambiente electromagnético. Estos sistemas y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 685 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	1100.
	690-2
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Fecha de recepción: 20/09/2012 
	Dice

Celda Solar … genera electricidad cuando esta expuesto a la luz
Debe Decir

… genera electricidad cuando esta expuesto a la luz solar
Comentario

Desde el titulo y alcance se señala que son sistemas solares y en la definición de modulo
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

… genera electricidad cuando está expuesto a la luz solar

	1101.
	690-2.
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

Punto de acoplamiento común. En un sistema interactivo es el punto en el cual se presenta la interfaz de la red de generación y distribución de energía eléctrica y el cliente. Por lo general, es el lado carga del medidor de la red del suministrador.
Comentario

Describir el Punto de acoplamiento común, Red de generación y distribución de energía eléctrica y Sistema interactivo compatible para 690-2, 692-2 y 694-2 Definiciones
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

Punto de acoplamiento común. En un sistema interactivo es el punto en el cual se presenta la interfaz de la red de generación y distribución de energía eléctrica y el cliente. Por lo general, es el lado carga del medidor de la red del suministrador.

	1102.
	690-4 (b)(3)
	Eduardo Mojica

Empresa:

Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Excepción: Cuando la identificación de los conductores es evidente por su espaciamiento o arreglo, no se requiere identificación adicional.
Debe Decir

690-4 b) 3) excepción, la excepción está muy abierta para su aplicación, consideramos que poner ejemplos de lo que es aceptable sería conveniente, por ejemplo, nos interesa que si indique que el uso de combiner box se considera como excepción.
Comentario
	NO PROCEDE

No hay propuesta alguna, en concreto.

	1103.
	690-4 g)
	Eduardo Mojica

Empresa:

Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

g) Sistemas fotovoltaicos bipolares. Cuando la suma de las tensiones de sistemas fotovoltaicos de los dos subarreglos monopolares, sin considerar la polaridad, excede la capacidad nominal de los conductores y del equipo conectado, los subarreglos monopolares en un sistema fotovoltaico bipolar deben estar físicamente separados, y los circuitos eléctricos de salida de cada subarreglo monopolar deben estar instalados en canalización separada hasta la conexión con el inversor. Los medios de desconexión y los dispositivos de protección por sobre corriente de cada salida de subarreglo monopolar, deben estar en envolventes separadas. Todos los conductores de cada subarreglo deben estar alojados en la misma canalización.

Debe Decir

690-4 g) El inciso considera los sistemas bipolares con arreglos monopolares, es importante indicar si los sistemas bipolares admiten o no arreglos bipolares
Comentario
	NO PROCEDE
No hay propuesta alguna, en concreto

	1104.
	690-7
	Eduardo Mojica

Empresa:

Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

690-7. Tensión máxima.
Debe Decir

690-7 Esta sección solicita una corrección para la temperatura ambiente más baja esperada, se considera que es ambiguo ya que existen diferentes formas de considerar ésta, ya sea con el histórico de temperaturas en sitio o con la evaluación de un periodo concreto (por ejemplo un día específico), es importante especificar.
Comentario
	NO PROCEDE
No hay propuesta alguna, en concreto

	1105.
	690-7 (c)
	Eduardo Mojica

Empresa:

Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

c) Circuitos de fuentes y de salida fotovoltaica. En viviendas unifamiliares y bifamiliares, se permitirá que los circuitos de fuente fotovoltaica y los circuitos de salida, que no incluyan portalámparas, contactos o accesorios, tengan una tensión máxima del sistema fotovoltaico de hasta 600 volts. Otras instalaciones con una tensión máxima del sistema fotovoltaico superior a 600 volts deben cumplir con el Artículo 690, Parte I.
Debe Decir

690-7 c) Importante indicar que en caso de instalar un inversor bipoplar en una vivienda éste podrá operar a más de 600 Vdc si se considera la tensión entre los dos conductores no puestos a tierra de cada monopolo.
Comentario
	NO PROCEDE
No hay propuesta alguna, en concreto


	1106.
	692-2
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

Red de generación y distribución de energía eléctrica: Sistema de generación, distribución y utilización de energía, tal como el sistema de una red pública y las cargas conectadas, que es externo y no controlado por el sistema de celda combustible.
Comentario

Describir el Punto de acoplamiento común, Red de generación y distribución de energía eléctrica y Sistema interactivo compatible para 690-2, 692-2 y 694-2 Definiciones
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

Red de generación y distribución de energía eléctrica: Sistema de generación, distribución y utilización de energía, tal como el sistema de una red pública y las cargas conectadas, que es externo y no controlado por el sistema de celdas combustibles.

	1107.
	690-46
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Editorial

Dice

con la sección 250-120 (c
Debe Decir

con 250-120 (c
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
Fundamento del comentario
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

con 250-120 (c


	1108.
	690
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

J. Compatibilidad electromagnética

690-90. Operación en un ambiente electromagnético. Estos sistemas y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.

Comentario

Ampliar el ARTICULO 690 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1109.
	692
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

I. Compatibilidad electromagnética

692-90. Operación en un ambiente electromagnético. Estos sistemas y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 692 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	1110.
	694-1.
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

694-1. Alcance. Las disposiciones de esté Artículo aplica a sistemas eléctricos eólicos pequeños (turbina) que consisten de uno o más generadores eléctricos de viento, con generadores individuales que tienen una potencia nominal hasta e incluyendo 100 kilowatts. Estos sistemas pueden incluir generadores, alternadores, inversores y controladores.
Debe Decir

694-1. Alcance. Las disposiciones de esté Artículo aplica a sistemas eléctricos eólicos pequeños (turbina) que consisten de uno o más generadores eléctricos de viento, con generadores individuales que tienen una potencia nominal hasta e incluyendo 100 kilowatts, los cuales pueden ser autónomos o interactivos con otras fuentes de generación de energía eléctrica y que pueden tener o no almacenamiento de energía eléctrica, tal como las baterías. Estos sistemas pueden tener salida de corriente alterna o de corriente continua para utilización Estos sistemas pueden incluir generadores, alternadores, inversores y controladores.

Comentario

Describir el Punto de acoplamiento común, Red de generación y distribución de energía eléctrica y Sistema interactivo compatible para 690-2, 692-2 y 694-2 Definiciones
	NO PROCEDE

La propuesta modifica el alcance del artículo.

	1111.
	694-1

NOTA
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Editorial

Dice

ver las figuras 694-1 y 694-2
Debe Decir

ver las Figuras 694-1 y 694-2
Comentario

El titulo de las Figuras 694-1 y 694-2 está escrito con "F" mayúscula
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
ver las Figuras 694-1 y 694-2

	1112.
	694-2.
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

Punto de acoplamiento común. En un sistema interactivo es el punto en el cual se presenta la interfaz de la red de generación y distribución de energía eléctrica y el cliente. Por lo general, es el lado carga del medidor de la red del suministrador.
Comentario

Describir el Punto de acoplamiento común, Red de generación y distribución de energía eléctrica y Sistema interactivo compatible para 690-2, 692-2 y 694-2 Definiciones
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

Punto de acoplamiento común. En un sistema interactivo es el punto en el cual se presenta la interfaz de la red de generación y distribución de energía eléctrica y el cliente. Por lo general, es el lado carga del medidor de la red del suministrador.

	1113.
	694-2.
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

Red de generación y distribución de energía eléctrica: Sistema de generación, distribución y utilización de energía, tal como el sistema de una red pública y las cargas conectadas, que es externo y no controlado por el sistema eléctrico eólico pequeño.
Comentario

Describir el Punto de acoplamiento común, Red de generación y distribución de energía eléctrica y Sistema interactivo compatible para 690-2, 692-2 y 694-2 Definiciones
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
Red de generación y distribución de energía eléctrica: Sistema de generación, distribución y utilización de energía, tal como el sistema de una red pública y las cargas conectadas, que es externo y no controlado por el sistema eléctrico eólico pequeño.

	1114.
	694-2.
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

Sistema interactivo: Sistema eléctrico eólicos pequeño que funciona en paralelo con una red de generación y distribución de energía eléctrica, a la que puede alimentar. Para el propósito de esta definición, un subsistema de almacenamiento de energía de un sistema eléctrico eólico pequeño, como una batería, no es otra fuente de producción.

Comentario

Describir el Punto de acoplamiento común, Red de generación y distribución de energía eléctrica y Sistema interactivo compatible para 690-2, 692-2 y 694-2 Definiciones
	NO PROCEDE
La definición ya está en el artículo 100.




	1115.
	694
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

I. Compatibilidad electromagnética

694-90. Operación en un ambiente electromagnético. Estos sistemas y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 694 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluye el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1116.
	695-4 (b)(3)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Editorial
Dice

3) Medios de desconexión. Todos los medios de desconexión que son exclusivos para las cargas de bombas contra incendios deben cumplir con las condiciones (a) hasta (e) siguientes:

a.
Características y Ubicación – Fuente de alimentación normal. Los medios de desconexión de la fuente de alimentación normal deben cumplir con todo lo siguiente:

(1)
Estar identificado como adecuado para emplearse como equipo de acometida.

(2)
Poder bloquearse en la posición de cerrado.

(3)
No estar colocado dentro del equipo que alimenta cargas diferentes a la bomba contra incendios.

(4)
Estar ubicado lo suficientemente lejos de otro medio de desconexión de alimentación del edificio o de otra bomba contra incendios, de modo que sea improbable una operación simultánea inadvertida.

b) 
b) Características y Ubicación – Generador de reserva en el sitio. Los medios de desconexión para un generadores de reserva en sitio usado como fuente alterna, deben ser instalados de acuerdo a 700-10(b)(5) para circuitos de emergencia y debe poder bloquearse en la posición de cerrado.

c) 
c) Marcado de desconectadores. El medio de desconexión debe estar marcado “Desconectador de la bomba contra incendios”. Las letras deben tener una altura mínima de 2.5 centímetros y deben ser visibles sin abrir las puertas o cubiertas del envolvente.

d) 
d) Marcado del controlador. Debe colocarse un cartel adyacente al controlador de la bomba contra incendios, indicando la ubicación del medio de desconexión y de la llave (si el medio de desconexión está bloqueado con llave).

e) 
e) Supervisión. Se debe supervisar el medio de desconexión en la posición cerrada, mediante uno de los siguientes métodos:

3) Medios de desconexión. Todos los medios de desconexión que son exclusivos para las cargas de bombas contra incendios deben cumplir con las condiciones (a) hasta (e) siguientes:

a.
Características y Ubicación – Fuente de alimentación normal. Los medios de desconexión de la fuente de alimentación normal deben cumplir con todo lo siguiente:

(1)
Estar identificado como adecuado para emplearse como equipo de acometida.

(2)
Poder bloquearse en la posición de cerrado.

(3)
No estar colocado dentro del equipo que alimenta cargas diferentes a la bomba contra incendios.

(4)
Estar ubicado lo suficientemente lejos de otro medio de desconexión de alimentación del edificio o de otra bomba contra incendios, de modo que sea improbable una operación simultánea inadvertida.

b.
Características y Ubicación – Generador de reserva en el sitio. Los medios de desconexión para un generadores de reserva en sitio usado como fuente alterna, deben ser instalados de acuerdo a 700-10(b)(5) para circuitos de emergencia y debe poder bloquearse en la posición de cerrado.

c.
Marcado de desconectadores. El medio de desconexión debe estar marcado “Desconectador de la bomba contra incendios”. Las letras deben tener una altura mínima de 2.5 centímetros y deben ser visibles sin abrir las puertas o cubiertas del envolvente.

d.
Marcado del controlador. Debe colocarse un cartel adyacente al controlador de la bomba contra incendios, indicando la ubicación del medio de desconexión y de la llave (si el medio de desconexión está bloqueado con llave).

e.
Supervisión. Se debe supervisar el medio de desconexión en la posición cerrada, mediante uno de los siguientes métodos:
Debe decir

Comentario

Sobran las letras adicionales de los subincisos.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

b.
Características y Ubicación – Generador de reserva en el sitio. Los medios de desconexión para un generadores de reserva en sitio usado como fuente alterna, deben ser instalados de acuerdo a 700-10(b)(5) para circuitos de emergencia y debe poder bloquearse en la posición de cerrado.

c.
Marcado de desconectadores. El medio de desconexión debe estar marcado “Desconectador de la bomba contra incendios”. Las letras deben tener una altura mínima de 2.5 centímetros y deben ser visibles sin abrir las puertas o cubiertas del envolvente.

d.
Marcado del controlador. Debe colocarse un cartel adyacente al controlador de la bomba contra incendios, indicando la ubicación del medio de desconexión y de la llave (si el medio de desconexión está bloqueado con llave).

e.
Supervisión. Se debe supervisar el medio de desconexión en la posición cerrada, mediante uno de los siguientes métodos:




	1117.
	695
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

A. Compatibilidad electromagnética

695-25. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 695 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1118.
	700-12
	Fernando Lecuona

Empresa:

Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

En el párrafo 4o. dice:

“….En lugares para reuniones en los que pueda haber más de 1000 personas o en edificios que tengan más de 23 metros de altura con cualquiera de las siguientes clases de utilización: para reuniones, educación, comercio, negocios, residencia, centros de detención y correccionales; los equipos de las fuentes de alimentación, tal como se describen en (a) hasta (e) de este Artículo deben estar instalados en espacios totalmente protegidos por sistemas automáticos aprobados de extinción de incendios (rociadores automáticos, sistemas de dióxido de carbono, etc.) o en espacios con una clasificación nominal de resistencia al fuego de una hora.

Sin embargo en el apartado a) y siguientes pide alimentación durante 1½ horas como mínimo sin justificación

a) Baterías de acumuladores. Las baterías de acumuladores que se utilicen como una fuente de alimentación para sistemas de emergencia deben ser de un régimen y capacidad adecuados para alimentar y mantener la carga total durante 1½ horas como mínimo, sin que la tensión aplicada a la carga caiga por debajo del 87.5 por ciento de la tensión normal.

Debe Decir

Modificar todas las referencias a 1½ horas como mínimo por 1 hora
Comentario
	NO PROCEDE
No se cuenta con elementos suficientes para analizar la propuesta. 

	1119.
	700-12 f)
	Fernando Lecuona

Empresa:

Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

El artículo describe algunos de los elementos que pueden formar parte de un aparato autocontenido de alumbrado de emergencia excluyendo otros componentes que pueden utilizarse y que cumplen con la norma de seguridad de este tipo de producto.

Por otra parte fija el tiempo mínimo de funcionamiento en 1,5 horas sin que haya razón alguna para esto.

En la mayoría de los países del mundo se utilizan luminarias con una duración de 1 hora (incluidos países americanos de influencia NEC como Colombia o Venezuela y era lo establecido en el anterior NOM 001) Modificar este requisito sin aportar razones de seguridad que obliguen a que México necesite más tiempo de evacuación que otros países implica además un grave daño para la industria

Además, y más importante es fijar la iluminancia que se debe proporcionar en los recorridos de evacuación

Las características de las baterías de acumuladores ya vienen dadas en la norma de producto. No es necesario repetirlas si se hace referencia a la norma
Debe Decir

Sustituir el apartado f) por el siguiente

f)

sustituir “1½ horas como mínimo” por

“1 hora como mínimo”

Y añadir al final:

Los equipos autocontenidos que cumplen la norma IEC 60 598-2-22 son conformes para su utilización

(ver equivalencia en NMX e incluirla también)
Comentario

Comprobar que antes se permitía 1h en México, de lo contrario eliminar referencia
	NO PROCEDE
No se cuenta con elementos suficientes para analizar la propuesta. 


	1120.
	700-12 (f)
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

f) Equipos autocontenidos. Los equipos autocontenidos para iluminación de emergencia deben consistir en:

(1) Una batería recargable.

(2) Un cargador de baterías.

(3) Una o más lámparas montadas en el equipo, o que tenga terminales para lámparas remotas, o ambas.

(4) Un relevador para energizar automáticamente las lámparas, al fallar el suministro normal al equipo

autocontenido.

Las baterías deben tener clasificación y capacidad adecuadas para alimentar y mantener en funcionamiento la carga total de las lámparas asociadas con la unidad durante un mínimo de 1.5 horas sin que la tensión caiga debajo del 87.5 por ciento de su valor nominal o el equipo unitario debe ser capaz de alimentar y mantener en funcionamiento a cuando menos el 60 por ciento del alumbrado inicial de emergencia durante 1½ horas como mínimo. Las baterías de acumuladores, tanto si son de tipo ácido como alcalino, deben estar diseñadas y construidas de modo que cumplan los requisitos del servicio de emergencia.
Debe Decir

f) Equipos autocontenidos.

Nota : Los productos fabricados con forme a la norma IEC 60598- 2-22 son conformes para esta aplicación
Comentario

El adecuado funcionamiento de los equipos autónomos de iluminación para evacuación depende del producto que se instala, la cantidad de éstos y el nivel de iluminación requerido para las rutas de evacuación , en este caso en México no hay normas NMX para este tipo de luminarias, y conforme al apartado 4.3.1 son de aplicación las normas Internacionales.

Los requisitos de producto expuestos en este apartado están basados en normas UL/US, por tanto son discriminatorios respecto a los internacionales.
	NO PROCEDE
No se cuenta con elementos suficientes para analizar la propuesta. 

	1121.
	700-16
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

700-16. Alumbrado de emergencia. La iluminación de emergencia debe incluir todos los medios requeridos para señalar las salidas, las luces indicadoras de las salidas y todas las demás luces especificadas como necesarias para proporcionar la iluminación requerida.

Los sistemas de alumbrado de emergencia deben estar diseñados e instalados de modo que la falla de un elemento cualquiera del alumbrado, como una lámpara fundida, no deje en completa oscuridad los espacios que requieran iluminación de emergencia.
Debe Decir

700-16. Alumbrado de emergencia. La iluminación de emergencia debe incluir todos los medios requeridos para señalar las salidas, las luces indicadoras de las salidas y todas las demás luces especificadas como necesarias para proporcionar la iluminación requerida.

Los sistemas de alumbrado de emergencia deben estar diseñados e instalados de modo que la falla de un elemento cualquiera del alumbrado, como una lámpara fundida, no deje en completa oscuridad los espacios que requieran iluminación de emergencia.

Para su correcta evaluación se aplicará la Norma ISO30061
Comentario

Para evaluar si una instalación de alumbrado de emergencia y evacuación es correcta hay que disponer de una metodologías de diseño y evaluación, éstas son suministradas por la Norma ISO 30061 y la EN 1838
	NO PROCEDE
No se cuenta con elementos suficientes para analizar la propuesta. 

	1122.
	700
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

F. Compatibilidad electromagnética

700-35. Operación en un ambiente electromagnético. Estos sistemas deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 700 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	1123.
	701
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

D. Compatibilidad electromagnética

701-35. Operación en un ambiente electromagnético. Estos sistemas deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 701 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1124.
	701 g)
	Fernando Lecuona

Empresa:

Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

El artículo describe algunos de los elementos que pueden formar parte de un aparato autocontenido de alumbrado de emergencia excluyendo otros componentes que pueden utilizarse y que cumplen con la norma de seguridad de este tipo de producto.

Por otra parte fija el tiempo mínimo de funcionamiento en 1,5 horas sin que haya razón alguna para esto.

En la mayoría de los países del mundo se utilizan luminarias con una duración de 1 hora (incluidos países americanos de influencia NEC como Colombia o Venezuela y era lo establecido en el anterior NOM 001) Modificar este requisito sin aportar razones de seguridad que obliguen a que México necesite más tiempo de evacuación que otros países implica además un grave daño para la industria

Las características de las baterías de acumuladores ya vienen dadas en la norma de producto. No es necesario repetirlas haciendo referencia a la norma
Debe Decir

sustituir “1½ horas como mínimo” por

“1 hora como mínimo”

Y añadir al final:

Los equipos autocontenidos que cumplen la norma IEC 60 598-2-22 son conformes para su utilización
Comentario
	NO PROCEDE

No se cuenta con elementos suficientes para analizar la propuesta. 

	1125.
	702
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

C. Compatibilidad electromagnética

702-20. Operación en un ambiente electromagnético. Estos sistemas deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 702 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	1126.
	705-1
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

705-1. Alcance. Este Artículo trata de la instalación de una o más fuentes de generación de energía eléctrica que operan en paralelo con una o más fuentes primarias de electricidad.

Debe Decir

705-1. Alcance. Este Artículo trata de la instalación de una o más fuentes de generación de energía eléctrica que operan en paralelo con una o más fuentes primarias de electricidad. de origen no renovable, renovable y de cogeneración eficiente deberán apegarse a la normatividad de las Reglas de Despacho y Operación del Sistema Eléctrico Nacional.

En lo correspondiente a las fuentes de energía renovables con sistemas de generación fotovoltaicos, eólicos (aerogeneradores) y cogeneración eficiente adicionalmente se deberán apegar a la Normatividad de las “Reglas Generales de Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional” y a las contractuales para la interconexión expedidas por la Comisión Reguladora de Energía.
Comentario

Las fuentes de generación de energía eléctrica interconectadas Artículo 705 del PROY-NOM-SEDE-2012 deben estar referidas a los particulares comprendidos en el Artículo 3o No se considera servicio público y Artículo 37 inciso c) de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y apegarse a la normatividad que en consecuencia les aplique con las Resoluciones de la CRE aprobadas por la SENER.
	NO PROCEDE
La propuesta modifica el alcance del artículo.

	1127.
	705-3.
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

705-3. Otros Artículos. Las fuentes de generación de energía eléctrica interconectadas deben cumplir las disposiciones de este Artículo y también las disposiciones aplicables de los Artículos que se enumeran en la Tabla 705-3.

Tabla 705-3 Otros artículos

Equipo/sistema

Artículo

Generadores

445
Sistemas solares fotovoltaicos

690
Sistemas de celdas de combustible

692
Sistemas de emergencia

700
Sistemas de reserva legalmente requeridos

701
Sistemas de reserva opcionales

702
Debe Decir

705-3. Otros Artículos. Las fuentes de generación de energía eléctrica interconectadas deben cumplir las disposiciones de este Artículo y también las disposiciones aplicables de los Artículos que se enumeran en la Tabla 705-3.

Tabla 705-3 Otros artículos

Equipo/sistema

Artículo

Generadores

445
Sistemas solares fotovoltaicos

690
Sistemas de celdas de combustible

Sistemas eléctricos eólicos pequeños

692

694
Sistemas de emergencia

700
Sistemas de reserva legalmente requeridos

701
Sistemas de reserva opcionales

702
Comentario

Se consideró agregar los equipos del Artículo 694 por la vinculación con el Artículo 705
	PROCEDE

Se incluye en la tabla 705-3 - Sistemas eléctricos eólicos pequeños........694


	1128.
	705-14
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

705-14. Características de la salida. La salida de un generador u otra fuente de generación de energía eléctrica que opere en paralelo con un sistema de suministro de energía eléctrica, debe ser compatible con la tensión eléctrica, la forma de la onda y la frecuencia del sistema al cual esté conectado.

NOTA: El término compatible no quiere decir necesariamente que la forma de onda coincida exactamente con la de la fuente primaria.
Debe Decir

705-14. Características de la salida. La salida de un generador u otra fuente de generación de energía eléctrica que opere en paralelo con un sistema de suministro de energía eléctrica, debe ser compatible con la tensión eléctrica, la forma de la onda y la frecuencia del sistema al cual esté conectado.

NOTA: El término compatible no quiere decir necesariamente que la forma de onda coincida exactamente con la de la fuente primaria cuando se cumpla con los límites permisibles basado en la normatividad de compatibilidad electromagnética y calidad de la energía eléctrica.

Comentario

Complementar en la Nota sobre la diferencia de lo que es compatible y lo que no es compatible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1129.
	705
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

D. Compatibilidad electromagnética

705-140. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 705 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1130.
	700-12
	Fernando Lecuona

Empresa:

Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

En el párrafo 4º dice:

“….En lugares para reuniones en los que pueda haber más de 1000 personas o en edificios que tengan más de 23 metros de altura con cualquiera de las siguientes clases de utilización: para reuniones, educación, comercio, negocios, residencia, centros de detención y correccionales; los equipos de las fuentes de alimentación, tal como se describen en (a) hasta (e) de este Artículo deben estar instalados en espacios totalmente protegidos por sistemas automáticos aprobados de extinción de incendios (rociadores automáticos, sistemas de dióxido de carbono, etc.) o en espacios con una clasificación nominal de resistencia al fuego de una hora.

Sin embargo en el apartado a) y siguientes pide alimentación durante 1½ horas como mínimo sin justificación

a) Baterías de acumuladores. Las baterías de acumuladores que se utilicen como una fuente de alimentación para sistemas de emergencia deben ser de un régimen y capacidad adecuados para alimentar y mantener la carga total durante 1½ horas como mínimo, sin que la tensión aplicada a la carga caiga por debajo del 87.5 por ciento de la tensión normal.

Debe Decir

Modificar todas las referencias a 1½ horas como mínimo por 1 hora
Comentario
	NO PROCEDE
No se cuenta con elementos suficientes para analizar la propuesta. 


	1131.
	700-12 f)
	Fernando Lecuona

Empresa:

Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

El artículo describe algunos de los elementos que pueden formar parte de un aparato autocontenido de alumbrado de emergencia excluyendo otros componentes que pueden utilizarse y que cumplen con la norma de seguridad de este tipo de producto.

Por otra parte fija el tiempo mínimo de funcionamiento en 1,5 horas sin que haya razón alguna para esto.

En la mayoría de los países del mundo se utilizan luminarias con una duración de 1 hora (incluidos países americanos de influencia NEC como Colombia o Venezuela y era lo establecido en el anterior NOM 001) Modificar este requisito sin aportar razones de seguridad que obliguen a que México necesite más tiempo de evacuación que otros países implica además un grave daño para la industria

Además, y más importante es fijar la iluminancia que se debe proporcionar en los recorridos de evacuación

Las características de las baterías de acumuladores ya vienen dadas en la norma de producto. No es necesario repetirlas si se hace referencia a la norma
Debe Decir

Sustituir el apartado f) por el siguiente

f)

sustituir “1½ horas como mínimo” por

“1 hora como mínimo”

Y añadir al final:

Los equipos autocontenidos que cumplen la norma IEC 60 598-2-22 son conformes para su utilización

(ver equivalencia en NMX e incluirla también)
Comentario

Comprobar que antes se permitía 1h en México, de lo contrario eliminar referencia
	NO PROCEDE
No se cuenta con elementos suficientes para analizar la propuesta. 

	1132.
	700-12 f)
	Fernando Lecuona

Empresa:

Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

El artículo describe algunos de los elementos que pueden formar parte de un aparato autocontenido de alumbrado de emergencia excluyendo otros componentes que pueden utilizarse y que cumplen con la norma de seguridad de este tipo de producto.

Por otra parte fija el tiempo mínimo de funcionamiento en 1,5 horas sin que haya razón alguna para esto.

En la mayoría de los países del mundo se utilizan luminarias con una duración de 1 hora (incluidos países americanos de influencia NEC como Colombia o Venezuela y era lo establecido en el anterior NOM 001) Modificar este requisito sin aportar razones de seguridad que obliguen a que México necesite más tiempo de evacuación que otros países implica además un grave daño para la industria

Además, y más importante es fijar la iluminancia que se debe proporcionar en los recorridos de evacuación

Las características de las baterías de acumuladores ya vienen dadas en la norma de producto. No es necesario repetirlas si se hace referencia a la norma
Debe Decir

Sustituir el apartado f) por el siguiente

f)

sustituir “1½ horas como mínimo” por

“1 hora como mínimo”

Y añadir al final:

Los equipos autocontenidos que cumplen la norma IEC 60 598-2-22 son conformes para su utilización

(ver equivalencia en NMX e incluirla también)
Comentario

Comprobar que antes se permitía 1h en México, de lo contrario eliminar referencia
	NO PROCEDE
No se cuenta con elementos suficientes para analizar la propuesta. 


	1133.
	710-21
	Eduardo Mojica

Empresa:

Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

7) Fusibles de alta tensión eléctrica. Los equipos de interrupción en subestaciones con envolvente metálica que utilicen fusibles de alta tensión eléctrica deben estar equipados con un interruptor separador de operación múltiple o un interruptor removible con fusibles como medio para aislar los fusibles de la fuente de alimentación (tándem). El aislamiento físico de los fusibles del circuito debe proporcionarse ya sea conectando un interruptor entre la fuente y los fusibles o colocando un interruptor deslizable y una construcción de tipo fusible. El interruptor debe ser del tipo de operación bajo carga, a menos que esté mecánica o eléctricamente enclavado con un dispositivo interruptor de operación bajo carga, que permita reducir la carga a la capacidad de interrupción del interruptor.
Debe Decir

7) Fusibles de alta tensión eléctrica. Los equipos de interrupción en subestaciones con envolvente metálica que utilicen fusibles de alta tensión eléctrica deben estar equipados con un interruptor o cuchilla separadora de tres posiciones o un interruptor removible para aislar los fusibles de la fuente de alimentación (tándem). El aislamiento físico de los fusibles del circuito debe proporcionarse ya sea conectando un interruptor o cuchilla entre la fuente y los fusibles o colocando un interruptor removible. El interruptor o cuchilla debe ser del tipo de operación bajo carga, a menos que esté mecánica o eléctricamente enclavado con un dispositivo interruptor de operación bajo carga, que permita reducir la carga a la capacidad de interrupción del interruptor o cuchilla.
Comentario

Atendiendo el objetivo y sentido de la norma en relación a salvaguardar la integridad física de las personas y sus pertenencias indicadas en los apartados siguientes:

 Quinto.- Que en atención a la necesidad de contar con el instrumento normativo que regule las instalaciones eléctricas de suministro en forma permanente para salvaguardar la seguridad de los usuarios y sus pertenencias, se ha tenido a bien expedir la siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas (Utilización).

Se sugiere que se redacte

en función de garantizar que el cambio de fusibles sea totalmente seguro, aislando

el portafusible de la fuente, ya sea por medio de un interruptor o cuchilla.
	NO PROCEDE

No existe la sección a que hace referencia



	1134.
	720
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

A. Compatibilidad electromagnética

720-25. Operación en un ambiente electromagnético. Estos circuitos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 720 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1135.
	720-4
	Eduardo Mojica

Empresa:

Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

720-4. Conductores. El tamaño de los conductores no debe ser menor de 3.31 mm2 (12 AWG) de cobre o equivalente. El tamaño de los conductores de circuitos derivados que alimenten a más de un artefacto o contacto para aparatos, no debe ser menos de 5.26 mm2 (10 AWG) de cobre o equivalente.

Debe Decir

720-4. Conductores. El tamaño de los conductores no debe ser menor de 3.31 mm2 (12 AWG) de cobre o equivalente. El tamaño de los conductores de circuitos derivados que alimenten a más de un artefacto o contacto para aparatos, no debe ser menos de 5.26 mm2 (10 AWG) de cobre o equivalente, a menos que el fabricante especifique un conductor en especial

Comentario

Que pasa con los equipos de control. Por ejemplo existen algunos que usan 36 Vcc pero trabaja bajo el concepto PoE, es decir usa cable UTP Cat 5 para alimentar la electrónica de los equipos y usa ese mismo cable para enviar los paquetes de información.
	NO PROCEDE

La propuesta no tiene que ver con el objeto del proyecto de la NOM



	1136.
	725
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

E. Compatibilidad electromagnética

725-185. Operación en un ambiente electromagnético. Estos circuitos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 725 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	1137.
	727
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

A. Compatibilidad electromagnética

727-25. Operación en un ambiente electromagnético. Estos cables deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 727 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1138.
	760
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

E. Compatibilidad electromagnética

760-185. Operación en un ambiente electromagnético. Estos sistemas deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 760 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1139.
	770
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

F. Compatibilidad electromagnética

770-195. Operación en un ambiente electromagnético. Estos cables deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.

Comentario

Ampliar el ARTICULO 770 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1140.
	770-182. a)
	Fernando Lecuona

Empresa:

Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

a) Canalizaciones para fibra óptica para plenums. Las canalizaciones para fibra óptica para plenums deben estar aprobadas como poseedoras de características adecuadas de resistencia al fuego y de baja producción de humo.

NOTA: Un método para determinar si una canalización para fibra óptica es una canalización de baja producción de humo y resistente al fuego consiste en que la canalización muestre una densidad óptica de pico máximo de 0.5 o menos, una densidad óptica promedio de 0.15 o menos y una distancia máxima de propagación de la llama de 1.52 metros o menos cuando se somete a prueba
Debe Decir

Añadir:

Se considera que los no propagadores de la llama según la norma correspondiente, NMX-570 .. cumplen este requisito
Comentario
	NO PROCEDE
La propuesta está considerada en el Apéndice B.


	1141.
	800
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

G. Compatibilidad electromagnética

800-195. Operación en un ambiente electromagnético. Estos circuitos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 800 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1142.
	800-100
	Carlos Pérez Sánchez

Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

800-100. Puesta a tierra y unión del cable y del protector primario. El protector primario y los miembros metálicos de la chaqueta del cable deben ser unidos y puestos a tierra deben ser unidos y puestos a tierra, como se indica en (a) hasta (d).
Debe Decir

800-100. Puesta a tierra y unión del cable y del protector primario. El protector primario y los miembros metálicos de la chaqueta del cable deben ser unidos y puestos a tierra, como se indica en (a) hasta (d).
Comentario

Claridad en el concepto.
	NO PROCEDE

El comentario no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	1143.
	810
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

D. Compatibilidad electromagnética

810-80. Operación en un ambiente electromagnético. Estos equipos y sus demás dispositivos deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 810 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	1144.
	820-1

NOTA
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Editorial

Dice

ver 90-2 (b) (4) para…
Debe Decir

eliminar nota
Comentario

la referencia 90-2 (b) (4) no existe en la NOM, por tanto esta NOTA se debe eliminar
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
Ver 1.2.2 (e) para instalaciones...



	1145.
	820-93

(d)

Excepción
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Editorial

Dice

permitido en las secciones 501-150…
Debe Decir

permitido en 501-150…
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
...permitido en 501-150…


	1146.
	830-106

(a)(2)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Editorial

Dice

según la sección 830-100 (b) (3)
Debe Decir
según830-100 (b) (3)
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
según 830-100 (b) (3)


	1147.
	820
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

F. Compatibilidad electromagnética

820-185. Operación en un ambiente electromagnético. Estos sistemas deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 820 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.




	1148.
	830
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

G. Compatibilidad electromagnética

830-180. Operación en un ambiente electromagnético. Estos sistemas deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 830 para considerar las perturbaciones electromagnéticas que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1149.
	840
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

G. Compatibilidad electromagnética

840-180. Operación en un ambiente electromagnético. Estos sistemas deben ser instalados y cumplir con las clases de compatibilidad electromagnética, de acuerdo al ambiente electromagnético donde es instalado. De tal forma que sus límites de emisión e inmunidad, sean validados por medio de las técnicas de prueba y medición establecidas, para que en el caso requerido sean instalados los dispositivos de protección y mitigación necesarios, en función de los métodos de mitigación acorde a la normatividad aplicable en materia de compatibilidad electromagnética.
Comentario

Ampliar el ARTICULO 840 para considerar las perturbaciones electromagnéticas

que ponen en riesgo a las personas y al equipo eléctrico y al equipo electrónico sensible.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se incluirá el tema en el Título 4 Principios Fundamentales.



	1150.
	920-2
	Ing Roberto Ruelas

Empresa:

Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica)

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

Debe Decir

SUBESTACION: Arreglo ordenado de equipos y accesorios eléctricos y mecánicos destinados a: -Transformar una tensión eléctrica de un nivel de transmisión, subtransmisión o distribución, mediante la aplicación básica de un transformador eléctrico permitiendo la utilización de la energía eléctrica de una forma segura y confiable. -Seccionar, proteger y controlar circuitos eléctricos de transmisión, subtransmisión o distribución.
Comentario

Falta esta definición para evitar confusión entre las partes correspondientes del artículo 450, y el 920 y siguientes.
	NO PROCEDE

En el Artículo 100 se establece:

Alcance. Este Artículo contiene las definiciones esenciales para la aplicación de esta NOM. No pretende incluir los términos generales comúnmente definidos o los términos técnicos definidos en otras normas.

	1151.
	921-7
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

921-7. Material de los conductores de puesta a tierra.
La estructura metálica de un edificio o construcción, puede servir como conductor de puesta a tierra y como un aceptable electrodo de tierra, si cumple con lo indicado en 921-25.
Debe Decir

921-7. Material de los conductores de puesta a tierra.
La estructura metálica de un edificio o construcción, se permite que se utilice como electrodo de puesta a tierra, de acuerdo a 250-52 (a)(2)

Comentario

Articulo 250

Se elimina que pueda servir como conductor de puesta a tierra ya que la sección 250-136 (a) no permite que la estructura metálica se utilice como conductor de puesta a tierra de equipos de C.A.

Y la sección 250-52 (a) (2) si permite que el acero estructural se utilice como electrodo de puesta a tierra.
	NO PROCEDE
Todo el Capítulo 9 se refiere a Instalaciones destinadas al servicio público y en esta sección se indica que debe cumplir con 921-25, mismo que establece el requisito de cumplir con el Artículo 250.


	1152.
	921-9
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

921-9. Medios de conexión. La conexión del conductor de puesta a tierra y los diferentes elementos a que está unido, debe hacerse por medios que igualen las características del propio conductor y que sean adecuados para la exposición ambiental. Estos medios incluyen soldaduras, conectores mecánicos o de compresión y zapatas o abrazaderas de puesta a tierra.

Debe Decir

921-9. Medios de conexión. La conexión del conductor de puesta a tierra y los diferentes elementos a que está unido, debe hacerse por medios que igualen las características del propio conductor y que sean adecuados para la exposición ambiental. Estos medios incluyen soldaduras exotérmicas, conectores mecánicos o de compresión y zapatas o abrazaderas de puesta a tierra.
Comentario

Artículo 250

En al artículo 250 uno de los métodos que permite para la conexión de los conductores de puesta a tierra es por medio de soldadura exotérmica.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

921-9. Medios de conexión. La conexión del conductor de puesta a tierra y los diferentes elementos a que está unido, debe hacerse por medios que igualen las características del propio conductor y que sean adecuados para la exposición ambiental. Estos medios incluyen soldaduras exotérmicas, conectores mecánicos o de compresión y zapatas o abrazaderas de puesta a tierra.

	1153.
	921-10 (b)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

921-10. Ampacidad y resistencia mecánica

b) Para sistemas de corriente alterna con múltiples conexiones de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra para un sistema de corriente alterna con conexiones múltiples a tierra, excluyendo las tierras en los servicios a usuarios, debe tener una ampacidad continua en cada conexión, mayor que un quinto de la ampacidad de los conductores del sistema al que esté conectado. (Véase el inciso (e) de esta sección).

Debe Decir

921-10. Ampacidad y resistencia mecánica

b) Para sistemas de corriente alterna con múltiples conexiones de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra para un sistema de corriente alterna con conexiones múltiples a tierra, excluyendo las puestas a tierra en los servicios a usuarios, debe tener una ampacidad continua en cada conexión, mayor que un quinto de la ampacidad de los conductores del sistema al que esté conectado. (Véase el inciso (e) de esta sección).

Comentario

Artículo 250

Se corrige la redacción para hacerla congruente con el artículo 250.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

b) Para sistemas de corriente alterna con múltiples conexiones de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra para un sistema de corriente alterna con conexiones múltiples a tierra, excluyendo las puestas a tierra en los servicios a usuarios, debe tener una ampacidad continua en cada conexión, mayor que un quinto de la

ampacidad de los conductores del sistema al que esté conectado. (Véase el inciso (e) de esta sección).

	1154.
	921-10 (b)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

921-10. Ampacidad y resistencia mecánica

b) Para sistemas de corriente alterna con múltiples conexiones de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra para un sistema de corriente alterna con conexiones múltiples a tierra, excluyendo las tierras en los servicios a usuarios, debe tener una ampacidad continua en cada conexión, mayor que un quinto de la ampacidad de los conductores del sistema al que esté conectado. (Véase el inciso (e) de esta sección).

Debe Decir

921-10. Ampacidad y resistencia mecánica

b) Para sistemas de corriente alterna con múltiples conexiones de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra para un sistema de corriente alterna con conexiones múltiples a tierra, excluyendo las puestas a tierra en los servicios a usuarios, debe tener una ampacidad continua en cada conexión, mayor que un quinto de la ampacidad de los conductores del sistema al que esté conectado. (Véase el inciso (e) de esta sección).
Comentario

Artículo 250

Se corrige la redacción para hacerla congruente con el artículo 250.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

b) Para sistemas de corriente alterna con múltiples conexiones de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra para un sistema de corriente alterna con conexiones múltiples a tierra, excluyendo las puestas a tierra en los servicios a usuarios, debe tener una ampacidad continua en cada conexión, mayor que un quinto de la ampacidad de los conductores del sistema al que esté conectado. (Véase el inciso (e) de esta sección).

	1155.
	921-10 (c)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar al final:

 CUMPLIR LO APLICABLE EN EL ARTICULO 280.
Comentario

- El articulo 280 Apartarrayos de más de 1000 volts, es complemento a esta sección.

- Utilizar todo el contenido de la NOM y existir congruencia.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:
El punto de referencia de puesta a tierra del apartarrayos se sujeta al tanque del transformador del cual parte un puente que conecta el neutro del transformador y, en su caso, una de las terminales de media tensión, junto con las cuales se conectan al electrodo de puesta a tierra.


	1156.
	921-10 (c)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

921-10. Ampacidad y resistencia mecánica

c) Para apartarrayos primarios

El punto de referencia de tierra del apartarrayos se sujeta al tanque del transformador del cual parte un puente que conecta el neutro del transformador y, en su caso, una de las terminales de media tensión, junto con las cuales se conectan a tierra.

El tanque del transformador no debe utilizarse como un medio de puesta a tierr
Debe Decir

921-10. Ampacidad y resistencia mecánica

c) Para apartarrayos primarios

El punto de referencia de puesta a tierra del apartarrayos se sujeta al envolvente o carcasa del transformador del cual parte un puente que conecta el neutro del transformador y, en su caso, una de las terminales de media tensión, junto con las cuales se conectan al electrodo de puesta a tierra.

La puesta a tierra del neutro del transformador se debe realizar directamente a un electrodo de puesta a tierra mediante un conductor del electrodo de puesta a tierra, tal y como se indica en 250-30 (a)(5).

El envolvente o carcasa del transformador no debe utilizarse como un medio de puesta a tierra.
Comentario

Se mejora la redacción y que sea congruente con el proyecto de la NOM y con el artículo 250.

La sección 250-30 (a)(5) para sistemas derivados separadamente indica que el neutro debe ser puesto a tierra a un electrodo de puesta a tierra por medio de un conductor del electrodo de puesta a tierra.

Y en la sección 921-10(c) indica que se debe unir a la envolvente o carcasa del transformador y no menciona que se debe conectar el neutro directamente al electrodo de puesta a tierra en forma directa.

La sección 250-30(a)(5) lo exige ya que nunca se debe perder la referencia de puesta a tierra del neutro.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:
El punto de referencia de puesta a tierra del apartarrayos se sujeta al tanque del transformador del cual parte un puente que conecta el neutro del transformador y, en su caso, una de las terminales de media tensión, junto con las cuales se conectan al electrodo de puesta a tierra.

	1157.
	921-10 (c)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

921-10. Ampacidad y resistencia mecánica

c) Para apartarrayos primarios

El punto de referencia de tierra del apartarrayos se sujeta al tanque del transformador del cual parte un puente que conecta el neutro del transformador y, en su caso, una de las terminales de media tensión, junto con las cuales se conectan a tierra.

El tanque del transformador no debe utilizarse como un medio de puesta a tierr
Debe Decir

921-10. Ampacidad y resistencia mecánica

c) Para apartarrayos primarios

El punto de referencia de puesta a tierra del apartarrayos se sujeta al envolvente o carcasa del transformador del cual parte un puente que conecta el neutro del transformador y, en su caso, una de las terminales de media tensión, junto con las cuales se conectan al electrodo de puesta a tierra.

La puesta a tierra del neutro del transformador se debe realizar directamente a un electrodo de puesta a tierra mediante un conductor del electrodo de puesta a tierra, tal y como se indica en 250-30 (a)(5).

El envolvente o carcasa del transformador no debe utilizarse como un medio de puesta a tierra.
Comentario

Se mejora la redacción y que sea congruente con el proyecto de la NOM y con el artículo 250.

La sección 250-30 (a)(5) para sistemas derivados separadamente indica que el neutro debe ser puesto a tierra a un electrodo de puesta a tierra por medio de un conductor del electrodo de puesta a tierra.

Y en la sección 921-10(c) indica que se debe unir a la envolvente o carcasa del transformador y no menciona que se debe conectar el neutro directamente al electrodo de puesta a tierra en forma directa.

La sección 250-30(a)(5) lo exige ya que nunca se debe perder la referencia de puesta a tierra del neutro.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

El punto de referencia de puesta a tierra del apartarrayos se sujeta al tanque del transformador del cual parte un puente que conecta el neutro del transformador y, en su caso, una de las terminales de media tensión, junto con las cuales se conectan al electrodo de puesta a tierra.


	1158.
	921-10 (e)(2)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

921-10. Ampacidad y resistencia mecánica

e) Límite de la ampacidad.
2) La corriente máxima que pueda circular por el conductor, hacia el electrodo a que esté conectado. Para un conductor individual de puesta a tierra, esta corriente es aproximadamente igual que el producto de la tensión de suministro dividida entre la resistencia del electrodo

Debe Decir

921-10. Ampacidad y resistencia mecánica

e) Límite de la ampacidad.
2) La corriente máxima que pueda circular por el conductor, hacia el electrodo a que esté conectado. Para un conductor individual de puesta a tierra, esta corriente es aproximadamente igual a la tensión de suministro dividida entre la resistencia del electrodo
Comentario

Se corrige la redacción indica que la corriente es igual al producto de la tensión y luego habla de una división.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

e) Límite de la ampacidad. El límite de capacidad de corriente del conductor de puesta a tierra es el siguiente:

1) La de los conductores de fase que alimentarían la corriente de falla a tierra.

2) La corriente máxima que pueda circular por el conductor, hacia el electrodo a que esté conectado. Para un conductor individual de puesta a tierra, esta corriente es aproximadamente igual la tensión de suministro dividida entre la resistencia del electrodo.

	1159.
	921-12
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

921-12. Separación de conductores de puesta a tierra

Como alternativa, los conductores de puesta a tierra pueden correr separadamente hasta una barra colectora de tierra o un cable de puesta a tierra del sistema, que esté conectado a tierra en varios lugares.
Debe Decir

921-12. Separación de conductores de puesta a tierra

Como alternativa, los conductores de puesta a tierra pueden correr separadamente hasta una barra de puesta a tierra o un cable de puesta a tierra del sistema, que esté conectado a tierra en varios lugares.
Comentario

Se mejora la redacción.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

921-12. Separación de conductores de puesta a tierra

a) Los conductores de puesta a tierra para equipo y circuitos de las clases indicadas a continuación, deben correr separadamente hasta sus propios electrodos. Excepto como lo permite el inciso (b) siguiente.

1) Apartarrayos de circuitos de más de 600 volts y armazones de equipo que opere a más de 600 volts.

2) Circuitos de alumbrado y fuerza hasta 600 volts.

3) Puntas de pararrayos (protección contra descargas atmosféricas), a menos que estén conectadas a una estructura metálica puesta a tierra.

Como alternativa, los conductores de puesta a tierra pueden correr separadamente hasta una barra de puesta a tierra o un cable de puesta a tierra del sistema, que esté conectado a tierra en varios lugares.

	1160.
	921-13
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

921-13. Electrodos de puesta a tierra.

El electrodo de tierra debe ser alguno de los especificados en 921-14 y 921-22.

Debe Decir

921-13. Electrodos de puesta a tierra. El electrodo de puesta a tierra tierra debe ser alguno de los especificados en 921-14 , 921-22, 250-52
Comentario

Los electrodos de puesta a tierra deben ser los que se indican en 250-52
	NO PROCEDE
Todo el Capítulo 9 se refiere a instalaciones destinadas al servicio público y es esta sección se indican los requisitos generales que deben cumplir este tipo de instalaciones.


	1161.
	921-13
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar al final:

 Y LO APLICABLE EN EL ARTICULO 250 Parte C.
Comentario

- La Parte C – Sistema de electrodos de puesta a tierra y conductor del electrodo de puesta a tierra es complemento a esta sección.

- Utilizar todo el contenido de la NOM y existir congruencia.
	NO PROCEDE

En la sección 921-1 claramente se establece:
921-1. Disposiciones generales. El objeto de este Artículo es proporcionar métodos prácticos de puesta a tierra, como uno de los medios de salvaguardar al público y a los operarios del daño que pudiera causar el potencial eléctrico en las líneas de servicio público de energía eléctrica. Este Artículo se refiere a los métodos para conectar a tierra los conductores y el equipo de líneas eléctricas y de comunicación; los requisitos que establecen en qué casos estos elementos deben estar conectados a tierra, se encuentran en otras secciones de esta NOM.

	1162.
	921-14.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

921-14. Electrodos existentes. Para efectos de esta sección, se entiende por "electrodos existentes" aquellos elementos metálicos instalados para otros fines diferentes al de puesta a tierra.

a) Sistemas de tubería metálica para agua. Los sistemas subterráneos de tubería metálica para agua fría, pueden usarse como electrodos de puesta a tierra.

NOTA: Estos sistemas normalmente tienen muy baja resistencia a tierra. Se recomienda su uso cuando estén fácilmente accesibles.

Las tuberías de agua con uniones aislantes no deben usarse como electrodos de puesta a tierra.

b) Sistemas locales de tuberías de agua. Las tuberías metálicas enterradas, conectadas a pozos y que tengan baja resistencia a tierra, pueden usarse como electrodos de puesta a tierra.

………
Debe Decir

921-14. Electrodos existentes. Para efectos de esta sección, se entiende por "electrodos existentes" aquellos elementos metálicos instalados para otros fines diferentes al de puesta a tierra.

a) Sistemas de tubería metálica para agua. Los sistemas subterráneos de tubería metálica para agua fría, no deben usarse como electrodos de puesta a tierra.

b) Sistemas locales de tuberías de agua. Las tuberías metálicas enterradas, conectadas a pozos y que tengan baja resistencia a tierra, no deben emplearse como electrodos de puesta a tierra.

………
Comentario
Las tuberías de agua no deben usarse como parte de los sistemas de puesta a tierra, o como electrodos de las mismas, ya que dichas tuberías están conectadas directamente a las casas habitación, edificios de personas, u otros.

Consideramos que es una cuestión fundamental el no permitir esta posibilidad de emplear las tuberías de agua como electrodos de puesta a tierra, dadas las condiciones de corrientes circulantes durante disturbios eléctricos, mismos que pueden causar daños a hacia las personas.
	NO PROCEDE
La utilización correcta de la tubería metálica para agua como electrodo de puesta a tierra es una práctica segura.

Es necesario tomar en cuenta lo establecido en 250-104. Unión de sistemas de tubería y acero estructural expuesto.

	1163.
	921-15
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar al final:

 Y LO APLICABLE EN LA SECCION 250-70.
Comentario

- La sección 250-70 Métodos de conexión del conductor de puesta a tierra y de unión a los electrodos.

- Utilizar todo el contenido de la NOM y existir congruencia.
	NO PROCEDE

En la sección 921-1 claramente se establece:
921-1. Disposiciones generales. El objeto de este Artículo es proporcionar métodos prácticos de puesta a tierra, como uno de los medios de salvaguardar al público y a los operarios del daño que pudiera causar el potencial eléctrico en las líneas de servicio público de energía eléctrica. Este Artículo se refiere a los métodos para conectar a tierra los conductores y el equipo de líneas eléctricas y de comunicación; los requisitos que establecen en qué casos estos elementos deben estar conectados a tierra, se encuentran en otras secciones de esta NOM.


	1164.
	921-16
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	SECC. 921-16) Punto de conexión a sistemas de tubería.

Marca:

a) El punto de conexión de un….

Propuesta: Agregar título:

a) LOCALIZACION. El punto de conexión de un ….

Marca:

b) Los Electrodos artificiales o las….

Propuesta: Agregar título:

b) SEPARACION Los Electrodos artificiales o las….

Comentario

- Identificar las 2 subsecciones.
	NO PROCEDE
La redacción en el proyecto está suficientemente clara.

	1165.
	921-18
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

921-18. Resistencia a tierra de electrodos. Disposiciones generales. El sistema de tierras debe consistir de uno o más electrodos conectados entre sí.

Debe Decir

921-18. Resistencia a tierra de electrodos. Disposiciones generales. El sistema de tierra debe consistir de uno o más electrodos conectados entre sí.
Comentario

Se corrige la redacción solo hay sistema de tierra, no sistema de tierras.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

921-18. Resistencia a tierra de electrodos. Disposiciones generales. El sistema de tierra debe consistir de uno o más electrodos conectados entre sí. Debe tener una resistencia a tierra baja para minimizar los riesgos al personal en función de la tensión de paso y de contacto (se considera aceptable un valor de 10 ohms; en terrenos con alta resistividad este valor puede llegar a ser hasta de 25 ohms). Para los tipos de electrodos véase el Artículo 250 parte C.

	1166.
	921-18 (a)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

921-18. Resistencia a tierra de electrodos.

a) Plantas generadoras y subestaciones. Cuando estén involucradas tensiones y corrientes eléctricas altas, se requiere de un sistema enmallado de tierra con múltiples electrodos y conductores enterrados y otros medios de protección. Véase Artículo 921 Parte D Subestaciones.

Debe Decir

921-18. Resistencia a tierra de electrodos.

a) Plantas generadoras y subestaciones. Cuando estén involucradas tensiones y corrientes eléctricas altas, se requiere de una malla de tierra con múltiples electrodos y conductores enterrados y otros medios de protección. Véase Artículo 921 Parte D Subestaciones.
Comentario

Se corrige la redacción, en Ingeniería se llama malla de tierra.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

a) Plantas generadoras y subestaciones. Cuando estén involucradas tensiones y corrientes eléctricas altas, se requiere una malla de tierra con múltiples electrodos y conductores enterrados y otros medios de protección. Véase Artículo 921 Parte D Subestaciones.

	1167.
	921-18 (b)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

921-18. Resistencia a tierra de electrodos.

b) Sistemas de un solo electrodo. Los sistemas con un solo electrodo deben utilizarse cuando el valor de la resistencia a tierra no exceda de 25 ohms en las condiciones más críticas. Para instalaciones subterráneas el valor recomendado de resistencia a tierra es 5 ohms.

Debe Decir

921-18. Resistencia a tierra de electrodos.

b) Sistemas de un solo electrodo. Los sistemas con un solo electrodo deben utilizarse cuando el valor de la resistencia a tierra no exceda de 25 ohms en las condiciones más críticas. Para instalaciones subterráneas el valor de resistencia a tierra debe ser de 5 ohms o menos.
Comentario

Se corrige la redacción, la Norma no debe recomendar en las secciones, debe obligar o permitir.

Si se recomienda debe aparecer como una NOTA.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

b) Sistemas de un solo electrodo. Los sistemas con un solo electrodo deben utilizarse cuando el valor de la resistencia a tierra no exceda de 25 ohms en las condiciones más críticas. Para instalaciones subterráneas el valor recomendado de resistencia a tierra es 5 ohms o menos.



	1168.
	921-18 (c)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

921-18c) Sistemas con múltiples conexiones de puesta a tierra.
Debe Decir

SECC. 921-18c) Sistemas con NEUTRO MULTIATERRIZADO múltiples conexiones de puesta a tierra.
Comentario

- Se propuso una definición en el Articulo 100 (Propuesta Jorge Ugalde Olloqui – 01).

- Marcado en la sección 250-184c) para sistemas de más de 1000 volts.

- Utilizar todo el contenido de la NOM y existir congruencia.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

c) Sistemas con neutro multiaterrizado. El neutro, debe estar conectado a un electrodo en cada transformador y sobre la línea, cada 400 metros máximo independiente del sistema del servicio de los usuarios.


	1169.
	921-18 (c)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… y sobre la línea, cada 400 metros máximo….
Debe Decir

Substituir:

. … y sobre la línea, cada 100 400 metros máximo O EN CADA POSTE DE LAS LINEAS AEREAS O

EN CADA REGISTRO EN LAS LINEAS SUBTERRANEAS, DEPENDIENDO DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO….
Comentario

- Es común requerir estas conexiones en estos términos.

- Se garantiza el efecto del neutro multiaterrizado, definiendo que sea la conexión en más puntos.
	NO PROCEDE
No se envía ningún sustento técnico que avale la propuesta.



	1170.
	921-20
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Toda cerca metálica que se cruce con líneas suministradoras en áreas no urbanizadas, debe conectarse…
Debe Decir

Toda cerca metálica que se cruce con líneas suministradoras en TODAS LAS áreas no urbanizadas, debe conectarse….
Comentario

- Es el mismo riesgo de inducción en una cerca metálica en áreas no urbanizadas que en las urbanizadas.

- Y la exposición de personas es mayor en áreas urbanizadas.
	NO PROCEDE
En áreas urbanizadas las líneas suministradoras se trazan sobre calles y avenidas. No se cruzan predios con cercas metálicas.

	1171.
	921-20
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar al final:

SI LA CERCA ES PARALELA A LA LINEA AEREA, ATERRIZAR LA CERCA DE CADA 45 M. EN TODO SU RECORRIDO.
Comentario

- Es mayor el riesgo de inducción en una cerca metálica paralela a una línea aérea.
	NO PROCEDE

No se envía ningún sustento técnico que avale la propuesta.



	1172.
	921-22
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar:

Nota: EN EL CASO DE QUE EL ELECTRODO SEA DE VARILLA DEBE SER DE MINIMO 2.44 M COMO LO MARCA LA SECCION 250-52a5)
Comentario

- Utilizar todo el contenido de la NOM y existir congruencia.
	NO PROCEDE

En la sección 921-1 claramente se establece:
921-1. Disposiciones generales. El objeto de este Artículo es proporcionar métodos prácticos de puesta a tierra, como uno de los medios de salvaguardar al público y a los operarios del daño que pudiera causar el potencial eléctrico en las líneas de servicio público de energía eléctrica. Este Artículo se refiere a los métodos para conectar a tierra los conductores y el equipo de líneas eléctricas y de comunicación; los requisitos que establecen en qué casos estos elementos deben estar conectados a tierra, se encuentran en otras secciones de esta NOM.


	1173.
	921-25
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Marca:

a) Disposición física.

Propuesta: Agregar:

Excepción: EN SUBESTACIONES TIPO POSTE.
Marca:

En subestaciones tipo pedestal, de conexión estrella- estrella, se puede aceptar ….

Propuesta: Modificar:

 En subestaciones tipo pedestal, de CUALQUIER TIPO DE conexión estrella- estrella, se puede aceptar….

Comentario

- En todo tipo de transformadores de pedestal, la conexión del conductor neutro corrido o tierra multiaterrizada se conecta al borne de tierra del gabinete y de ahí al sistema de tierra del pedestal.

- Aunque es sistema del suministrador sea de 3 fases, 3 hilos, es obligación conectar el 4 hilo (neutro corrido).

- El Proyecto de NOM lo marca solo a los pedestales tipo Estrella-Estrella, debiendo de ser a todos.
	NO PROCEDE
En la sección 921-1 claramente se establece:
921-25. Características del sistema de tierra. Las características de los sistemas de tierra deben cumplir con lo aplicable del Artículo 250.

NOTA: Para definir un método adecuado para calcular el sistema de puesta a tierra, como el cálculo para sistemas de tierras en plantas y subestaciones, véase el Anexo B (NRF-011-CFE-2004).

	1174.
	921-25 (b)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

921-25. Características del sistema de tierra.

NOTA: Para definir un método adecuado para calcular el sistema de puesta a tierra, como el cálculo para sistemas de tierras en plantas y subestaciones, véase el Anexo B (NRF-011-CFE-2004).

b) Resistencia a tierra del sistema. La resistencia a tierra del sistema de tierras, incluyendo todos los elementos que lo forman, debe conservarse en un valor menor que lo indicado en la tabla 921-25(b).

Debe Decir

921-25. Características del sistema de tierra.

NOTA: Para definir un método adecuado para calcular el sistema de puesta a tierra, como el cálculo para sistemas de tierra en plantas y subestaciones, véase el Anexo B (NRF-011-CFE-2004).

b) Resistencia a tierra del sistema. La resistencia a tierra del sistema de tierra, incluyendo todos los elementos que lo forman, debe conservarse en un valor menor que lo indicado en la tabla 921-25(b).
Comentario

Se corrige la redacción solo hay sistema de tierra, no sistema de tierras.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

NOTA: Para definir un método adecuado para calcular el sistema de puesta a tierra, como el cálculo para sistemas de tierra en centrales generadoras y subestaciones, véase el Anexo B (NRF-011-CFE-2004).


	1175.
	921-25
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

921-25. Características del sistema de tierra.
Debe Decir

Sección 921-25 (d) NUEVA

921-25. Características del sistema de tierra.

d) Potenciales de paso y de contacto. Los potenciales de paso y de contacto que se presenten en la malla de tierra durante una falla a tierra deben ser menores a los potenciales de paso y de contacto tolerables por el cuerpo humano.
Comentario

Es necesario que se exija que en los diseños de la malla de tierra para subestaciones y plantas generadoras se calculen los potenciales de paso y de contacto que se presentaran en caso de una falla a tierra, para la seguridad de las personas y de los animales.
	NO PROCEDE
Todo el Capítulo 9 se refiere a instalaciones destinadas al servicio público y es esta sección se indica que los sistemas de tierra deben cumplir con lo aplicable del Artículo 250.

	1176.
	921-29
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

SECC. 921-29) Conexión de puesta a tierra de cercas metálicas.
Debe Decir

Eliminar la sección
Comentario

- Se repite con la sección 921-26 Puesta a tierra de cercas metálicas.
	NO PROCEDE
Cada sección contiene los requisitos de seguridad que deben cumplirse en cada una de las dos situaciones anotadas.

No están duplicadas-

	1177.
	921-31 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… y 250 Parte H, o ….
Debe Decir

…. y 250 Parte C, o ….
Comentario

- Congruencia con las Partes del Artículo 250

 - Utilizar todo el contenido de la NOM y existir congruencia.
	NO PROCEDE
La referencia que se hace a la sección 250 H es porque se refiere a sistemas de corriente continua.


	1178.
	921-31 (b)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… debe de ser de cobre, tamaño mínimo de 2.08 mm2 (14 AWG) o de ….
Debe Decir

Modificar:

… debe de ser de cobre, SEGUN LO MARCADO EN 250-66a), 250-66b), 250-66c) SEGUN EL TIPO DE ELECTRODO tamaño mínimo de 2.08 mm2 (14 AWG) o de….

Comentario

- Congruencia con las secciones del Artículo 250

- Utilizar todo el contenido de la NOM y existir congruencia.
	NO PROCEDE
En la sección 921-1 claramente se establece:
921-1. Disposiciones generales. El objeto de este Artículo es proporcionar métodos prácticos de puesta a tierra, como uno de los medios de salvaguardar al público y a los operarios del daño que pudiera causar el potencial eléctrico en las líneas de servicio público de energía eléctrica. Este Artículo se refiere a los métodos para conectar a tierra los conductores y el equipo de líneas eléctricas y de comunicación; los requisitos que establecen en qué casos estos elementos deben estar conectados a tierra, se encuentran en otras secciones de esta NOM.

	1179.
	921-31 (c)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción: 23/10/2012
	Dice

… con un conductor de tamaño no menor que 13.3 mm2 (6 AWG) de cobre….
Debe Decir

Modificar:

… con un conductor de tamaño no menor que 33.6 mm2 (2 AWG) 13.3 mm2 (6 AWG) de cobre….
Comentario

- La equipotencialidad entre sistemas de tierra se garantiza con el conductor (2 AWG)

- Congruencia con la sección 250-52a4) Anillo de puesta a tierra.

- El anillo se utiliza para unir los diferentes sistemas de tierra en la propiedad.

- Utilizar todo el contenido de la NOM y existir congruencia.
	NO PROCEDE
En la sección 921-1 claramente se establece:
921-1. Disposiciones generales. El objeto de este Artículo es proporcionar métodos prácticos de puesta a tierra, como uno de los medios de salvaguardar al público y a los operarios del daño que pudiera causar el potencial eléctrico en las líneas de servicio público de energía eléctrica. Este Artículo se refiere a los métodos para conectar a tierra los conductores y el equipo de líneas eléctricas y de comunicación; los requisitos que establecen en qué casos estos elementos deben estar conectados a tierra, se encuentran en otras secciones de esta NOM.


[image: image39.png]i

i tmes g, o e o e o e o e s e e, e s o e 3
3 et pues scasonr eoes en'a clminaoen e e car, s f promedn 2 sare g e 2 1 suma e
S e S o0 e 2 o s i oo o 5 5 S

. (L,’ +L2+ L+

e e s
1100t
1111 oot 2 e o < sz

et 3 13 e o= 3 sneral
S o' e conao
S o s s e v o
i o 2





	
	
	
	Debe Decir

 Claro básico (regla). Es una longitud teórica calculada para una serie de claros con diferentes longitudes entre remates en el cual la tensión en el cable coincidirá mas con la tensión promedio en los claros, se utiliza como base para calcular las flechas y tensiones del conductor.
Comentario

	- Las descargas eléctricas,

- Los efectos térmicos,

- Las sobrecorrientes,

- Las corrientes de falla y

- Las sobretensiones.

El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM promueve el uso de la energía eléctrica en forma segura; asimismo esta NOM no intenta ser una guía de diseño, ni un manual de instrucciones para personas no calificadas.

	1181.
	922-1
	Ing. Abel Aragón
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Comentario
 Cable Forrado, lo definen tanto para Líneas de Media y Baja Tensión, y para la CFE el termino de cable forrado solo se aplica para Redes de Baja tensión ya que para Media Tensión, el término utilizado es de Cable Semiaislado.
	NO PROCEDE

En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.

1.1 Objetivo

1.1.1 El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que

deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la protección contra:

- Las descargas eléctricas,

- Los efectos térmicos,

- Las sobrecorrientes,

- Las corrientes de falla y

- Las sobretensiones.

El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM promueve el uso de la energía eléctrica en forma segura; asimismo esta NOM no intenta ser una guía de diseño, ni un manual de instrucciones para personas no calificadas.

	1182.
	922-3

923-2
	Ing. Abel Aragón
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Es incorrecto lo indicado en 922-7 Aisladores inciso b).- Consideraciones generales sobre la selección de aisladores.  Los aisladores deben ser seleccionados basándose en la tensión a plena carga del circuito.

Debe Decir

b).- Consideraciones generales sobre la selección de aisladores. Los aisladores deben ser seleccionados basándose en la tensión a plena carga del circuito y las condiciones ambientales del sitio.
Comentario
Hay una diferencia entre las definiciones siguientes de la misma norma:

REGISTRO: en articulo 922-2 y en el artículo 923-2

TERMINAL DE CABLE en artículo 922-2 y en el artículo 923-2

	NO PROCEDE

En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.

1.1 Objetivo

1.1.1 El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la protección contra:

- Las descargas eléctricas,

- Los efectos térmicos,

- Las sobrecorrientes,

- Las corrientes de falla y

- Las sobretensiones.

El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM promueve el uso de la energía eléctrica en forma segura; asimismo esta NOM no intenta ser una guía de diseño, ni un manual de instrucciones para personas no calificadas.


	1183.
	922-3
	Ing. Octavio Rivera Hernández
Empresa: CFE

Fecha de recepación: 04/09/2012 
	Dice

922-3. Posición relativa de líneas.

En una misma estructura:

a) Para líneas de diferente tensión, los conductores con mayor tensión deben estar arriba de los de menor tensión.

b) Para líneas eléctricas y de comunicación las primeras deben estar en los niveles superiores.

Excepción: En ambos incisos anteriores, se exceptúan los alimentadores de troles que por conveniencia pueden estar al nivel de los conductores de contacto del trole.

c) En cruzamientos o líneas en conflicto, debe utilizarse la misma disposición descrita en los incisos (a) y (b) anteriores.

d) Se debe evitar la existencia de líneas en conflicto.

Debe Decir

922-3. Posición relativa de líneas 
En una misma estructura: 
a) Para líneas de diferente tensión eléctrica, los conductores con mayor tensión deben estar arriba de los de menor tensión. 
Excepción: En el inciso anterior, se exceptúan las redes de distribución cuando así se encuentren especificadas por el suministrador.  b) Para líneas eléctricas y de comunicación las primeras deben estar en los niveles superiores. 
Excepción: En ambos incisos anteriores, se exceptúan los alimentadores de troles que por conveniencia pueden estar al nivel de los conductores de contacto del trole. 
c) En cruzamientos o líneas en conflicto, debe utilizarse la misma disposición descrita en los incisos (a) y (b) anteriores. 
d) Se debe evitar la existencia de líneas en conflicto.
Comentario

5.- Con el fin de permitir la instalación de redes secundarias de baja tensión a la misma altura de la red de distribución primaria de media tensión como el utilizado en Acapulco, se sugiere complementar con una excepción el inciso a), del Artículo 922-3, de la siguiente forma (indicada en ezul):
	NO PROCEDE

En este proyecto se establecen los requisitos de seguridad que se deben cumplir en la posición relativa de las líneas instaladas sobre una misma estructura. Las necesidades operativas del suministrador no son delámbito de este proyecto.

	1184.
	922-20

(b)(3)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general 
	Tipo de comentario

Editorial

Dice

indicada en la sección 922-13
Debe Decir
indicada en 922-13
Comentario

Por consistencia con textos similares en el resto de la NOM
Fundamento del comentario
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

3) Verticalmente. El espacio para trabajar debe tener una altura mínima indicada en 922-13, para la separación vertical de conductores soportados en diferentes niveles en la misma estructura.

	1185.
	922-73.
	Ing Roberto Ruelas

Empresa:

Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica)

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

b) La brecha debe cumplir con la norma NOM-114-ECOL-1998, atendiendo los trámites requeridos por las autoridades correspondientes.
Debe Decir

Comentario

La NOM-0014-ECOL-1998 fue cancelada con publicación en el DOF de fecha 28 de julio de 2009. Referencia:

http://www.semarnat.gob.mx/ leyesynormas/Documents/comarnat 
/AVISO%20CANCELACI%C3%93N%20 NOM%20113%20114% 20ECOL%2028%20JUL%202009.doc.pdf

	NO PROCEDE
La norma que se canceló fue la NOM-114-SEMARNAT-1998 en el DOF del 28/07/2009.


	1186.
	922-81
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

922-81. Disposiciones generales. Las líneas aéreas deben tener resistencia mecánica para soportar las cargas propias y las debidas a las condiciones meteorológicas a que estén sometidas (ver 922-82), más los factores de sobrecarga establecidos en la Tabla 922-93. Según el lugar en que se ubique cada línea, con los factores de sobrecarga adecuados. En cada caso deben investigarse y aplicarse las condiciones meteorológicas que prevalezcan en el área en que se localice la línea.

En aquellas regiones del país donde las líneas aéreas lleguen a estar sometidas a cargas mecánicas más severas que las aquí indicadas, por mayor espesor de hielo, menor temperatura o mayor velocidad del viento, las instalaciones deben proyectarse tomando en cuenta estas condiciones extras de carga, conservando los factores de seguridad para la sobrecarga correspondientes.

De no realizarse un análisis técnico detallado, que demuestre que pueden aplicarse cargas mecánicas menores, no deben reducirse las indicadas en esta Parte de la NOM.
Debe Decir

922-81. Disposiciones generales. Las líneas aéreas de subtransmisión deben tener resistencia mecánica para soportar las cargas propias y las debidas a las condiciones meteorológicas a que estén sometidas (ver 922-82), más los factores de sobrecarga establecidos en la Tabla 922-93. Según el lugar en que se ubique cada línea, con los factores de sobrecarga adecuados. En cada caso deben investigarse y aplicarse las condiciones meteorológicas que prevalezcan en el área en que se localice la línea.

En aquellas regiones del país donde las líneas aéreas lleguen a estar sometidas a cargas mecánicas más severas que las aquí indicadas, por mayor espesor de hielo, menor temperatura o mayor velocidad del viento, las instalaciones deben proyectarse tomando en cuenta estas condiciones extras de carga, conservando los factores de seguridad para la sobrecarga correspondientes.

De no realizarse un análisis técnico detallado, que demuestre que pueden aplicarse cargas mecánicas menores, no deben reducirse las indicadas en esta Parte de la NOM.
En líneas aéreas de transmisión, deben tener resistencia mecánica para soportar las cargas propias, las debidas a las condiciones meteorológicas y de mantenimiento a que estén sometidas, considerando factores de carga global para las diferentes tipos de estructuras y las velocidades regionales de sitio (ver 922-82, 922-83 y 922-84).

Las líneas aéreas se pueden clasificar en dos grandes rubros;

Descripción

Tensión eléctrica (kV)

Líneas aéreas de subtransmisión (baja tensión y media tensión)
Hasta 35

Líneas aéreas de transmisión (alta y extra alta tensión)
Mayor de 35 

Comentario
Debido al nivel de confiabilidad que deben tener las líneas de alta y extra alta tensión se requiere que los factores de carga sean más altos, en función de la importancia, debido a lo antes expuesto en estas estructuras se requiere un grado de seguridad alto. Son construcciones cuya falla estructural causaría la pérdida de un número elevado de vidas o pérdidas económicas o culturales de magnitud intensa o excepcionalmente alta. Tal es el caso subestaciones eléctricas y la transmisión y distribución de energía eléctrica
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad. 

	1187.
	922-82
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

922-82. Zonas de cargas mecánicas. Con el propósito de establecer las cargas mínimas que deben considerarse para el cálculo mecánico de líneas aéreas, el país se ha dividido en seis zonas de carga que se indican en el mapa de la Figura 922-82 y se describen a continuación:

Zona I. Región Norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y parte de Sonora y Durango.

Zona II. Región Centro Norte: Aguascalientes y parte de Zacatecas, Durango y San Luis Potosí.

Zona III. Región Centro Sur: parte de Oaxaca y Chiapas.

Zona IV. Región Central: Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos y

parte de Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Guerrero.

Viernes 27 de julio de 2012 DIARIO OFICIAL (Novena Sección)

Zona V. Región Costera: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Tamaulipas, Tabasco, Campeche,

Yucatán y parte de Quintana Roo, Sonora, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Zona VI. Región Especial: parte de Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo.

Si una línea aérea cruza dos o más zonas de carga, debe soportar las cargas correspondientes a dichas

zonas.
Debe Decir

922-82. Zonas de cargas mecánicas. Con el propósito de establecer las cargas mínimas que deben considerarse para el cálculo mecánico de líneas aéreas de subtransmisión, el país se ha dividido en seis zonas de carga que se indican en el mapa de la Figura 922-82 y se describen a continuación:

Zona I. Región Norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y parte de Sonora y Durango.

Zona II. Región Centro Norte: Aguascalientes y parte de Zacatecas, Durango y San Luis Potosí.

Zona III. Región Centro Sur: parte de Oaxaca y Chiapas.

Zona IV. Región Central: Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos y parte de Zacatecas,  San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Guerrero. Viernes 27 de julio de 2012 DIARIO OFICIAL  (Novena Sección)

Zona V. Región Costera: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y parte de Quintana Roo, Sonora, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Zona VI. Región Especial: parte de Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo. Si una línea aérea cruza dos o más zonas de carga, debe soportar las cargas correspondientes a dichas zonas.

Para líneas aéreas de transmisión las cargas mínimas que deben considerarse para el cálculo mecánico de líneas aéreas es con base a la acción regional de las velocidades de viento, altura de las estructuras y ubicación con relación al nivel medio del mar, (ver 922-84)

Comentario
En el caso de las estructuras de transmisión las acciones accidentales que rigen el diseño estructural son las debidas a los vientos regionales de cada zona.
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.


	1188.
	922-83
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

922-83. Cálculo de cargas mecánicas. Las líneas aéreas deben cumplir con los valores de la siguiente tabla, que corresponden a condiciones meteorológicas mínimas de diseño para las diferentes zonas de carga mecánica (ver mapa de la Figura 922-82).
.../...

Para altitudes mayores a 2500 metros, debe investigarse respecto a depósitos de hielo en cables y estructuras.

Para cualquiera de las zonas (excepto la Zona I), pueden considerarse los espesores de hielo de la Zona I, con una temperatura de -5 °C.

El peso del hielo se considera de 913 kilogramos por metro cúbico

Debe Decir

922-83. Cálculo de cargas mecánicas. Las líneas aéreas de sub transmisión deben cumplir con los valores de la siguiente tabla, que corresponden a condiciones meteorológicas mínimas de diseño para las diferentes zonas de carga mecánica (ver mapa de la Figura 922-82

...../....

Para altitudes mayores a 2500 metros, debe investigarse respecto a depósitos de hielo en cables y estructuras.

Para cualquiera de las zonas (excepto la Zona I), pueden considerarse los espesores de hielo de la Zona I, con una temperatura de -5 °C.

El peso del hielo se considera de 913 kilogramos por metro cúbico

El cálculo de cargas mecánicas para líneas aéreas de transmisión debe satisfacer los siguientes requisitos:

A) Disposiciones generales

Este apartado aplica para estructuras de celosía autosoportadas, de retenidas, postes troncocónicos, postes de concreto y madera instalados en líneas aéreas de transmisión, tipifica los lineamientos técnicos y consideraciones básicas para el cálculo de solicitaciones mecánicas utilizadas en el diseño estructural.

En el diseño de la estructura y en función de su uso mecánico se deben considerar los siguientes tipos de carga:

(
Cargas debidas a la masa propia de los componentes de la línea de transmisión

(
Cargas debidas a los eventos climáticos, como es el viento, presencia de hielo en estructura y cables y temperaturas extremas.

(
Cargas de maniobras durante la construcción

(
Cargas por mantenimiento

En el diseño de líneas de transmisión aéreas, las cargas pueden clasificarse en las tres categorías siguientes:

(a)
Cargas debidas a eventos climáticos o cualquier carga derivada de dichos eventos, que sean dominantes para la confiabilidad de la línea durante el periodo de vida esperado. Estas cargas pueden dividirse a su vez en:

(
Cargas de viento

(
Cargas de hielo sin viento

(
Cargas de hielo con viento

(b)
Cargas relacionadas con los requisitos de seguridad (carga de contención de fallas de componentes). Estas cargas tratan principalmente de minimizar la probabilidad de las fallas tipo cascada.

(c)
Cargas relacionadas con los requisitos de seguridad en el trabajo (construcción y mantenimiento). Estas cargas tratan de evitar fallas en componentes que puedan causar lesiones o incluso pérdidas de vidas humanas, y que pueden presentarse durante los trabajos de construcción y mantenimiento de los componentes de la línea.


	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.


	
	
	
	B) Condiciones básicas de carga

En general las condiciones básicas de carga que deben considerar para el cálculo de solicitaciones mecánicas en las estructuras de transmisión y subtransmisión, son:

a.
Cargas que actúan directamente en la estructura

(
Masa propia de la estructura, de la cadena de aisladores, herrajes y accesorios.

(
Acción del viento sobre el cuerpo de la estructura, cadena de aisladores, herrajes y accesorios.

(
Caras concentradas por tendido (masa de linieros, equipo entre otros).

b.
Cargas que transmiten los cables a la estructura

(
Por la masa propia de los cables que soporta, en su caso por la masa de hielo que se acumule en estos.

(
Por la acción de viento actuando en sentido perpendicular a estos.

(
Por las tensiones mecánicas en los cables (estas se deben proyectarse de forma ortogonal y que produzcan la componente máxima sobre la estructura), y están en función del uso mecánico máximo de las estructuras.

Para la evaluación de las cargas se identifican de la siguiente manera y expresadas en kilonewtons:
a.
Cargas verticales

PE = Debida a la masa de la torre

PA = Debida a la masa de la cadena de aisladores, herrajes y accesorios.

PC = Debida a la masa de los cables conductores e hilo de guarda.

PCH 
= Debida a la masa de los cables conductores e hilo de guarda y del hielo acumulado en estos cuando aplique.

PVH
= Debida a la masa del personal y su equipo respectivo, estas cargas se aplican en las combinaciones de carga de tendido, maniobras de mantenimiento.

PVM
= Debida al personal y su equipo respectivo, aplicada en las combinaciones de carga donde se hacen las maniobras de tendido de conductores e hilo de guarda.

PM
 = Cargas debidas a las maniobras de mantenimiento.

b.
Cargas transversales

VA
= Carga debida a la acción del viento sobre la cadena de aisladores, herrajes y accesorios.

VC
= Carga debida a la acción del viento que actúa sobre los cables conductores y de guarda.

VCH
= Carga debida a la acción del viento reducido que actúa sobre los cables conductores e hilo de guarda en los cuales se ha acumulado hielo.

VE
= Carga de la acción del viento actuando en la estructura.

CT
= Componente transversal de la acción de las tensiones mecánicas de los cables conductores e hilo de guarda.

c.
Cargas longitudinales

CLM = Componente longitudinal de las tensiones mecánicas de los cables conductores e hilo de guarda, claro atrás y claro adelante, asociada a un viento máximo y una temperatura coincidente.

CLR = Componente longitudinal de las tensiones mecánicas de los cables conductores e hilo de guarda, claro atrás y claro adelante, asociada a un viento reducido y una temperatura de -10ºC.

CLT = Componente longitudinal de las tensiones mecánicas de los cables conductores e hilo de guarda, claro atrás y claro adelante, asociada a un viento reducido y una temperatura de media anual
	


[image: image40.png][ P —





	
	
	
	* La deformación permisible se considera como el 1% de la altura total de la estructura.

Combinaciones de carga para postes troncocónicos, concreto y madera, son:

Combinación de carga

Combinación de carga

Viento

Def. permisible*

Normal con viento regional máximo

(PE + PA + PC + VE + VA + VC + CT + CLM) * FC

VM

---

Normal con viento regional reducido y hielo

(PE + PA + PCH + VE + VA + VCH + CT + CLR) * FC

VR

---

Condición de servicio

Suspensión

(PE + PA + PC + CT + CLT) * FC

VR

2 %

Tensión

VR

2.5 %

Condición de mantenimiento

(PE + VE + VC + PA + PC) * FC + (CT + CLT) * 1.5 + PVM + PM

VR

---

* La deformación permisible se considera como el 2% o 2.5% de la altura total de la estructura según el caso.

Donde:

VM 
= Velocidad regional máxima de viento asociada a un periodo de retorno de 50 años, en km/h.

VR
= Velocidad de viento, igual al 50% de la velocidad regional máxima para un periodo de retorno de 10 años, en km/h.

FC
= Factor de carga


	


	
	
	
	Consideraciones básicas para el cálculo de solicitaciones de mecánicas
a.
El factor de carga “FC” debe ser:

(
Para estructuras de celosía y de retenidas se debe considerar:

-
1.10 para estructuras de suspensión

-
1.18 para estructuras de tensión que comprenden de deflexión y de remate.

(
Para postes troncocónicos, concreto y madera se debe considerar:

-
1.16 para postes de suspensión

-
1.26 para postes de tensión que comprenden de deflexión y de remate.

b.
Para la condición “normal con viento regional reducido y hielo”, se debe considerar el espesor de 5 mm radial en los cables conductores e hilo de guarda, con un peso especifico de 8.8 kN/m3.

c.
Para la condición de tendido se debe establecer un margen de seguridad adecuado para el personal durante estas maniobras. Para fines de diseño en los puntos de sujeción de los cables (por fase cada vez) se agregaran los siguientes valores de la carga PVM:

(
7 kN para fases de 230 y 400 KV.

(
5 kN para fases de 115 kv e inferiores.

(
3 kN para cables de hilo de guarda.

Además se debe considerar la componente longitudinal CT y CLT claro atrás en la fase donde se esté realizando la maniobra de tendido.

Para el resto de las fases se deben considerar las cargas en condición normal conforme a la combinación de carga “maniobra de tendido”

d.
La condición de mantenimiento aplica para las estructuras con cadenas de aisladores en “V” en las estructuras de suspensión se debe considerar una carga vertical concentrada PM, la cual se aplica en el eje longitudinal de la cruceta o trabe y al centro de la cadena en “V”. en la fase donde se hace la maniobra de mantenimiento, no se debe combinar con alguna otra carga. Las cargas de mantenimiento PM a considerar son las siguientes:

(
98.07 kN, para 3 conductores por fase

(
65.38 kN, para 2 conductores por fase

(
32.69 kn, para 1 conductor por fase

e.
Cuando las estructuras sean de dos o más conductores por fase se debe tomar el área proyectada de todos los cables de conductor.

f.
Adicionalmente se debe considerar la acción del viento en el sentido longitudinal de la línea de transmisión en la condición normal con viento regional máximo para las estructuras de remate.

g.
Para estructuras de 2 circuitos se debe considerar las combinaciones de carga para un circuito. Para más de dos circuitos.

h.
En el caso de estructuras de 4 circuitos también deben considerar en el diseño de hipótesis de carga para dos circuitos instalados en crucetas superiores y dos circuitos en disposición vertical.

Comentario
Los criterios que se proponen en este apartado, son con base a la experiencia vertida en las especificaciones internas de la Comisión Federal de Electricidad y Normas Internacionales ASCE.
	


[image: image41.png]32254 Praion s vento. c prcn et vero s s s e o cari,

e perice o e i, or el s s

2 So0rs conaucora Supertcies e dantres y cas 2 -0 0042212

L e L T R LT SR T g

mmmﬁmhmnnmmn\mm—mmﬂ e sver .4 sicacon eagaeay |

) Lnsa srss o suptamamioion
2 o0rs conauctora. Spertcies e samtesycanes 2 - 00048212

L B T R R R LT MR TR N Y
51 Linsas s o ramamision

e ———

s moccas o e, Vs, e s vt pre o b it ot s o v s e o
ot i componar 1 .t e om0 Sekccore 1050 8
Ertei

e iocaos st w1 s s o s

Vy=F F.Vy
Fy = rocorquodopoe e 19pgraa ot 1 sleconado 50 cenedaa T .7 cmensioal,

F,, = racorque oma n cusna of oo g e o axposicon ca solsconsc, aamensonl y
Vi =vecomaregonaiqueto comaspons st socconado b argo e mapecions o s, n .

Los s Py y F,, 0k o s st i cscitns o i slocorao 1o g s ek o

s e coqrasa





[image: image42.png]a1 racron e Toposmaria Fr

ey Sempos o Topogra wea "
rosges | vates corass s
Terens racscaners pare. B
"2 | canpoie, userc e camvos pogtcs s con pnaens merres e % |
vt come,omas, o, comas iz PRE———
R = ra3EY
etaces seananos pracpcos aques s

NOTA:pars s s epueic, s 305 163 con 3 8 3 813,810y 810
ar o o opogates acaes o pomarorc  erapess, oo 6 Pl s 6 et 312 ondnss:

1 2o s et S (1936813810,

F, =100

oewsosss
3 e 01 2o o e ectaon o (r -6 13 1)

1x,
-
L
H,
apmastooe L=
2, oerr e or e seprcnow s

F :1+07\[1—‘X"]

e g o s e sectaoen o e 493 5.1, spicar s eaoen 83





[image: image43.png]26 varaoies que Inervnen en os casos anterores y & 25 iguras B.1a 2 B 1c. s definen como:
"= 5123 o promonton o arapen, e verteamerds et Pl d 3 s P 35,
= Detanoa oo e 2202 6 epaon e .

.
L
H,
L, -ocanaroraria onsamento measa este — - racaa e s pomonioroo srapen,m.

= i st 0 bt o s, s sns 5 semeny s cr o g o T, (U
et P00 TSNS o Ty LR e S T 20 EAOD, .

M
L, = ot s et s vt o 7. s e s 035 .y 04 H,
L, = escan oguuana pars ceeminar a vracin hotzoal ce T, e pege a6l a 4L paa pota of

erapenonoaove, a1 L paa‘erapnss ensoeni,m,
|2 =Ahracererenca 13 comra s sece el e promeco ot o, .

"

=Y KWWM
T .
T~

[y —





[image: image44.png]ZONADE AFECTACIONLOCAL a0 semAmATION

omzcooy L/{’//// /é// o 2 cREETA

Faura 1020 2 sepan ol par pertens mayors .45
2 o csos g s expueiosparicures v s apen s conacinss aéeors, e pogaapcrs oorerse
230003 g s s rceameics:

PR u——

Fppnes———————y
[ R R ————

[ET—

D
i i e e, i ot o e o e o e ST

F.=ceszon e

o= 5] vore .





[image: image45.png]C -Costers smensons.

(@ - S qusceemn s o s i v s vt con 3 Sk 66 samensnsL
5 Ata o, mes 3 s e s aen e ey por i 013 o 2 sk e 2 oo a|
viriono s Inporarey s pustespones st €1 .

Loc comnes 5. (1. € s n nckon 1 g o ereno 1t e e smasiramene o i

cteoras (e 1 Tabia .23, 02 Taia 5.2 e pesntn o vakres e 5o ecomenian pr o costoerss.

o Deserpon serpos [

e, | s o s, s e | OIS0

o | orceamen pare, sn | oo, canpes s patzas e | ST drecon o vt e
cosucone yupaoss | 6 b i oo osas e, | 1% v
s [ree—" e prdesr 3 e

e

i e e ren

o | remmoparouma | coneores s | e -
e s, | e sy s g

ity

s e sy e o | s oo e s>

remocnmrope | g e | 34m Laommeemate e o

o | oot | o e s 2 | e s

o .| St e o 8 | G 0O s 3

iy prim

tereunaanea mayor e 20 L.
s s gt mimace e 0
e s mayor e 40y 10

onerosine e, e | Genos e granas ey comps
Yestecnanenic e bk peset by

o . . o





[image: image46.png]Cliando 3 IongiEud minima e Geearmollo Gs Un 1srTeno Con Una Gleria (ugoaIdad o sabsfacs 10 SeLabieido =0 1o
oo o e S gosgus QoI e cononss a5 GSTorSe Pt Uns akeion G o i
Pars una tnes oo anemison aus igus 13 S o Una ol 1 rgookiad e frsno s rocomiens seclonaa
Corasradoramsnt. Fars s s Qo Com 1 TG0 4 i Vals, 50 ocamenda 50000 Fgesind 9 (o &
g Iaepenaniment 6 1 sogor 8 rens s usas e

e
Cusngo st venio actia sors un abstcus. geres peosonse sors u suparics qus varan sen 1 fenisa s
ey 3o o, L3 1o it o i ot e St s Ll s P 1 1
e Somaants preelon GRAIcs o Do 8 Getrmi s 5 e oo

4. =0.047G73

5 0. snrgnr. g = 0.0048GV3)
enta xprstn s

g, - anac s b st tr vt e o, .
[T p—

(G =Facorascomccion portmpertraypor i con epecto vt mar aamensona; 5 034ens con
‘guens scuscion

03920
2+r
Q =Presion saromstica snmm o gy

7 =Tompertura amointasn C

1 T0i.5.3 0 prosota 1 scion s o vloos g8 1 a5 e o 1o s0rs s vl it mar, o, prssion
aromstnes, 2

ey

EEEEEEER





[image: image47.png].3 Praskones squvletas on 10 components 0 e s ranmision
L3 esuctas o cosa e relana, posies Toncoonics, conen y mader S SSCLIRS e or S 33 e |
3550 e lone U0 0 S VRS o0 SEpecmene sl 3 s g cra G s
perans s (e favcecen 13 cenc ge celasens TG en 1 drecoin G e Par o Cakuo
rones ore icr o apoe  ahie b s ol i Qe RISt s s eS|
pora o anaic e Tjo e veroy e pICrs 36 Cargs e e SN S 36 s
Printias sencioes 318 ecos s OGS o 3 ol ver

i e et ders ST 1 ket G 5 SEUCSE QU T o S 08 5 SRS Sndngs.

-7 1 5002 0 pose sococanioos L o a1 con Rspec 312 e sl 0 o 62 e mayer 1

-1 e e g 3 sericrs e ey o s,
L2 rstines e vern st s componerie (ESUEAr e soponey ) 1 1 G e onsieranc o )|
Gramen 6 v E5 pracnes s den tenes P G 2 SN QIS e rpan e e el
Sramca 2 e copencn 6 1 ondkones 8 o 62 PSS VST i comporerss. A Ao
s nesan o s oo .

2.1 Prasions o ano sobes stucure e soports
s e et o 50 i o 9 ot e b .

o - s s o 3 3wz kg

Py ~ctr despuss s

@ =Presenaranea b en g

P2 = resion anamea casaene, 12 312 7 i 2 3 1 o 82 32 SR, en Y.

5 = A o a6 2 cra 0 1 620 corcierac e 3 SUCAES xpuesa 31 62k I er, enn o vra|
Fepansar 3o 8 o v,

L3 preion eqavarieque ge o vre oo ra ssucrs 6 spore, e g ose oo e e, |
madea, s cacua o e i

P =F.Cu

Pr ~Prein s sqaere 313 3103 . s e 53 €0 3 S 313 VAR, €K1

Foe ~racooe et orami e s

e ~costoens oo arae e 3 esueara (G2 aes e caeia  C2 ot onocnos e 3, o orre |
ymaces)

@ = Prein damica e ase 3 32z e g

oo et oo respunsiaanamca ar 3 ssvet

o oo oo vl 1 e e ern . che medne i et s





[image: image48.png]G2 -Facr o g, varase seqn ' 4032, ot RIRGES 5 4 6 Promedann 23 s 3
Sengo e 10mos amensenat

2 A3 s 8 s s o s €1 kg

0 =Facr e raga i ara e rerca, .
[ —————

& <Facor g varaonospoenc, pra n e o romedzoen e 10 e, aamensra a3 8.4, 1
i 213 ctgora o .

Le ~Secea oo s e 0 eos 8 8 5 354 60 0 3 gt e,
K oFacr e g o e, admensrat amen a2 203 8.4 1 1 c2eor 8 7.
VD veooaas o asao el verto a1a aueage e, o, e

N i s 13 semenrs, qreeao camo s G e S \lr s ncr o S|

-Amorigar
Senirly ol 3, Lo vares o e st s ok e 5 cS0E3, 5 usde s €1 005 001,
Repecoanens

ot 8.4 Pt g e o8 s o s g gt

B —
o costcaras oo ara o panies o e e e 3 67 6 ool epenn o ngu e enca o v scre

o s o e o s e arc e et i v C y Gz ety

2 rspectianens e aruanz)
s o coosiascon pavecs Gonde s o o o 0 s puess tenen upecs s, os coteienes &

€, =(4172747 ~6.16819+4.0088{1+025en?26) o





[image: image49.png]¥ Para pancies Gonoe 500 106 MIOOG G 100 3POJ0s Benen Una SeGoiOn Sanoversal Grouiar, mediante:

€, =(02203¢° +2.700197 ~3.1323¢ + 220021+ 0.25en26) =2
Cui = comanenarms amiacr 1.1 1.3, aamenses,
§ =gt st vers, e ol o5 5o ke 0 PR,y
¢ - Resn oe sz, samensins.

Angulo de incidenci]
delvieto,





[image: image50.png]|55 Coshicienie de anaswe para semenioe G seooon Guadrads 0 WangUar Con Slemenioe pianoe, & Lar Oel Coefoenie para cada|
oo 0 s et rmaca con i S con €22 pras (GG £ Soen 6 3 S
0 ren o s . asrics como -AGAL

o —nesnoesoree, samensral

A6 -are ot e 12 o i st s s et 300 i i, n o vercay|
e s arein o e v,

A es racrounca por s prmer e e caespongns,pryecass scor e pne e
1 recin s ez s cr. .51 ki e 2 w1 A © A7)0 o s e et
e, s e,y 3 crnsra o cr o pane comespnde.

er s s 3 50 s s cr F = 4.1727 ¢ ~ 6.16816 + 4.0088 e novon s 2 ren o
ot s ore o st i panses o 0 St G o I SRR e ipatces pars, 1

roass e mesta F = 0229367 +2.70916% —3.1323 6+ 22002 sara parcies sone|

s o o o o poys tanen s e Sl ST, i, i ene o st o TS,

e cotenos contos a3y 8.4 s cevenmutprar e 1+ 0. 2560 26

a2

A
2
20
24
22

3
20
20
24
22

2
18
s
14
12

1

o o1 2 o3 0+ o5 o5 o7 s s
Relacien de soldez

romes o F=4.1727¢7 ~6.16816 +4.0088 sas soe oo sz s con

mentos 8 oot piance.





[image: image51.png]24

22

o o1 0z o3 os o5 oe 07 08 08 1
Relacin de solidez ¢
roes  raor F = 0229307 +2.7091¢% —3.1323 ¢+ 22002 para spoys ce csoss|

cotcrton o i s e s g i
= vt o oo s e 2 i s s, . e 0 i e ey, R,
e L e ——

e o0 o, L smptcacin e o consiomar e 6 s gesaerabie d 3 ngelas o e
= nano o2 e s o con

o oneco o s st e s .

V. ~veoscas e st v v, s s g ey
[P





[image: image52.png]Cav

c,

~1.1098La(R,)+15.197

T

120

0.75

‘e searams.

«R o

e R, <esxie

4R, zese

5 toma sprmanaca, para postes s con o Cap = 0.90.y o poses s ae e Cp
e 0,

2

:

o
Caﬂnu

as

o

o

100Ee0s TonEeon

R

egin s restn e stz a s, 1

Nimero de Reyncds, Re.

c,
hy!d,

e e par rertes sscones e (190, 354, 1957 uscs otener e Taoa 85

1o

ap 5 cscnas e 3oy con kst e smenis camarns.

=070

.y surgosioa, ar s ge ey s que 0167, o st





[image: image53.png]rasa8 2 cosmmrescesmsserne, Cop oann R, -1

Secoon Fansversal y ugosisas Fstacion de esbeter, hP//dP
® [UEDEN
(l) . v | oo | o
& — [
(.j conerm s | v | i |

.32 rsions s vant sotesconaucorss
3 e scuvaens e e o i sve s cabis s car con @ e exprsir:

Fmomrmcan o

~raco e rspuesa anamea el e
Coo ~Costcane oo amat el a3 12 el 0 e b
G —oron Gnames o5 3 3 3hes S0 o feno 3 s 56 Svuene o cenocs ol
o e e 3 15 0 3 Tt atna i o, osanerts, o5 3 sevrs |
S Toma e, Siponens U vl ncia o Coir 3 v & e, 2 era y & |
o e 3 52 i i 5 L o0 3 S8 oS B 3 O
£ 0., ks con e o 3 ecamensaonn o o ., ecoon 32612, o concea e |
205 seumisia 0 et St VAo Cars = 13 Qe e 3 ensin e s cabis enve G ores
o 61 o, sl e X Qe G e 2 T s e o s 5 |
el e reutan coranas 3 3 S 310 e . G 508 e B o o
oncgeris.
1 can e 1 presons o s i e empers 3 compores g oo e vero n serco|
Serenaciar 3 o5 6 o Caoeson s e, it Q4 1 e i 5 on 56 ot S0 5
Simamens mri aa s v o rerei.
L3 s b o e, 113 1 ppend 3 o 0 3 3 st axpesarse o





[image: image54.png]Fo.Fo-rueza acurie porunad e g o c3b 613 Beckn apens 3 8 e 3, <0 g

P2 ~precn anamea cquvaers oo el ok e 2.y

‘oo et s epuaszanamica
St trcomge e g 1 e 9 i, 3 e £ GO S GSSCTRICS IS O G0 O VT,

St oamsfls

)’ o

10, sarencora.
A 3o s o o g i, 1.
e e o n e s O s 2551
Le ~Escwn s vt o, en s e S 6 1 i g 9008 7.
K —Factr . goss, en o ol poce .
L~ ore e poyos e amo consiseran en .
Ve Ve e st e vero 312 abraz tmn

52 ~Fato o g, s coyer o o 5o 8 promsin o 3 ssgncse 3 |

ismerca cave nomy

£ o o2 . 12 rsoon ere 1 velcsad s prmetaa sobe n 3pso . o pramcisa e n s
moyr 2. g 12 G o icitamants 1 b2 g s conaons 4 o 1o e & arpomea: ¢ recsmerda
s G i s, S Uk Comnise o e SR

= e e s pr s e pramecacn o s pusdecins come:-

osz2sfi 3~ n 3]

]uw Bas
PR AP T e
R RPN PR ——

it
s 26123 gragese an e,
<26 2 3t sowe o orens 3 12 e 52 srcuer  cende G e conD,





[image: image55.png]



[image: image56.png]| Veloasoes e e pr e e retmo paa 50 s





	1190.
	922-85
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

922-85. Cargas en los cables.

La carga total para calcular la tensión mecánica máxima de los cables, es igual que el resultado de la suma del peso del cable más la fuerza producida por el viento actuando horizontalmente y en ángulo recto con la línea, a la temperatura y velocidad de viento indicadas en la Tabla 922-83.

En caso de existir carga de hielo en la zona, debe calcularse para una presión de viento de 20 kg/m² sobre conductores con hielo, debiéndose tomar la mayor tensión mecánica que resulte entre este valor y el resultante con la máxima velocidad de viento sin hielo.

.../...
Debe Decir

922-85. Cargas en los cables.

La carga total para calcular la tensión mecánica máxima de los cables en estructuras de subtransmisión, es igual que el resultado de la suma del peso del cable más la fuerza producida por el viento actuando horizontalmente y en ángulo recto con la línea, a la temperatura y velocidad de viento indicadas en la Tabla 922-83.

En caso de existir carga de hielo en la zona, debe calcularse para una presión de viento de 20 kg/m² sobre conductores con hielo, debiéndose tomar la mayor tensión mecánica que resulte entre este valor y el resultante con la máxima velocidad de viento sin hielo.

Para líneas aéreas de transmisión se debe considerar lo indicado en 922-83
Comentario
	NO PROCEDE

En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.

	1191.
	922-86
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

922-86. Cargas en las estructuras y en sus soportes. Las cargas que actúan sobre las estructuras de las líneas soportes de los conductores, conductores y en cables de guarda, se calculan como sigue:

a) Carga vertical. La carga vertical sobre cimientos, postes, torres, crucetas, alfileres, aisladores y accesorios de sujeción de los conductores y cables de guarda, se debe considerar como el peso propio de éstos, más el de los conductores, cables de guarda y equipo que soporten (y, en su caso, carga de hielo), teniendo en cuenta además los efectos que pueden resultar por diferencias de nivel entre los soportes de los mismos.

La carga vertical sobre un soporte debida a los conductores o cables de guarda, se calculan multiplicando el claro vertical por el peso unitario del cable correspondiente.

.../...

e) Aplicación simultánea de cargas. Para obtener la resistencia debida a la aplicación de cargas, debe considerarse lo siguiente:

1) Líneas de tensiones hasta de 35 kilovolts

Para calcular la resistencia transversal se debe considerar las cargas vertical y transversal actuando simultáneamente.

Para calcular la resistencia longitudinal debe considerarse solamente la carga longitudinal.

2) Líneas de tensiones mayores a 35 kilovolts

Para calcular la resistencia mecánica se deben considerar las cargas vertical, transversal y longitudinal actuando simultáneamente.

Excepción: En el caso de ruptura de cables en estructuras tipo H semiflexibles, donde deben considerarse solamente las cargas vertical y longitudinal actuando simultáneamente.
Debe Decir

922-86. Cargas en las estructuras y en sus soportes. Las cargas que actúan sobre las estructuras de las líneas aéreas de subtransmisión soportes de los conductores, conductores y en cables de guarda, se calculan como sigue:

a) Carga vertical. La carga vertical sobre cimientos, postes, torres, crucetas, alfileres, aisladores y accesorios de sujeción de los conductores y cables de guarda, se debe considerar como el peso propio de éstos, más el de los conductores, cables de guarda y equipo que soporten (y, en su caso, carga de hielo), teniendo en cuenta además los efectos que pueden resultar por diferencias de nivel entre los soportes de los mismos.

La carga vertical sobre un soporte debida a los conductores o cables de guarda, se calculan multiplicando el claro vertical por el peso unitario del cable correspondiente.

.../...

e) Aplicación simultánea de cargas. Para obtener la resistencia debida a la aplicación de cargas, debe considerarse lo siguiente:

1) Líneas de tensiones hasta de 35 kilovolts

Para calcular la resistencia transversal se debe considerar las cargas vertical y transversal actuando simultáneamente.

Para calcular la resistencia longitudinal debe considerarse solamente la carga longitudinal.

2) Líneas de tensiones mayores a 35 kilovolts

Para calcular la resistencia mecánica se deben considerar las cargas vertical, transversal y longitudinal actuando simultáneamente.

Excepción: En el caso de ruptura de cables en estructuras tipo H semiflexibles, donde deben considerarse solamente las cargas vertical y longitudinal actuando simultáneamente.
Para líneas aéreas de transmisión se debe considerar lo indicado en 922-83
Comentario
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.


	1192.
	923-3.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

923-3. Cables subterráneos. Los requisitos mínimos que deben satisfacer los cables subterráneos en vía pública son los siguientes:
a) Diseño y construcción. El diseño, construcción y materiales de los cables subterráneos deben estar de acuerdo con la tensión, intensidad de corriente, corriente de cortocircuito, elevación de temperatura y condiciones mecánicas y ambientales a que se sometan durante su instalación y operación.

Cuando los cables estén expuestos a ambientes húmedos y corrosivos es conveniente que sean diseñados y se usen con cubiertas protectoras.

Cuando técnicamente el diseño lo permita, debe evitarse el uso de materiales en las pantallas y cubiertas de los cables que, en contacto directo o como resultado de su combustión, sean dañinos para la salud de los seres vivos.

………
Debe Decir

923-3. Cables subterráneos. Los requisitos mínimos que deben satisfacer los cables subterráneos en vía pública son los siguientes:

a) Diseño y construcción. El diseño, construcción y materiales de los cables subterráneos deben estar de acuerdo con la tensión, intensidad de corriente, corriente de cortocircuito, elevación de temperatura y condiciones mecánicas y ambientales a que se sometan durante su instalación y operación.

Cuando los cables estén expuestos a ambientes húmedos, sumergidos y corrosivos, se deben diseñar con cubiertas metálicas herméticas así como con cubiertas protectoras para ello.

En sitios o recintos de asistencia pública tales como, estadios, edificios, centros y plazas comerciales, plazas públicas, auditorios, túneles, galerías, entre otros, se deben considerar diseños de cables, tales que los materiales que se empleen en los aislamientos o cubiertas protectoras sean de baja emisión de humos, baja emisión gases halogenados y no propagación de la flama (retardantes a la acción del fuego).

………
Comentario
-
Debe ser una condición obligatoria y no de carácter opcional; ya que el término que llama la atención en la redacción es: es conveniente.

-
El segundo requisito referente a integra en los materiales de los cables propiedades de baja emisión de humos, baja emisión gases halogenados y no propagación de la flama, debe ser también de carácter obligatorio y no especificado bajo el término: cuando técnicamente el diseño lo permita.

-
En CFE y en ANCE se están integrando estos requerimientos en las Normas de cables de media y alta tensión (NRF-024-CFE y NMX-J-142/1-ANCE-2011).

En algunas obras desde el 2009 se ha integrado este requerimiento en cubiertas protectoras de cables de alta tensión.
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.

Esta sección trata de instalaciones en la vía pública, no dentro de locales de reunión. En 920-1 se establece:

Se aplica a las líneas eléctricas de suministro público, subestaciones eléctricas, alumbrado público y otras líneas eléctricas y de comunicación ubicadas en la vía pública

	1193.
	923-3.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

b) Pantallas sobre el aislamiento. Los cables que operen a una tensión de 5 kilovolts entre fases o mayor, deben tener una pantalla semiconductora en contacto con el aislamiento y una pantalla metálica no magnética en contacto con dicha pantalla semiconductora.

………
Debe Decir

b) Pantallas sobre el aislamiento. Los cables que operen a una tensión de 5 kilovolts entre fases o mayor, deben tener una pantalla semiconductora en contacto con el aislamiento y una pantalla metálica de material no magnético en contacto con dicha pantalla semiconductora.

………
Comentario
El material del que se constituirá la pantalla metálica debe ser a base de un material no magnético. Lo anterior dado los requerimientos que se encuentran en las normas y especificaciones que se emplean en CFE (NRF-024, E0000-17 y E0000-28) para la adquisición e instalación de cables de energía de media y alta tensión. Así como los alcances en las Normas ANCE (NMX-J-142/1-ANCE-2011 y NMX-J-142/2-ANCE-2011).
	NO PROCEDE

El texto está suficientemente claro.


	1194.
	923-3.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Debe Decir

Comentario

	NO PROCEDE

No hay planteamiento

	1195.
	923-3.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

d) Tensiones inducidas en la pantalla metálica. Se recomienda que las tensiones inducidas en condiciones normales de operación no sean mayores de 55 volts.

Debe Decir

d) Tensiones inducidas pantallas metálicas. Los valores de tensiones inducidas lineales máximas deberán limitarse como lo indicada en la Tabla 923-3(d)(1).
TABLA 923-3(d)(1).- Tensiones inducidas lineales en pantallas metálicas de cables eléctricos  para diferentes condiciones

Tensión inducida lineal máxima (V·km-1·kA-1)

Disposición de los cables

Régimen permanente o durante cortocircuito trifásico

Régimen de corto circuito monofásico

Horizontal o plana

55.00

300.00

Trébol o triangular

200.00

450.00

Comentario
-
El valor de la tensión inducida está asociado directamente con la intensidad de corriente circulante por el conductor, así como por la longitud bajo estudio, por tanto se debe precisar que es un valor de tensión en función de 1,000 m de longitud y de 1,000 amperes de corriente circulante, como una base de referencia.

-
Por tanto este valor será diferente en condiciones de sobretensiones en la red o fallas, y difícilmente será el mismo valor en todas las condiciones de estudio.

El valor especificado solamente de 55 volts de tensión en las pantallas metálicas, difícilmente se cumple en proyectos de alta tensión superiores a 50 kV y en algunos casos en obras de media tensión.
	NO PROCEDE
El texto está suficientemente claro para indicar que estas tensiones son en condiciones normales de operación.


	1196.
	923-3.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

e) Instalación de cables en canalizaciones subterráneas

1) Todos los cables deben instalarse en ductos.
Excepción: Esto no es aplicable al conductor de puesta a tierra, el cual puede instalarse directamente enterrado.

2) Debe evitarse que los cables sean doblados con radios menores al mínimo señalado por el fabricante (en ningún caso este radio debe ser menor que 12 veces el diámetro externo del cable) durante su manejo, instalación y operación.

3) Las tensiones de jalado y las presiones sobre las paredes que se presenten durante la instalación de los cables, no deben alcanzar valores que puedan dañar a los mismos. Deben limitarse a los valores recomendados por el fabricante.

4) Los ductos deben limpiarse previamente a la instalación de los cables.

5) Cuando se use lubricante durante el jalado de los cables, éste no debe afectar a los cables ni a los ductos.

6) En instalaciones verticales o con pendientes, los cables deben soportarse adecuadamente para evitar deslizamientos y deformaciones debido a su masa.

7) Los cables eléctricos y de comunicación no deben instalarse dentro del mismo conducto.

8) Cuando en un banco se instale más de un circuito debe analizarse la ampacidad, con el objeto de reducir las pérdidas de energía por agrupamiento de conductores.

Debe Decir

e) Instalación de cables en canalizaciones subterráneas

1) Todos los cables deben instalarse en ductos, para el caso de ser instalados en bancos de ductos.

2) Todos los cables deben instalarse sobre soportes, charolas u otros, para el caso de ser instalados en túneles, galerías, registros, bóvedas, pozos y registros.

3) Los cables para puesta a tierra pueden instalarse directamente en contacto con el suelo (para el caso de bancos de ductos), debiendo prever en el diseño de éste cable los efectos de la corrosión en el lugar de que se trate.

Para aquellos cables de puesta a tierra que se instalen en túneles, galerías, registros, bóvedas, pozos y registros, estos deben tener forro de aislamiento.

4) Debe evitarse que los cables sean doblados con radios menores al mínimo señalado por el fabricante (en ningún caso este radio debe ser menor que 12 veces el diámetro externo para aquellos cables que operen a una tensión de hasta 35 kilovolts entre fases, y de 20 veces el diámetro externo para aquellos cables de mayor nivel de tensión entre fases) durante su manejo, instalación y operación.

5) Las tensiones de jalado o de tendido y las presiones sobre las paredes que se presenten durante la instalación de los cables, no deben alcanzar valores que puedan dañar a los mismos o algún elemento que los compongan. Deben limitarse a los recomendados por el fabricante.

6) Los ductos, soportes, charolas u otros, deben limpiarse e inspeccionarse previamente a la instalación de los cables.

7) Se recomienda emplear lubricantes adecuados para la instalación de cables, debiendo reunir características de compatibilidad con los aislamientos y cubiertas protectoras de los cables.

8) En instalaciones verticales o con pendientes, túneles, galerías, registros, bóvedas, pozos y registros, los cables deben soportarse adecuadamente para evitar deslizamientos y deformaciones debido a su masa o condiciones de la operación diaria.

9) Los cables eléctricos y de comunicación no deben instalarse dentro de un mismo ducto.

10) Los cables para puesta a tierra no deben tener contacto directo con los cables del circuito eléctrico, no debiendo instalarse dentro de un mismo ducto.

11) En todas las líneas subterráneas se deben realizar cálculos de capacidad de conducción de corriente “ampacidad”, con el objeto de verificar los límites de temperaturas de operación de los cables en la instalación de que se trate, y determinar la sección transversal óptima del conductor a instalar con el menor número de pérdidas de energía y para el fin requerido.
Comentario
Consideramos que con las nueva propuesta de este inciso e), se tiene un mejor y claro entendimiento de lo tratado, considerando nuestras propias especificaciones y normas, así como los Proyectos subterráneos de media y alta tensión que en CFE se han venido desarrollando y construyendo a lo largo de los años.
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.


	1197.
	923-3.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

f) Instalación de cables en registros, pozos y bóvedas

………

2) Separación entre cables eléctricos y de comunicación

………

b. No deben instalarse cables eléctricos y de comunicación dentro de un mismo registro, pozo o bóveda.

………
Debe Decir

f) Instalación de cables en registros, pozos y bóvedas

………

2) Separación entre cables eléctricos y de comunicación

………

b. Se recomienda no instalar cables eléctricos y de comunicación dentro de un mismo registro, pozo o bóveda.

………
Comentario
Este requisito es prácticamente imposible de cumplir ya que en las instalaciones de CFE en las redes o líneas subterráneas se instalan cables dieléctricos con fibras ópticas integradas para fines de comunicación entre otras más; esto solo considerando nuestras propia infraestructura.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

b. Se recomienda no instalar cables eléctricos y de comunicación dentro de un mismo registro, pozo o bóveda.

	1198.
	923-3.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

TABLA 923-3(f)(1).- Separación mínima entre cables eléctricos y de comunicación propia del suministrador dentro de un mismo registro, pozo o bóveda

Tensión entre fases kV

Separación metros

Hasta 15

0.15

Más de 15 hasta 50

0.23

Más de 50 hasta 120

0.30

Más de 120

0.60

Debe Decir

TABLA 923-3(f)(1).- Separación mínima entre cables eléctricos y de comunicación propia del suministrador dentro de un mismo registro, pozo o bóveda

Tensión entre fases kV

Separación metros

Hasta 15

0.15

Más de 15 hasta 50

0.23

Más de 50 hasta 400

0.30

Comentario
-
El requerimiento de una separación de hasta 0,60 m es demasiado en las instalaciones subterráneas de alta tensión mayores a 50 kV, dado el dimensionamientos de las obras civiles tales como registros, túneles y galerías.

Consideramos que con 0.30 cm de separación para proyectos de alta tensión hasta 400 kV es más que suficiente dados las obras que se construyen a diario con nuestras especificaciones.
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.


	1199.
	923-3.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

f) Instalación de cables en registros, pozos y bóvedas

………

2) Separación entre cables eléctricos y de comunicación

………

g) Protección contra fuego. Aunque no es requisito la condición a prueba de fuego, de acuerdo con las prácticas de confiabilidad de servicio normal de las empresas, puede proporcionarse una protección contra fuegos externos.

………
Debe Decir

g) Protección contra fuego. En sitios o recintos de asistencia pública tales como, estadios, edificios, centros y plazas comerciales, plazas públicas, auditorios, túneles, galerías, entre otros, se deben considerar diseños de cables, tales que los materiales que se empleen en los aislamientos o cubiertas protectoras sean de baja emisión de humos, baja emisión gases halogenados y no propagación de la flama (retardantes a la acción del fuego).
Comentario
El contexto principal de la aplicación y alcance de la NOM es la de ofrecer condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades en las instalaciones eléctricas, y en este caso se dice: Aunque no es requisito la condición a prueba de fuego.

Por tanto consideramos tener más precisión al respecto.
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.

Esta sección trata de instalaciones en la vía pública, no dentro de locales de reunión. En 920-1 se establece:

Se aplica a las líneas eléctricas de suministro público, subestaciones eléctricas, alumbrado público y otras líneas eléctricas y de comunicación ubicadas en la vía pública

	1200.
	923-3.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

f) Instalación de cables en registros, pozos y bóvedas

………

2) Separación entre cables eléctricos y de comunicación

………

j) Cables submarinos

1) Trayectoria. Los cables submarinos deben ir enterrados en una trinchera de un metro de profundidad, hasta que se alcancen 10.00 metros de profundidad en zonas de arena, o estar protegidos con medias cañas de material resistente a la corrosión y de suficiente resistencia mecánica, en zonas de roca.

2) Empalmes. Los cables submarinos en su tramo marino, al ser instalados, no deben tener empalmes hechos en campo. Sólo se deben instalar con empalmes hechos en fábrica.

3) Protección. La armadura del cable debe diseñarse para soportar adecuadamente los esfuerzos mecánicos a los que está sujeto el cable durante la instalación y operación. La armadura debe estar protegida contra la corrosión para cumplir adecuadamente su función durante la vida útil del cable.

Los cables de reserva deben mantenerse siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Debe Decir

Eliminar el alcance de este inciso j), o desarrollar un nuevo Artículo 925 exclusivo para el tratamiento de las Líneas submarinas, ya que este inciso forma parte del Artículo 923 Líneas subterráneas como parte del CAPITULO 9 Instalaciones destinadas al Servicio Público.
Comentario
-
Consideramos que incluir alcances aplicables a líneas submarinas como parte del Artículo 923 de Líneas Subterráneas puede resultar confuso. Por tanto proponemos la elaboración e integración de un nuevo Artículo a tal respecto.

-
Cabe precisar que en México hay pocas líneas submarinas destinadas al servicio público eléctrico; por ejemplo, en CFE las cuales se han construido bajo las especificaciones y recomendaciones de los propios fabricantes extranjeros.

Se carece poca información al respecto, para lo cual se propondría integrar un grupo de técnicos que desarrollarían este nuevo Articulo en la cual se incluya entre otros al personal de PEMEX la CFE, ya que se tienen algunos proyectos en ambas Cías.
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.




	1201.
	923-6
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

………

5) Deben quedar localizados dentro de los registros, pozos, bóvedas y envolventes.

………
Debe Decir

………

5) Deben quedar localizados dentro de los registros, pozos, bóvedas y envolventes.

Excepción: Podrán quedar localizados directamente enterrados para el caso de cables directamente enterrados.
Comentario
-
Se propone que también los empalmes para los cables puedan quedar directamente enterrados para los casos de cables directamente enterrados, ya que se entiende que el inciso 5) restringe esta aplicación y que solo deben quedar dentro de registros u otros recintos.

En CFE tenemos varios casos de empalmes para media y alta tensión sepultados directamente en contacto con el terreno y no necesariamente en el interior de recintos para ellos, por ejemplo, el caso del proyecto subterráneo – submarino de 34,5 kV Playa del Carmen – Cozumel, o el San Bernabé Entq. Aguilas – Topilejo de 230 kV.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
5) Deben quedar localizados dentro de los registros, pozos, bóvedas y envolventes.

Excepción: Podrán quedar localizados directamente enterrados para el caso de cables directamente enterrados.

	1202.
	923-10.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

………

f) Cruzamientos submarinos. Los cruzamientos submarinos deben ser instalados siguiendo una trayectoria tal, que estén protegidos de la erosión ocasionada por la acción de las olas o las corrientes submarinas. Su trayectoria no debe atravesar zonas de anclaje de embarcaciones. Cuando esto no pueda evitarse, su trayectoria debe señalarse mediante boyas que formen un canal dentro del cual estarán los cables que integran el cruzamiento submarino.
Debe Decir

Eliminar el alcance de este inciso f), o desarrollar un nuevo Artículo 925 exclusivo para el tratamiento de las Líneas submarinas, ya que este inciso forma parte del Artículo 923 Líneas subterráneas como parte del CAPITULO 9 Instalaciones destinadas al Servicio Público.
Comentario
-
Consideramos que incluir alcances aplicables a líneas submarinas como parte del Artículo 923 de Líneas Subterráneas puede resultar confuso. Por tanto proponemos la elaboración e integración de un nuevo Artículo a tal respecto.

-
Cabe precisar que en México hay pocas líneas submarinas destinadas al servicio público eléctrico; por ejemplo, en CFE las cuales se han construido bajo las especificaciones y recomendaciones de los propios fabricantes extranjeros.

Se carece poca información al respecto, para lo cual se propondría integrar un grupo de técnicos que desarrollarían este nuevo Articulo en la cual se incluya entre otros al personal de PEMEX la CFE, ya que se tienen algunos proyectos en ambas Cías.
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.




	1203.
	923-11.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

………

2. Los cables submarinos deben enterrarse en una trinchera de 1.00 metros de profundidad hasta alcanzar 10.00 metros de profundidad en zonas de arena. En zonas de roca debe protegerse con medias cañas de fierro; en partes más profundas deben ir depositadas en el lecho marino.

………
Debe Decir

Eliminar el alcance de este sub-numeral 2., o desarrollar un nuevo Artículo 925 exclusivo para el tratamiento de las Líneas submarinas, ya que este inciso forma parte del Artículo 923 Líneas subterráneas como parte del CAPITULO 9 Instalaciones destinadas al Servicio Público.
Comentario
-
Consideramos que incluir alcances aplicables a líneas submarinas como parte del Artículo 923 de Líneas Subterráneas puede resultar confuso. Por tanto proponemos la elaboración e integración de un nuevo Artículo a tal respecto.

-
Cabe precisar que en México hay pocas líneas submarinas destinadas al servicio público eléctrico; por ejemplo, en CFE las cuales se han construido bajo las especificaciones y recomendaciones de los propios fabricantes extranjeros.

Se carece poca información al respecto, para lo cual se propondría integrar un grupo de técnicos que desarrollarían este nuevo Articulo en la cual se incluya entre otros al personal de PEMEX la CFE, ya que se tienen algunos proyectos en ambas Cías.
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.



	1204.
	923-12.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

………

TABLA 923-12(b).- Separación mínima entre ductos o bancos de ductos y con respecto a otras estructuras subterráneas

………

(1): Para cables submarinos la separación debe ser de 1.5 veces la profundidad.

(2): Previo acuerdo entre las partes involucradas, pueden reducirse estas separaciones.
Debe Decir

………

TABLA 923-12(b).- Separación mínima entre ductos o bancos de ductos y con respecto a otras estructuras subterráneas

………

(1): Previo acuerdo entre las partes involucradas, pueden reducirse estas separaciones.
Comentario
-
Consideramos que incluir alcances aplicables a líneas submarinas como parte del Artículo 923 de Líneas Subterráneas puede resultar confuso. Por tanto proponemos la elaboración e integración de un nuevo Artículo a tal respecto.

-
Cabe precisar que en México hay pocas líneas submarinas destinadas al servicio público eléctrico; por ejemplo, en CFE las cuales se han construido bajo las especificaciones y recomendaciones de los propios fabricantes extranjeros.

Se carece poca información al respecto, para lo cual se propondría integrar un grupo de técnicos que desarrollarían este nuevo Articulo en la cual se incluya entre otros al personal de PEMEX la CFE, ya que se tienen algunos proyectos en ambas Cías.
	PROCEDE
Se elimina la Nota 1 para quedar como sigue:
(1): Previo acuerdo entre las partes involucradas, pueden reducirse estas separaciones.



[image: image57.png]ng. 2el aragon

bz

2341, Profndad. L Tal 8231 s prorcind i

SIS S ARSI LR

= oo
Ty =3
s vartosn o o o5

B carcies ™

B e v s e o s 0 ot s o | 5%
e

(G 1 e i s e o 9 oy s o =
et

o TR I





[image: image58.png]Bt ki o e comcordortecon s prfurdidades que s fenen rermalodasen i NORIMA DISTRBUCION.
(CONSTRUCCION D SEIEMAS SUBTIRRANEGS on o cunt 22 Ficon prorciaaaes o 1o porte sporr dol
otk e e o 3 conuocin

PROFUNDIDADESDE BANCOS DE DUCTOS INDICADAS E4 LA NORNA CFE
TS [P barce Ge Gucor e Terens remel Coreists e Benaueiory b ST
T [ Bancer G @ten e e con v e o @ o el o
Jocic careoes
7S [Pro bancor s Bt e Torens S AR RGeS T B e T Cora
comantan

como o v sy s 7 dsepsns s o s 0 s o g8 Spicny o g gt NG O,
| sctare, cavo 3 mr opic st 323 parati specalssen s Ocnas Nacnaes 6 someio 3 conseraoon Qe |
roncacesconsaeata por &5 CFE, e rmazsas pus .o o526 310 Facaioan 3 Noma e ussefors &
e as ez utaranes o va aion.

S 6096 s ol o camespoEne 108 ko QUe G LA Meants 6 MEEO0 3 pRFTIn rESCONS.





	1206.
	923-14
	Ing. Abel Aragón
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

En el artículo 923-14 ductos y acoplamientos indica en inciso b). Instalación. 1) En media tensión debe usarse un ducto no metálico por cable ........

Debe Decir

b). Instalación. 1) En media y alta tensión debe usarse un ducto no metálico por cable .....

Comentario

	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

b) Instalación

1) En media tensión debe usarse un ducto no metálico por cable y en baja tensión un ducto por circuito.

Excepción: Se permite utilizar hasta tres conductores en una canalización en transiciones aéreo-subterráneas.

	1207.
	923-14 (b)
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Técnico
Dice

b) Instalación

1) En media tensión debe usarse un ducto no metálico por cable y en baja tensión un ducto por circuito. Cuando se instalen tres cables en un ducto, se debe cumplir con los factores de relleno de la empresa suministradora.

Excepción: Se permite utilizar hasta tres conductores en una canalización en transiciones aéreo-subterráneas.
Debe decir

b) Instalación

1) En tensiones mayores a 1 kV debe usarse un ducto no metálico por cable y en baja tensión un ducto por circuito.

Excepción: Se permite utilizar hasta tres conductores en una canalización en transiciones aéreo-subterráneas.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
b) Instalación

1) En media tensión debe usarse un ducto no metálico por cable y en baja tensión un ducto por circuito.

Excepción: Se permite utilizar hasta tres conductores en una canalización en transiciones aéreo-subterráneas.




[image: image59.png]Comentario
= coectar uncanenie MEDIA TENSION 092 er o0 13 sanssans on 22 v que amenan 3 supescines o
s (g, coms e CP, e v n s pane ST o n B 0 s Por o, e suger e 62 o
oo para e ey

| menconr Tactes o et oo o smpresasumms oo  ntene g 1 NOW001S20E 205 quesaraspedtasa 3.ra
roma g s, mas o s, Porioque s sgers s s competa, s meoscaso e 1 sequad





	1208.
	923-15.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

………

c) Desagüe. En los registros, pozos y bóvedas, cuando sea necesario, debe instalarse un medio adecuado de desagüe. No debe existir comunicación con el sistema de drenaje.

………
Debe Decir

………

c) Desagüe. En los registros, galerías, túneles, pozos y bóvedas, cuando sea necesario, debe instalarse un medio adecuado de desagüe, considerando que no exista comunicación directa con el o los sistemas de drenajes sanitarios o drenajes pluviales (colectores).

………
Comentario
Se debe precisar a qué tipo de drenaje se refiere la redacción del inciso c), ya que no se debe dar posibilidad de conectar directamente de las instalaciones eléctricas con los drenajes de uso sanitario o colectores pluviales, con la finalidad de salvaguardar ambas instalaciones que tienen diferentes fines y usos.
	NO PROCEDE
El texto está lo suficientemente claro para establecer las condiciones mínimas de seguridad.



	1209.
	923-8.
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

923-8. Instalación en túneles.

a) Disposiciones generales. Las instalaciones en túneles de cables y equipos eléctricos y de comunicación, deben cumplir con los requisitos aplicables de la Parte F del Artículo 710.

Debe Decir

923-8. Instalación en túneles.

a) Disposiciones generales. Las instalaciones en túneles de cables y equipos eléctricos y de comunicación, deben cumplir con los requisitos aplicables de la Parte D del Artículo 110.

………
Comentario
No existe el Artículo 710 en referencia; por tanto, se propone eliminar la referencia, modificarla o referenciarla al lugar adecuado.

Aparentemente en la NOM publicada en el DOF con fecha lunes 13 de marzo del 2006, también existe dicha inconsistencia en la citada referencia.

Se propone modificación de la referencia.
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

a) Disposiciones generales. Las instalaciones en túneles de cables y equipos eléctricos y de comunicación, deben cumplir con los requisitos aplicables de la Parte D del Artículo 110.



	1210.
	924-1
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice

Debe Decir

a) SE PROHIBEN SUBESTACIONES ABIERTAS TIPO AZOTEA.
Comentario

- Incumplen la distancia a partes vivas de la sección 110-31 y 110-34a)

- Incumplen la altura a partes vivas de la sección 110-34e)

- El sistema de tierras es remoto, no considerado en los Artículos 250 y 921.

- La protección del secundario del transformador se coloca a una distancia mayor a la permitida en 240-21b3).

- Por estadísticas, es el lugar donde existen más accidentes en las instalaciones interiores del usuario. (El párrafo de esta sección 924-1, marca que estos requisitos se aplican a toda instalación, incluyendo a las de los usuarios).
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

924-1. Objetivo y campo de aplicación. Este Artículo contiene requisitos que se aplican a las subestaciones de usuarios (véase 110-30 y 110-31) y a las instalaciones que forman parte de sistemas instalados en la vía pública.

Estos requisitos se aplican a toda instalación, en el caso de instalaciones provisionales (que pueden requerirse en el proceso de construcción de fábricas o en subestaciones que están siendo reestructuradas o reemplazadas), el cumplimiento de alguno de estos requisitos se pueden lograr por otros medios, siempre que se brinde la debida seguridad.


	1211.
	924-1
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

SUBESTACIONES

924-1. Objetivo y campo de aplicación. Este Artículo contiene requisitos que se aplican a las subestaciones de usuarios (véase 110-30 y 110-31), y a las instalaciones que forman parte de sistemas instalados en la vía pública.

Estos requisitos se aplican a toda instalación, en el caso de instalaciones temporales (que pueden requerirse en el proceso de construcción de fábricas o en subestaciones que están siendo reestructuradas o reemplazadas), la autoridad competente puede eximir al usuario del cumplimiento de alguno de estos requisitos, de acuerdo con la justificación que exista para ello y siempre que se obtenga la debida seguridad por otros medios.
Debe Decir

SUBESTACIONES

924-1. Objetivo y campo de aplicación. Este Artículo contiene requisitos que se aplican a las subestaciones de usuarios (véase 110-30 y 110-31), y a las instalaciones que forman parte de sistemas instalados en la vía pública.

Estos requisitos se aplican a toda instalación permanente o temporal.
Comentario

Se debe eliminar que la autoridad competente puede eximir de algunos requisitos.

Los peligros eléctricos que se pueden presentar en un sistema eléctrico son los mismos en instalaciones permanentes o temporales.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

924-1. Objetivo y campo de aplicación. Este Artículo contiene requisitos que se aplican a las subestaciones de usuarios (véase 110-30 y 110-31) y a las instalaciones que forman parte de sistemas instalados en la vía pública.

Estos requisitos se aplican a toda instalación, en el caso de instalaciones provisionales (que pueden requerirse en el proceso de construcción de fábricas o en subestaciones que están siendo reestructuradas o reemplazadas), el cumplimiento de alguno de estos requisitos se pueden lograr por otros medios, siempre que se brinde la debida seguridad.

	1212.
	924-2 (a)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:
23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar:

 EL MEDIO DE DESCONEXION GENERAL DEBERA DE SER DE OPERACION SIMULTANEA PARA TODAS LAS FASES DE SUMINISTRO.
Comentario

- Congruencia con la Sección 230-205b)

- Utilizar todo el contenido de la NOM y existir congruencia.
	NO PROCEDE
En esta sección sólo se establece que las subestaciones deben tener un medio de desconexión.

Los demás requisitos se encuentran en la sección correspondiente del proyecto.

	1213.
	924-2 (b)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:
23/10/2012
	Dice

… en el mismo medio de desconexión general, siempre que….
Debe Decir

Agregar:

 … en el mismo medio de desconexión general, DE OPERACION SIMULTANEA, PARA TODAS LAS FASES DE SUMINISTRO, siempre que…
Comentario

- Congruencia con la Sección 230-205b)

- Utilizar todo el contenido de la NOM y existir congruencia.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

b) Abiertas o pedestal mayores a 500 kilovoltamperes

Abiertas o pedestal, se permite colocar un segundo transformador en el mismo medio de desconexión general, siempre que cada transformador tenga su propio dispositivo de protección contra sobrecorriente.

	1214.
	924-2 (b)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción:
21/09/2012
	Dice

924-2. Medio de desconexión general.

b) Abiertas o pedestal mayores a 500 kilovoltamperes

Abiertas o pedestal, se permite colocar un segundo transformador en el mismo medio de desconexión general, siempre que cada transformador tenga su propio medio de protección.
Debe Decir

924-2. Medio de desconexión general.

b) Abiertas o pedestal mayores a 500 kilovoltamperes

Abiertas o pedestal, se permite colocar un segundo transformador en el mismo medio de desconexión general, siempre que cada transformador tenga su propio dispositivo de protección contra sobrecorriente
Comentario

Se corrige la redacción y se complementa la palabra protección que debe ser un dispositivo de protección.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

b) Abiertas o pedestal mayores a 500 kilovoltamperes

Abiertas o pedestal, se permite colocar un segundo transformador en el mismo medio de desconexión general, siempre que cada transformador tenga su propio dispositivo de protección contra sobrecorriente.


	1215.
	924-3
	Roberto Ruelas Gómez

Empresa: Ruel SA de CV (Ingeniería Eléctrica).

Cargo: Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Fecha de recepción:

31/07/2012

	Tipo de comentario

Técnico
Dice

924-3. Resguardos de locales y espacios. Los locales y espacios en que se instalen subestaciones deben tener restringido y resguardado su acceso; por medio de cercas de tela de alambre, muros o bien en locales especiales para evitar la entrada de personas no calificadas. Los resguardos deben tener una altura mínima de 2.10 metros y deben cumplir con lo indicado en la Sección 110-34, espacio de trabajo y protección.
Debe decir

924-3. Resguardos de locales y espacios. Los locales y espacios en que se instalen subestaciones deben tener restringido y resguardado su acceso; por medio de cercas de tela de alambre, muros o bien en locales especiales para evitar la entrada de personas no calificadas. Los resguardos deben tener una altura mínima de 2.15 metros y deben cumplir con lo indicado en la Sección 110-34, espacio de trabajo y protección.

Comentario

En la sección 110-31 la altura del resguardo es de 2.15 m mínimo, y en esta sección de 2.10 m. Se sugiere modificar esta última para homologar a la misma altura las cercas de resguardo que menciona la NOM-001-SEDE.

Fundamento del comentario:

Este mismo Proyecto de NOM dice:

110-31. Envolvente de las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas en bóvedas, en cuartos o en armarios o en una zona rodeada por una pared, mampara o cerca, cuyo acceso esté controlado por cerradura y llave u otro medio aprobado, deben ser consideradas accesibles únicamente para personas calificadas. El tipo de envolvente utilizada en un caso específico debe diseñarse y construirse según la naturaleza y grado del riesgo o riesgos asociados con la instalación.

Para instalaciones distintas de los equipos descritos en 110-31(d) se debe utilizar una pared, un enrejado o una cerca que rodee la instalación eléctrica exterior para desalentar el acceso a personas no calificadas. La cerca no debe tener menos de 2.15 metros de altura o una combinación de 1.80 metros o más de malla y 0.30 metros o más de extensión, usando tres o más hilos de alambre de púas o equivalente. La distancia desde la cerca hasta las partes vivas no debe ser menor a la que se indica en la Tabla 110-31.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

924-3. Resguardos de locales y espacios. Los locales y espacios en que se instalen subestaciones deben tener restringido y resguardado su acceso; por medio de cercas de malla, muros o bien en locales especiales para evitar la entrada de personas no calificadas. Los resguardos deben tener una altura mínima de 2.10 metros y deben cumplir con lo indicado en la Sección 110-34, espacio de trabajo y protección.

	1216.
	924-5 (e)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:
23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar Titulo:

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Comentario

- La subsección no tiene título.

- Es de emergencia por la seguridad de vida.
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

e) Alumbrado de emergencia. Debe colocarse en el local, cuando menos, una lámpara para alumbrado de emergencia por cada puerta de salida del local.

	1217.
	924-5 (e)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción:
21/09/2012
	Dice

924-5. Instalación de alumbrado

e) Debe colocarse en el local, cuando menos, una lámpara para alumbrado de emergencia por cada puerta de salida del local.

Debe Decir

924-5. Instalación de alumbrado

e) Debe colocarse en el local, cuando menos, una lámpara para alumbrado de emergencia en cada puerta de salida del local.
Comentario

Se aclara que se requiere instalar una lámpara de emergencia en cada puerta de salida del cuarto de la subestación eléctrica.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:

e) Debe colocarse en el local, cuando menos, una lámpara para alumbrado de emergencia en cada puerta de salida.


	1218.
	924-8 (c)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice

Debe Decir

Agregar:

4) PARA SUBESTACIONES EN EXTERIOR, EL CONTENEDOR DE ACEITE PUEDE SER UN SARDINEL DE LA CAPACIDAD MAXIMA DEL LIQUIDO AISLANTE DEL (LOS) TRANSFORMADOR(ES).
Comentario

- Por la lluvia es imposible mantener vacio algún tipo de contenedor de líquidos aislantes.

- Además de que estos contenedores no deben estar conectados a la red de drenaje.
	NO PROCEDE

Los requisitos establecidos no prohíben la aplicación de otras técnicas.


	1219.
	(924-2). Medio de desconexión
	Eduardo Mojica

Empresa:

Schneider-Electric

Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

924-2. Medio de desconexión. Toda subestación particular debe tener en el punto de enlace entre el suministrador y el usuario un medio de desconexión general, ubicado en un lugar de fácil acceso y en el límite del predio, para las subestaciones siguientes:

Excepción: En subestaciones compactas con un solo transformador que requieran ampliarse y no cuenten con espacio suficiente, se permite colocar un segundo transformador en el mismo medio de desconexión general, siempre que cada transformador tenga su propio medio de protección.
Debe Decir

924-2. Medio de desconexión. Toda subestación debe tener un medio de desconexión general, ubicado en un lugar de fácil acceso; para permitir el acceso al interruptor o fusibles evitando que se tenga contacto o exposición a las partes vivas de la subestación.

Si el medio de desconexión general es de dos posiciones, éste debe ser adicional al interruptor o cortacircuitos general de la subestación

Si el medio de desconexión general es de tres posiciones (conectado, abierto y puesto a tierra); éste puede ser el mismo que el interruptor o cortacircuitos general de la subestación.

Excepción: En subestaciones particulares de distribución con un solo transformador que requieran ampliarse y no cuenten con espacio suficiente, se permite colocar un segundo transformador en el mismo medio de desconexión general, siempre que cada transformador tenga su propio medio de protección.

Cuando se utilicen Interruptores de potencia de montaje fijo como interruptor general en las subestaciones y su medio de desconexión sea en hexafluoruro de azufre, en aceite, o vacío, debe instalarse una cuchilla desconectadora como medio de desconexión general.

Si el interruptor es removible no es necesario contar con el medio de desconexión general, siempre que al extraerlo de la cuna no se tenga acceso a las partes vivas de la subestación.
Comentario

Atendiendo el objetivo y sentido de la norma en relación a salvaguardar la integridad física de las personas y sus pertenencias indicadas en los apartados siguientes:

Quinto.- Que en atención a la necesidad de contar con el instrumento normativo que regule las instalaciones eléctricas de suministro en forma permanente para salvaguardar la seguridad de los usuarios y sus pertenencias, se ha tenido a bien expedir la siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas (Utilización).

924-14. Instalación y mantenimiento del equipo eléctrico. El equipo de las subestaciones debe instalarse y mantenerse para reducir al mínimo los riesgos de accidentes de las personas o seres vivos, así como el consumo de energía.

600-37 (710-21). Dispositivos de interrupción de circuitos

b) Fusibles de potencia y portafusibles

6) Portafusibles. Los portafusibles deben diseñarse o instalarse de tal forma que queden desenergizados cuando se tenga que reemplazar un fusible.

7) Fusibles de alta tensión eléctrica. Los equipos de interrupción en subestaciones con envolvente metálica que utilicen fusibles de alta tensión eléctrica deben estar equipados con un interruptor separador de operación múltiple o un interruptor removible con fusibles como medio para aislar los fusibles de la fuente de alimentación (tándem). El aislamiento físico de los fusibles del circuito debe proporcionarse ya sea conectando un interruptor entre la fuente y los fusibles o colocando un interruptor deslizable y una construcción de tipo fusible. El interruptor debe ser del tipo de operación bajo carga, a menos que esté mecánica o eléctricamente enclavado con un dispositivo interruptor de operación bajo carga, que permita reducir la carga a la capacidad de interrupción del interruptor.

Se sugiere ser más precisos y explícitos en la aplicación del medio de desconexión general, cuyo objetivo es aislar de la fuente de alimentación a la subestación eléctrica para efectos de mantenimiento.

En la actualidad existen cuchillas o medios de desconexión de dos y tres posiciones, motivo por el cual se incluyen en este apartado.
	NO PROCEDE
En esta sección sólo se establece que las subestaciones deben tener un medio de desconexión.

Los demás requisitos se encuentran en la sección correspondiente del proyecto.


	1220.
	924-2
	Ing. Hector Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 24/09/2012
	Dice

Toda subestación particular debe tener en el punto de enlace entre el suministrador y el usuario un medio de desconexión general, ubicado en un lugar de fácil acceso y en el límite del predio, para las subestaciones siguientes
Debe Decir

Toda subestación………..…………un medio de desconexión general, de operación simultánea y además, en subestaciones con envolvente metálico que utilicen fusibles de alta tensión, este medio de desconexión debe poderse operar bajo condiciones de carga, ubicado en un lugar de fácil acceso y en el límite del predio. para las subestaciones siguientes:
Comentario

Este requisito debe aplicarse a toda subestación, no importando su capacidad, de acuerdo con lo establecido en las secciones 230-205 y 490-21 (b)(7), de este mismo proyecto de NOM. O bien redactar de otra forma lo señalado en las dos secciones anteriores a fin de ser congruentes los requisitos establecidos en distintas partes del proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
En esta sección sólo se establece que las subestaciones deben tener un medio de desconexión.

Los demás requisitos se encuentran en la sección correspondiente del proyecto.

	1221.
	924
	Joan Palau-i-Casanovas

Socio Director

Empresa:

JP International Consultants
Fecha de Recepción:
21-09-2012
	Dice

TABLA 924-5.- Niveles mínimos de iluminancia requeridos
Debe Decir

TABLA 924-5.- Niveles mínimos de iluminancia requeridos

Para el diseño y evaluación de los niveles de iluminación requeridos en las subestaciones se aplicará la Norma ISO 30061
Comentario

La especificación es incompleta y no permite ni un correcto diseño ni su evaluación
	NO PROCEDE
El proyecto establece los requisitos de seguridad.

	1222.
	924-5 (a)
	Ing. Humberto González González
Empresa:

ICAFLUOR
Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

a) Receptáculos y unidades de alumbrado
Debe Decir

a) Contactos y unidades de alumbrado
Comentario

Se modificó en el artículo 100 la definición de RECEPTACULO POR CONTACTO
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

a) Contactos y unidades de alumbrado. Los contactos para conectar aparatos portátiles deben situarse de manera que, al ser utilizados, no se acerquen en forma peligrosa a cordones flexibles o a partes vivas.

	1223.
	924-5

(a)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general 
	Tipo de comentario

Editorial

Dice

Receptáculos y unidades de alumbrado
Debe Decir

Contactos y unidades de alumbrado
Comentario

Según la definición de "contacto" del Artículo 100
Fundamento del comentario
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

a) Contactos y unidades de alumbrado. Los contactos para conectar aparatos portátiles deben situarse de manera que, al ser utilizados, no se acerquen en forma peligrosa a cordones flexibles o a partes vivas.

	1224.
	924-5

(a)
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general 
	Tipo de comentario

Editorial

Dice

Receptáculos y unidades de alumbrado
Debe Decir

Contactos y unidades de alumbrado
Comentario

Según la definición de "contacto" del Artículo 100
Fundamento del comentario
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
a) Contactos y unidades de alumbrado. Los contactos para conectar aparatos portátiles deben situarse de manera que, al ser utilizados, no se acerquen en forma peligrosa a cordones flexibles o a partes vivas.


	1225.
	924-8
	Ing. Héctor Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 24/09/2012
	Dice

924-8. Protección contra incendio. Independientemente de los requisitos y recomendaciones que se fijen en esta sección, debe cumplirse la reglamentación en materia de prevención de incendios.
Debe Decir

924-8. Protección contra incendio. Independientemente de los requisitos y recomendaciones que se fijen en esta sección, debe cumplirse la reglamentación en materia de prevención de incendios.
Comentario

Eliminar la palabra “recomendaciones” ya que la NOM no debe considerarse como un libro de texto.
	NO PROCEDE
En más de 10 secciones del proyecto se utiliza la palabra recomendaciones, debido a que son conceptos que no son obligatorios.

	1226.
	924-8 (b)
	Ing. Héctor Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 24/09/2012
	Dice

b) Sistemas integrados. En tensiones mayores de 69 kilovolts, se recomienda el uso de sistemas de protección contra incendio tipo fijo que operen automáticamente por medio de detectores de fuego que, al mismo tiempo, accionen alarmas.
Debe Decir

b) Sistemas integrados. En tensiones mayores de 69 kilovolts, se recomienda permite el uso de sistemas de protección contra incendio tipo fijo que operen automáticamente por medio de detectores de fuego que, al mismo tiempo, accionen alarmas.
Comentario

Cambiar la palabra “recomienda” por la palabra “permite” con el objeto de ser congruente con lo establecido en otras partes del proyecto de NOM.
	NO PROCEDE
En más de 10 secciones del proyecto se utiliza la palabra recomendaciones, debido a que son conceptos que no son obligatorios.

	1227.
	924-9 (c)
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

924-9. Localización y accesibilidad.

c) El espacio alrededor de los tableros debe conservarse despejado y no usarse para almacenar materiales, de acuerdo con lo indicado en 110-34.

Debe Decir

924-9. Localización y accesibilidad.

c) El espacio alrededor de los tableros debe conservarse despejado y no usarse para almacenar materiales, de acuerdo con lo indicado en 110-26 y 110-34.
Comentario

Dentro del cuarto de una subestación eléctrica pueden existir tableros de baja tensión, tableros de media tensión.

Por lo que hace falta hacer referencia a los espacios de trabajo para tableros de 600 Volts o menos.
	NO PROCEDE
Al cumplir los requisitos de seguridad de 110-34 quedan cumplidos los de 110-26.

	1228.
	932-14 (b) (1)
	Ing. José Antonio López Aguayo
Empresa:

CIME Jalisco
Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

En alta tensión debe usarse un ducto no metálico por cable y en baja tensión un ducto por circuito.

Debe Decir

En media tensión, alta tensión y extra alta tensión debe usarse un ducto no metálico por cable y en baja tensión un ducto por circuito.

Comentario

Para que coincida con la sección 922-2. Definiciones. Donde se indican las tensiones del capítulo 9 en general. Aclarar la aplicación de este ordenamiento.
	SE REFIERE A LA 923-14 (b) 1)
PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:
b) Instalación

1) En media tensión debe usarse un ducto no metálico por cable y en baja tensión un ducto por circuito.

Excepción: Se permite utilizar hasta tres conductores en una canalización en transiciones aéreo-subterráneas.


	1229.
	924-19 (b)
	Ing. Héctor Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 24/09/2012
	Dice

En la instalación de transformadores que contengan aceite deben tenerse en cuenta las recomendaciones sobre protección contra incendio que se indican en 924-8 y el

Artículo 450.
Debe Decir

En la instalación de transformadores que contengan aceite deben tenerse en cuenta los ordenamientos las recomendaciones sobre protección contra incendio que se indican en 924-8 y el Artículo 450.
Comentario

Ser consistente con lo establecido en el Artículo 450
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:
924-19. Instalación de transformadores de potencia y distribución. Los requisitos siguientes aplican a transformadores instalados al nivel del piso, en exteriores o interiores:

a) Instalación. Deben cumplirse las disposiciones establecidas en 450-8.

b) Transformadores que contengan aceite. En la instalación de transformadores que contengan aceite deben tenerse en cuenta los requisitos sobre protección contra incendio que se indican en 924-8 y el Artículo 450.

	1230.
	924-19 (b)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:
23/10/2012
	Dice

… y el Articulo 450.
Debe Decir

Agregar al final:

 (VER 450-26 PARA TRANSFORMADORES EN INTERIORES Y 450-27 PARA TRANSFORMADORES EN EXTERIORES)

Comentario

- Precisar las secciones relacionadas

- Utilizar todo el contenido de la NOM y existir congruencia.
	PROCEDE PARCIALMENTE
Se modifica para quedar como sigue:
924-19. Instalación de transformadores de potencia y distribución. Los requisitos siguientes aplican a transformadores instalados al nivel del piso, en exteriores o interiores:

a) Instalación. Deben cumplirse las disposiciones establecidas en 450-8.

b) Transformadores que contengan aceite. En la instalación de transformadores que contengan aceite deben tenerse en cuenta los requisitos sobre protección contra incendio que se indican en 924-8 y el Artículo 450.

	1231.
	924-19 (c)
	Ing. Héctor Sánchez Ceballos

Empresa: IPN

Fecha de recepción: 24/09/2012
	Dice

c) Edificios de subestaciones. En edificios que no se usen solamente para subestaciones, los transformadores deben instalarse en lugares especialmente destinados a ello de acuerdo con lo indicado en 450-9 y que sean solamente accesibles a personas calificadas.
Debe Decir

c) Edificios de subestaciones. En edificios que no se usen solamente para subestaciones, los transformadores deben instalarse en lugares especialmente destinados a ello de acuerdo con lo indicado en 450-9 y que sean solamente accesibles a personas calificadas.
Comentario

Eliminar la frase “de acuerdo con lo indicado en 450-9”, ya que esta sección no se relaciona con el ordenamiento de 924-19 (c)
	NO PROCEDE
La referencia a la sección 450-9 está relacionada con la ventilación necesaria en los lugares donde se instale un transformador.

	1232.
	924-19 (d)
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:
23/10/2012
	Dice

Debe Decir

- SE DEBEN SELECCIONAR LO MAS PROXIMO AL 100 % DE SU CAPACIDAD, CONSIDERANDO LOS LIMITES DE LA CONFIABILIDAD OPERATIVA, REQUISITOS DE CARGA QUE ALIMENTEN Y CONSIDERANDO LA EFICIENCIA ENERGETICA.
Comentario

- Estaba escrita en la antigua sección 924-19d), ya existía en la NOM-2005.

- La empresa suministradora exige que el transformador sea de mínimo 60% de la carga instalada. - Es necesario tomar conciencia del uso racional de la energía eléctrica en beneficio del país.
	NO PROCEDE
La propuesta no está dentro del alcance de este Proyecto.


	1233.
	924-19 (d)
	Ing. José Antonio López Aguayo
Empresa:

CIME Jalisco
Fecha de Recepción: 24/09/2012
	Dice

Deben trabajar lo más próximo a 100% de su capacidad, conforme a los límites marcados por la confiabilidad operativa y requisitos de la carga que alimentan.

Debe Decir

Se recomienda que la selección se haga para trabajar lo más próximo al 100% de su capacidad, conforme a los límites marcados por la confiabilidad operativa y requisitos de la carga que alimentan.

Comentario

La palabra "debe" significa que es obligatorio. Si queda como está actualmente, se obliga a los usuarios a diseñar sus transformadores casí al 100% evitando proyecciones de crecimiento a futuro. Ademas los requisitos de seguridad se indican en el Artículo 450.
	NO PROCEDE
No existe la subsección 924-19(d).

	1234.
	924-23
	Ing. Jorge Ugalde Olloqui
Empresa:

Particular

Fecha de Recepción:23/10/2012
	Dice

… véase el Artículo 921.
Debe Decir

… véase el Artículo 921 Y LO APLICABLE DEL ARTICULO 250.
Comentario

- Precisar las secciones relacionadas

- Utilizar todo el contenido de la NOM y existir congruencia.
	NO PROCEDE
En la sección 921-1 claramente se establece:
921-1. Disposiciones generales. El objeto de este Artículo es proporcionar métodos prácticos de puesta a tierra, como uno de los medios de salvaguardar al público y a los operarios del daño que pudiera causar el potencial eléctrico en las líneas de servicio público de energía eléctrica. Este Artículo se refiere a los métodos para conectar a tierra los conductores y el equipo de líneas eléctricas y de comunicación; los requisitos que establecen en qué casos estos elementos deben estar conectados a tierra, se encuentran en otras secciones de esta NOM.

	1235.
	924-24
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

924-24. Tarimas y tapetes aislantes.
Estos medios de protección no deben usarse como substitutos de los resguardos indicados en las Secciones anteriores.

Las tarimas deben ser de material aislante sin partes metálicas, con superficie antiderrapante y con orillas biseladas. Los tapetes también deben ser de material aislante.

En subestaciones de tipo interior, las tarimas y tapetes deben instalarse cubriendo la parte frontal de los equipos de accionamiento manual, que operen a más de 1000 volts entre conductores; su colocación no debe presentar obstáculo en la apertura de las puertas de los gabinetes.

Para subestaciones tipo pedestal o exteriores no se requieren tapetes o tarimas aislantes.
Debe Decir

924-24. Tarimas y tapetes aislantes.
a)
Estos medios de protección no deben usarse como substitutos de los resguardos indicados en las Secciones anteriores.

Las tarimas deben ser de material aislante sin partes metálicas, con superficie antiderrapante y con orillas biseladas. Los tapetes también deben ser de material aislante.

En subestaciones de tipo interior, las tarimas y tapetes deben instalarse cubriendo la parte frontal de los equipos de accionamiento manual, que operen a más de 1000 volts entre conductores; su colocación no debe presentar obstáculo en la apertura de las puertas de los gabinetes.

Para subestaciones tipo pedestal o exteriores no se requieren tapetes o tarimas aislantes.
Comentario
	NO PROCEDE
En el manual de estilo del proyecto se indica cuando utilizar subsecciones y en este caso no tiene razón dividir la sección en subsecciones.


	1236.
	924-25

PROPUESTA
	Ing. Javier Armando Oropeza Angeles

Empresa: AMERIC

Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

Debe Decir

924-25 Equipo de seguridad.

Toda subestación eléctrica debe tener un gabinete de seguridad el cual debe contener:

a.
Casco dieléctrico

b.
Guantes aislantes de acuerdo al nivel de tensión de la subestación eléctrica.

c.
Guantes de cuero para la protección del guante aislante.

d.
Guantes de algodón.

e.
Pértiga de fibra de vidrio.

f.
Pértiga de salvamento

g.
El equipo de protección personal adecuado de acuerdo al nivel de energía en cal/cm2 que pueda llegar a desprenderse cuando ocurra un arco eléctrico.

a)
Ubicación. El gabinete de seguridad deberá ser fácilmente accesible y se debe colocar lo más cercano a la puerta de entrada de la subestación eléctrica y que se encuentre alejado de los tableros eléctricos.

NOTA: Consultar la NOM-029-STPS-2011 o la que la sustituya.

Comentario

Se propone sección nueva en la cual se exija el equipo de seguridad que deben tener las subestaciones eléctricas.

Varias fábricas que cuentan con subestación eléctrica en media o en alta tensión, en la actualidad carecen del equipo de seguridad, trayendo como consecuencia que el personal que maniobra estas instalaciones no utilice el Equipo de seguridad apropiado, con lo que llevaría a que las personas pudieran llegar a sufrir una descarga eléctrica o quemaduras.

Así como se exige que tengan mínimo 2 extintores y tapetes o tarimas aislantes, también se debe exigir este equipo de seguridad para proteger la vida de los trabajadores.

Además en la sección 110-16. Señales de advertencia contra arco eléctrico se exige que los tableros eléctricos estén marcados de acuerdo al nivel de la energía del arco eléctrico que se pudiera producir y con esto se ayudaría a la protección de las personas cuando utilicen el equipo de seguridad.

Ayudaría a evitar accidentes al personal de inspección, reparación y mantenimiento.
	NO PROCEDE
La propuesta ya está contenida en la NOM-029-STPS-2005 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.

	1237.
	ANEXO A
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

B.310.15(B)(2) Aplicaciones típicas cubiertas por las tablas.

………

Algunos valores típicos de resistividad térmica (Rho) son:

Concreto = 55

Suelo húmedo (zonas costeras, tabla de nivel freático) = 60

Papel aislante = 550

Polietileno (PE) = 450

Cloruro de polivinilo (PVC) = 650

Goma (caucho) y similares = 500

Suelo muy seco (rocoso o arenoso) = 120

………
Debe Decir

B.310.15(B)(2) Aplicaciones típicas cubiertas por las tablas.

………

Algunos valores típicos de resistividad térmica (Rho) para algunos materiales empleados en la instalación de cables son:

- Concreto = 100

- Asbestos = 200

- Barro = 120

- Cloruro de polivinilo (PVC) = 600

- Polietileno (PE) = 350

Para suelos o terrenos los valores típicos de resistividad térmica (Rho) están en función del contenido de humedad y de su composición geotécnica, sin embargo a 1 m de profundidad tenemos los valores indicados en la Tabla B.310.15(B)(2)(1).
TABLA B.310.15(B)(2)(1).- Resistividades térmicas de suelos tipo

resistividad térmica

(Rho)

°C-cm/W

condición del suelo

condición climática

70

muy húmedo

Continuamente mojado

100

húmedo

lluvias regulares

200

seco

rara vez llueve

300

muy seco

poca lluvia o nada de lluvia

Comentario
-
Los valores que están especificados son muy conservadores para el tema en referencia, además de que éstos no tienen relación directa con los valores especificados en las Normas Internacionales que refieren a los cálculos de ampacidad en cables (IEC 60287 en todas sus partes).

-
CFE en la mayoría de los proyectos de alta tensión realiza mediciones de resistividad térmica del terreno para las obras subterráneas que realiza con base al IEEE Std. 442, encontrando valores muy semejantes a los propuestos.
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.




	1238.
	ANEXO B2
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

TABLA B2.1 LISTADO DE NORMAS INTERNACIONALES
NORMA

Título

Sección

………
………
………
………
………
………
………
………
………
Debe Decir

TABLA B2.1 LISTADO DE NORMAS INTERNACIONALES
NORMA

Título

Sección

………
………
………
………
………
………
………
………
………
IEC 60287-2-1 (2006-05)

Electric cables – Calculation of the current rating – Part 2-1: Thermal resistance – Calculation of thermal resistance

B.310.15(B)(2)
IEC 60287-3-1 (1999-05)

Electric cables – Calculation of the current rating – Part 3-1: Sections on operating conditions – Reference operating conditions and selection of cable type

TABLA B.310.15(B)(2)(1)

Comentario
Dada la propuesta de modificación de la anterior propuesta de cambio No. 19, se deben incluir en la TABLA B2.1 las Normas Internacionales que sirven de base bibliográfica.
	PROCEDE
Se agregan las dos referencias a normas internacionales.



	1239.
	923.21
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

TABLA B2.1 LISTADO DE NORMAS INTERNACIONALES
NORMA

Título

Sección

………
………
………
………
………
………
………
………
………
Debe Decir

Comentario
	NO PROCEDE
No hay planteamiento


	1240.
	Numeral
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

923.22 .../..
Debe Decir

923.22 cargas mecánicas en líneas subterráneas

A) Consideraciones generales

Las estructuras enterradas deben cumplir con la utilidad para lo cual fueron diseñadas, durabilidad, permeabilidad baja, estructuras con deflexiones bajas, que no presenten grietas.

En los sitios donde se localicen suelos expansivos, las cimentaciones deben ser desplantadas por debajo de la zona activa de los suelos expansivos o colapsables, así mismo se debe calcular el índice de expansión libre modificado.

Se deben diseñar cimentaciones superficiales y profundas para suelos predominantemente cohesivos o predominantemente friccionantes, de acuerdo con el perfil estratigráfico definido en el estudio geotécnico correspondiente.

En el caso de suelos estratificados, se deben definir los parámetros geotécnicos de cada estrato, pero en ningún caso un estrato debe considerarse como cohesivo-friccionante.

Requisitos para el análisis y diseño de las cimentaciones a cumplir; i) sismo, ii) subpresión, iii) cargas actuantes y iv) combinaciones y factores de carga

B) Registros y fosas

Los registros y fosas deben diseñarse para soportar todas las cargas estáticas y dinámicas que puedan actuar sobre su estructura. En registros y fosas ubicados en zonas con tránsito vehicular, debe considerarse para el análisis de las cargas vivas, el efecto de impacto y la incidencia más desfavorable de los ejes más pesados del vehículo de diseño sobre la estructura.

El dimensionamiento de los registros debe considerar el radio mínimo de curvatura del cable de potencia en el interior del mismo.

Identificación de los tipos de carga.

Carga muerta (CM)

Incluye el peso propio de los registros y fosas, peso propio de los cables, peso de los soportes, material de relleno sobre los registros, Además los empujes efectivos del terreno, presión hidrostática sobre la losa de fondo y muros.

Carga viva (CV)

Las cargas dinámicas se deben incrementar en un 30% por efecto del impacto, de acuerdo con lo establecido en el inciso "c" del apartado 923-16.

Cuando aplique; Las cargas vivas máximas se consideran las generadas por un tractor de 3 ejes con semiremolque de 3 ejes tipo (T3-S3); de acuerdo al REGLAMENTO SOBRE EL PESO, DIMENSIONES, CAPACIDAD DE LOS VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCION FEDERAL DE LA SCT (CIRCULAR TECNICA NO. 28). En zonas que no tienen tránsito de vehículos debe considerarse una carga dinámica mínima de 15 000 N/m (15 kPa)

Carga accidental (CA)

El método de análisis sísmico a emplear debe ser conforme a la sección 3.6 del MANUAL DE DISEÑO DE OBRAS CIVILES “DISEÑO POR SISMO”, para estructuras enterradas y al método AASHTO para el cálculo de efecto de sismo en muros, capítulos 3 y 11 del documento AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS, considerando lo siguiente:

Se debe determinar los empujes del suelo debidos al sismo.

Identificación de las condiciones de carga

Las cargas anteriores se denotan mediante las siguientes literales y deben ser expresadas en kilonewton [kN] y empujes en Pascales [Pa].

CM
= Carga muerta

CV
= Carga viva

ET
= Carga de empuje lateral de relleno

SX
= Sismo en dirección X

SY
= Sismo en dirección Y

EH
= Empuje hidrostático

Comentario
Se adiciona este apartado con los criterios para evaluar las cargas mecánicas que debe soportar las estructuras enterradas de líneas subterráneas
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.




	1241.
	922-2
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Definiciones

Debe Decir

Definiciones

Elongación Plástica (CREEP)

Es la elongación permanente que experimentan los alambres de aluminio y acero empleados en la constitución de los conductores aéreos desnudos como resultado de una tensión mecánica aplicada en cierto plazo. Por lo general la elongación plástica inicial del conductor ocurre durante el tendido y flechado (elongación plástica inicial), la elongación plástica que ocurre durante la ocurrencia de una carga mecánica pesada en relativamente periodos breves, y la elongación plástica a largo plazo (CREEP metalúrgico) que ocurre con la tensión mecánica diaria del conductor expuesto durante la vida útil de la línea. El CREEP metalúrgico del aluminio se acelera a altas temperaturas sostenidas mayores a 20 ºC. El rango de elongación plástica permanente (CREEP) se debe considerar por lo menos con una vida útil de 10 años, para la condición del diseño de líneas de transmisión.

Máxima Temperatura de Diseño

Es la máxima temperatura a la que puede operar en forma continua una línea de trasmisión dentro de los márgenes de seguridad marcados por el diseño y ésta no debe ser mayor a 75 ºC. En cada línea se debe determinar la máxima temperatura de diseño y está en ningún caso podrá ser menor a 50°C.

Resistencia Mecánica a la Tensión (RTS)

Es el valor de la resistencia mecánica del conductor que indica el valor mínimo de prueba, así como el máximo requerimiento de diseño que debe satisfacer el cable. Términos similares incluyen la última tensión (UTS), la resistencia a la ruptura específica (RTS), y la carga de ruptura calculada (CBL). Y en la condición de carga mecánica critica nunca debe ser mayor al 35 % de la RTS.

T

Comentario
No se incluyen, y son necesarias.

Creep, es una condicionante de diseño que define el estado de cable. Y las normas de diseño de CFE contemplan esta condición.

Máxima temperatura de diseño, es necesario considerar la capacidad de transmisión de energía a la que se diseña la línea considerando las condiciones climatológicas a las que estará sometida la línea.

Requerimiento de diseño del cable considerado por las normas de diseño de CFE
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.



	1242.
	922-10
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Ampacidad de conductores desnudos. Al seleccionar los conductores, no se debe sobrepasar su ampacidad. La Tabla 922-10 muestra valores máximos de ampacidad, para los conductores desnudos usuales en líneas aéreas.

Debe Decir

Ampacidad de conductores desnudos. Al seleccionar los conductores, no se debe sobrepasar su máxima temperatura de operación continua. La Tabla 922-10 muestra valores máximos de ampacidad, para los conductores desnudos usuales en líneas aéreas.

Comentario
La máxima temperatura de diseño en operación continua a la que debe estar sometido el cable es a 75°C, sin que el cable sufra daños en sus requerimientos mecánicos.
	NO PROCEDE
El texto está lo suficientemente claro, en las notas de la tabla referida se establece que las bases de cálculo son son temperatura total máxima en el conductor de 75 °C.




	1243.
	922-11
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

b) La tensión de fase a tierra del circuito de más alta tensión.
Debe Decir

b) La tensión entre fases del circuito de más alta tensión.
Comentario
Las distancias se deben calcular con respecto a la tension entre fases o aplicar la norma NMX--J-150/2-ANCE-2004
	NO PROCEDE
En el proyecto se establece:
La tensión entre conductores de diferentes fases de distintos circuitos, debe tomarse como el mayor valor que resulte de los siguientes:

a) La diferencia vectorial entre los conductores involucrados.

b) La tensión de fase a tierra del circuito de más alta tensión.

	1244.
	922-31
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

d) No se requiere incrementar la flecha cuando la temperatura del conductor no exceda la de 50 °C y los claros sean iguales o menores que los claros siguientes:

e) Cuando la temperatura máxima de los conductores sea 50°C o menor y el claro sea mayor que el claro básico, la flecha a la mitad del claro debe ser incrementada como sigue:

1) Cuando el cruzamiento ocurra a la mitad del claro del conductor superior, su flecha debe incrementarse en 1.00 centímetro (o 1.50 centímetros en la Zona I), por cada metro en exceso del claro básico. Este incremento no requiere ser mayor que el resultado de la diferencia aritmética entre las flechas finales, calculadas para el claro en reposo y temperaturas en el conductor de 15 °C y 50°C.

Debe Decir

d) No se requiere incrementar la flecha cuando la temperatura del conductor no exceda la máxima temperatura de diseño y los claros sean iguales o menores que los claros siguientes:

e) Cuando la temperatura máxima de los conductores sea máxima temperatura de diseño o menor y el claro sea mayor que el claro básico, la flecha a la mitad del claro debe ser incrementada como sigue:

1) Cuando el cruzamiento ocurra a la mitad del claro del conductor superior, su flecha debe incrementarse en 1.00 centímetro (o 1.50 centímetros en la Zona I), por cada metro en exceso del claro básico. Este incremento no requiere ser mayor que el resultado de la diferencia aritmética entre las flechas finales, calculadas para el claro en reposo y temperaturas en el conductor de 15 °C y máxima temperatura de diseño.

Comentario
Se debe considerar a la máxima temperatura de diseño y no a 50°C
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.



	1245.
	922-41
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

a) Temperatura en los conductores de 50 °C.

b) Flecha final, en reposo.

Debe Decir

a).- La máxima temperatura de diseño del conductor.

b) Flecha del conductor bajo la condición de creep, sin viento.

Comentario
Se debe considerar bajo la condición de creep.
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.




	1246.
	922-42
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Alturas adicionales para conductores. Las alturas que se indican en la Tabla 922-41 no deben incrementarse cuando los claros sean iguales o menores que los indicados en la sección 922-31(d) y la temperatura del conductor no exceda de 50 °C.

a) Tensión mayor que 50 kilovolts a tierra. Para tensiones entre 50 y 400 kilovolts, la altura básica de conductores debe incrementarse 1.00 centímetro por cada kilovolt en exceso de 50.

Excepción: En cruzamientos sobre vías de ferrocarril en la Zona I, debe aplicarse a la altura un incremento de 1.50 centímetros por cada metro del claro en exceso de 75 metros.

Los incrementos anteriores no requieren ser mayores que el resultado de la diferencia aritmética entre las flechas finales calculadas para el claro, en reposo y las temperaturas en el conductor de 50 °C y 15 °C.

Debe Decir

Alturas adicionales para conductores. Las alturas que se indican en la Tabla 922-41 no deben incrementarse cuando los claros sean iguales o menores que los indicados en la sección 922-31(d) y la máxima temperatura de diseño.

a) Tensión mayor que 50 kilovolts. Para tensiones entre 50 y 400 kilovolts, la altura básica de conductores debe incrementarse 1.00 centímetro por cada kilovolt en exceso de 50.

Excepción: En cruzamientos sobre vías de ferrocarril en la Zona I, debe aplicarse a la altura un incremento de 1.50 centímetros por cada metro del claro en exceso de 75 metros.

Los incrementos anteriores no requieren ser mayores que el resultado de la diferencia aritmética entre las flechas finales calculadas para el claro, en reposo y la máxima temperatura de diseño y 15 °C.
Comentario
Las distancias se deben calcular en base del voltaje fase-fase o determinarse de acuerdo la norma NMX-J-150/2-ANCE-2004, y con la máxima temperatura d diseño
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.



	1247.
	922-52
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

b) Separación vertical

1) La Temperatura en los conductores de 50 °C, con creep flecha final, sin deflexión por viento.

Debe Decir

b) Separación vertical

1) La máxima temperatura de diseño en los conductores de 50 °C, con la condición de creep en el conductor , sin deflexión por viento
Comentario
La determinación de la separación vertical debe hacerse bajo la temperatura máxima de diseño y la condición de creep.
	NO PROCEDE

En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.



	1248.
	922-56
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

a) Tensiones mayores a 22 kilovolts (a tierra). Para tensiones entre 22 kilovolts y 400 kilovolts, las separaciones horizontal y vertical deben incrementarse 1.00 centímetro por cada kilovolt en exceso de 22 kilovolts.

Debe Decir

a) Tensiones mayores a 22 kilovolts. Para tensiones entre 22 kilovolts y 400 kilovolts, las separaciones horizontal y vertical deben incrementarse 1.00 centímetro por cada kilovolt en exceso de 22 kilovolts.
Comentario
Las distancias se deben calcular en base del voltaje fase-fase o determinarse de acuerdo la norma NMX-J-150/2-ANCE-2004, y con la máxima temperatura d diseño
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.




	1249.
	922-93
	Ing. Gonzalo Mendoza
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

2) Flechas y tensiones. La tensión mecánica máxima del conductor no debe ser mayor que el 60 por ciento de su resistencia a la ruptura, bajo las condiciones de cargas mecánicas indicadas en la Parte H de este Artículo, para la zona en que se instale.

Adicionalmente, la tensión inicial del conductor no debe exceder de 35 por ciento de la resistencia a la ruptura del conductor y final no debe exceder de 25 por ciento; ambos a 15 °C sin carga de viento y hielo.
	NO PROCEDE
En esta sección se establecen las condiciones mínimas de seguridad.




[image: image60.png]2 s y oo
L5 s tncon mecanca o o conaucrs g nes ok RIS 0 RDR S A s 8 5 po ol 0
esitrcia 312, b s conions 2 cargas ks cacs en'a Pare g ese Ao, pra 3 ora en ue
e Acinamnt i enson i concior o ebe scede e 35 por clr g 13 o203 313 A o conkeery |
7 st croser 25 por i amoos 3 15 incarga e verioy .
2 1250 s s saremin, 1 manma snion mecan o conausirs o ko s myor 3% s enien
upaea (R75, 30 cuaer esta et o (s, i 0 e ¥ f o fenasyernes g o conduors e e
oo s s 3 T3 223 02,

720252253312 Mol e ke e carg mecanea e den i 6 RSy 6 9

L2 emperara s oo sseto s se el an i e ango o g2 & ngin 20 o s meer

= Tempars i rageracs e ey, g o 3 1.
2 i g verio para - ot o aaceode caves e e
[ ———

Pure———————
comsntan

= et mecanc o s e o et s s ez 8 v 3 ¢ oSy sspEocssons o O, 5 ok





	1250.
	930
	CANAME

Empresa: CANAME
Fecha de recepción: 10/08/2012
	Dice

Excluido
Debe Decir

Incluir el artículo 930 de la versión NOM-001-SEDE-2005
Comentario

El objetivo del artículo 930 es establecer las disposiciones para proporcionar una visión rápida, precisa y confortable durante las horas de la noche en vialidades y zonas públicas.

Estas cualidades de visión pueden salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes, facilitando y fomentando el tráfico vehicular y peatonal.etc...

Al dejarlo fuera no quedarían regulados en ninguna otra norma los requerimientos esenciales y se permitiría tener en alumbrado público productos que no cumplan con los fines requeridos para la seguridad peatonal y vehicular.
	NO PROCEDE
Existen normas para los requisitos de alumbrado público.

En cuanto a la instalación eléctrica de los dispositivos utilizados para el alumbrado público, están considerados en los métodos de alambrado del proyecto de NOM


[image: image61.png]Ing. 2ejanaro ge Jesss
s Bara

o s

o e i comraaue e s peptecaces o s coducre 3 empeaiea e 21°)
comantan
Funcamerto
o ropedase o conascores s ey pen conutass e e domencs gk ocazacn.
o st ¢ ncees i o S n s e rnchaIEts &1
o o8 corvenee o s
5oyt e 3 NoW£01-SEDE 2012 e rormaion  caies e
 Convene tnes 1 popesa 6o restanca  conaucres con 3t ccsa, s acknar cous 3 T2 & on e
opess o e ra coura prs Gt e o0 03 Pt comires 8 o,

B i

oy

)

= oy yaconssa 3 pie g o e |
[T T ot oo |
e





[image: image62.png]373 Gonauciorss O Sumne 5 propleasnes son.

Rotarto Rosis Gormer
mprses: e s s v
B

.

o —

Cable de Aluminio
Ohms/Km | Ohms/Km Aluminiol
___75°C | mm® | cdibre
2650 | 133 | &
21.2 4
336 2
53.5 17
874 2/0
850 | 3/0
107 | 40
127 | 250
152 | 300
177 | 350
203 | 400
253 | s00
[7po s camanare
futot

e e

o2 mosrca o guer oo sue-





	1253.
	Tabla 9.
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

La tabla incluye tamaños para conductores de aluminio menores al 6 AWG
Debe Decir

Eliminar datos de conductores menores que 6 AWG
Comentario

Acorde a NOM-063-SCFI no se permiten conductores de aluminio en designaciones menores al 6 AWG
	PROCEDE
Se eliminan de la Tabla los conductores de aluminio menores que 6 AWG

	1254.
	TITULO 8


	ANCE

Empresa: ANCE
Fecha de recepción: 21/09/2012
	Dice

CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES

Esta NOM es equivalente con la parte 1 de la Norma Internacional IEC 60364, Electrical Installations of Buildings Part 1: Scope, Object and Fundamental Principles, en lo referente a los principios fundamentales de seguridad. El título 5 de la presente NOM, no concuerda con la serie de normas de la IEC 60364, por las siguientes razones aplicables a parte de la infraestructura técnica del país:

El sistema de suministro de energía eléctrica en México, considerando las configuraciones eléctricas para este fin, así como los valores de tensión nominal de uso común en México, establecidos en la  NMX-J-098-ANCE-1999, Sistemas eléctricos de potencia-Suministro-Tensiones Eléctricas Normalizadas.

Esta NOM está basada en Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX), que se listan en el anexo B1 (informativo), considerando las prácticas industriales así como la infraestructura e ingeniería de uso común en México.

NOTA: En esta NOM se utiliza como símbolo del separador decimal el punto (.), de conformidad con la “Modificación del inciso 0, el encabezado de la Tabla 13, el último párrafo del Anexo B y el apartado Signo decimal de la Tabla 21 de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida”, por lo que, en las cantidades se puede leer el punto decimal como una coma (,) decimal.

Asimismo, esta NOM concuerda con la Norma Oficial Mexicana NOM-063-SCFI-2001, Productos eléctricos-Conductores-Requisitos de seguridad.
Debe Decir

CONCORDANCIA CON NORMAS Y LINEAMIENTOS INTERNACIONALES Y NORMAS MEXICANAS

Esta NOM es equivalente con la parte 1 de la Norma Internacional IEC 60364, Electrical Installations of Buildings Part 1: Scope, Object and Fundamental Principles, en lo referente a los principios fundamentales de seguridad. El título 5 de la presente NOM, no concuerda con la serie de normas de la IEC 60364, por las siguientes razones aplicables a parte de la infraestructura técnica del país:

El sistema de suministro de energía eléctrica en México, considerando las configuraciones eléctricas para este fin, así como los valores de tensión nominal de uso común en México, establecidos en la  NMX-J-098-ANCE-1999, Sistemas eléctricos de potencia-Suministro-Tensiones Eléctricas Normalizadas.

Esta NOM concuerda con la norma mexicana NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales.

Esta NOM está basada en Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX), que se listan en el anexo B1 (informativo), considerando las prácticas industriales así como la infraestructura e ingeniería de uso común en México.

NOTA: En esta NOM se utiliza como símbolo del separador decimal el punto (.), de conformidad con la “Modificación del inciso 0, el encabezado de la Tabla 13, el último párrafo del Anexo B y el apartado Signo decimal de la Tabla 21 de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida”, por lo que, en las cantidades se puede leer el punto decimal como una coma (,) decimal.

Asimismo, esta NOM concuerda con la Norma Oficial Mexicana NOM-063-SCFI-2001, Productos eléctricos-Conductores-Requisitos de seguridad.
Comentario
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica para quedar como sigue:

CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES Y NORMAS MEXICANAS




	
	
	
	MODIFICAR el texto en concordancia con la modificación de la norma internacional que se tomó como base para elaborar la norma vigente, con fundamento en lo siguiente:

El Art. 3 de la LFMN señala:

X-A. Norma o lineamiento internacional: la norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en los términos del derecho internacional;

Asimismo, el Art. 41, Frac VI de la LFMN señala que las normas oficiales mexicanas deberán contener…

…

VI. El grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración;

Por otra parte, el Art. 28, Fracc. IV, del Reglamento de la LFMN, señala que las normas oficiales mexicanas

…

 IV. Deberán señalar el grado de concordancia con normas internacionales y normas mexicanas, para lo cual se mencionará si ésta es idéntica, equivalente o no equivalente.

Para que el comité consultivo nacional de normalización pueda hacer referencia o armonizar una norma oficial mexicana con normas o lineamientos internacionales, normas o regulaciones técnicas extranjeras, deberá traducir en su caso, el contenido de las mismas, adecuarlas a las necesidades del país e incorporarlas al proyecto de norma oficial mexicana, respetando en todo caso los derechos de propiedad intelectual que existan sobre ellas;

El Reglamento de la LFMN, señala:

ARTICULO 30. Al elaborar el anteproyecto de norma oficial mexicana, las dependencias podrán optar por:

l. Redactar directamente el anteproyecto, para lo cual deberán tomar en consideración las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y las internacionales vigentes.

En caso de que la dependencia elabore directamente el anteproyecto y no se apegue a las normas internacionales respectivas, deberá notificar a la Secretaría esta circunstancia, y justificarla con base en factores climáticos, geográficos, tecnológicos, de infraestructura, de riesgo fito o zoosanitario, en razones científicamente comprobadas, o bien, en que dichas normas proporcionen un nivel insuficiente de protección;

ll. Referir el anteproyecto total o parcialmente a normas mexicanas vigentes, o

lll. Adoptar las normas internacionales respectivas, de acuerdo a lo establecido en la fracción IV del artículo 28 de este Reglamento.

El Art. 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, señala que:

…

2.4 Cuando sean necesarios reglamentos técnicos y existan normas internacionales pertinentes o sea inminente su formulación definitiva, los Miembros utilizarán esas normas internacionales, o sus elementos pertinentes, como base de sus reglamentos técnicos, salvo en el caso de que esas normas internacionales o esos elementos pertinentes sean un medio ineficaz o inapropiado para el logro de los objetivos legítimos perseguidos, por ejemplo a causa de factores climáticos o geográficos fundamentales o problemas tecnológicos fundamentales
Por lo anterior, y con base en la NMX-J-364-1-ANCE-2011, Instalaciones eléctricas-Parte 1: Principios fundamentales, en concordancia con la norma internacional IEC 60364-1 Low voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Ed. 5.0 (2005-11), Ed. 5.0.
	


	1255.
	TABLA B 1.1
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Editorial

Dice

NOM-029-STPS-2005
Debe Decir

eliminar de esta tabla
Comentario

como no se indica en que sección existe tendría referencia, no existe razón de existir en esta Tabla o se debe marcar una sección de referencia
	NO PROCEDE
La TABLA BI.1, únicamente proporciona un listado de normas oficiales y normas mexicanas, con carácter informativo

	1256.
	TABLA B 1.1
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Editorial

Dice

NOM-005-SSA3-2010
Debe Decir

eliminar de esta tabla
Comentario

como no se indica en que sección existe tendría referencia, no existe razón de existir en esta Tabla o se debe marcar una sección de referencia
	PROCEDE
Ya está incluida en el Apéndice E

	1257.
	TABLA B 1.1
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Editorial

Dice

NOM-013-ENER-2004
Debe Decir

eliminar de esta tabla
Comentario

como no se indica en que sección existe tendría referencia, no existe razón de existir en esta Tabla o se debe marcar una sección de referencia
	PROCEDE
Se elimina de la Tabla la NOM-013-ENER-2004


	1258.
	TABLA B

1.2


	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Editorial

Dice

Clavjas y contactos
Debe Decir

Clavijas y contactos
Comentario

corregir error ortográfico
	NO PROCEDE
La propuesta no corresponde al proyecto publicado en el DOF

	1259.
	Tabla B1.2
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

No incluye Cables control
Debe Decir

Agregar la norma de cable control

NMX-J-300-ANCE Conductores-Cables control- Especificaciones
Comentario

Se requiere hacer la referencia a la norma de producto en México para el artículo: 392 “Charolas portacables
	PROCEDE
Se incluye el título de esta norma en el APENDICE B




[image: image63.png]e
[ TABLA B1.2 LISTADO DS NORMAS DE PRODUCTOS ELECTRICOS o neyenen T 5 s s





	1261.
	TablaS B.310.15 (B)(2)(1)

B310.15 (B)(2)(5)

B310.15 (B)(2)(6)

B310.15 (B)(2)(7)

B310.15 (B)(2)(8)

B310.15 (B)(2)(9)

B310.15 (B)(2)(10)
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

Incluye cables de aluminio con aislamiento termoplástico

*Consulte 310-15(B)(2) para los factores de corrección de ampacidad donde la temperatura ambiente es distinta de 30 °C. **Si no se permite específicamente otra cosa en otro lugar de este Código, la protección contra sobrecorriente para los tipos de conductores marcados con asterisco (*) no debe ser mayor a 15 amperes para el tamaño del 14 AWG, 20 amperes para el 12 AWG y 30 amperes para el 10 AWG; o 15 amperes para el 12 AWG y 25 amperes para el 10 AWG para los conductores de aluminio y de aluminio recubierto de cobre
Debe Decir

Eliminar los tipos de cable con aislamiento termoplástico y conductor de aluminio

*Consulte 310-15(B)(2) para los factores de corrección de ampacidad donde la temperatura ambiente es distinta de 30 °C.  **Si no se permite específicamente otra cosa en otro lugar de esta norma, la protección contra sobrecorriente para  los tipos de conductores marcados con asterisco (*) no debe ser mayor a 15 amperes para el tamaño del 14 AWG,  20 amperes para el 12 AWG y 30 amperes para el 10 AWG; o 15 amperes para el 12 AWG y 25 amperes para el 10 AWG  para los conductores de aluminio y de aluminio recubierto de cobre.

Eliminar designaciones menores a 6 AWG
Comentario

Se precisa técnicamente lo que debe aplicar para conductores en la norma y en especifico para los conductores de aluminio.

Acorde a NOM-063-SCFI no se permiten conductores de aluminio con aislamiento termoplástico de cualquier tipo  (TW, THW-LS, THWN, THHW, THHW-LS, THW-2 THWN-2, THHN, THW)

Acorde a NOM-063-SCFI no se permiten conductores de aluminio en designaciones menores  al 6 AWG
	NO PROCEDE

El APENDICE A es solo informativo

	1262.
	Tabla B310.15 (B)(2)(3)


	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

*Consulte 310-15(B)(2) para los factores de corrección de ampacidad donde la temperatura ambiente es distinta de 30 °C.  **Si no se permite específicamente otra cosa en otro lugar de este Código, la protección contra sobrecorriente  para los tipos de conductores marcados con asterisco (*) no debe ser mayor a 15 amperes para el tamaño del 14 AWG,  20 amperes para el 12 AWG y 30 amperes para el 10 AWG; o 15 amperes para el 12 AWG y 25 amperes para el 10 AWG  para los conductores de aluminio y de aluminio recubierto de cobre.
Debe Decir

*Consulte 310-15(B)(2) para los factores de corrección de ampacidad donde la temperatura ambiente es distinta de 30 °C.  **Si no se permite específicamente otra cosa en otro lugar de esta norma, la protección contra sobrecorriente para los tipos de conductores marcados con asterisco (*) no debe ser mayor a 15 amperes para el tamaño del 14 AWG, 20 amperes para el 12 AWG y 30 amperes para el 10 AWG; o 15 amperes para el 12 AWG y 25 amperes para el 10 AWG para los conductores de aluminio y de aluminio recubierto de cobre.

Eliminar designaciones menores a 6 AWG
Comentario

Se precisa técnicamente lo que debe aplicar para conductores en la norma y en específico para los conductores de aluminio.

Acorde a NOM-063-SCFI no se permiten conductores de aluminio con aislamiento termoplástico de cualquier tipo (TW, THW-LS, THWN, THHW, THHW-LS, THW-2 THWN-2, THHN, THW)

Acorde a NOM-063-SCFI no se permiten conductores de aluminio en designaciones menores al 6 AWG
	PROCEDE PARCIALMENTE

Revisar las notas, los asteriscos y la traducción.


	1263.
	Tabla 5A
	CANAME
Empresa: CANAME

Fecha de recepción: 28/08/2012
	Dice

TABLA 5 A. Dimensiones* y áreas nominales de alambres de aluminio y de cobre compacto para edificios.
Debe Decir

TABLA 5 A. Dimensiones y áreas nominales de cables de aluminio tipo XHHW y de cobre compacto.
Comentario

Se precisa técnicamente lo que debe aplicar para conductores en la norma y en especifico para los conductores de aluminio.

Acorde a NOM-063-SCFI no se permiten conductores de aluminio con aislamiento termoplástico de cualquier tipo (TW, THW-LS, THWN, THHW, THHW-LS, THW-2 THWN-2, THHN, THW)
	PROCEDE
Se modifica para quedar como sigue:

TABLA 5 A. Dimensiones y áreas nominales de cables de aluminio tipo XHHW y de cobre compacto.

	1264.
	ANEXO B1
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

TABLA B1.3 LISTA DE NORMAS MEXICANAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

(Ver archivo anexo)
Comentario

Complementar la lista de las normas mexicanas de compatibilidad electromagnética
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se agrega la siguiente norma

NMX-J-550/1-1-ANCE-2008 

	1265.
	ANEXO B1
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

TABLA B1.4 LISTA DE NORMAS MEXICANAS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

(Ver archivo anexo)
Comentario

Complementar la lista de las normas mexicanas de sistemas fotovoltaicos
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se agrega la siguiente norma

NMX-J-643/1-ANCE-2010 

	1266.
	ANEXO B1
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

TABLA B1.5 LISTADO DE NORMAS INTERNACIONALES DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

(Ver archivo anexo)
Comentario

Complementar el listado de las normas internacionales de compatibilidad electromagnética
	NO PROCEDE

En la norma NMX-J-550/1-1-ANCE-2008 ya se hace referencia a estas normas.

	1267.
	ANEXO B1
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

TABLA B1.6 LISTADO DE NORMAS INTERNACIONALES DE AEROGENERADORES

(Ver archivo anexo)
Comentario

Complementar el listado de las normas internacionales de aerogeneradores
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se agrega la siguiente norma

IEC 61400-1 ed3.0 (2005-08)


	1268.
	ANEXO B1
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

TABLA B1.7 LISTADO DE NORMAS INTERNACIONALES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

(Ver archivo anexo)
Comentario

Complementar el listado de las normas internacionales de sistemas fotovoltaicos
	NO PROCEDE

En la norma NMX-J-643/1-ANCE-2010 ya se hace referencia a estas normas.

	1269.
	ANEXO B2
	Ing. Rogelio Cortez
Empresa:

CFE

Fecha de Recepción: 24/10/2012
	Dice

Agregar
Debe Decir

TABLA B2.3 LISTA DE NORMAS EXTRANJERAS VARIAS

(Ver archivo anexo)
Comentario

Complementar la lista de las normas extranjeras de compatibilidad electromagnética, sistemas fotovoltaicos y generación distribuida
	NO PROCEDE

En la normas NMX ya se hace referencia a estas normas.

	1270.
	Anexo D
	Ing. Enrique Ruschke Galán

Empresa:

Bticino

Fecha de Recepción: 13/09/2012
	Dice

ANEXO D (Informativo)
Debe Decir

ANEXO D (Normativo)
Comentario

Ver comentario al artículo 110-28

Con el objeto de que el proyecto de norma mexicana se incluyente solicitamos que se permita el uso de los envolventes marcados y diseñados en base a la norma internacional, por lo que proponemos modificar el anexo D, lo anterior con fundamento en lo siguiente:

4.
El párrafo cuarto, del artículo 44 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, establece: Para la elaboración de normas oficiales mexicanas se deberá revisar si existen otras relacionadas, en cuyo caso se coordinarán las dependencias correspondientes para que se elabore de manera conjunta una sola norma oficial mexicana por sector o materia. Además se tomarán en consideración las normas mexicanas y las internacionales, y cundo estas últimas no constituyan un medio eficaz o apropiado para cumplir con las finalidades establecidas en el artículo 40, la dependencia deberá comunicarlo a la Secretaría antes de que se publique el proyecto en los términos del artículo 47, fracción 1.

5.
Que la norma internacional IEC 605029 Degrees of protection provided by enclosures (IP code), establece las especificaciones, métodos de prueba y marcado del envolvente en base a los grados de protección que éstos proporcionan a los equipos eléctricos.

6.
Que la norma mexicana NMX-J-529-ANCE- 2006 grados de protección proporcionados por los envolventes (código IP), establece las especificaciones, métodos de prueba y marcado del envolvente en base a los grados de protección que éstos proporcionan a los equipos eléctricos.

Los tipos de envolvente mencionados en la se especifican en la norma UL 50E Enclosures for electrical equipment, enviromental considerations, sin embargo, el Proyecto de Norma no debe ser excluyente por lo que debe incluir las reglas de instalación de todos los diseños de envolventes que se utilizan en las instalaciones eléctricas nacionales.
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

APENDICE D (Normativo)


	1271.
	ANEXO E
	Ing. Luciano Angel Estevez

Empresa: Estevezbooks

Cargo: Director general
Fecha de recepción : 6/08/2012
	Editorial

Dice

EEE-STD 602-2007
Debe Decir

IEEE-STD 602-2007
Comentario

el acrónimo correcto de la institución que emite la norma IEEE corresponde a Institute of Electrical and Electronic Engineers
	PROCEDE

Se modifica para quedar como sigue:

IEEE-STD 602-2007


	1272.
	Anexo D
	Fernando Lecuona

Empresa:

Legrand - UNEX

Fecha de Recepción: 25/09/2012
	Dice

Debe Decir

Comentario

Añadir en el anexo D la clasificación IP con significados y la IK

Los grados americanos sí están explicados pero los IP sólo aparecen como ejemplos
	PROCEDE PARCIALMENTE

Se modifica el Apéndice D:

Se incluyen dos tablas de identificación de envolventes.


México, D.F., a 23 de octubre de 2012.- La Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas y Directora General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares, Luz Aurora Ortíz Salgado.- Rúbrica.

